## Resumo
Transformadores — janeiro a agosto de 2026
Universo: as 1.444 do Infotrafo, mais as SS de fora com esquema MC - Substituição de transformador e tipo AVISO DE ANOMALIA ou SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
Gerado em 09/09/2026 20:33
1548 | SS no universo
1.444 | estão no Infotrafo
104 | estão fora do Infotrafo
O que são as 104 que estão fora
Categoria | SS | Conta no indicador
QUEIMADO | 29 | SIM
AVARIADO | 25 | SIM
FURTO | 4 | não
ABALROAMENTO | 1 | não
REMANEJAMENTO | 11 | não
PREVENTIVO/PROGRAMADO | 6 | não
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 2 | não
DIVISÃO DE CIRCUITO | 3 | não
FALTA DE FASE | 2 | não
SEM TROCA (não substituído) | 8 | não
AUSENTE DA CRÍTICA | 7 | não
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 1 | não
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 1 | não
SEM OBRA — passados 60 dias | 2 | não
SEM OS E SEM OBRA | 1 | não
AVALIAR COM O MATHEUS | 1 | não
Total | 104 | 54 contam
Mês a mês
Mês | SS | no Infotrafo | fora | fora e queimada | fora e avariada
2026-01 | 421 | 409 | 12 | 5 | 3
2026-02 | 319 | 303 | 16 | 10 | 3
2026-03 | 279 | 266 | 13 | 4 | 4
2026-04 | 185 | 175 | 10 | 2 | 1
2026-05 | 83 | 71 | 12 | 3 | 2
2026-06 | 81 | 68 | 13 | 1 | 3
2026-07 | 82 | 72 | 10 | 1 | 3
2026-08 | 98 | 80 | 18 | 3 | 6
Total | 1548 | 1444 | 104 | 29 | 25
Como o universo inteiro se divide
Categoria | SS | no Infotrafo | fora
QUEIMADO | 1255 | 1226 | 29
AVARIADO | 89 | 64 | 25
FURTO | 4 | 0 | 4
ABALROAMENTO | 1 | 0 | 1
DANO DE TERCEIROS | 1 | 1 | 0
REMANEJAMENTO | 11 | 0 | 11
PREVENTIVO/PROGRAMADO | 12 | 6 | 6
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 5 | 3 | 2
DIVISÃO DE CIRCUITO | 4 | 1 | 3
MELHORIA DE POSTO | 1 | 1 | 0
FALTA DE FASE | 2 | 0 | 2
SEM TROCA (não substituído) | 8 | 0 | 8
AUSENTE DA CRÍTICA | 67 | 60 | 7
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 28 | 27 | 1
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 18 | 17 | 1
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 15 | 15 | 0
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | 2 | 2 | 0
SEM OBRA — passados 60 dias | 11 | 9 | 2
SEM OS E SEM OBRA | 6 | 5 | 1
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | 2 | 2 | 0
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | 1 | 1 | 0
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | 2 | 2 | 0
SS DUPLICADA | 1 | 1 | 0
AVALIAR COM O MATHEUS | 1 | 0 | 1
INCONCLUSIVO | 1 | 1 | 0
Total | 1548 | 1444 | 104
Fora do Infotrafo, a regra pega 104 SS: esquema MC - Substituição de transformador com tipo AVISO DE ANOMALIA (92) ou SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO (12).
ATENÇÃO: existem ainda 148 SS fora do Infotrafo com o mesmo esquema MC - Substituição de transformador, mas tipo FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR. A regra pedida não as inclui — veja a aba 'Fora da regra' e decida se devem entrar.
As 1.444 do Infotrafo conferidas contra o arquivo data_77.xlsx: batem uma a uma, nenhuma sobrando de nenhum dos lados.
Queimado e avariado somados são o indicador. As demais categorias são o motivo de a SS não contar.
Ausente da Crítica e fora da janela significam falta de registro de interrupção — não são prova de que a falha não existiu.
Leitura ao lado do caso: não recalcula o 1.305 nem o 1.582.

## 1548 — universo
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
DG-RD-PO 00001/2026 | 5701034026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 04:24 | 2026-01 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00001/2026 | 5700599078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:31 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00003/2026 | 5700631033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:49 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00004/2026 | 5700761078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:59 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00003/2026 | 5722225257 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 08:01 | 2026-01 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00001/2026 | 5736636005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 08:04 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00002/2026 | 5700331256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 08:06 | 2026-01 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00001/2026 | 5710202089 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 08:44 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00002/2026 | 5710071027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 09:11 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00003/2026 | 5710442086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 09:32 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00004/2026 | 5700379116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 11:32 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00002/2026 | 5710266003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 11:58 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00001/2026 | 5700671010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 12:49 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00003/2026 | 5710397052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 12:57 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00004/2026 | 5710248052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 13:33 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00005/2026 | 5753512094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 14:14 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00004/2026 | 5711175035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 14:21 | 2026-01 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00005/2026 | 5701109087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 15:15 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00006/2026 | 5700402034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 15:49 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00006/2026 | 5701039032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 17:03 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00005/2026 | 5735770026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 20:36 | 2026-01 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00006/2026 | 5710115250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 22:00 | 2026-01 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00007/2026 | 5700022037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 01:12 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00010/2026 | 5710340154 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 10:06 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00008/2026 | 5700350087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 10:11 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00001/2026 | 5703016016 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 10:17 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-DP 00010/2026 | 5701155028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 11:14 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00011/2026 | 5310024091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 11:24 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00009/2026 | 5723658034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 12:48 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00010/2026 | 5701586052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 12:59 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00002/2026 | 5700285080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 13:21 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00003/2026 | 5700121151 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 15:28 | 2026-01 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00009/2026 | 5700469071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 17:52 | 2026-01 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00010/2026 | 5739958001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 18:01 | 2026-01 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00011/2026 | 5710062032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 20:49 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00013/2026 | 5700282087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00015/2026 | 5700038038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00006/2026 | 5700227196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00003/2026 | 5700002132 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00011/2026 | 5700009096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 01:58 | 2026-01 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00016/2026 | 5700263190 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 10:47 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600013 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DG-RD-PO 00012/2026 | 5701566001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 11:08 | 2026-01 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00004/2026 | 5700056124 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 11:09 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIACHINHO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00012/2026 | 5700658097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 12:13 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00017/2026 | 5701229038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 12:25 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00005/2026 | 5700521233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 12:28 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | VILA LUZIMANGUES | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00013/2026 | 5200926003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 13:28 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00014/2026 | 5723533087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 15:49 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00006/2026 | 5720155007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 16:44 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00007/2026 | 5700716007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:00 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00014/2026 | 5746981032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:32 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00015/2026 | 5700903032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:47 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00009/2026 | 5700557040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:52 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00017/2026 | 5710239035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:54 | 2026-01 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00008/2026 | 5700188046 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:05 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00008/2026 | 5700269070 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:09 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 214 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-DP 00018/2026 | 5700182027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:14 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 |  |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00010/2026 | 5710201040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00009/2026 | 5710132070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00018/2026 | 5720757001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 19:40 | 2026-01 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00015/2026 | 5700797078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 21:10 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00020/2026 | 5700326071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 21:34 | 2026-01 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00019/2026 | 5745654026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 21:50 | 2026-01 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00012/2026 | 5743768004 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 09:20 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0612600039 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-DP 00020/2026 | 5700712091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 10:40 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00021/2026 | 5737450005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 11:01 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00022/2026 | 5737410005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 11:28 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00016/2026 | 5710005024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 11:36 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00016/2026 | 5710612003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 12:13 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00017/2026 | 5757642195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 12:47 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00017/2026 | 5701363094 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 15:53 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta.
DOLP-RD-PA 00013/2026 | 5753804196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 16:23 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00010/2026 | 5710095149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 17:15 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00019/2026 | 5725631066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 17:16 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00014/2026 | 5700770083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 17:24 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00023/2026 | 5710557001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 17:26 | 2026-01 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00018/2026 | 5700005021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 18:15 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00020/2026 | 5700689078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 20:01 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00019/2026 | 5701495094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 20:40 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00025/2026 | 4211178035 | ERRO DE CADASTRO — não é transformador | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 20:54 | 2026-01 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código do ativo não é de transformador — não começa com 52, 53 ou 57.
ETO-RD-GR 00021/2026 | 5729459227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 21:04 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00013/2026 | 5300243253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 10:43 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00023/2026 | 5700005195 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 12:18 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GU 00021/2026 | 5700655041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 12:24 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 |  |  | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00015/2026 | 5700109100 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 13:15 | 2026-01 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00025/2026 | 5744821027 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 14:52 | 2026-01 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-DP 00026/2026 | 5725003091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 15:27 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00008/2026 | 5710096109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 16:46 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00018/2026 | 5701204055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 17:07 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00022/2026 | 5700809021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 17:25 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00009/2026 | 5700328119 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-05 17:28 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
ENC-RD-PS 00019/2026 | 5701166014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 17:42 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00020/2026 | 5701450014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 17:48 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00021/2026 | 5710170055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 18:38 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00024/2026 | 5728415129 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 20:36 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00025/2026 | 5700771079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 20:54 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00027/2026 | 5737069079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 21:20 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00022/2026 | 5700546014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 21:32 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00028/2026 | 5700487023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 21:55 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00010/2026 | 5700700045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 04:40 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00032/2026 | 5700603018 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 12:52 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00027/2026 | 5703466122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 15:55 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00034/2026 | 5700026195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 16:43 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00035/2026 | 5700324011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 17:12 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00036/2026 | 5710425111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 17:35 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00037/2026 | 5700359113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:05 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00024/2026 | 5700992148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:15 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00038/2026 | 5710058011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:16 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00024/2026 | 5700559233 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:36 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00027/2026 | 5723939026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:52 | 2026-01 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00028/2026 | 5700382110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 19:43 | 2026-01 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00039/2026 | 5700761155 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-06 20:22 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00024/2026 | 5756806060 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 20:40 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
DG-RD-PO 00030/2026 | 5700443026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 03:43 | 2026-01 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00005/2026 | 5700935122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - PARA-RAIOS MT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 07:28 | 2026-01 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 210 dias — a prova de material não vai mais chegar.
DG-RD-PO 00031/2026 | 5700393250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 08:23 | 2026-01 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00025/2026 | 5708984008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 11:21 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00026/2026 | 5701113014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 12:50 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00031/2026 | 5703331004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 17:29 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00032/2026 | 5710320035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 05:35 | 2026-01 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00033/2026 | 5701104022 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 09:56 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AR 00034/2026 | 5700867040 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 10:53 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00035/2026 | 5701260004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 11:08 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00023/2026 | 5700247131 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
ETO-RD-GR 00048/2026 | 5728543227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 18:03 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00031/2026 | 5701138094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 18:58 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00026/2026 | 5713185081 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
DOLP-RD-PA 00033/2026 | 5745888082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 21:45 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00034/2026 | 5727478070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 22:04 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00030/2026 | 5701206074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 23:01 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00035/2026 | 5762443122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 08:36 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00028/2026 | 5700546088 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 11:31 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00050/2026 | 5700931078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 13:03 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00040/2026 | 5700133159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 13:25 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00036/2026 | 5705910122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 14:45 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00036/2026 | 5700881029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 15:03 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00052/2026 | 5741943048 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 18:59 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DOLP-RD-PA 00038/2026 | 5703525122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 05:42 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00033/2026 | 5701086075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 09:55 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00032/2026 | 5710304014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 10:05 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00035/2026 | 5700588233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 15:50 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00037/2026 | 5700758084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 17:36 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00040/2026 | 5700341041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 17:42 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00038/2026 | 5710592085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 18:13 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00041/2026 | 5700462107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 18:23 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00044/2026 | 5700095151 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 20:20 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00042/2026 | 5701136094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 20:33 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00043/2026 | 5738944032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 21:30 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00056/2026 | 5720300087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 21:46 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00043/2026 | 5700153233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 08:53 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00044/2026 | 5700447107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 09:30 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00044/2026 | 5710028046 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 10:38 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00045/2026 | 5729978013 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 11:26 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00045/2026 | 5742542186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 12:21 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00046/2026 | 5701153052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 15:31 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00046/2026 | 5700427046 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 15:39 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00033/2026 | 5700490091 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 16:13 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600025 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00048/2026 | 5700128021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 16:47 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00059/2026 | 5700756078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 20:44 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00051/2026 | 5710625085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 21:40 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00052/2026 | 5700244253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 21:58 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00055/2026 | 5700343021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 11:43 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00063/2026 | 5720187009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 12:20 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00054/2026 | 5701203084 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 13:21 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GU 00057/2026 | 5700217032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 13:29 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00058/2026 | 5700144029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 14:04 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 19 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00054/2026 | 5720002063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 16:20 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00056/2026 | 5700678085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 16:54 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00057/2026 | 5710441149 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 17:10 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00065/2026 | 5700915078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 18:18 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00066/2026 | 5710060104 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 18:25 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00058/2026 | 5700555233 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 18:32 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600079 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DOLP-RD-PA 00052/2026 | 5700469083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 18:34 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00067/2026 | 5710101154 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 19:05 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00055/2026 | 5700316053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 20:18 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00059/2026 | 5310222032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 21:16 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00069/2026 | 5700067015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 21:52 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00042/2026 | 5701235130 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
ENC-RD-PS 00059/2026 | 5700288055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 10:00 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00061/2026 | 5744049021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 15:22 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2561 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
DOLP-RD-PA 00054/2026 | 5710162006 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 15:30 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00061/2026 | 5700035084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 15:35 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00062/2026 | 5700058094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 15:54 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00063/2026 | 5700849076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00050/2026 | 5720245035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 17:56 | 2026-01 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00071/2026 | 5701882077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 18:02 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00056/2026 | 5705022122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 18:54 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00036/2026 | 5737429005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 19:47 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00051/2026 | 5721219001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 19:56 | 2026-01 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00066/2026 | 5710535094 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 20:52 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
DOLP-RD-PA 00068/2026 | 5700725122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 00:43 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00049/2026 | 5713055109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 00:51 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00053/2026 | 5700390071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 08:46 | 2026-01 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00068/2026 | 5700771040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 10:22 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00074/2026 | 5710055113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 10:51 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00070/2026 | 5700095086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:12 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00071/2026 | 5711344085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:56 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00071/2026 | 5700110021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:57 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00054/2026 | 5700477096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 13:09 | 2026-01 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00072/2026 | 5701298052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 13:14 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00057/2026 | 5701097035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 18:27 | 2026-01 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00058/2026 | 5711108001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 18:37 | 2026-01 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00073/2026 | 5700310053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 19:37 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00074/2026 | 5763599003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 19:50 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00037/2026 | 5748692005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 20:00 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-DP 00038/2026 | 5700844072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 20:10 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00039/2026 | 5710074038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 20:45 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00070/2026 | 5710112006 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 21:51 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00040/2026 | 5700517116 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-15 08:19 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00075/2026 | 5710143013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 10:43 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00041/2026 | 5700884072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 12:44 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00077/2026 | 5710357058 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 12:46 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0612600072 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00076/2026 | 5710165097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 12:53 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00078/2026 | 5701290008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 13:45 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00060/2026 | 5758619110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 13:52 | 2026-01 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00061/2026 | 5700123105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 16:39 | 2026-01 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00062/2026 | 5701068035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 16:58 | 2026-01 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00078/2026 | 5701362094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 17:38 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00079/2026 | 5709169075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 19:00 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00080/2026 | 5364617253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 19:11 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00081/2026 | 5710060055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 19:37 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00079/2026 | 5701497077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 20:25 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00082/2026 | 5700677078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 21:35 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00064/2026 | 5711513001 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 03:49 | 2026-01 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00081/2026 | 5704370057 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 08:57 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00085/2026 | 5700632104 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 12:06 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00086/2026 | 5710081034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 12:36 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00095/2026 | 5700396048 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:33 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
DG-RD-PO 00066/2026 | 5700585096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:38 | 2026-01 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00069/2026 | 5700002210 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:51 | 2026-01 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00087/2026 | 5700809055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 20:11 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00056/2026 | 5700490091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 23:37 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00088/2026 | 5705116122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 05:34 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00091/2026 | 5762102149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 10:15 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | QUEIMADO | COLA E FITA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00096/2026 | 5701398094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 13:26 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00090/2026 | 5700482083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 17:08 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00100/2026 | 5710172009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 17:52 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00067/2026 | 5720950110 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 21:54 | 2026-01 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00095/2026 | 5710080031 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 09:35 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
DG-RD-PO 00068/2026 | 5732413071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 09:57 | 2026-01 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00096/2026 | 5710120055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 10:02 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00069/2026 | 5711221001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 10:42 | 2026-01 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00070/2026 | 5701575035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 10:54 | 2026-01 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00109/2026 | 5701003193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 12:02 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00111/2026 | 5710297004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 15:04 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00103/2026 | 5754976009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 16:06 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00098/2026 | 5713959021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 19:39 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00092/2026 | 5700449092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 21:24 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00104/2026 | 5736366063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 09:12 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00112/2026 | 5700500265 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 11:20 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00093/2026 | 5710061122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 12:49 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00072/2026 | 5710301110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 12:50 | 2026-01 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00113/2026 | 5710070019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 12:57 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00059/2026 | 5720590072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 15:19 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00095/2026 | 5737313082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 15:58 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00061/2026 | 5710037072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:11 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00096/2026 | 5745888082 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:27 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 198 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-GU 00101/2026 | 5700826148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:31 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00073/2026 | 5713428152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:32 | 2026-01 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “classifica como queimado porém material ainda não conferido pelo export”. o campo e o texto convergem — a crítica registra o defeito no próprio transformador com subcausa “queimado por descarga atmosférica”, o tmae confirma o código e o número da ocorrência com 32h26 de atendimento, e a ss diz “trafo e para-raios queimados”. o que falta não é prova, é a extração: a obra 0312600077 existe e não está no export de material. a etiqueta material não conferido no export continua no caso.
ETO-RD-GU 00102/2026 | 5710159089 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:44 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00103/2026 | 5700855107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 17:09 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00103/2026 | 5301988007 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00104/2026 | 5700856107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 17:22 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00116/2026 | 5700035159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 17:46 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00105/2026 | 5710170032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 17:58 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00106/2026 | 5701596052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 19:27 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00075/2026 | 5720858110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 20:46 | 2026-01 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00105/2026 | 5701331075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 21:43 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00118/2026 | 5700746004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 21:44 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-DP 00062/2026 | 5736809091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 12:00 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00101/2026 | 5744418082 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 13:26 | 2026-01 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 30 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra faltando neutro e a obra está fora do export de material.
ETO-RD-AG 00081/2026 | 5710025090 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 15:00 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NAZARE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00103/2026 | 5710080010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 15:41 | 2026-01 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00080/2026 | 5700860026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 16:02 | 2026-01 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00063/2026 | 5720095245 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 16:43 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00107/2026 | 5700761113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 17:58 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00107/2026 | 5738595075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 18:03 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00107/2026 | 5701722094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 18:06 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00084/2026 | 5700471026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 18:34 | 2026-01 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00064/2026 | 5710246038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 19:35 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00108/2026 | 5710287076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 19:57 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00109/2026 | 5710114084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 20:25 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00085/2026 | 5758640152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 21:59 | 2026-01 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00105/2026 | 5710675001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 23:49 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00065/2026 | 5700263190 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-21 10:30 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00107/2026 | 5711359122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-21 11:22 | 2026-01 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00132/2026 | 5700872016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-21 11:37 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00085/2026 | 5728879109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-21 12:38 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00112/2026 | 5755944086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00114/2026 | 5710099034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00141/2026 | 5710355004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:00 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00113/2026 | 5701418014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:05 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00090/2026 | 5700289105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:07 | 2026-01 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00114/2026 | 5730457021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:45 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00114/2026 | 5710560007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:53 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00115/2026 | 5753387073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 19:21 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00092/2026 | 5700215132 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 20:03 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00094/2026 | 5721183256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 20:15 | 2026-01 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00114/2026 | 5709566006 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 195 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-AR 00143/2026 | 5700652025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00093/2026 | 5700511127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 02:29 | 2026-01 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00116/2026 | 5700056149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 09:10 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3801 horas da janela.
ETO-RD-GU 00116/2026 | 5710017148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 11:17 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00115/2026 | 5700369063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 11:41 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00145/2026 | 5700013004 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 13:02 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00117/2026 | 5720057107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 15:01 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00118/2026 | 5710008021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 15:34 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00146/2026 | 5701406004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 16:24 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00148/2026 | 5701248136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 18:24 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00123/2026 | 5701481075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 18:49 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00098/2026 | 5727802152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 18:53 | 2026-01 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00149/2026 | 5700481040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 20:12 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00151/2026 | 5701271136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 07:30 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00153/2026 | 5700726060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 11:27 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00119/2026 | 5710106196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 11:48 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00096/2026 | 5720013039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00154/2026 | 5710250136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 14:52 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00126/2026 | 5710464075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 16:06 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00097/2026 | 5700527002 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 16:16 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00121/2026 | 5732674148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 17:21 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00127/2026 | 5700453012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 17:39 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00128/2026 | 5701205084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 17:53 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00123/2026 | 5719532015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 18:16 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00100/2026 | 5700847026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 21:54 | 2026-01 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00102/2026 | 5710044044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 09:30 | 2026-01 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00104/2026 | 5701623026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 10:09 | 2026-01 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00122/2026 | 5710169006 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 10:13 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS.
DG-RD-PO 00106/2026 | 5728738026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 10:18 | 2026-01 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00156/2026 | 5700907058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 10:42 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00107/2026 | 5700722152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 12:29 | 2026-01 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00124/2026 | 5711933122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 12:35 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DG-RD-PO 00108/2026 | 5728176096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 13:46 | 2026-01 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00124/2026 | 5710323094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 13:49 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00072/2026 | 5710128116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 14:22 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00126/2026 | 5710118009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 17:13 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00125/2026 | 5700307083 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 20:09 | 2026-01 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
DOLP-RD-PA 00126/2026 | 5712697122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 20:47 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00159/2026 | 5743768004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 12:51 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00133/2026 | 5710540084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 15:56 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00073/2026 | 5710069116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 16:49 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00132/2026 | 5701162077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 17:13 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00125/2026 | 5702013094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 17:35 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00074/2026 | 5728116072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 18:25 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00135/2026 | 5710070055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 08:15 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00138/2026 | 5700561055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 13:32 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00138/2026 | 5704495122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 13:49 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00115/2026 | 5742470071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 15:22 | 2026-01 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00140/2026 | 5723384122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 16:17 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00117/2026 | 5302230001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 18:53 | 2026-01 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00142/2026 | 5711864122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 20:54 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00143/2026 | 5724423271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 21:02 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00118/2026 | 5745691271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 22:11 | 2026-01 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00142/2026 | 5700326055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 09:51 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00144/2026 | 5740337013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 12:33 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00136/2026 | 5700759094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 16:39 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00137/2026 | 5700525037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 16:54 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00139/2026 | 5700923009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 19:57 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00140/2026 | 5700922009 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 20:04 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00121/2026 | 5700337026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 20:33 | 2026-01 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00172/2026 | 5710357058 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 21:40 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ENC-RD-PS 00146/2026 | 5710377084 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 08:54 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600131 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ENC-RD-PS 00147/2026 | 5700882233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 09:28 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00149/2026 | 5700545151 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 10:29 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00150/2026 | 5710444122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 10:56 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00123/2026 | 5710272035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 11:04 | 2026-01 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00176/2026 | 5700019040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 11:51 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00148/2026 | 5711816075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 12:54 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00141/2026 | 5701125094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 15:19 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00142/2026 | 5700356113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 16:08 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00180/2026 | 5710286058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 18:50 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00144/2026 | 5710042024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 20:21 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00156/2026 | 5702935122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 21:16 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00146/2026 | 5700837112 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 21:38 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00181/2026 | 5703422004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00182/2026 | 5730002157 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00142/2026 | 5753448076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 03:17 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00114/2026 | 5700307002 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 05:52 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00125/2026 | 5700441071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 09:37 | 2026-01 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00145/2026 | 5700985021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 12:42 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00147/2026 | 5700282003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 13:16 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00126/2026 | 5710146071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 13:37 | 2026-01 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00080/2026 | 5700578074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 15:24 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00191/2026 | 5700951077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 15:51 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00190/2026 | 5701297022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 16:09 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00153/2026 | 5700362086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 16:50 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00155/2026 | 5710297014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 17:30 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00192/2026 | 5700005063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 17:35 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00193/2026 | 5700782004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 17:40 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00127/2026 | 5700581043 | DANO DE TERCEIROS | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:00 | 2026-01 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | QUEIMADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador..
ENC-RD-PS 00156/2026 | 5300737233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:06 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00151/2026 | 5700461153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:09 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00159/2026 | 5735803122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:20 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00157/2026 | 5710448084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:30 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00158/2026 | 5700684149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:42 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00152/2026 | 5710152113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 20:38 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00129/2026 | 5742471250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:11 | 2026-01 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00160/2026 | 5727565092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:13 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00159/2026 | 5700656012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:15 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00131/2026 | 5710707001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:25 | 2026-01 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00132/2026 | 5700031044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:33 | 2026-01 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00163/2026 | 5754615001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 23:23 | 2026-01 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00161/2026 | 5710040054 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 09:32 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PUGMIL | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00082/2026 | 5710067116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 10:44 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00153/2026 | 5728426129 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 11:02 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00151/2026 | 5760777032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 11:20 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00164/2026 | 5727558083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 12:07 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00155/2026 | 5710378023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 12:09 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00194/2026 | 5710247159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 12:45 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00162/2026 | 5700065014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 12:59 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00153/2026 | 5700035089 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 13:19 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00138/2026 | 5710135256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 13:20 | 2026-01 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00163/2026 | 5701350084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 13:22 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00164/2026 | 5700611086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 15:12 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00156/2026 | 5753454153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 16:10 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00139/2026 | 5700449001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 16:15 | 2026-01 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00197/2026 | 5310124040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 16:37 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00165/2026 | 5736153196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 16:50 | 2026-01 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00198/2026 | 5710365060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 17:55 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00157/2026 | 5710134087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 18:07 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00199/2026 | 5700036157 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 20:40 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00084/2026 | 5750271038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 22:47 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00166/2026 | 5700548233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 10:50 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00085/2026 | 5700487116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 12:30 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00154/2026 | 5700858052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 13:06 | 2026-02 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00168/2026 | 5700203073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 15:36 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00155/2026 | 5700930107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 16:39 | 2026-02 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00122/2026 | 5700234127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 17:12 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00169/2026 | 5710143253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 17:39 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00146/2026 | 5710156152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 17:47 | 2026-02 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00163/2026 | 5700541104 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 18:34 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00171/2026 | 5710074012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 19:41 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00148/2026 | 5722245256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 20:08 | 2026-02 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00124/2026 | 5701406039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 20:43 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00156/2026 | 5700027003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 22:42 | 2026-02 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00149/2026 | 5701877001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 23:02 | 2026-02 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00204/2026 | 5723118030 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 07:07 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GR 00167/2026 | 5710328113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 10:49 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 24 horas da janela.
ETO-RD-DP 00087/2026 | 5710160074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 11:52 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00169/2026 | 5700812009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:06 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00157/2026 | 5710068041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:12 | 2026-02 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00207/2026 | 5366985025 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:43 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00177/2026 | 5701299084 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 14:50 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ENC-RD-PS 00178/2026 | 5701187014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 15:18 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00179/2026 | 5710011013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 15:42 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00210/2026 | 5710356058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 16:56 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00180/2026 | 5710008013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 17:41 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00152/2026 | 5700816035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 17:49 | 2026-02 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00171/2026 | 5700987070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 18:17 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00170/2026 | 5701056155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 19:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00088/2026 | 5700295116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 19:07 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00172/2026 | 5710063078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 20:43 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00173/2026 | 5700830111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 20:54 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00177/2026 | 5755307026 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 08:31 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00178/2026 | 5710049096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 08:32 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00155/2026 | 5733214035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 11:08 | 2026-02 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00156/2026 | 5722214257 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 11:33 | 2026-02 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00089/2026 | 5700541028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 11:47 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00090/2026 | 5700558116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 12:17 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00183/2026 | 5701748075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 12:39 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00184/2026 | 5710004149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 12:46 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00182/2026 | 5744418082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 13:12 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00174/2026 | 5747088104 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 13:24 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00218/2026 | 5710332060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 13:54 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00183/2026 | 5710110010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 14:57 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00175/2026 | 5735113195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 15:58 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00176/2026 | 5735116195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 16:06 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00184/2026 | 5700602196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 16:49 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00177/2026 | 5712496033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00178/2026 | 5700315153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 18:32 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00199/2026 | 5704333001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 18:46 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00197/2026 | 5700837006 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 18:48 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00192/2026 | 5700555233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 19:29 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00158/2026 | 5710045026 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 21:03 | 2026-02 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-DP 00092/2026 | 5700429091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 23:35 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00159/2026 | 5700799026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 03:20 | 2026-02 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00200/2026 | 5700298253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 08:42 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00224/2026 | 5700849077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 09:32 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 73 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ENC-RD-PS 00193/2026 | 5700736149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 09:35 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00160/2026 | 5753553037 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 09:56 | 2026-02 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00201/2026 | 5750063070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 10:46 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00166/2026 | 5710287032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 12:43 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00094/2026 | 5700486005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 13:13 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00239/2026 | 5700970077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 15:20 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00194/2026 | 5701249055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 17:41 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00154/2026 | 5700065132 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:04 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00189/2026 | 5700424154 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DOLP-RD-PA 00205/2026 | 5701020070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:10 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00240/2026 | 5700713019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:27 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00195/2026 | 5731545014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 20:52 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00208/2026 | 5729815096 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DOLP-RD-PA 00209/2026 | 5700767026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:25 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00251/2026 | 5734874077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 10:09 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00210/2026 | 5703014122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 10:20 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00165/2026 | 5701254035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 11:48 | 2026-02 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00166/2026 | 5733180026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 14:43 | 2026-02 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00199/2026 | 5701569075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 17:54 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00192/2026 | 5710058078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 17:58 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00180/2026 | 5700642148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 19:06 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00213/2026 | 5735643059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 06:56 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00167/2026 | 5713428152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 08:42 | 2026-02 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00168/2026 | 5700454043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 12:06 | 2026-02 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00169/2026 | 5700164250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 18:22 | 2026-02 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00170/2026 | 5710862001 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 18:33 | 2026-02 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00199/2026 | 5700062227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1165 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-GR 00200/2026 | 5700943078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:30 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00201/2026 | 5721931008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:47 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00202/2026 | 5710088055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 10:16 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00261/2026 | 5700041030 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 10:33 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00162/2026 | 5700302002 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 12:55 | 2026-02 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00181/2026 | 5710313003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 14:45 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00114/2026 | 5710140028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 15:26 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00171/2026 | 5751811026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 15:42 | 2026-02 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00263/2026 | 5700007157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 17:38 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00265/2026 | 5740204170 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 19:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00164/2026 | 5700032103 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 19:18 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GU 00185/2026 | 5700614029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 19:24 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00266/2026 | 5710117157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 20:41 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00201/2026 | 5700645087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 21:08 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00267/2026 | 5700416016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 09:43 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00205/2026 | 5700299024 | ERRO DE CADASTRO — não é transformador | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 10:49 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: possível erro de cadastro do código do ativo.
ETO-RD-DP 00115/2026 | 5740059263 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 11:01 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO DA CONCEICAO | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1437 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00268/2026 | 5700382016 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 11:20 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ENC-RD-PS 00203/2026 | 5701592075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 12:28 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00116/2026 | 5700729038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 12:46 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00232/2026 | 5758057001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 14:01 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00189/2026 | 5710038032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 14:28 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00270/2026 | 5702795004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 15:57 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00207/2026 | 5700614087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 17:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00205/2026 | 5761022073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 19:41 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00233/2026 | 5700095082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 09:52 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00117/2026 | 5764119021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 13:02 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00209/2026 | 5700596012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 16:02 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00208/2026 | 5700360227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 17:48 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1102 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-GU 00193/2026 | 5741303186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 18:22 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00212/2026 | 5700725233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 18:29 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00194/2026 | 5710323107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 18:51 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00235/2026 | 5702917122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 19:03 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00276/2026 | 5763353155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 19:12 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00236/2026 | 5700221196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 00:13 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00195/2026 | 5737234021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 07:22 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00169/2026 | 5700001161 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 09:18 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00279/2026 | 5710193030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 09:23 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00211/2026 | 5700212048 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 09:39 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00212/2026 | 5700406087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 10:43 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00196/2026 | 5710241094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 12:18 | 2026-02 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00214/2026 | 5701403075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 13:01 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00171/2026 | 5722963124 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-10 16:05 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIACHINHO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00175/2026 | 5750621043 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 16:42 | 2026-02 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0312600143 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GR 00215/2026 | 5700899087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 16:51 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00199/2026 | 5746966041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 18:53 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00217/2026 | 5733466075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:10 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00238/2026 | 5737864196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:25 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00239/2026 | 5757168122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:37 | 2026-02 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00240/2026 | 5700226006 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:52 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00216/2026 | 5710240111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 15:41 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00218/2026 | 5700952113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 16:58 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00202/2026 | 5710170052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 17:20 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00218/2026 | 5700571084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 17:37 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00244/2026 | 5710321010 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 17:52 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
DG-RD-PO 00177/2026 | 5745412026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 18:55 | 2026-02 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00246/2026 | 5712754122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 19:18 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00122/2026 | 5300252152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 19:43 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00178/2026 | 5700861026 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 23:46 | 2026-02 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DG-RD-PO 00179/2026 | 5710046096 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 10:28 | 2026-02 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00287/2026 | 5701949004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 11:53 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00288/2026 | 5759123004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 12:00 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00221/2026 | 5725331084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 14:08 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00247/2026 | 5700707122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 15:20 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00289/2026 | 5715142022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 18:38 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00223/2026 | 5710004233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 20:12 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00250/2026 | 5700628010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 21:35 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00184/2026 | 5750621043 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 10:57 | 2026-02 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00185/2026 | 5700472026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 12:23 | 2026-02 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 27 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00187/2026 | 5729815096 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 16:21 | 2026-02 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0312600150 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00205/2026 | 5700707036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 16:49 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00206/2026 | 5700009052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 17:02 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00184/2026 | 5748172045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00304/2026 | 5700119127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 17:33 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00207/2026 | 5710112107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 18:03 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00252/2026 | 5703012059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 18:05 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00188/2026 | 5733227256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 19:01 | 2026-02 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00224/2026 | 5739669077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 20:12 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00305/2026 | 5700477058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 20:33 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00226/2026 | 5710024078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 21:24 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00227/2026 | 5740032034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 09:15 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00228/2026 | 5710314015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 11:06 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00125/2026 | 5730697072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 11:21 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00189/2026 | 5701005096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 11:58 | 2026-02 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00228/2026 | 5700278055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 12:04 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00209/2026 | 5710410076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 12:06 | 2026-02 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00306/2026 | 5710094193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 12:38 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00186/2026 | 5700016129 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 15:48 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00307/2026 | 5700235157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 17:02 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00253/2026 | 5704986122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 17:25 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00230/2026 | 5701302085 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:21 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00231/2026 | 5700695012 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:25 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00254/2026 | 5211917122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 18:39 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00190/2026 | 5700724096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 18:40 | 2026-02 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00210/2026 | 5710301003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 19:26 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00232/2026 | 5710097007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 22:02 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00309/2026 | 5728646022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 11:07 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00233/2026 | 5751498084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 11:55 | 2026-02 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00310/2026 | 5700192040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 11:57 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00255/2026 | 5720051070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 12:18 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00126/2026 | 5700340116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 12:19 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00211/2026 | 5710780003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 13:11 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00233/2026 | 5700569227 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 13:28 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00234/2026 | 5700060014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 15:04 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00195/2026 | 5701115035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 19:18 | 2026-02 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00234/2026 | 5710044033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 19:54 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00196/2026 | 5729815096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 20:10 | 2026-02 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00235/2026 | 5701502084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 20:19 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00236/2026 | 5700742014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 20:31 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00236/2026 | 5710321033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 21:19 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00237/2026 | 5700412033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 21:47 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00315/2026 | 5702058004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00316/2026 | 5700309053 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-16 05:15 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00258/2026 | 5719041100 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 09:15 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00259/2026 | 5712754122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 10:39 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00197/2026 | 5708368269 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 10:57 | 2026-02 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00260/2026 | 5735342070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 11:48 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00321/2026 | 5701436077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 12:11 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00238/2026 | 5710058153 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 12:35 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DG-RD-PO 00198/2026 | 5700905152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 16:01 | 2026-02 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00242/2026 | 5700063086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 17:58 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00217/2026 | 5701545094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 17:59 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00243/2026 | 5710377084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 18:16 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00218/2026 | 5710863003 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 19:10 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ENC-RD-PS 00244/2026 | 5701891007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 21:04 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00222/2026 | 5710195029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 21:43 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00243/2026 | 5729124078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 21:55 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00327/2026 | 5710158159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 10:55 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2194 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra animal/passaro na rede e a obra movimentou 1 transformador.
DOLP-RD-PA 00263/2026 | 5712275122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 12:20 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00328/2026 | 5700963077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 12:44 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00244/2026 | 5700003225 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 14:00 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00245/2026 | 5701412075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 14:32 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00246/2026 | 5720337055 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 15:45 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse.
ETO-RD-GR 00246/2026 | 5700115024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 16:48 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00196/2026 | 5702229039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-17 17:36 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00197/2026 | 5700140069 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 17:45 | 2026-02 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00198/2026 | 5720019039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 17:51 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00265/2026 | 5700367010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 19:21 | 2026-02 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00247/2026 | 5700425033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 19:44 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00248/2026 | 5700386048 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 12:58 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00269/2026 | 5712197122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 13:34 | 2026-02 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00127/2026 | 5700878005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 13:58 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00201/2026 | 5710918001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 14:57 | 2026-02 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00270/2026 | 5710565122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 15:16 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00228/2026 | 5761343094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 15:42 | 2026-02 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00250/2026 | 5710166033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 16:59 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00203/2026 | 5727954105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:29 | 2026-02 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00231/2026 | 5701110037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:47 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00272/2026 | 5700101100 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:52 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00204/2026 | 5730849026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 19:01 | 2026-02 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00202/2026 | 5700023068 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-18 21:34 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00249/2026 | 5724355073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 09:03 | 2026-02 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00334/2026 | 5710058022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 09:56 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00251/2026 | 5710360008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 11:25 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00336/2026 | 5710050040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 12:03 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00236/2026 | 5700570076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 12:51 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00203/2026 | 5700046068 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00337/2026 | 5710365058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 13:23 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00338/2026 | 5710156159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 17:19 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00339/2026 | 5710356004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 18:19 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00254/2026 | 5701380055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 19:03 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00237/2026 | 5700709036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 19:07 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00128/2026 | 5726149027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 21:07 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00258/2026 | 5701638014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 12:52 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00344/2026 | 5700584016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 18:27 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00261/2026 | 5727681008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 18:49 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00346/2026 | 5701346060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 19:03 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00239/2026 | 5764992032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 19:15 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00209/2026 | 5700237001 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 20:29 | 2026-02 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
ETO-RD-GU 00242/2026 | 5700777186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 08:33 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00348/2026 | 5359377019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 11:51 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00211/2026 | 5741261039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00259/2026 | 5710023113 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AG 00212/2026 | 5701984039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:52 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00134/2026 | 5710161038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 16:57 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00261/2026 | 5740024034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 20:12 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00214/2026 | 5700722045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00262/2026 | 5720161077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 21:21 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00137/2026 | 5701013028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 10:36 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 |  |  | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00244/2026 | 5700539021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 15:55 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00352/2026 | 5703232004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 16:20 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00138/2026 | 5731780027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 17:12 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00139/2026 | 5700231027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 17:33 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00264/2026 | 5737805227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 17:58 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00353/2026 | 5755876004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 19:03 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00285/2026 | 5710549001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 00:43 | 2026-02 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00215/2026 | 5710156045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 07:33 | 2026-02 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00210/2026 | 5700865026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 14:02 | 2026-02 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00247/2026 | 5701335094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 15:02 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00265/2026 | 5701496075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 15:18 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00248/2026 | 5356618021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 15:48 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00261/2026 | 5362153003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 17:04 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00277/2026 | 5700043009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 18:10 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00288/2026 | 5700430151 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 21:46 | 2026-02 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00227/2026 | 5701990039 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-24 13:10 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
ENC-RD-PS 00268/2026 | 5700870084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 16:16 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00211/2026 | 5762760044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 18:00 | 2026-02 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00280/2026 | 5701099078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 21:39 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00273/2026 | 5700136054 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 10:18 | 2026-02 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PUGMIL | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00274/2026 | 5701052008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 12:02 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00230/2026 | 5700048068 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 13:55 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00380/2026 | 5701919022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 13:57 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00283/2026 | 5747077064 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 14:03 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00263/2026 | 5710250076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 15:57 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00284/2026 | 5700161024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 16:06 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00265/2026 | 5750428041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 17:26 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00266/2026 | 5710182076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 17:47 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00268/2026 | 5701042094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 18:44 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00213/2026 | 5750367110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 19:16 | 2026-02 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00296/2026 | 5700203092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 08:20 | 2026-02 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00276/2026 | 5701539084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 09:42 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00287/2026 | 5701275009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 11:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00288/2026 | 5737320195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 11:26 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00277/2026 | 5710573084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 11:36 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00156/2026 | 5744467190 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 11:55 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono reviu e mandou de volta para a saída como queimado, mantendo a marca: “esse da meta por último também leva para saída de queimado porém coloca essa classificação”. a os diz “transformador substituido pela meta” e a obra está registrada noutra empreiteira — quem executou não é quem o cadastro contratou. isso é etiqueta, não causa: o transformador queimou do mesmo jeito.
ETO-RD-GU 00272/2026 | 5714368021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 16:52 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00290/2026 | 5710458111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 16:59 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00292/2026 | 5710447023 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 19:07 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00293/2026 | 5700323153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 21:15 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00160/2026 | 5741210028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 12:14 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00274/2026 | 5700709148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 12:38 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00295/2026 | 5710173023 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 15:07 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AG 00238/2026 | 5700113103 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 18:48 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00279/2026 | 5710028149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 19:25 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00395/2026 | 5701152040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 20:33 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00303/2026 | 5722285006 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 08:04 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00280/2026 | 5710332149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 11:06 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00281/2026 | 5701054008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 12:32 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00216/2026 | 5701402001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 12:54 | 2026-02 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00297/2026 | 5701106087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 13:31 | 2026-02 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00217/2026 | 5700390250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 16:04 | 2026-02 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00398/2026 | 5710371058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 17:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 612600236 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00218/2026 | 5710252001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 18:45 | 2026-02 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00399/2026 | 5710143030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 19:43 | 2026-02 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00219/2026 | 5728343257 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 20:25 | 2026-02 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00299/2026 | 5734741024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 20:38 | 2026-02 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00301/2026 | 5700356066 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 11:51 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600209 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00276/2026 | 5743126032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 13:46 | 2026-03 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-DP 00163/2026 | 5361218020 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 14:50 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ALEGRE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00302/2026 | 5710261063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 15:36 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00226/2026 | 5710205026 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 15:49 | 2026-03 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha.
ETO-RD-AG 00240/2026 | 5720095039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 17:22 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00303/2026 | 5710210111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 11:35 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00286/2026 | 5710302073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 12:30 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00309/2026 | 5702945059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 12:45 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00228/2026 | 5700473043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 12:58 | 2026-03 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00229/2026 | 5700785026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 15:26 | 2026-03 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00407/2026 | 5700274056 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 17:01 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARMOLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00408/2026 | 5710230159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 17:20 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 163 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00230/2026 | 5700507152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 17:46 | 2026-03 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00310/2026 | 5710910001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 19:45 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00283/2026 | 5710323186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 21:39 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00411/2026 | 5701278016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 05:50 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00233/2026 | 5702646001 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00234/2026 | 5722308105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 08:55 | 2026-03 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00292/2026 | 5709170075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 11:18 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00249/2026 | 5700696045 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 12:18 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00414/2026 | 5700498080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 14:48 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00237/2026 | 5700860152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 15:22 | 2026-03 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00298/2026 | 5710087014 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 17:00 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600290 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-DP 00167/2026 | 5700701116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 17:37 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00309/2026 | 5700356066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 18:02 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00285/2026 | 5745173037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 01:26 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00286/2026 | 5710280003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 08:28 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00301/2026 | 5732887014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 10:20 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00303/2026 | 5710478084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 11:16 | 2026-03 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00304/2026 | 5700616085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 12:34 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00290/2026 | 5700623107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 16:14 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00306/2026 | 5710118012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 17:03 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00291/2026 | 5710192052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 17:30 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00309/2026 | 5719919086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 19:40 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00318/2026 | 5703508271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 20:28 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00241/2026 | 5700575152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 20:49 | 2026-03 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00311/2026 | 5736238013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 11:42 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00242/2026 | 5702127001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 17:30 | 2026-03 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00316/2026 | 5700958033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00427/2026 | 5700478058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 18:23 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00243/2026 | 5710079256 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 19:31 | 2026-03 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GU 00297/2026 | 5700508107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 20:55 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00244/2026 | 5710301001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 21:22 | 2026-03 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00299/2026 | 5755769036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 10:15 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00300/2026 | 5700663052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 13:23 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00433/2026 | 5701016060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 17:34 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00302/2026 | 5700764047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 19:41 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00303/2026 | 5700690029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 20:43 | 2026-03 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00434/2026 | 5710028040 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 22:17 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00436/2026 | 5701067004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 22:28 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 12 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por causa nao identificada e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AG 00257/2026 | 5700521127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 11:01 | 2026-03 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00437/2026 | 5701771022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 13:00 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00313/2026 | 5700152233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 15:06 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00305/2026 | 5710633094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 15:40 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 243 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra partido na fase e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-GU 00306/2026 | 5700738107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 16:29 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00325/2026 | 5710924122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 19:00 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00438/2026 | 5701358022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 20:37 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00315/2026 | 5701300075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-08 09:34 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00440/2026 | 5701182022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | POSTE | DETERIORADA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00319/2026 | 5710502007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-08 16:26 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00175/2026 | 5700002102 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 11:19 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00309/2026 | 5710146047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 12:50 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00308/2026 | 5710070110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 13:03 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00312/2026 | 5700726186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 16:41 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00321/2026 | 5700293153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 16:44 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00322/2026 | 5710108154 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 17:37 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00336/2026 | 5705128122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 20:19 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00324/2026 | 5700006034 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 08:34 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
ETO-RD-AG 00265/2026 | 5700326045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00330/2026 | 5720335007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 13:45 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00447/2026 | 5701102022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 13:49 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00314/2026 | 5700866021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 13:50 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00338/2026 | 5704202122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00452/2026 | 5700360077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 17:25 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00326/2026 | 5736898066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 21:32 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00327/2026 | 5336892066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 07:50 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00178/2026 | 5700268028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 08:40 | 2026-03 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00268/2026 | 5710023109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 10:43 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00455/2026 | 5750041058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 11:34 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00456/2026 | 5762725060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 13:04 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00335/2026 | 5700300007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 13:19 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00336/2026 | 5701088007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 13:24 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00328/2026 | 5700146023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 14:03 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00337/2026 | 5701081084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 15:00 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00339/2026 | 5736496007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 18:31 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00340/2026 | 5701356007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 18:41 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00316/2026 | 5709639032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 19:13 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00341/2026 | 5701285007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 13:25 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00342/2026 | 5710240007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 13:34 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00465/2026 | 5710119040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 13:58 | 2026-03 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00161/2026 | 5710113092 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - CONEXÃO BT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 16:31 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001192/2026 | 112600753 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 146 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-GU 00317/2026 | 5350798032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 16:39 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00466/2026 | 5720044025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 17:22 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00469/2026 | 5320036040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 20:19 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00271/2026 | 5700726039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-12 21:42 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00472/2026 | 5700289136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 10:24 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00319/2026 | 5701799052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 11:03 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00348/2026 | 5736149196 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 18:01 | 2026-03 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-GR 00330/2026 | 5710019087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 18:03 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00184/2026 | 5700412116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 18:40 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00349/2026 | 5200308007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 20:38 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00476/2026 | 5723116030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 21:14 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00350/2026 | 5710348008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 11:32 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00321/2026 | 5710022036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 11:43 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00479/2026 | 5700921060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 13:12 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00478/2026 | 5310427004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 13:17 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00351/2026 | 5700891055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 15:12 | 2026-03 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00279/2026 | 5728386045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-14 18:18 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00325/2026 | 5730497021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 18:41 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00167/2026 | 5702828122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - CONDUTOR BT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 22:01 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001196/2026 | 112600750 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 144 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ENC-RD-PS 00354/2026 | 5700872055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 11:36 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00483/2026 | 5720410004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 13:22 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 612600300 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00484/2026 | 5702075022 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 13:37 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GR 00332/2026 | 5700234079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 16:58 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00285/2026 | 5724971238 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 17:21 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00329/2026 | 5710173032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 17:56 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00261/2026 | 5300407001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 18:28 | 2026-03 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00354/2026 | 5711515122 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 18:33 | 2026-03 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-AR 00486/2026 | 5700771060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 19:49 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00262/2026 | 5702199001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 19:58 | 2026-03 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00286/2026 | 5702296039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-15 21:10 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00331/2026 | 5700053094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 21:54 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00169/2026 | 5300284092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 08:59 | 2026-03 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00170/2026 | 5700248196 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 09:04 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 142 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ENC-RD-PS 00355/2026 | 5700981075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 09:28 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00488/2026 | 5700926004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 10:01 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00489/2026 | 5304276004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 10:41 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00334/2026 | 5700197034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 17:04 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PS 00133/2026 | 5700617073 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 17:24 | 2026-03 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-GU 00336/2026 | 5710156094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 12:09 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00264/2026 | 5700777035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 13:15 | 2026-03 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00265/2026 | 5733283256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 13:24 | 2026-03 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 |  |  | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00180/2026 | 5762404122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 14:11 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00496/2026 | 5703150004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 15:53 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00497/2026 | 5710134004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 16:05 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00290/2026 | 5744169065 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 16:12 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00336/2026 | 5733001018 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 17:47 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00358/2026 | 5700460055 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 18:55 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00266/2026 | 5700038250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 19:34 | 2026-03 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00504/2026 | 5752570159 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 20:04 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AG 00291/2026 | 5700319065 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 21:02 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00337/2026 | 5700653003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 21:29 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 412600303 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00339/2026 | 5700607076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 09:16 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00338/2026 | 5700773153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 09:43 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00341/2026 | 5710551097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 10:56 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00342/2026 | 5300800148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 11:00 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00187/2026 | 5725809122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 11:14 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00343/2026 | 5710174148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 11:43 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00344/2026 | 5300082021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:19 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00359/2026 | 5705367059 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-18 12:37 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00340/2026 | 5700989009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:40 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00341/2026 | 5710011066 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:48 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00518/2026 | 5701303060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:10 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 612600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00342/2026 | 5700148155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:19 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00192/2026 | 5710001151 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - CONDUTOR MT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:26 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001216/2026 | 112600711 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 140 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-GU 00345/2026 | 5700901107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:39 | 2026-03 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00362/2026 | 5706811122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:55 | 2026-03 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00344/2026 | 5768302079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 20:28 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00361/2026 | 5701007008 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 10:47 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GU 00347/2026 | 5700763036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 10:59 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00310/2026 | 5700373123 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 13:07 | 2026-03 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00345/2026 | 5700198153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 15:19 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00311/2026 | 5710071065 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 15:45 | 2026-03 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00364/2026 | 5700001180 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - EQUIPAMENTOS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 15:59 | 2026-03 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 139 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-AG 00312/2026 | 5700002130 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 16:02 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00522/2026 | 5700117063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 16:02 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00209/2026 | 5700279116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 16:08 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00346/2026 | 5700457024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 16:09 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00368/2026 | 5735467233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 17:01 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00273/2026 | 5700574152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 18:33 | 2026-03 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00524/2026 | 5700558019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 19:29 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00347/2026 | 5700315155 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 20:50 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00527/2026 | 5700699060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-20 13:24 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00319/2026 | 5700284131 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-20 17:03 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00375/2026 | 5710316008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-20 18:42 | 2026-03 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-20 18:48 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00366/2026 | 5700022122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-20 22:03 | 2026-03 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00368/2026 | 5710138037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 10:38 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00363/2026 | 5700639018 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 12:10 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00283/2026 | 5720076256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 13:30 | 2026-03 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00284/2026 | 5731254026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 15:15 | 2026-03 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 147 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00530/2026 | 5701589077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 15:41 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00211/2026 | 5730033038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 17:28 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00285/2026 | 5708901256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 19:27 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00286/2026 | 5710161110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 20:00 | 2026-03 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00211/2026 | 5704114122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 20:46 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00379/2026 | 5701379084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 09:29 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00369/2026 | 5703603122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 10:59 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
DOLP-RD-PA 00370/2026 | 5700657070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 12:05 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00373/2026 | 5700713042 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 13:01 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00380/2026 | 5300249086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 13:37 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00366/2026 | 5700121011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 15:46 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00383/2026 | 5710087014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 15:50 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00373/2026 | 5748022070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 18:19 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00374/2026 | 5730634070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 20:04 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00538/2026 | 5710306058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 13:04 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00376/2026 | 5702189094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 13:09 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00214/2026 | 5700230116 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 13:59 | 2026-03 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-PA 00214/2026 | 5712316083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 14:14 | 2026-03 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00540/2026 | 5714167004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 17:19 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00325/2026 | 5710188039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 17:56 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00541/2026 | 5710042040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 17:59 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00377/2026 | 5731386073 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 18:27 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GR 00373/2026 | 5700725023 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 18:37 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 166 horas da janela.
ETO-RD-GU 00378/2026 | 5745549073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 19:03 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00386/2026 | 5711799075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 20:07 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00289/2026 | 5700780035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 07:35 | 2026-03 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00376/2026 | 5710034155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 10:05 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00387/2026 | 5700412046 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 10:09 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00388/2026 | 5700737084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 11:07 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00382/2026 | 5763161196 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 14:14 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AG 00327/2026 | 5700119039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-24 16:47 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela.
ETO-RD-GU 00384/2026 | 5700010186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 16:50 | 2026-03 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00551/2026 | 5700322060 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 17:26 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GU 00385/2026 | 5710527097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 17:38 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00290/2026 | 5710131044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 20:16 | 2026-03 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00386/2026 | 5700632073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 20:20 | 2026-03 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00394/2026 | 5700168031 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 20:24 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00216/2026 | 5729237005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 20:35 | 2026-03 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00396/2026 | 5700004086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 03:28 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00397/2026 | 5700853075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 12:04 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00217/2026 | 5700281190 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 12:15 | 2026-03 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00400/2026 | 5703253122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 13:48 | 2026-03 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00401/2026 | 5710229085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 15:14 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00378/2026 | 5701096087 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 17:46 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600266 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-AR 00554/2026 | 5700214080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 17:55 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00379/2026 | 5724989087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 18:12 | 2026-03 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00404/2026 | 5710623085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 18:25 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00387/2026 | 5701094029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 18:49 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00555/2026 | 5702259004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 19:39 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00557/2026 | 5710138077 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 08:51 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00380/2026 | 5700169104 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 09:23 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00385/2026 | 5708969082 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 09:59 | 2026-03 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00390/2026 | 5700039076 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 10:34 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00558/2026 | 5701415077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 10:51 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00218/2026 | 5700072101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 11:58 | 2026-03 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00381/2026 | 5700236155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 12:10 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00405/2026 | 5701424017 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 12:39 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00291/2026 | 5700522043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 13:27 | 2026-03 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00219/2026 | 5700591074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 16:02 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00391/2026 | 5714449032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 17:58 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00292/2026 | 5703451001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 09:43 | 2026-03 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00387/2026 | 5700018155 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 09:49 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ENC-RD-PS 00409/2026 | 5700188046 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 09:57 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00566/2026 | 5710113016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 10:16 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00411/2026 | 5710310087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 11:14 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00395/2026 | 5710207076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 11:58 | 2026-03 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00392/2026 | 5732064082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 12:08 | 2026-03 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00567/2026 | 5700280025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 12:19 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00389/2026 | 5701096087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 12:35 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00568/2026 | 5700224193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 12:44 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00417/2026 | 5700396008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 16:54 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00343/2026 | 5702090039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:08 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00344/2026 | 5700002210 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:12 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 |  |  | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
DOLP-RD-PA 00394/2026 | 5712091070 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 18:28 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600388 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00397/2026 | 5710211089 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 20:02 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00397/2026 | 5710067083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 11:14 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00398/2026 | 5700722047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 12:15 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00572/2026 | 5710104077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 17:19 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00399/2026 | 5700675032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 17:36 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00294/2026 | 5732303096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 17:58 | 2026-03 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00573/2026 | 5720090004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 21:42 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00401/2026 | 5300833148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 11:04 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00574/2026 | 5701428077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 13:14 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00575/2026 | 5730971019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 15:07 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00401/2026 | 5700036092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 18:15 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00403/2026 | 5700031076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 18:55 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00404/2026 | 5700924094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 19:02 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00393/2026 | 5700319153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-30 12:50 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00394/2026 | 5710126078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 10:49 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00580/2026 | 5700519058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 11:19 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00395/2026 | 5700163079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 12:07 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00581/2026 | 5712189077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 14:49 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00300/2026 | 5700452026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 16:08 | 2026-03 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00414/2026 | 5719048200 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 19:30 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00301/2026 | 5710027044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 20:01 | 2026-03 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00582/2026 | 5710015080 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 20:03 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00583/2026 | 5700799193 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 20:47 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00585/2026 | 5737162004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 10:14 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00425/2026 | 5744350007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 11:21 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00361/2026 | 5700133123 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-01 15:55 | 2026-04 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00600/2026 | 5723450004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 16:11 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00428/2026 | 5710465084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 16:14 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00601/2026 | 5734124016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 16:49 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00398/2026 | 5739133015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 19:41 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00603/2026 | 5710227004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00604/2026 | 5700006193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 08:40 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00302/2026 | 5700811035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 10:00 | 2026-04 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00303/2026 | 5710210001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 11:01 | 2026-04 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00418/2026 | 5700520047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 11:13 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00605/2026 | 5710079025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 11:17 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00611/2026 | 5713443016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 12:54 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00431/2026 | 5700733055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 15:18 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00613/2026 | 5702072004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 20:28 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00422/2026 | 5710692032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-04 18:44 | 2026-04 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00423/2026 | 5700298148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 09:31 | 2026-04 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00417/2026 | 5742857082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 10:27 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00424/2026 | 5719346200 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 10:49 | 2026-04 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00425/2026 | 5700823148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 11:05 | 2026-04 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00426/2026 | 5701795052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 13:24 | 2026-04 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00309/2026 | 5702680001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00427/2026 | 5700574107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00435/2026 | 5727671110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 16:20 | 2026-04 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00428/2026 | 5733513094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 18:37 | 2026-04 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00418/2026 | 5752344122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 10:40 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00431/2026 | 5700553148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 12:10 | 2026-04 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00419/2026 | 5740479070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 13:16 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00436/2026 | 5700840073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 16:31 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00618/2026 | 5700938193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 16:43 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00405/2026 | 5700001112 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 16:56 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 5 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
DOLP-RD-PA 00421/2026 | 5700054122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 19:49 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00434/2026 | 5762192021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 20:37 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00407/2026 | 5700478033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 10:42 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00423/2026 | 5738515070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 11:16 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00424/2026 | 5727586083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 11:34 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00438/2026 | 5701060070 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 15:20 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-DP 00233/2026 | 5700108050 | SEM OS E SEM OBRA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-07 15:30 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COMBINADO | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-GR 00412/2026 | 5730310066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 15:54 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00370/2026 | 5700005109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 17:52 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00311/2026 | 5710213110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 18:22 | 2026-04 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00312/2026 | 5710021044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 18:37 | 2026-04 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00236/2026 | 5700138116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 19:08 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00313/2026 | 5358925035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 19:10 | 2026-04 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00429/2026 | 5700354122 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 14:47 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
ETO-RD-AR 00645/2026 | 5702156004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 16:45 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00646/2026 | 5700024077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 17:10 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00442/2026 | 5731805148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 17:39 | 2026-04 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00239/2026 | 5731781027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 18:37 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00430/2026 | 5751368070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 18:57 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00419/2026 | 5700603023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 19:46 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00431/2026 | 5700816070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 21:13 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00315/2026 | 5702271001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 01:06 | 2026-04 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 81 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00321/2026 | 5725253152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 11:21 | 2026-04 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00379/2026 | 5300432002 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 12:23 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MAURILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00437/2026 | 5704106122 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 12:30 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00650/2026 | 5710157004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 13:28 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00438/2026 | 5720238122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 16:43 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00322/2026 | 5700826026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 18:21 | 2026-04 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00655/2026 | 5700912077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 18:29 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00442/2026 | 5700926073 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 20:25 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00444/2026 | 5710553052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 22:01 | 2026-04 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00658/2026 | 5761134022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 10:56 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00445/2026 | 5711595001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 12:06 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00442/2026 | 5700637070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 13:02 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00659/2026 | 5725441040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 13:32 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00421/2026 | 5701105087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 15:38 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00327/2026 | 5710770001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00242/2026 | 5700683074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00443/2026 | 5710168070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 21:47 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00663/2026 | 5700306157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 09:42 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00446/2026 | 5701983075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 09:53 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00422/2026 | 5700247024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 11:39 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00328/2026 | 5731056026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 12:17 | 2026-04 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00664/2026 | 5700205157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 12:22 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00448/2026 | 5701082014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 12:25 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00449/2026 | 5720349086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 12:36 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00388/2026 | 5700526127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 13:39 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00423/2026 | 5700843033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 15:56 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00448/2026 | 5710214032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 19:21 | 2026-04 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00450/2026 | 5700369233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 21:12 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00452/2026 | 5710089013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 00:12 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00426/2026 | 5731294227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 10:42 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00427/2026 | 5700191153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 13:19 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00453/2026 | 5710013055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 13:23 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00446/2026 | 5701362122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 14:48 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00671/2026 | 5700677080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 16:23 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00670/2026 | 5700828077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 16:34 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00428/2026 | 5700603078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 16:45 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00454/2026 | 5700762017 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 16:46 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00449/2026 | 5710234076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 20:30 | 2026-04 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00330/2026 | 5710378035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 20:46 | 2026-04 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00450/2026 | 5700739070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-13 13:55 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00331/2026 | 5737010110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-13 15:09 | 2026-04 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00333/2026 | 5700494044 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-14 17:47 | 2026-04 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00677/2026 | 5710142016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-14 18:43 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00453/2026 | 5759897070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 09:44 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 |  |  | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00456/2026 | 5707165122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 10:58 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00399/2026 | 5710075081 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 13:35 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00458/2026 | 5700873122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 15:02 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 2 horas da janela.
ETO-RD-AR 00682/2026 | 5700250080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 23:22 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00436/2026 | 5700008111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 09:34 | 2026-04 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00402/2026 | 5748196134 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 11:39 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00690/2026 | 5766930077 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 12:36 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00691/2026 | 5700311080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 13:28 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00437/2026 | 5700642033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 13:32 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00692/2026 | 5703106004 | AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale.
ETO-RD-GR 00438/2026 | 5749265033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 21:02 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00700/2026 | 5710170025 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-17 14:38 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00459/2026 | 5710193012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-17 14:50 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00338/2026 | 5711261001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-17 21:27 | 2026-04 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00439/2026 | 5710019079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-17 21:47 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00440/2026 | 5700038015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-18 15:31 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00702/2026 | 5701086022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-18 17:12 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador.
DOLP-RD-PA 00466/2026 | 5705081122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-18 22:54 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-AG 00412/2026 | 5700042135 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 09:11 | 2026-04 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00441/2026 | 5700476155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 11:02 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-DP 00248/2026 | 5700456038 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 12:14 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GU 00464/2026 | 5700601200 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 12:47 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00444/2026 | 5700321066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 13:12 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00342/2026 | 5700814256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 13:29 | 2026-04 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00445/2026 | 5700571015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 16:02 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00446/2026 | 5700942009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 16:54 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00465/2026 | 5727832007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 20:54 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00469/2026 | 5710014070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 11:05 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00471/2026 | 5700841094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 15:29 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00346/2026 | 5710161043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 16:47 | 2026-04 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00709/2026 | 5710154053 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 17:36 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00725/2026 | 5700837080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 17:58 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00471/2026 | 5710105001 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 20:01 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento.
ETO-RD-AG 00435/2026 | 5767069131 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 21:30 | 2026-04 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00472/2026 | 5700571070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-21 00:05 | 2026-04 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00464/2026 | 5710269113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-21 13:00 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00727/2026 | 5700956193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-21 13:37 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00466/2026 | 5710404111 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 07:20 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AG 00437/2026 | 5700145002 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 08:06 | 2026-04 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00467/2026 | 5710201009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 12:03 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00438/2026 | 5700519039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 13:39 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00350/2026 | 5711505001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 18:21 | 2026-04 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00479/2026 | 5706792122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:04 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
DOLP-RD-PA 00488/2026 | 5731651122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:59 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-DP 00275/2026 | 5700679038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-23 19:41 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00276/2026 | 5700519116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-23 19:55 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00493/2026 | 5731658122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-24 11:48 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00352/2026 | 5700888152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-24 11:58 | 2026-04 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00478/2026 | 5700573111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-24 16:32 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00740/2026 | 5720011053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-24 18:40 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1073 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra elo subdimensionado e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00353/2026 | 5700349001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-25 11:37 | 2026-04 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 3 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00741/2026 | 5700574016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-25 13:42 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00742/2026 | 5710274030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-25 18:08 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00743/2026 | 5752869058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-25 18:33 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00499/2026 | 5764387122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-25 22:12 | 2026-04 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00502/2026 | 5722396083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 10:02 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00477/2026 | 5701373055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 12:49 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00499/2026 | 5700399003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 13:15 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00744/2026 | 5701658022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 13:33 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00279/2026 | 5710011049 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 15:22 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00281/2026 | 5700557091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 17:01 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00746/2026 | 5701103040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 19:55 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00747/2026 | 5710054159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 20:26 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00478/2026 | 5700804012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 09:49 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00749/2026 | 5701003040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 11:05 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00501/2026 | 5710060052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 12:48 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00750/2026 | 5749840019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 14:48 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00479/2026 | 5764865110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 16:03 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00480/2026 | 5710394046 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 16:57 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00504/2026 | 5700238196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 17:15 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00752/2026 | 5750041058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 21:04 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00481/2026 | 5701214055 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-28 09:30 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00761/2026 | 5701063077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-28 15:10 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00763/2026 | 5710235080 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-29 08:53 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00765/2026 | 5700390030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 09:15 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00290/2026 | 5710095116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 11:53 | 2026-04 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00511/2026 | 5700727036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 12:12 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00487/2026 | 5700002253 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 13:51 | 2026-04 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por sobrecarga e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 28 horas da janela.
ETO-RD-GR 00498/2026 | 5700600079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 15:08 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00773/2026 | 5700290030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 18:02 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00363/2026 | 5700361071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 22:36 | 2026-04 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00774/2026 | 5743290004 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 11:05 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00775/2026 | 5700702019 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 11:15 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
ENC-RD-PS 00489/2026 | 5710190233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 11:19 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00364/2026 | 5733283256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 15:26 | 2026-04 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00464/2026 | 5700373131 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 19:34 | 2026-04 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00490/2026 | 5722431017 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 20:06 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00467/2026 | 5700643109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 10:22 | 2026-05 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00503/2026 | 5710082153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 10:28 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00491/2026 | 5700428086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 11:24 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00780/2026 | 5763737265 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 14:00 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00492/2026 | 5753353233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 02:07 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00368/2026 | 5700759071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 11:22 | 2026-05 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00295/2026 | 5714228101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 13:21 | 2026-05 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00520/2026 | 5700671010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 14:41 | 2026-05 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00494/2026 | 5700826008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 15:16 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00504/2026 | 5710177009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 17:04 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00470/2026 | 5710025103 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 17:14 | 2026-05 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00521/2026 | 5703327122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 18:51 | 2026-05 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3 horas da janela.
ETO-RD-GR 00505/2026 | 5710063011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-03 09:36 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00524/2026 | 5704935122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-03 21:49 | 2026-05 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 112600508 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00475/2026 | 5700859081 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-04 11:43 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00529/2026 | 5706607122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-04 15:08 | 2026-05 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00306/2026 | 5700955005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 14:22 | 2026-05 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00510/2026 | 5721044009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 16:13 | 2026-05 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00369/2026 | 5710747001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 17:02 | 2026-05 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00501/2026 | 5701360075 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 20:13 | 2026-05 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00485/2026 | 5700597119 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-07 13:38 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00522/2026 | 5300716021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-07 15:53 | 2026-05 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00503/2026 | 5700240055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-07 18:26 | 2026-05 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00489/2026 | 5701350103 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-08 12:16 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AG 00490/2026 | 5714779081 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-08 16:08 | 2026-05 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00527/2026 | 5700081037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-08 17:32 | 2026-05 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00818/2026 | 5710240030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00820/2026 | 5700017265 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-09 09:46 | 2026-05 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AG 00492/2026 | 5700014081 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 12:00 | 2026-05 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-AG 00493/2026 | 5700265045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela.
ETO-RD-GR 00517/2026 | 5710317009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-09 17:28 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00835/2026 | 5759675265 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 00:07 | 2026-05 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00506/2026 | 5358412075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 10:35 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00508/2026 | 5700211073 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação.
DOLP-RD-PA 00552/2026 | 5365343122 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 17:38 | 2026-05 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00509/2026 | 5710276149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 18:22 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00553/2026 | 5700313083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 21:19 | 2026-05 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00538/2026 | 5710228047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 00:22 | 2026-05 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00501/2026 | 5700105132 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-13 07:19 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AR 00848/2026 | 5710265040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 10:31 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00510/2026 | 5744835233 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 11:35 | 2026-05 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00556/2026 | 5712545122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 19:28 | 2026-05 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00856/2026 | 5700754016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 21:26 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00378/2026 | 5700698096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-14 11:38 | 2026-05 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00542/2026 | 5700654037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-14 12:27 | 2026-05 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00508/2026 | 5701508039 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-15 13:32 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AG 00509/2026 | 5701238039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 15:22 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00510/2026 | 5720022127 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00868/2026 | 5700003170 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 05:40 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00514/2026 | 5733119007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 10:01 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00869/2026 | 5710236025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 13:19 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00533/2026 | 5700194024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 16:31 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00512/2026 | 5710284039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 16:49 | 2026-05 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00870/2026 | 5724871053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 16:51 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00515/2026 | 5701548013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 17:29 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00384/2026 | 5701218035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 19:38 | 2026-05 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00871/2026 | 5701279040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 20:11 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00535/2026 | 5700639227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-17 12:07 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00872/2026 | 5710241016 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-17 17:55 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ENC-RD-PS 00516/2026 | 5701174075 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-18 10:27 | 2026-05 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00880/2026 | 5701064193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-18 18:47 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00518/2026 | 5701337103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00882/2026 | 5700524058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-20 13:38 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00884/2026 | 5700339080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-20 21:05 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00526/2026 | 5700700127 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-21 14:11 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ENC-RD-PS 00524/2026 | 5753314012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-21 17:11 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00556/2026 | 5710002078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-22 11:14 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00906/2026 | 5700108265 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-22 11:28 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00545/2026 | 5700724045 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GU 00577/2026 | 5730468021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-22 18:11 | 2026-05 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 |  |  | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00388/2026 | 5708700071 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-23 13:34 | 2026-05 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00389/2026 | 5700370043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-23 13:36 | 2026-05 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00588/2026 | 5761649196 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-24 00:11 | 2026-05 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ENC-RD-PS 00539/2026 | 5701677084 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-26 16:12 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00563/2026 | 5710064087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-27 09:21 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00552/2026 | 5701602039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
DOLP-RD-PA 00605/2026 | 5700979271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-28 20:20 | 2026-05 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “leva para queimados só que com pendência de fazer a conferência com o export”. a obra 0112600584 diz “subst. trafo queimado”, a ss e a os dizem queimado, e a crítica casa. o que falta é a extração do material, não a prova — e a etiqueta material não conferido no export fica no caso dizendo isso.
DOLP-RD-PA 00606/2026 | 5700519196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-28 20:58 | 2026-05 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00396/2026 | 5710013043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-30 17:46 | 2026-05 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00931/2026 | 5710220136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-30 17:56 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00618/2026 | 5753293122 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-31 01:19 | 2026-05 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600617 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GR 00570/2026 | 5710214111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-31 09:44 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00571/2026 | 5700992015 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-31 17:35 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600381 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DOLP-RD-PA 00621/2026 | 5711684122 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-01 12:34 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00546/2026 | 5701119075 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-01 16:44 | 2026-06 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00400/2026 | 5700177250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-02 17:11 | 2026-06 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00578/2026 | 5700731111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-02 17:35 | 2026-06 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00569/2026 | 5700041132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ENC-RD-PS 00548/2026 | 5700447012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 18:03 | 2026-06 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00943/2026 | 5700721058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 21:34 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00945/2026 | 5700021040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-04 17:49 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00946/2026 | 5700036157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-04 21:44 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00600/2026 | 5700114021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 19:55 | 2026-06 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00562/2026 | 5700005055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 21:02 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00599/2026 | 5700918009 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-06 12:10 | 2026-06 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00565/2026 | 5700165253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-06 15:59 | 2026-06 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00642/2026 | 5700269122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-06 19:01 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00643/2026 | 5746488122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-07 14:26 | 2026-06 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00948/2026 | 5701135040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-07 16:17 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00602/2026 | 5710089032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-07 16:35 | 2026-06 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 412600475 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
DG-RD-PO 00404/2026 | 5700112250 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 12:48 | 2026-06 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA
ETO-RD-GU 00603/2026 | 5710068097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 13:13 | 2026-06 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00605/2026 | 5710372107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 17:06 | 2026-06 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00577/2026 | 5700025119 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 21:10 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00407/2026 | 5700892043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-09 09:47 | 2026-06 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00652/2026 | 5701422122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 10:46 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao.
ENC-RD-PS 00566/2026 | 5701176084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-09 11:51 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00582/2026 | 5700114081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AR 00967/2026 | 5701288019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-10 12:44 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00568/2026 | 5700180044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-10 13:56 | 2026-06 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FATIMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00569/2026 | 5700001180 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-11 07:09 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00585/2026 | 5710037039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-11 08:40 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00587/2026 | 5700012065 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-12 09:40 | 2026-06 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima.
ETO-RD-DP 00374/2026 | 5700688005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-12 11:26 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00589/2026 | 5700301068 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-12 17:32 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00575/2026 | 5700846084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-13 10:46 | 2026-06 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00578/2026 | 5701548013 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-13 16:11 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA
DG-RD-PO 00421/2026 | 5700669043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-13 16:47 | 2026-06 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00422/2026 | 5710036026 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00626/2026 | 5743917021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-14 16:02 | 2026-06 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00375/2026 | 5700228101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-14 18:56 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00597/2026 | 5700060098 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-15 18:44 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ANANAS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00599/2026 | 5710065090 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-16 16:13 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NAZARE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00986/2026 | 5766833004 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
ETO-RD-AR 00987/2026 | 5700001058 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-16 18:57 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
DOLP-RD-PA 00679/2026 | 5706519059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-16 20:39 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00685/2026 | 5700318196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-17 15:26 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00625/2026 | 5700390153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 12:25 | 2026-06 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00686/2026 | 5746904092 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | não | SIM | MC - PARA-RAIOS MT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 13:27 | 2026-06 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 112600633 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono pediu categoria própria: “Substituição de chave fusível”. A obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum — o que ela trocou foi a chave. Estava caindo na categoria genérica de obra sem transformador..
ETO-RD-AR 00992/2026 | 5710093157 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 17:27 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00688/2026 | 5706190122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 09:03 | 2026-06 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AR 01007/2026 | 5701380004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 15:45 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00632/2026 | 5700782153 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 15:57 | 2026-06 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AG 00605/2026 | 5702065039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 17:34 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00593/2026 | 5753395007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 18:29 | 2026-06 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00639/2026 | 5710080047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 20:34 | 2026-06 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00690/2026 | 5746904092 | SS DUPLICADA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 22:00 | 2026-06 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas.
ETO-RD-DP 00380/2026 | 5701814038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-20 13:09 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01011/2026 | 5757495004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-21 04:52 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00594/2026 | 5700417110 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-21 13:30 | 2026-06 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
ETO-RD-AR 01013/2026 | 5710310058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-21 20:38 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00698/2026 | 5710312122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-22 15:34 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00429/2026 | 5700580096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-22 15:43 | 2026-06 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 |  |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00625/2026 | 5701323103 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-22 19:20 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-DP 00396/2026 | 5700618072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-23 15:37 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00627/2026 | 5700029045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01022/2026 | 5759846004 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-23 22:59 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00599/2026 | 5741059084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-24 08:50 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00601/2026 | 5753306085 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-24 12:13 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS.
ETO-RD-DP 00397/2026 | 5700659116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-24 17:50 | 2026-06 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00433/2026 | 5710100256 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01030/2026 | 5700408058 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-25 10:28 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra..
ETO-RD-GU 00671/2026 | 5710011094 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-25 11:41 | 2026-06 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00700/2026 | 5706143122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-25 11:48 | 2026-06 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00603/2026 | 5700417055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-25 16:29 | 2026-06 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00635/2026 | 5700269132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-25 16:42 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 |  |  | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-GU 00673/2026 | 5710487097 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-25 19:07 | 2026-06 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0412600526 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DG-RD-PO 00435/2026 | 5700238096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-26 13:09 | 2026-06 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 |  |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01037/2026 | 5702437004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-26 15:51 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00644/2026 | 5700098098 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 16:13 | 2026-06 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ANANAS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
DOLP-RD-PA 00703/2026 | 5712185122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 15:28 | 2026-06 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00682/2026 | 5700707003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 15:29 | 2026-06 | EP-MPGU01 000005/2026 | 412600520 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01038/2026 | 5710631004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 19:38 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00611/2026 | 5700147007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-01 17:40 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00612/2026 | 5701799013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-01 19:34 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01050/2026 | 5710008053 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-02 12:36 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01051/2026 | 5703676004 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 12:58 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
DOLP-RD-PA 00713/2026 | 5364882001 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 17:26 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica.
DOLP-RD-PA 00714/2026 | 5703401122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-02 19:23 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00618/2026 | 5700526233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-03 20:31 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00619/2026 | 5701325055 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-03 20:44 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00662/2026 | 5700004098 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-04 10:14 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ANANAS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00620/2026 | 5710214012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-04 11:49 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00621/2026 | 5704163001 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-04 16:34 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00675/2026 | 5700346033 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 09:41 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-DP 00406/2026 | 5701126028 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 10:17 | 2026-07 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01064/2026 | 5700987040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 10:59 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00447/2026 | 5700611043 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 17:57 | 2026-07 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00450/2026 | 5701155035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-07 08:12 | 2026-07 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00683/2026 | 5700542111 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-07 17:17 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00684/2026 | 5700427087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-07 18:08 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00454/2026 | 5700380250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-07 20:42 | 2026-07 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00630/2026 | 5708615075 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-08 18:13 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00455/2026 | 5703525001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-08 20:47 | 2026-07 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 |  |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela texto da SS (origem vazia). Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00736/2026 | 5700319083 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-08 20:52 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00698/2026 | 5701653094 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 11:56 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00631/2026 | 5710488084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 12:49 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00633/2026 | 5700203073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 15:26 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01085/2026 | 5700129193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 12:40 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00635/2026 | 5700461149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 18:53 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00740/2026 | 5720973271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-11 21:08 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00716/2026 | 5700489154 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-12 09:09 | 2026-07 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00707/2026 | 5730097081 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-12 13:36 | 2026-07 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01095/2026 | 5710025025 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção.
ETO-RD-GR 00718/2026 | 5700417087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-14 09:21 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00720/2026 | 5720015066 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 |  |  | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento.
ETO-RD-AG 00717/2026 | 5700573039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 20:35 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção.
ENC-RD-PS 00646/2026 | 5710155013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 10:08 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00721/2026 | 5700021133 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 15:49 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00745/2026 | 5705952122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 18:17 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01109/2026 | 5700968080 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 01:57 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ENC-RD-PS 00651/2026 | 5700096012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 10:50 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00729/2026 | 5712592130 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | CABOS BT | DETERIORADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção.
ETO-RD-AG 00725/2026 | 5712592130 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AG 00735/2026 | 5700085133 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado.
ETO-RD-AR 01122/2026 | 5710021030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 18:04 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00736/2026 | 5700211002 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 19:55 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00652/2026 | 5700228031 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 10:06 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00739/2026 | 5724940068 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 16:14 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: indício de cola e fita. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00735/2026 | 5701002032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 16:23 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00744/2026 | 5700308090 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 21:48 | 2026-07 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NAZARE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00763/2026 | 5710795001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 02:16 | 2026-07 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00653/2026 | 5727355076 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 10:47 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00738/2026 | 5702232094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 22:29 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-DP 00456/2026 | 5701184074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-19 09:58 | 2026-07 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00740/2026 | 5700231148 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-19 16:26 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00467/2026 | 5700471096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 08:50 | 2026-07 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00654/2026 | 5753401055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 11:41 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00771/2026 | 5727234083 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 13:09 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01134/2026 | 5710016016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 19:35 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00750/2026 | 5700008045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 22:37 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00751/2026 | 5704215088 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 10:27 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00774/2026 | 5700008083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 11:18 | 2026-07 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00469/2026 | 5710023044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 13:23 | 2026-07 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00657/2026 | 5700739084 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 17:27 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: tem SS gêmea de repasse. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00742/2026 | 5701017078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 10:55 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00755/2026 | 5719958068 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-22 13:11 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-GR 00744/2026 | 5710007034 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 13:48 | 2026-07 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00659/2026 | 5710625085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 16:57 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00663/2026 | 5700352055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-24 18:44 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-DP 00471/2026 | 5700423091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-24 19:28 | 2026-07 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01161/2026 | 5710093040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-25 10:01 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00475/2026 | 5720755001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-25 10:47 | 2026-07 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-AR 00013/2026 | 5701155004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-26 00:45 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ENC-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00478/2026 | 5700019105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-27 10:33 | 2026-07 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00780/2026 | 5710262122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-27 16:59 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00768/2026 | 5700381018 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-28 14:55 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00769/2026 | 5700726087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-28 15:02 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00771/2026 | 5700105011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-29 11:41 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00768/2026 | 5702232094 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-29 17:01 | 2026-07 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00790/2026 | 5700062002 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 10:07 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00771/2026 | 5700231148 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 13:13 | 2026-07 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00774/2026 | 5700619148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 19:53 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00773/2026 | 5700729009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 10:24 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01188/2026 | 5710383058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 22:26 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01190/2026 | 5742281004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 15:49 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede troca de trafo queimado; a OS registra retirado e instalado com serie, CITD e marca distintas (TRAEL 2020 sai, ITAM 2026 entra), e a critica casou pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA na mesma janela. Formulario aponta SOBRECARGA como provavel motivo, sem vazamento de oleo.
DG-RD-PO 00484/2026 | 5720245035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 16:02 | 2026-08 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS convergem: trafo queimado em Monte do Carmo, atendimento emergencial. O formulário traz série e tombamento de retirado e instalado, confirmando troca física. A crítica casou pelo trafo com ocorrência no mesmo dia e a observação do despacho registra teste recusado e trafo queimado (a causa lançada como ventos fortes é da ocorrência, não descaracteriza a queima).
ETO-RD-AG 00800/2026 | 5700855045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 17:42 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria; o formulario de campo confirma vazamento e aponta o mesmo motivo. Vazamento de oleo e falha do proprio equipamento, sem queima de enrolamento, logo AVARIADO. Serie e tombamento do instalado e serie do retirado preenchidos e detalhados na OS (retirado 954903 / instalado 451481), houve troca fisica. A critica ficou como TRAFO FORA DA JANELA (dist 2,79h), mas a propria observacao da ocorrencia cita a manutencao no trafo 5700855045 para atender esta SS, o que reforca o caso.
ETO-RD-AG 00810/2026 | 5362570039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-03 11:10 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | media | Solicitacao e OS descrevem o trafo queimado e a OS acrescenta ao texto copiado os dados completos de retirado (ABB serie 178438, CITD 143062) e instalado (serie 178761, CITD 151222), com medicao apos a troca. A critica casou pelo trafo, porem lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ANIMAL NA REDE, o que explica a origem da queima mas nao desfaz a falha do equipamento; por isso a confianca nao e alta.
ETO-RD-AR 01201/2026 | 5700408058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-04 09:36 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado com defeito interno em unidade nova e a observação da interrupção casada diz literalmente 'TRAFO QUEIMADO'. A OS não narra o motivo, mas registra retirado e instalado com série e CITD distintos, provando a troca. Confiança média porque origem_ss veio como AVARIADO e a subcausa da ocorrência é falha de bucha de AT — de todo modo, queimado e avariado contam igual no indicador.
ETO-RD-AG 00813/2026 | 5700565065 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-04 17:52 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO.
ETO-RD-DP 00488/2026 | 5700297091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-05 10:51 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta por transformador e para-raios queimados; a conclusao da OS registra a substituicao do trafo de 30 kVA por outro de 30 kVA (mesma potencia, portanto nao e remanejamento). A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'queimado'. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-AR 01211/2026 | 5704168004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-05 16:32 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador.
ETO-RD-AR 01213/2026 | 5700308063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 02:57 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Bandeirantes, com troca registrada na OS (TRAEL 2011 retirado, ITAIPU 2026 instalado, series e CITD dos dois lados) e ocorrencia de interrupcao com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO afetando 79 clientes.
DG-RD-PO 00490/2026 | 5710272035 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 11:22 | 2026-08 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | média | Falha do próprio equipamento sem confirmação de queima de enrolamento: muito vazamento de óleo e tanque trincado, com o formulário marcando vazamento e a crítica classificando a ocorrência como vazamento de óleo / tanque deteriorado. A OS confirma que a equipe foi ao local e o trafo não funcionou. Confiança média porque a SS também cita marca de curto na carcaça, o que admitiria leitura de queima.
ETO-RD-AR 01218/2026 | 5710084058 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-06 19:23 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha.
ETO-RD-GU 00791/2026 | 5700386021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 21:39 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de transformador queimado; a OS confirma a troca na RDR de Parana. O aumento de 5 para 15 kVA e consequencia do estoque/normalizacao e nao caracteriza remanejamento, porque o motivo declarado e a queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
DOLP-RD-PA 00806/2026 | 5701225122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 09:01 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | SS aberta por vazamento de oleo (defeito de execucao confirmado como VAZAMENTO DE OLEO). O texto da OS e copia literal da SS acrescida apenas da baixa de material e dos dados do atendimento, ou seja, nao existe relato proprio do executante - a ausencia de descricao nao autoriza concluir que nao houve troca. O formulario veio zerado ('00') e a critica ficou fora da janela (76,8 h), mas a propria ocorrencia de 10/08 registra 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo' citando esta SS, o que sustenta a execucao. Avaria do proprio equipamento, sem queima.
ETO-RD-DP 00492/2026 | 5700439074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 10:36 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aponta trafo queimado sem sair tensão na bucha secundária; a OS confirma a troca efetiva pela empreiteira, com retirado e instalado. A crítica casou pelo trafo e classificou a ocorrência como queimado por causa não identificada. Formulário com série e tombamento dos dois lados.
ETO-RD-PA 00517/2026 | 5710041092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 16:12 | 2026-08 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | média | O texto da SS diz 'queimado' e a OS acrescenta que o trafo foi substituido por equipe propria da ETO em periodo de paralisacao da DOLP. A critica achou ocorrencia no mesmo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, confirmando a queima. Confianca media porque a data de termino (16/03/2026) e anterior a abertura da SS (07/08/2026) e a ocorrencia esta a 3.410h de distancia: e uma SS de agosto regularizando servico executado em marco, o que pode gerar dupla contagem se o evento ja foi computado no mes da falha.
ETO-RD-AR 01224/2026 | 5310153004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 17:25 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Queima por descarga atmosferica: defeito da SS e da execucao coincidem, o formulario aponta DESCARGA ATMOSFERICA e para-raios substituido, a OS traz retirado (ROMAGNOLE, CITD 124858) e instalado (ABB, CITD 149652) e a critica casou pelo trafo com subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
DOLP-RD-PA 00808/2026 | 5712246001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 19:26 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000120/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS relata trafo e para-raios queimados e a interrupção casada é exatamente a INT citada na SS, classificada como transformador queimado por causa não identificada. O texto da OS é cópia literal da SS acrescida dos dados de atendimento, ou seja, não existe relato próprio do executante — a ausência de narrativa não permite concluir que não houve troca; a OS registra baixa para consumo de material e a SS está atendida. Formulário zerado (00) nos dois lados, por isso a troca não tem comprovação documental.
DG-RD-PO 00495/2026 | 5720754001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 21:06 | 2026-08 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados com numero de interrupcao ja informado na abertura; a critica casou exatamente essa ocorrencia (20264747803028), dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 7 clientes. A OS confirma a substituicao emergencial. Mesma potencia (15/15) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-GU 00794/2026 | 5700068003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 23:39 | 2026-08 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora tenha havido mudanca de potencia (112,5 kVA saiu, 150 kVA entrou), o motivo do servico foi a queima: a SS pede substituicao de trafo queimado, o formulario aponta SOBRECARGA e a critica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA. O aumento de potencia foi consequencia da troca, nao remanejamento programado.
ETO-RD-AR 01225/2026 | 5720186077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-08 12:30 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador e para-raio queimados em Goiatins e OS do executante com o quadro completo de retirado (ITB, série 978259, 2015) e instalado (ITAM, série C303245, 2026), o que prova a troca física. O defeito de execução foi lançado como sobrecarga, causa de queima. Trafo ausente da crítica, o que é apenas falta de registro de interrupção e não desmente a falha.
ETO-RD-AG 00825/2026 | 5701759103 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-08 17:54 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como queimado, mas o texto da OS e copia literal do texto da SS acrescido apenas da ficha dos equipamentos, ou seja, nao ha relato proprio do executante no corpo. O que o executante efetivamente preencheu foi o formulario de campo: vazamento de oleo Sim e provavel motivo VAZAMENTO DE OLEO; a critica, por sua vez, traz subcausa FALHA BUCHA DE BT. Ambos apontam avaria do equipamento, nao queima de enrolamento. Confianca media pelo conflito entre a origem da SS (QUEIMADO / SOBRECARGA) e o formulario; de todo modo QUEIMADO e AVARIADO contam igualmente no indicador. Troca fisica comprovada (retirado 976306/104530, instalado 1537475/136900).
ETO-RD-GU 00796/2026 | 5743503003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 01:20 | 2026-08 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS e objetiva ('transformador queimado') e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, registrando ainda que a chave do trafo foi operada e o teste nao aceitou - comportamento tipico de trafo em falha. A OS descreve apenas a troca 45 kVA -> 75 kVA 'autorizada pelo Dione', sem relatar a queima; o aumento de potencia junto com a autorizacao mantem alguma duvida sobre componente de melhoria, por isso confianca media.
ETO-RD-GR 00792/2026 | 5710514087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 01:24 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e a crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por descarga atmosférica, com observação dizendo que o equipamento estava queimado e vazando óleo. O aumento de 112,5 para 150 kVA acompanhou a emergência, não é remanejamento: nenhum texto descreve mudança de posto ou adequação programada.
ETO-RD-GU 00798/2026 | 5710105052 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 13:36 | 2026-08 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS pediu substituicao de trafo queimado, mas as duas evidencias de execucao apontam avaria: o formulario marca vazamento de oleo Sim e a critica casou pelo trafo (dist 0h) com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, coerente com um equipamento TOSHIBA de 1995. A OS registra a troca (retirado 25 kVA, instalado 15 kVA) e traz medicoes pos-troca. A reducao de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao caracteriza remanejamento. Confianca media porque o numero de serie do instalado nao foi preenchido no formulario (so o tombamento 152626).
ETO-RD-AG 00831/2026 | 5700123039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 22:48 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado no povoado Macauba; a OS reproduz a SS e acrescenta os dados dos dois equipamentos (retirado TRAEL serie 371520 / CITD 019196, instalado serie 330032 / CITD 133463) com medicao apos a troca; a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 49 clientes.
DG-RD-PO 00497/2026 | 5720924001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 02:14 | 2026-08 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | alta | Teste a vazio feito em campo e o equipamento não aceitou carga; SS e OS descrevem trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Porto Nacional. A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por causa não identificada e reproduz o mesmo relato. Séries de retirado e instalado distintas no formulário.
DOLP-RD-PA 00826/2026 | 5721380010 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-11 15:53 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada.
DOLP-RD-PA 00829/2026 | 5705035122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 21:50 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado no setor Sonho Meu; o texto da OS repete o da SS e acrescenta so os dados do atendimento, mas a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e 32 clientes interrompidos, com observacao expressa de trafo queimado. Mesma potencia (25/25) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-AG 00835/2026 | 5700600127 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-12 08:06 | 2026-08 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento.
ENC-RD-PS 00688/2026 | 5700402031 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 15:04 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do proprio equipamento por vazamento de oleo, confirmada em tres fontes independentes: texto da SS, formulario (vazamento 'Sim', motivo VAZAMENTO DE OLEO) e critica casada pelo trafo com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. A OS traz retirado (VIJAI serie 176593) e instalado (TRAEL serie 448669 / CITD 110107).
ETO-RD-AG 00839/2026 | 5700003109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 16:41 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado e OS com o quadro completo de retirado (TRAEL 2010, série 175606) e instalado (ROMAGNOLE 2025, série 1613781), além das medições pós-instalação — troca física comprovada. Confiança média porque a interrupção casada foi classificada como árvore na rede (meio ambiente), o que atribui a causa a agente externo mas não afasta a queima do equipamento relatada na SS e no defeito de bucha danificada.
ETO-RD-DP 00500/2026 | 5700281049 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:15 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | média | SS e defeito de execucao registram bucha primaria danificada, que e falha do proprio equipamento sem queima de enrolamento. A conclusao da OS confirma a troca (15 kVA mineral por 15 kVA de oleo vegetal), mesma potencia. Confianca media porque a critica classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e sua observacao cita um codigo de trafo diferente (5700821049); alem disso o numero de serie do instalado nao foi preenchido, ficando so o tombamento (retirado 10516 / instalado 150604).
ETO-RD-AG 00840/2026 | 5700042171 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:48 | 2026-08 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LUZINOPOLIS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo queimado com para-raio queimado; a OS acrescenta ao texto copiado os dados de retirado (TRAEL serie 523103 / CITD 06122220) e instalado (ITAM serie C.306320 / CITD 152579) mais medicao, e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CURTO NA RD. O formulario marca vazamento 'Sim', mas o veredito predominante e queima do enrolamento.
ETO-RD-AG 00842/2026 | 5701759103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-13 11:34 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado.
ETO-RD-AR 01249/2026 | 5729034004 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 11:55 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do próprio equipamento sem queima: vazamento de óleo, confirmado pelo formulário e pela subcausa da ocorrência (vazamento de óleo / tanque deteriorado). A OS traz retirado e instalado com série e CITD, provando a troca. A ocorrência ficou fora da janela por pouco (26,7 h), o que é limitação de janela, não prova contrária.
ENC-RD-PS 00691/2026 | 5700522014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 13:09 | 2026-08 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | A equipe esteve no local e registrou trafo em curto; curto no enrolamento e queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 112,5 kVA, mesma potencia, com serie e tombamento dos dois lados.
ENC-RD-PS 00694/2026 | 5701787007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 14:20 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | Emergencia com trafo queimado em assentamento de Miracema; a OS registra retirado (VIJAI serie 171818) e instalado (TRAEL serie 830207 / CITD 151852) e a critica casou pelo proprio trafo, na mesma intervencao citada na SS, com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
DOLP-RD-PA 00840/2026 | 5729529271 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 14:49 | 2026-08 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Bucha secundária danificada por ponto quente — falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento, o que caracteriza avaria. Origem e defeito registrados como avariado / bucha danificada, crítica casada com subcausa falha de bucha de BT, e formulário com série e tombamento de retirado e instalado.
DOLP-RD-PA 00839/2026 | 5730823070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 15:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e observacao 'trafo queimado aberto nota'. Mesma potencia (30/30) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. O texto da OS repete o da SS, acrescido dos dados do atendimento.
ETO-RD-AR 01251/2026 | 5719177025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 17:56 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Substituicao de transformador queimado em Arapoema; a OS traz retirado (TRAEL serie 337694 / CITD 06015164) e instalado (ITAM serie C303299 / CITD 150919), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
ETO-RD-DP 00501/2026 | 5700577150 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 20:57 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS constata o trafo de 75 kVA queimado com barramento danificado, penalizando 21 clientes, e a OS confirma que a empreiteira retirou o de 75 kVA e instalou um de 150 kVA. A mudança de potência veio junto com a emergência e nenhum texto descreve remanejamento ou melhoria programada. Confiança média porque o executante não repete o motivo e a ocorrência casada está fora da janela (43,8 h) e é de conexão/jumper, não do trafo.
DOLP-RD-PA 00844/2026 | 5703811122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-14 08:40 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta.
ETO-RD-DP 00502/2026 | 5710269074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-14 15:31 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado com para-raios queimado na rural de Dianopolis; a conclusao da OS confirma a troca do trafo de 10 kVA mineral por um de 15 kVA vegetal. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, repetindo o texto da SS na observacao. O aumento de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao configura remanejamento.
DOLP-RD-PA 00850/2026 | 5705138122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-15 20:49 | 2026-08 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | O texto da OS e copia da SS mais os dados da equipe, sem relato proprio, mas o formulario traz serie do retirado (178203) e do instalado (830334) com tombamento do instalado 151979, o que comprova troca fisica. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e a observacao da ocorrencia registra a troca.
DG-RD-PO 00501/2026 | 5720755001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-16 02:07 | 2026-08 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 |  |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata o trafo queimado com chave fusível danificada e a OS do executante conclui substituição de trafo queimado; formulário com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque a observação da ocorrência casada atribui o evento a porta-fusível danificado por árvore sobre a rede, sem mencionar queima do transformador.
DOLP-RD-PA 00854/2026 | 5712478122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 08:18 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo e bucha avariada; a critica casou pelo trafo com dist 0h, subcausa FALHA BUCHA DE BT, e a observacao da ocorrencia descreve neutro rompido na bucha e vazamento de oleo. A OS repete o texto da SS, mas o formulario traz serie e tombamento de retirado (362795/17359) e instalado (273712/145858), o que comprova a troca fisica apesar de a observacao da ocorrencia falar em 'reparo'. Mesma potencia (25/25). Falha do proprio equipamento, sem queima: AVARIADO.
ETO-RD-GU 00809/2026 | 5710709032 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 12:06 | 2026-08 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | media | Falha do proprio equipamento por bucha secundaria danificada - defeito da SS, defeito de execucao e formulario coincidem em BUCHA DANIFICADA, o que caracteriza avaria e nao queima de enrolamento. A OS confirma a substituicao (15 kVA por 15 kVA) e o formulario traz serie dos dois lados (389613 retirado / 822940 instalado). A critica, porem, classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, divergencia que mantem a confianca em media; em qualquer das duas leituras o caso conta no indicador.
DOLP-RD-PA 00857/2026 | 5702075001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 16:09 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000138/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado de 10 kVA com para-raio danificado; a interrupção casou pelo trafo e cobre todo o período até o término da OS. O texto da OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, portanto não há relato do executante — isso impede afirmar que não houve troca, mas também deixa o caso sem descrição própria. Formulário zerado, sem série nem tombamento.
ETO-RD-DP 00505/2026 | 5762230101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 21:32 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado na RDU de Porto Alegre do Tocantins; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 65 clientes interrompidos, e a observacao da ocorrencia cita a propria SS. A OS e curta ('TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC'), mas o formulario traz serie e tombamento dos dois lados. Chama atencao o equipamento retirado ter data de fabricacao 05/2026, ou seja, falha precoce de cerca de tres meses.
DOLP-RD-PA 00858/2026 | 5735803122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 21:49 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000139/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo de 15 kVA e para-raio queimados e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na janela do evento. O texto da OS e copia literal da SS, acrescido apenas da baixa de material e dos dados do atendimento - nao ha relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'), o que impede prova por serie mas nao permite concluir que a troca nao ocorreu. O campo defeito registra VAZAMENTO DE OLEO, divergindo do texto e da critica, que apontam queima.
ETO-RD-GR 00814/2026 | 5700666015 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-18 10:41 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS abriu como queimado, mas o executante classificou na OS como trafo avariado, o formulário aponta vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casada traz subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado. Prevalece a conclusão da OS: falha do próprio equipamento por vazamento, sem queima de enrolamento. Potência mantida em 112,5 kVA, com série e CITD dos dois lados.
ETO-RD-GR 00816/2026 | 5700015153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-18 13:53 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado (o pedido de cruzetas novas e servico acessorio na estrutura, nao muda a natureza da troca). A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 75 kVA, mesma potencia, e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 73 clientes interrompidos. Defeito de execucao registrado como SOBRECARGA.
DOLP-RD-PA 00869/2026 | 5727563083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 12:52 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000143/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 15 kVA queimado com para-raios queimados em Aparecida do Rio Negro. O texto da OS repete a SS e so acrescenta baixa de material e equipe; o formulario veio com zeros. A critica casou pelo trafo, mas registrou a subcausa como VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do 'queimado' do texto - mantive a leitura do solicitante, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador. Confianca media pela divergencia e pela falta de relato proprio do executante.
DOLP-RD-PA 00870/2026 | 5741138092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 13:11 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados em Novo Acordo, com provável motivo lançado como descarga atmosférica e interrupção casada pelo trafo. Embora a OS repita o texto da SS, o formulário traz série e tombamento de retirado (TRAEL 2020, 533175) e instalado (830213 / 151858), o que comprova a troca física.
ETO-RD-GU 00819/2026 | 5700709003 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 16:04 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo em trafo de 150 kVA na RDU de Gurupi; o formulario confirma vazamento de oleo Sim e a OS registra a troca por outro de 150 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h e a observacao descreve abertura emergencial por situacao de risco com trafo vazando oleo. Falha do proprio equipamento sem queima: AVARIADO.
ETO-RD-AR 01274/2026 | 5300693019 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 20:29 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento de oleo: defeito da SS e da execucao coincidem e o formulario marca vazamento 'Sim'. A OS comprova troca fisica, com retirado (ITAM CITD 150982, serie C303362) e instalado (TRAEL CITD 130638, serie 606679, 25 kVA). Pesa contra a confianca a inconsistencia de identificacao - a OS chama o equipamento de 5700693019 enquanto a SS traz 5300693019, o formulario informa serie de retirado (C 87207) e tombamento (148070) diferentes dos da OS - e a ausencia de ocorrencia na base de interrupcao, que e falta de registro e nao prova de que a falha nao existiu. A OS ainda anota necessidade de nova substituicao.
ETO-RD-AG 00876/2026 | 5710184039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-20 15:15 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | POSTE | DETERIORADA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes.
ENC-RD-PS 00713/2026 | 5710120055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 17:46 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS é telegráfica, mas a origem é queimado e a observação da ocorrência casada diz expressamente que o trafo estava queimado, com subcausa queimado por causa não identificada. A OS traz o quadro de retirado (30 kVA, série 1232340) e instalado (45 kVA, série 1635873). A diferença de potência acompanha a emergência e não há qualquer descrição de remanejamento.
ETO-RD-AG 00877/2026 | 5710176039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-20 18:48 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado.
ETO-RD-AR 01279/2026 | 5710171053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 19:35 | 2026-08 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado e o defeito de execucao foi fechado literalmente como QUEIMADO; a OS traz a ficha dos dois equipamentos. A critica casou pelo trafo com dist 0h, mas com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO e observacao 'Causa Transformador avariado', enquanto o formulario aponta sobrecarga e nega vazamento. Ha divergencia entre queima e avaria; prevalece o defeito de execucao (QUEIMADO), e das duas formas o caso conta no indicador. Troca comprovada (retirado 359189, instalado 448662/110100).
ETO-RD-AR 01281/2026 | 5744122136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 20:27 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Transformador queimado em Pau d'Arco, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 573131 / CITD 127885; instalado POTENCIAL serie 1024644 / CITD 151263) e melhoria de aterramento como servico acessorio. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O 'cola e fita' marcado no formulario nao descaracteriza a troca, ja que as series dos dois lados estao preenchidas.
DG-RD-PO 00514/2026 | 5728502026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 08:54 | 2026-08 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 |  |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata trafo e para-raios queimados e a OS conclui substituição de trafo queimado, com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque o formulário marca vazamento de óleo e a ocorrência casada tem subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado — evidência que puxaria para avariado. Qualquer dos dois vereditos conta no indicador.
ENC-RD-PS 00716/2026 | 5700546086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 17:17 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | média | A equipe que esteve no local relatou o trafo queimado e com muito vazamento de oleo na estrutura e no solo; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 15 kVA. A critica casou pelo trafo com dist 0h, porem com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, e o formulario aponta descarga atmosferica. Classifiquei como QUEIMADO por ser o relato direto de quem foi ao local, com confianca media pela coexistencia de avaria; nos dois cenarios o caso conta.
ETO-RD-GR 00831/2026 | 5700721079 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-22 09:48 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta.
DOLP-RD-PA 00888/2026 | 5750729059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-22 13:11 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 112,5 kVA queimado em Palmas com 83 clientes penalizados. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado; o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao evidencia de que a falha nao ocorreu. A SS foi atendida no mesmo dia por equipe de manutencao com consumo de material.
ENC-RD-PS 00720/2026 | 5700558086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-22 15:19 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede substituição de trafo queimado na rural de Marianópolis e a observação da ocorrência casada confirma o trafo queimado, com subcausa sobretensão. A OS traz retirado (5 kVA, ITB, série 691030) e instalado (15 kVA, série 316882, reformado). O ajuste de potência é consequência do estoque de emergência, não há relato de remanejamento.
ETO-RD-AR 01288/2026 | 5704180004 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-23 11:52 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento.
ENC-RD-PS 00724/2026 | 5700774085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-23 16:49 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS e generica ('substituir trafo na rdr de monte santo'), mas a origem esta registrada como QUEIMADO e a observacao da ocorrencia diz expressamente que foi localizada a chave com codoalha e trafo queimado. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, com troca de 5 para 15 kVA. Confianca media porque a critica casou pela chave gemea e classificou a causa como CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA - ELO SOBREDIMENSIONADO/CHAVE JUMPEADA, ou seja, o registro de interrupcao foi lancado na chave e nao no transformador.
ETO-RD-GR 00833/2026 | 5700496227 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-24 12:43 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | O proprio executante intitulou o servico como troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com retirado (VIJAI serie 175493, 2010) e instalado (ITAM serie C 306341 / CITD 152600), medicoes e coordenadas. Formulario com vazamento 'Sim' e critica casada pelo trafo com VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO.
ENC-RD-PS 00730/2026 | 5700056149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-24 18:00 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | média | A observação da ocorrência casada afirma que o trafo estava queimado e a subcausa é queimado por causa não identificada; a OS traz retirado e instalado com série e CITD. Confiança média porque a potência saltou de 45 para 150 kVA num equipamento de abril de 2025 e nenhum texto explica o salto — poderia haver componente de melhoria de posto embutida na emergência, mas nada no relato descreve remanejamento.
ETO-RD-GR 00842/2026 | 5700380066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-25 13:32 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 10 kVA queimado, com teste a vazio feito e para-raios em ordem; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz a ficha dos dois equipamentos com medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. O formulario tambem marca vazamento de oleo, mas a queima e o motivo declarado pela execucao.
ETO-RD-GU 00829/2026 | 5700025047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-25 21:54 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo queimado de 75 kVA e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 111 clientes, citando a propria SS na observacao. A OS confirma a troca (75 kVA retirado, 150 kVA instalado) com serie dos dois lados. Confianca media por incoerencias formais: o cabecalho da OS cita a RDR de Aracacu enquanto a localidade e Figueiropolis, e o termino (24/08) e anterior a abertura (25/08).
ETO-RD-AR 01307/2026 | 5757527004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 07:55 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento.
ETO-RD-AR 01308/2026 | 5701352004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 09:34 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito.
ETO-RD-GR 00844/2026 | 5701018078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 09:40 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | média | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e traz retirado (5 kVA, ITB 2011) e instalado (15 kVA, reformado) com séries e medições. Confiança média porque o formulário registra vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casou com subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado, o que admitiria classificar como avariado — em ambos os casos conta no indicador.
ETO-RD-GR 00847/2026 | 5700024023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 21:48 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora a potencia suba de 30 para 75 kVA e a criticidade esteja como PROGRAMAVEL, o que sugeriria melhoria de posto, o corpo dos textos e claro: o trafo queimou primeiro e a equipe aproveitou para instalar um maior. A OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, com observacao 'Causa Trafo queimado'. Titulo e potencia nao derrubam o relato de queima.
ETO-RD-PS 00369/2026 | 5700067013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-27 02:09 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA e para-raio queimados em Paraiso; a substituicao por 112,5 kVA foi consequencia da queima por sobrecarga, nao remanejamento programado. A OS traz retirado (TRAEL serie 20036 / CITD 135337, 2001) e instalado (ITAIPU serie 616701 / CITD 152708), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 106 clientes.
DG-RD-PO 00524/2026 | 5701343001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 11:27 | 2026-08 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador.
DG-RD-PO 00525/2026 | 5720239035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-27 13:56 | 2026-08 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado no P.A. São Francisco de Assis com para-raios queimados, OS concluindo substituição de trafo queimado e observação da ocorrência casada confirmando a constatação em campo, inclusive com muito vazamento de óleo. Potência mantida em 30 kVA e formulário com série e tombamento dos dois lados.
DG-RD-PO 00526/2026 | 5700004152 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 18:22 | 2026-08 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço.
ENC-RD-PS 00741/2026 | 5701247055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 10:39 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado na RDR de Araguacema; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'trafo 5701247055 queimado'. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, incluindo o numero de serie do instalado (C306413) que nao foi transcrito no formulario, alem dos tombamentos dos dois lados.
ETO-RD-DP 00528/2026 | 5746834038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 11:11 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado e OS que confirma a execucao por terceirizada; o formulario traz serie e tombamento dos dois lados (retirado 1454422 / 135202; instalado 396833 / 133533), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
DOLP-RD-PA 00910/2026 | 5703033122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 13:45 | 2026-08 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | média | Nota de trafo queimado com interrupção casada classificada como transformador queimado por causa não identificada. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, sem relato próprio do executante, e o formulário está zerado. Confiança média também pela divergência de numeração apontada em campo (5766744059 x 5703033122), que precisa de conferência cadastral para o caso não ser contado no trafo errado.
ETO-RD-GU 00847/2026 | 5700838003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 16:59 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado de 75 kVA na RDU de Gurupi, com pedido de levar um de 112,5 kVA; a OS confirma a substituicao com medicoes pos-troca. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 25 clientes. O aumento de potencia decorre da queima por sobrecarga e nao de remanejamento programado. Equipamento retirado de 1999.
DOLP-RD-PA 00912/2026 | 5700186070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 00:32 | 2026-08 | DLP-CTPA01 000048/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | O relato descreve falha destrutiva do equipamento - buchas pegaram fogo no teste e houve vazamento de oleo - e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 236 clientes, registrando na observacao que a equipe levaria trafo de 75 kVA. Classifico como queimado por causa do incendio nas buchas, embora tambem haja vazamento. O texto da OS repete a SS acrescido da baixa de material e da equipe, e o formulario veio zerado, o que impede prova por serie.
ETO-RD-DP 00529/2026 | 5701503038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 10:22 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 5 kVA queimado na rural de Taguatinga; a OS confirma a execução pela empreiteira e o formulário traz série de retirado (202655, VIJAI 2011) e instalado (304467 / CITD 149648). A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por sobrecarga, consistente com o defeito de execução lançado.
ETO-RD-AG 00924/2026 | 5700558081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-29 13:40 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo.
ETO-RD-AR 01330/2026 | 5730104004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 16:04 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado com para-raios queimado em Araguaina; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 30 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-AG 00925/2026 | 5700002210 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 18:12 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 25 kVA queimado em Tocantinopolis, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 18930 / CITD 144811; instalado ITAM serie Z.303179 / CITD 151059) e medicoes apos a troca. A critica casou pelo trafo, mas lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ARVORE NA REDE - vegetacao explica a origem do curto, sem afastar a queima do equipamento; dai a confianca media.
DOLP-RD-PA 00914/2026 | 5700108122 | INCONCLUSIVO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 18:33 | 2026-08 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | baixa | O pedido é expressamente de substituição de poste, e a medição de fase baixa na saída da bucha (169 V contra 219 e 216) foi anotada como observação; o sistema registrou origem avariado e defeito de bucha danificada, mas a ocorrência casada é de ventos fortes (meio ambiente), coerente com problema de poste/rede. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, ou seja, não há relato do executante, e o formulário está todo zerado, sem série nem tombamento. Sem elemento que separe avaria interna do transformador de problema de poste, não dá para afirmar nem que houve avaria contável nem que o trafo foi trocado.
ETO-RD-GR 00860/2026 | 5754952087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-30 04:56 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS para substituir trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Goianorte; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz ficha, medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 122 clientes interrompidos. Mesma potencia e serie e tombamento dos dois lados.
DG-RD-PO 00528/2026 | 5703428001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-30 08:09 | 2026-08 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'.
DOLP-RD-PA 00920/2026 | 5724423271 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-30 15:02 | 2026-08 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS PENDENTE | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (universo novo) | alta | SS aberta em 30/08 e ainda pendente: não há OS nem obra, então a troca não aconteceu. A avaria declarada é vazamento de óleo.
ETO-RD-GU 00852/2026 | 5700002260 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 10:56 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | media | SS de trafo queimado de 75 kVA em Sao Valerio, com OS confirmando a substituicao 75 por 75 kVA e formulario com serie e tombamento dos dois lados (544485 / 142183 retirado; 600388 / 153739 instalado). A critica casou pelo trafo mas registrou VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do texto; mantive queimado pelo que foi solicitado e executado, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador.
ETO-RD-GU 00853/2026 | 5700020047 | MELHORIA DE POSTO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 12:44 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como trafo queimado, mas o relato da ocorrência casada mostra que o que queimou foi o elo (5H trocado por 8H) por sobrecarga, penalizando 179 clientes, e a OS do executante não fala em queima do transformador: descreve a troca de 112,5 por 150 kVA como substituição autorizada pela gestão. O conjunto descreve adequação de potência de um posto sobrecarregado, não falha do equipamento. Houve troca física (séries 9685850 retirado e 1697622 instalado), mas ela não conta no indicador. Confiança média pela divergência entre a abertura da SS e a conclusão da OS.
ENC-RD-PS 00748/2026 | 5700047149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 20:50 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de substituicao de trafo queimado em Caseara, com para-raios danificado; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos e o formulario tem serie e tombamento dos dois lados, comprovando a troca fisica (retirado 70245/014985, instalado 443048/120865). Confianca media apenas porque a busca na base de interrupcao voltou AUSENTE DA CRITICA, o que e falta de registro e nao prova de que a falha nao ocorreu; o termino em 02/09 tambem sugere que o registro possa ter caido fora da janela.
DOLP-RD-PA 00925/2026 | 5711775122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 20:51 | 2026-08 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento intenso de oleo, com defeito da SS e da execucao coincidentes. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'); o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao prova de que a avaria nao existiu. Servico concluido em 01/09 pela equipe DLP-MLPA01.
ETO-RD-AR 01351/2026 | 5700273004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-31 21:22 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz.

## 1444 — Infotrafo
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
DG-RD-PO 00001/2026 | 5701034026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 04:24 | 2026-01 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00001/2026 | 5700599078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:31 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00003/2026 | 5700631033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:49 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00004/2026 | 5700761078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:59 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00003/2026 | 5722225257 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 08:01 | 2026-01 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00001/2026 | 5736636005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 08:04 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00002/2026 | 5700331256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 08:06 | 2026-01 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00001/2026 | 5710202089 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 08:44 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00002/2026 | 5710071027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 09:11 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00003/2026 | 5710442086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 09:32 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00004/2026 | 5700379116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 11:32 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00002/2026 | 5710266003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 11:58 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00001/2026 | 5700671010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 12:49 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00003/2026 | 5710397052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 12:57 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00004/2026 | 5710248052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 13:33 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00005/2026 | 5753512094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 14:14 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00004/2026 | 5711175035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 14:21 | 2026-01 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00005/2026 | 5701109087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 15:15 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00006/2026 | 5700402034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 15:49 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00006/2026 | 5701039032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 17:03 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00005/2026 | 5735770026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 20:36 | 2026-01 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00006/2026 | 5710115250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 22:00 | 2026-01 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00007/2026 | 5700022037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 01:12 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00010/2026 | 5710340154 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 10:06 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00008/2026 | 5700350087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 10:11 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00001/2026 | 5703016016 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 10:17 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-DP 00010/2026 | 5701155028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 11:14 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00011/2026 | 5310024091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 11:24 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00009/2026 | 5723658034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 12:48 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00010/2026 | 5701586052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 12:59 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00002/2026 | 5700285080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 13:21 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00003/2026 | 5700121151 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 15:28 | 2026-01 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00009/2026 | 5700469071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 17:52 | 2026-01 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00010/2026 | 5739958001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 18:01 | 2026-01 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00011/2026 | 5710062032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 20:49 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00013/2026 | 5700282087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00015/2026 | 5700038038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00006/2026 | 5700227196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00011/2026 | 5700009096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 01:58 | 2026-01 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00016/2026 | 5700263190 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 10:47 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600013 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DG-RD-PO 00012/2026 | 5701566001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 11:08 | 2026-01 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00004/2026 | 5700056124 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 11:09 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIACHINHO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00012/2026 | 5700658097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 12:13 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00017/2026 | 5701229038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 12:25 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00005/2026 | 5700521233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 12:28 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | VILA LUZIMANGUES | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00013/2026 | 5200926003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 13:28 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00014/2026 | 5723533087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 15:49 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00006/2026 | 5720155007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 16:44 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00007/2026 | 5700716007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:00 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00014/2026 | 5746981032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:32 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00015/2026 | 5700903032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:47 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00009/2026 | 5700557040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:52 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00017/2026 | 5710239035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 17:54 | 2026-01 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00008/2026 | 5700188046 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:05 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00008/2026 | 5700269070 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:09 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 214 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-DP 00018/2026 | 5700182027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:14 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 |  |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00010/2026 | 5710201040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00009/2026 | 5710132070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00018/2026 | 5720757001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 19:40 | 2026-01 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00015/2026 | 5700797078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 21:10 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00020/2026 | 5700326071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 21:34 | 2026-01 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00019/2026 | 5745654026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 21:50 | 2026-01 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00012/2026 | 5743768004 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 09:20 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0612600039 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-DP 00020/2026 | 5700712091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 10:40 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00021/2026 | 5737450005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 11:01 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00022/2026 | 5737410005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 11:28 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00016/2026 | 5710005024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 11:36 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00016/2026 | 5710612003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 12:13 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00017/2026 | 5757642195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 12:47 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00017/2026 | 5701363094 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 15:53 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta.
DOLP-RD-PA 00013/2026 | 5753804196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 16:23 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00010/2026 | 5710095149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 17:15 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00019/2026 | 5725631066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 17:16 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00014/2026 | 5700770083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 17:24 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00023/2026 | 5710557001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 17:26 | 2026-01 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00018/2026 | 5700005021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 18:15 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00020/2026 | 5700689078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 20:01 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00019/2026 | 5701495094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 20:40 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00025/2026 | 4211178035 | ERRO DE CADASTRO — não é transformador | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 20:54 | 2026-01 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código do ativo não é de transformador — não começa com 52, 53 ou 57.
ETO-RD-GR 00021/2026 | 5729459227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-04 21:04 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00013/2026 | 5300243253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 10:43 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00023/2026 | 5700005195 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 12:18 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GU 00021/2026 | 5700655041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 12:24 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 |  |  | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00015/2026 | 5700109100 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 13:15 | 2026-01 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00025/2026 | 5744821027 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 14:52 | 2026-01 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-DP 00026/2026 | 5725003091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 15:27 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00008/2026 | 5710096109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 16:46 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00018/2026 | 5701204055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 17:07 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00022/2026 | 5700809021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 17:25 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00019/2026 | 5701166014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 17:42 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00020/2026 | 5701450014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 17:48 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00021/2026 | 5710170055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 18:38 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00024/2026 | 5728415129 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 20:36 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00025/2026 | 5700771079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 20:54 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00027/2026 | 5737069079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 21:20 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00022/2026 | 5700546014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 21:32 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00028/2026 | 5700487023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 21:55 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00010/2026 | 5700700045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 04:40 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00032/2026 | 5700603018 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 12:52 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00027/2026 | 5703466122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 15:55 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00034/2026 | 5700026195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 16:43 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00035/2026 | 5700324011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 17:12 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00036/2026 | 5710425111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 17:35 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00037/2026 | 5700359113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:05 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00024/2026 | 5700992148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:15 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00038/2026 | 5710058011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:16 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00024/2026 | 5700559233 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:36 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00027/2026 | 5723939026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 18:52 | 2026-01 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00028/2026 | 5700382110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 19:43 | 2026-01 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00024/2026 | 5756806060 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 20:40 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
DG-RD-PO 00030/2026 | 5700443026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 03:43 | 2026-01 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00005/2026 | 5700935122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - PARA-RAIOS MT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 07:28 | 2026-01 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 210 dias — a prova de material não vai mais chegar.
DG-RD-PO 00031/2026 | 5700393250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 08:23 | 2026-01 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00025/2026 | 5708984008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 11:21 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00026/2026 | 5701113014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 12:50 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00031/2026 | 5703331004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-07 17:29 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00032/2026 | 5710320035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 05:35 | 2026-01 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00033/2026 | 5701104022 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 09:56 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AR 00034/2026 | 5700867040 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 10:53 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00035/2026 | 5701260004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 11:08 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00048/2026 | 5728543227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 18:03 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00031/2026 | 5701138094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 18:58 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00033/2026 | 5745888082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 21:45 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00034/2026 | 5727478070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 22:04 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00030/2026 | 5701206074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 23:01 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00035/2026 | 5762443122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 08:36 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00028/2026 | 5700546088 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 11:31 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00050/2026 | 5700931078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 13:03 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00040/2026 | 5700133159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 13:25 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00036/2026 | 5705910122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 14:45 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00036/2026 | 5700881029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 15:03 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00052/2026 | 5741943048 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-09 18:59 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DOLP-RD-PA 00038/2026 | 5703525122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 05:42 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00033/2026 | 5701086075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 09:55 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00032/2026 | 5710304014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 10:05 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00035/2026 | 5700588233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 15:50 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00037/2026 | 5700758084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 17:36 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00040/2026 | 5700341041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 17:42 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00038/2026 | 5710592085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 18:13 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00041/2026 | 5700462107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 18:23 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00044/2026 | 5700095151 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 20:20 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00042/2026 | 5701136094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 20:33 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00043/2026 | 5738944032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 21:30 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00056/2026 | 5720300087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 21:46 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00043/2026 | 5700153233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 08:53 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00044/2026 | 5700447107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 09:30 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00044/2026 | 5710028046 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 10:38 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00045/2026 | 5729978013 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 11:26 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00045/2026 | 5742542186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 12:21 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00046/2026 | 5701153052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 15:31 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00046/2026 | 5700427046 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 15:39 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00033/2026 | 5700490091 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 16:13 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600025 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00048/2026 | 5700128021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 16:47 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00059/2026 | 5700756078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 20:44 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00051/2026 | 5710625085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 21:40 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00052/2026 | 5700244253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-11 21:58 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00055/2026 | 5700343021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 11:43 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00063/2026 | 5720187009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 12:20 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00054/2026 | 5701203084 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 13:21 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GU 00057/2026 | 5700217032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 13:29 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00058/2026 | 5700144029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 14:04 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 19 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00054/2026 | 5720002063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 16:20 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00056/2026 | 5700678085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 16:54 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00057/2026 | 5710441149 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 17:10 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00065/2026 | 5700915078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 18:18 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00066/2026 | 5710060104 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 18:25 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00058/2026 | 5700555233 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 18:32 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600079 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DOLP-RD-PA 00052/2026 | 5700469083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 18:34 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00067/2026 | 5710101154 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 19:05 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00055/2026 | 5700316053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 20:18 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00059/2026 | 5310222032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 21:16 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00069/2026 | 5700067015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-12 21:52 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00059/2026 | 5700288055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 10:00 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00061/2026 | 5744049021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 15:22 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2561 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
DOLP-RD-PA 00054/2026 | 5710162006 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 15:30 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00061/2026 | 5700035084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 15:35 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00062/2026 | 5700058094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 15:54 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00063/2026 | 5700849076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00050/2026 | 5720245035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 17:56 | 2026-01 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00071/2026 | 5701882077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 18:02 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00056/2026 | 5705022122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 18:54 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00036/2026 | 5737429005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 19:47 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00051/2026 | 5721219001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 19:56 | 2026-01 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00066/2026 | 5710535094 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 20:52 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
DOLP-RD-PA 00068/2026 | 5700725122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 00:43 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00049/2026 | 5713055109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 00:51 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00053/2026 | 5700390071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 08:46 | 2026-01 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00068/2026 | 5700771040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 10:22 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00074/2026 | 5710055113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 10:51 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00070/2026 | 5700095086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:12 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00071/2026 | 5711344085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:56 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00071/2026 | 5700110021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:57 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00054/2026 | 5700477096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 13:09 | 2026-01 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00072/2026 | 5701298052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 13:14 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00057/2026 | 5701097035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 18:27 | 2026-01 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00058/2026 | 5711108001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 18:37 | 2026-01 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00073/2026 | 5700310053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 19:37 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00074/2026 | 5763599003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 19:50 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00037/2026 | 5748692005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 20:00 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-DP 00038/2026 | 5700844072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 20:10 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00039/2026 | 5710074038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 20:45 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00070/2026 | 5710112006 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 21:51 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00075/2026 | 5710143013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 10:43 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00041/2026 | 5700884072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 12:44 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00077/2026 | 5710357058 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 12:46 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0612600072 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00076/2026 | 5710165097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 12:53 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00078/2026 | 5701290008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 13:45 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00060/2026 | 5758619110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 13:52 | 2026-01 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00061/2026 | 5700123105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 16:39 | 2026-01 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00062/2026 | 5701068035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 16:58 | 2026-01 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00078/2026 | 5701362094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 17:38 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00079/2026 | 5709169075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 19:00 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00080/2026 | 5364617253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 19:11 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00081/2026 | 5710060055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 19:37 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00079/2026 | 5701497077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 20:25 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00082/2026 | 5700677078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 21:35 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00064/2026 | 5711513001 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 03:49 | 2026-01 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00081/2026 | 5704370057 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 08:57 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00085/2026 | 5700632104 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 12:06 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00086/2026 | 5710081034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 12:36 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00095/2026 | 5700396048 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:33 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
DG-RD-PO 00066/2026 | 5700585096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:38 | 2026-01 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00069/2026 | 5700002210 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:51 | 2026-01 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00087/2026 | 5700809055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 20:11 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00056/2026 | 5700490091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 23:37 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00088/2026 | 5705116122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 05:34 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00091/2026 | 5762102149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 10:15 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | QUEIMADO | COLA E FITA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00096/2026 | 5701398094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 13:26 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00090/2026 | 5700482083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 17:08 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00100/2026 | 5710172009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 17:52 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00067/2026 | 5720950110 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 21:54 | 2026-01 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00095/2026 | 5710080031 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 09:35 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
DG-RD-PO 00068/2026 | 5732413071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 09:57 | 2026-01 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00096/2026 | 5710120055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 10:02 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00069/2026 | 5711221001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 10:42 | 2026-01 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00070/2026 | 5701575035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 10:54 | 2026-01 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00109/2026 | 5701003193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 12:02 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00111/2026 | 5710297004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 15:04 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00103/2026 | 5754976009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 16:06 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00098/2026 | 5713959021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 19:39 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00092/2026 | 5700449092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-18 21:24 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00104/2026 | 5736366063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 09:12 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00112/2026 | 5700500265 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 11:20 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00093/2026 | 5710061122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 12:49 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00072/2026 | 5710301110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 12:50 | 2026-01 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00113/2026 | 5710070019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 12:57 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00059/2026 | 5720590072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 15:19 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00095/2026 | 5737313082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 15:58 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00061/2026 | 5710037072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:11 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00096/2026 | 5745888082 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:27 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 198 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-GU 00101/2026 | 5700826148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:31 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00073/2026 | 5713428152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:32 | 2026-01 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “classifica como queimado porém material ainda não conferido pelo export”. o campo e o texto convergem — a crítica registra o defeito no próprio transformador com subcausa “queimado por descarga atmosférica”, o tmae confirma o código e o número da ocorrência com 32h26 de atendimento, e a ss diz “trafo e para-raios queimados”. o que falta não é prova, é a extração: a obra 0312600077 existe e não está no export de material. a etiqueta material não conferido no export continua no caso.
ETO-RD-GU 00102/2026 | 5710159089 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 16:44 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00103/2026 | 5700855107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 17:09 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00104/2026 | 5700856107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 17:22 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00116/2026 | 5700035159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 17:46 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00105/2026 | 5710170032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 17:58 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00106/2026 | 5701596052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 19:27 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00075/2026 | 5720858110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 20:46 | 2026-01 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00105/2026 | 5701331075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 21:43 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00118/2026 | 5700746004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 21:44 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-DP 00062/2026 | 5736809091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 12:00 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00101/2026 | 5744418082 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 13:26 | 2026-01 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 30 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra faltando neutro e a obra está fora do export de material.
ETO-RD-AG 00081/2026 | 5710025090 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 15:00 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NAZARE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00103/2026 | 5710080010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 15:41 | 2026-01 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00080/2026 | 5700860026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 16:02 | 2026-01 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00063/2026 | 5720095245 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 16:43 | 2026-01 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00107/2026 | 5700761113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 17:58 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00107/2026 | 5738595075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 18:03 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00107/2026 | 5701722094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 18:06 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00084/2026 | 5700471026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 18:34 | 2026-01 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00064/2026 | 5710246038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 19:35 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00108/2026 | 5710287076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 19:57 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00109/2026 | 5710114084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 20:25 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00085/2026 | 5758640152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 21:59 | 2026-01 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00105/2026 | 5710675001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 23:49 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00065/2026 | 5700263190 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-21 10:30 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00107/2026 | 5711359122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-21 11:22 | 2026-01 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00132/2026 | 5700872016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-21 11:37 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00085/2026 | 5728879109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-21 12:38 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00112/2026 | 5755944086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00114/2026 | 5710099034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00141/2026 | 5710355004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:00 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00113/2026 | 5701418014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:05 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00090/2026 | 5700289105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:07 | 2026-01 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00114/2026 | 5730457021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:45 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00114/2026 | 5710560007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 18:53 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00115/2026 | 5753387073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 19:21 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00092/2026 | 5700215132 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 20:03 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00094/2026 | 5721183256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 20:15 | 2026-01 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00114/2026 | 5709566006 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 195 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-AR 00143/2026 | 5700652025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00093/2026 | 5700511127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 02:29 | 2026-01 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00116/2026 | 5700056149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 09:10 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3801 horas da janela.
ETO-RD-GU 00116/2026 | 5710017148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 11:17 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00115/2026 | 5700369063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 11:41 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00145/2026 | 5700013004 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 13:02 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00117/2026 | 5720057107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 15:01 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00118/2026 | 5710008021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 15:34 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00146/2026 | 5701406004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 16:24 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00148/2026 | 5701248136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 18:24 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00123/2026 | 5701481075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 18:49 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00098/2026 | 5727802152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 18:53 | 2026-01 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00149/2026 | 5700481040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-23 20:12 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00151/2026 | 5701271136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 07:30 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00153/2026 | 5700726060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 11:27 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00119/2026 | 5710106196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 11:48 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00154/2026 | 5710250136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 14:52 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00126/2026 | 5710464075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 16:06 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00097/2026 | 5700527002 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 16:16 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00121/2026 | 5732674148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 17:21 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00127/2026 | 5700453012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 17:39 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00128/2026 | 5701205084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 17:53 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00123/2026 | 5719532015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 18:16 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00100/2026 | 5700847026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-24 21:54 | 2026-01 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00102/2026 | 5710044044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 09:30 | 2026-01 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00104/2026 | 5701623026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 10:09 | 2026-01 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00122/2026 | 5710169006 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 10:13 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS.
DG-RD-PO 00106/2026 | 5728738026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 10:18 | 2026-01 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00156/2026 | 5700907058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 10:42 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00107/2026 | 5700722152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 12:29 | 2026-01 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00124/2026 | 5711933122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 12:35 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DG-RD-PO 00108/2026 | 5728176096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 13:46 | 2026-01 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00124/2026 | 5710323094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 13:49 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00072/2026 | 5710128116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 14:22 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00126/2026 | 5710118009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 17:13 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00125/2026 | 5700307083 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 20:09 | 2026-01 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
DOLP-RD-PA 00126/2026 | 5712697122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-25 20:47 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00159/2026 | 5743768004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 12:51 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00133/2026 | 5710540084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 15:56 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00073/2026 | 5710069116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 16:49 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00132/2026 | 5701162077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 17:13 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00125/2026 | 5702013094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 17:35 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00074/2026 | 5728116072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-26 18:25 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00135/2026 | 5710070055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 08:15 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00138/2026 | 5700561055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 13:32 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00138/2026 | 5704495122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 13:49 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00115/2026 | 5742470071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 15:22 | 2026-01 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00140/2026 | 5723384122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 16:17 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00117/2026 | 5302230001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 18:53 | 2026-01 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00142/2026 | 5711864122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 20:54 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00143/2026 | 5724423271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 21:02 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00118/2026 | 5745691271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 22:11 | 2026-01 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00142/2026 | 5700326055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 09:51 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00144/2026 | 5740337013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 12:33 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00136/2026 | 5700759094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 16:39 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00137/2026 | 5700525037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 16:54 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00139/2026 | 5700923009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 19:57 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00140/2026 | 5700922009 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 20:04 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00121/2026 | 5700337026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 20:33 | 2026-01 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00172/2026 | 5710357058 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 21:40 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ENC-RD-PS 00146/2026 | 5710377084 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 08:54 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600131 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ENC-RD-PS 00147/2026 | 5700882233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 09:28 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00149/2026 | 5700545151 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 10:29 | 2026-01 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00150/2026 | 5710444122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 10:56 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00123/2026 | 5710272035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 11:04 | 2026-01 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00176/2026 | 5700019040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 11:51 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00148/2026 | 5711816075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 12:54 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00141/2026 | 5701125094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 15:19 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00142/2026 | 5700356113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 16:08 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00180/2026 | 5710286058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 18:50 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00144/2026 | 5710042024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 20:21 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00156/2026 | 5702935122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 21:16 | 2026-01 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00146/2026 | 5700837112 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 21:38 | 2026-01 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00142/2026 | 5753448076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 03:17 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00125/2026 | 5700441071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 09:37 | 2026-01 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00145/2026 | 5700985021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 12:42 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00147/2026 | 5700282003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 13:16 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00126/2026 | 5710146071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 13:37 | 2026-01 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00080/2026 | 5700578074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 15:24 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00191/2026 | 5700951077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 15:51 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00190/2026 | 5701297022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 16:09 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00153/2026 | 5700362086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 16:50 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00155/2026 | 5710297014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 17:30 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00192/2026 | 5700005063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 17:35 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00193/2026 | 5700782004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 17:40 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00127/2026 | 5700581043 | DANO DE TERCEIROS | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:00 | 2026-01 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | QUEIMADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador..
ENC-RD-PS 00156/2026 | 5300737233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:06 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00151/2026 | 5700461153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:09 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00159/2026 | 5735803122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:20 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00157/2026 | 5710448084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:30 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00158/2026 | 5700684149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:42 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00152/2026 | 5710152113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 20:38 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00129/2026 | 5742471250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:11 | 2026-01 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00160/2026 | 5727565092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:13 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00159/2026 | 5700656012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:15 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00131/2026 | 5710707001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:25 | 2026-01 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00132/2026 | 5700031044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:33 | 2026-01 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00163/2026 | 5754615001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 23:23 | 2026-01 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00161/2026 | 5710040054 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 09:32 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PUGMIL | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00082/2026 | 5710067116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 10:44 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00153/2026 | 5728426129 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 11:02 | 2026-01 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00151/2026 | 5760777032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 11:20 | 2026-01 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00164/2026 | 5727558083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 12:07 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00155/2026 | 5710378023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 12:09 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00194/2026 | 5710247159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 12:45 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00162/2026 | 5700065014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 12:59 | 2026-01 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00153/2026 | 5700035089 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 13:19 | 2026-01 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00138/2026 | 5710135256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 13:20 | 2026-01 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00163/2026 | 5701350084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 13:22 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00164/2026 | 5700611086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 15:12 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00156/2026 | 5753454153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 16:10 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00139/2026 | 5700449001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 16:15 | 2026-01 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00197/2026 | 5310124040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 16:37 | 2026-01 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00165/2026 | 5736153196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 16:50 | 2026-01 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00198/2026 | 5710365060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 17:55 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00157/2026 | 5710134087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 18:07 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00199/2026 | 5700036157 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 20:40 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00084/2026 | 5750271038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-31 22:47 | 2026-01 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00166/2026 | 5700548233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 10:50 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00085/2026 | 5700487116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 12:30 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00154/2026 | 5700858052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 13:06 | 2026-02 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00168/2026 | 5700203073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 15:36 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00155/2026 | 5700930107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 16:39 | 2026-02 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00122/2026 | 5700234127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 17:12 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00169/2026 | 5710143253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 17:39 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00146/2026 | 5710156152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 17:47 | 2026-02 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00163/2026 | 5700541104 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 18:34 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00171/2026 | 5710074012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 19:41 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00148/2026 | 5722245256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 20:08 | 2026-02 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00124/2026 | 5701406039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 20:43 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00156/2026 | 5700027003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 22:42 | 2026-02 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00149/2026 | 5701877001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 23:02 | 2026-02 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00204/2026 | 5723118030 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 07:07 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GR 00167/2026 | 5710328113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 10:49 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 24 horas da janela.
ETO-RD-DP 00087/2026 | 5710160074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 11:52 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00169/2026 | 5700812009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:06 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00157/2026 | 5710068041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:12 | 2026-02 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00207/2026 | 5366985025 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:43 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00177/2026 | 5701299084 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 14:50 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ENC-RD-PS 00178/2026 | 5701187014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 15:18 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00179/2026 | 5710011013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 15:42 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00210/2026 | 5710356058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 16:56 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00180/2026 | 5710008013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 17:41 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00152/2026 | 5700816035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 17:49 | 2026-02 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00171/2026 | 5700987070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 18:17 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00170/2026 | 5701056155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 19:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00088/2026 | 5700295116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 19:07 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00172/2026 | 5710063078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 20:43 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00173/2026 | 5700830111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 20:54 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00177/2026 | 5755307026 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 08:31 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00178/2026 | 5710049096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 08:32 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00155/2026 | 5733214035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 11:08 | 2026-02 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00156/2026 | 5722214257 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 11:33 | 2026-02 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00089/2026 | 5700541028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 11:47 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00090/2026 | 5700558116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 12:17 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00183/2026 | 5701748075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 12:39 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00184/2026 | 5710004149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 12:46 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00182/2026 | 5744418082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 13:12 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00174/2026 | 5747088104 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 13:24 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00218/2026 | 5710332060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 13:54 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00183/2026 | 5710110010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 14:57 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00175/2026 | 5735113195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 15:58 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00176/2026 | 5735116195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 16:06 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00184/2026 | 5700602196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 16:49 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00178/2026 | 5700315153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 18:32 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00199/2026 | 5704333001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 18:46 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00197/2026 | 5700837006 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 18:48 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00192/2026 | 5700555233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 19:29 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00158/2026 | 5710045026 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 21:03 | 2026-02 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-DP 00092/2026 | 5700429091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 23:35 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00159/2026 | 5700799026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 03:20 | 2026-02 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00200/2026 | 5700298253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 08:42 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00224/2026 | 5700849077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 09:32 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 73 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ENC-RD-PS 00193/2026 | 5700736149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 09:35 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00160/2026 | 5753553037 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 09:56 | 2026-02 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00201/2026 | 5750063070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 10:46 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00166/2026 | 5710287032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 12:43 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00094/2026 | 5700486005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 13:13 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00239/2026 | 5700970077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 15:20 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00194/2026 | 5701249055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 17:41 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00154/2026 | 5700065132 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:04 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00189/2026 | 5700424154 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DOLP-RD-PA 00205/2026 | 5701020070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:10 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00240/2026 | 5700713019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:27 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00195/2026 | 5731545014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 20:52 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00251/2026 | 5734874077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 10:09 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00210/2026 | 5703014122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 10:20 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00165/2026 | 5701254035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 11:48 | 2026-02 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00166/2026 | 5733180026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 14:43 | 2026-02 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00199/2026 | 5701569075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 17:54 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00192/2026 | 5710058078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 17:58 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00180/2026 | 5700642148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 19:06 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00213/2026 | 5735643059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 06:56 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00167/2026 | 5713428152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 08:42 | 2026-02 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00168/2026 | 5700454043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 12:06 | 2026-02 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00169/2026 | 5700164250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 18:22 | 2026-02 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00170/2026 | 5710862001 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 18:33 | 2026-02 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00199/2026 | 5700062227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1165 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-GR 00200/2026 | 5700943078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:30 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00201/2026 | 5721931008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:47 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00202/2026 | 5710088055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 10:16 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00261/2026 | 5700041030 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 10:33 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00162/2026 | 5700302002 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 12:55 | 2026-02 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00181/2026 | 5710313003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 14:45 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00114/2026 | 5710140028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 15:26 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00171/2026 | 5751811026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 15:42 | 2026-02 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00263/2026 | 5700007157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 17:38 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00265/2026 | 5740204170 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 19:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00164/2026 | 5700032103 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 19:18 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GU 00185/2026 | 5700614029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 19:24 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00266/2026 | 5710117157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 20:41 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00201/2026 | 5700645087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-07 21:08 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00267/2026 | 5700416016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 09:43 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00205/2026 | 5700299024 | ERRO DE CADASTRO — não é transformador | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 10:49 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: possível erro de cadastro do código do ativo.
ETO-RD-DP 00115/2026 | 5740059263 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 11:01 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO DA CONCEICAO | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1437 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00268/2026 | 5700382016 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 11:20 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ENC-RD-PS 00203/2026 | 5701592075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 12:28 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00116/2026 | 5700729038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 12:46 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00232/2026 | 5758057001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 14:01 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00189/2026 | 5710038032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 14:28 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00270/2026 | 5702795004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 15:57 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00207/2026 | 5700614087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 17:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00205/2026 | 5761022073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-08 19:41 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00233/2026 | 5700095082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 09:52 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00117/2026 | 5764119021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 13:02 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00209/2026 | 5700596012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 16:02 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00208/2026 | 5700360227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 17:48 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1102 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-GU 00193/2026 | 5741303186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 18:22 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00212/2026 | 5700725233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 18:29 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00194/2026 | 5710323107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 18:51 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00235/2026 | 5702917122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 19:03 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00276/2026 | 5763353155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-09 19:12 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00236/2026 | 5700221196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 00:13 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00195/2026 | 5737234021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 07:22 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00169/2026 | 5700001161 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 09:18 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00279/2026 | 5710193030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 09:23 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00211/2026 | 5700212048 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 09:39 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00212/2026 | 5700406087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 10:43 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00196/2026 | 5710241094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 12:18 | 2026-02 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00214/2026 | 5701403075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 13:01 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00175/2026 | 5750621043 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 16:42 | 2026-02 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0312600143 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GR 00215/2026 | 5700899087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 16:51 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00199/2026 | 5746966041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 18:53 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00217/2026 | 5733466075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:10 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00238/2026 | 5737864196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:25 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00239/2026 | 5757168122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:37 | 2026-02 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00240/2026 | 5700226006 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:52 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00216/2026 | 5710240111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 15:41 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00218/2026 | 5700952113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 16:58 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00202/2026 | 5710170052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 17:20 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00218/2026 | 5700571084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 17:37 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00244/2026 | 5710321010 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 17:52 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
DG-RD-PO 00177/2026 | 5745412026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 18:55 | 2026-02 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00246/2026 | 5712754122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 19:18 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00122/2026 | 5300252152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 19:43 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00178/2026 | 5700861026 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 23:46 | 2026-02 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DG-RD-PO 00179/2026 | 5710046096 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 10:28 | 2026-02 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00287/2026 | 5701949004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 11:53 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00288/2026 | 5759123004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 12:00 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00221/2026 | 5725331084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 14:08 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00247/2026 | 5700707122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 15:20 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00289/2026 | 5715142022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 18:38 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00223/2026 | 5710004233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 20:12 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00250/2026 | 5700628010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 21:35 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00184/2026 | 5750621043 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 10:57 | 2026-02 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00185/2026 | 5700472026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 12:23 | 2026-02 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 27 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00187/2026 | 5729815096 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 16:21 | 2026-02 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0312600150 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00205/2026 | 5700707036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 16:49 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00206/2026 | 5700009052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 17:02 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00304/2026 | 5700119127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 17:33 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00207/2026 | 5710112107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 18:03 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00252/2026 | 5703012059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 18:05 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00188/2026 | 5733227256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 19:01 | 2026-02 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00224/2026 | 5739669077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 20:12 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00305/2026 | 5700477058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 20:33 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00226/2026 | 5710024078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-13 21:24 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00227/2026 | 5740032034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 09:15 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00228/2026 | 5710314015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 11:06 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00125/2026 | 5730697072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 11:21 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00189/2026 | 5701005096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 11:58 | 2026-02 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00228/2026 | 5700278055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 12:04 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00209/2026 | 5710410076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 12:06 | 2026-02 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00306/2026 | 5710094193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 12:38 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00186/2026 | 5700016129 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 15:48 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00307/2026 | 5700235157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 17:02 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00253/2026 | 5704986122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 17:25 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00254/2026 | 5211917122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 18:39 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00190/2026 | 5700724096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 18:40 | 2026-02 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00210/2026 | 5710301003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 19:26 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00232/2026 | 5710097007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 22:02 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00309/2026 | 5728646022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 11:07 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00233/2026 | 5751498084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 11:55 | 2026-02 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00310/2026 | 5700192040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 11:57 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00255/2026 | 5720051070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 12:18 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00126/2026 | 5700340116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 12:19 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00211/2026 | 5710780003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 13:11 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00233/2026 | 5700569227 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 13:28 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00234/2026 | 5700060014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 15:04 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00195/2026 | 5701115035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 19:18 | 2026-02 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00234/2026 | 5710044033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 19:54 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00196/2026 | 5729815096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 20:10 | 2026-02 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00235/2026 | 5701502084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 20:19 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00236/2026 | 5700742014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 20:31 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00236/2026 | 5710321033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 21:19 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00237/2026 | 5700412033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 21:47 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00258/2026 | 5719041100 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 09:15 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00259/2026 | 5712754122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 10:39 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00197/2026 | 5708368269 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 10:57 | 2026-02 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00260/2026 | 5735342070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 11:48 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00321/2026 | 5701436077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 12:11 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00238/2026 | 5710058153 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 12:35 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DG-RD-PO 00198/2026 | 5700905152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 16:01 | 2026-02 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00242/2026 | 5700063086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 17:58 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00217/2026 | 5701545094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 17:59 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00243/2026 | 5710377084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 18:16 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00218/2026 | 5710863003 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 19:10 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ENC-RD-PS 00244/2026 | 5701891007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 21:04 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00222/2026 | 5710195029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 21:43 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00243/2026 | 5729124078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 21:55 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00327/2026 | 5710158159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 10:55 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2194 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra animal/passaro na rede e a obra movimentou 1 transformador.
DOLP-RD-PA 00263/2026 | 5712275122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 12:20 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00328/2026 | 5700963077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 12:44 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00244/2026 | 5700003225 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 14:00 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00245/2026 | 5701412075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 14:32 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00246/2026 | 5720337055 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 15:45 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse.
ETO-RD-GR 00246/2026 | 5700115024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 16:48 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00197/2026 | 5700140069 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 17:45 | 2026-02 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00198/2026 | 5720019039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 17:51 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00265/2026 | 5700367010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 19:21 | 2026-02 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00247/2026 | 5700425033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 19:44 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00248/2026 | 5700386048 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 12:58 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00269/2026 | 5712197122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 13:34 | 2026-02 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00127/2026 | 5700878005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 13:58 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00201/2026 | 5710918001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 14:57 | 2026-02 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00270/2026 | 5710565122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 15:16 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00228/2026 | 5761343094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 15:42 | 2026-02 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00250/2026 | 5710166033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 16:59 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00203/2026 | 5727954105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:29 | 2026-02 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00231/2026 | 5701110037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:47 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00272/2026 | 5700101100 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:52 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00204/2026 | 5730849026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 19:01 | 2026-02 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00249/2026 | 5724355073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 09:03 | 2026-02 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00334/2026 | 5710058022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 09:56 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00251/2026 | 5710360008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 11:25 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00336/2026 | 5710050040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 12:03 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00236/2026 | 5700570076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 12:51 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00337/2026 | 5710365058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 13:23 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00338/2026 | 5710156159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 17:19 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00339/2026 | 5710356004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 18:19 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00254/2026 | 5701380055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 19:03 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00237/2026 | 5700709036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 19:07 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00128/2026 | 5726149027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 21:07 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00258/2026 | 5701638014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 12:52 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00344/2026 | 5700584016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 18:27 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00261/2026 | 5727681008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 18:49 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00346/2026 | 5701346060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 19:03 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00239/2026 | 5764992032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 19:15 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00209/2026 | 5700237001 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 20:29 | 2026-02 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
ETO-RD-GU 00242/2026 | 5700777186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 08:33 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00348/2026 | 5359377019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 11:51 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00259/2026 | 5710023113 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-DP 00134/2026 | 5710161038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 16:57 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00261/2026 | 5740024034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 20:12 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00262/2026 | 5720161077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-21 21:21 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00137/2026 | 5701013028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 10:36 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 |  |  | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00244/2026 | 5700539021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 15:55 | 2026-02 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00352/2026 | 5703232004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 16:20 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00138/2026 | 5731780027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 17:12 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00139/2026 | 5700231027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 17:33 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00264/2026 | 5737805227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 17:58 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00353/2026 | 5755876004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 19:03 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00285/2026 | 5710549001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 00:43 | 2026-02 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00215/2026 | 5710156045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 07:33 | 2026-02 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00210/2026 | 5700865026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 14:02 | 2026-02 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00247/2026 | 5701335094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 15:02 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00265/2026 | 5701496075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 15:18 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00248/2026 | 5356618021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 15:48 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00261/2026 | 5362153003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 17:04 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00277/2026 | 5700043009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 18:10 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00288/2026 | 5700430151 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 21:46 | 2026-02 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00268/2026 | 5700870084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 16:16 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00211/2026 | 5762760044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 18:00 | 2026-02 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00280/2026 | 5701099078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 21:39 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00273/2026 | 5700136054 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 10:18 | 2026-02 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PUGMIL | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00274/2026 | 5701052008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 12:02 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00230/2026 | 5700048068 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 13:55 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00380/2026 | 5701919022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 13:57 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00283/2026 | 5747077064 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 14:03 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00263/2026 | 5710250076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 15:57 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00284/2026 | 5700161024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 16:06 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00265/2026 | 5750428041 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 17:26 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00266/2026 | 5710182076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 17:47 | 2026-02 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00268/2026 | 5701042094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 18:44 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00213/2026 | 5750367110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 19:16 | 2026-02 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00296/2026 | 5700203092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 08:20 | 2026-02 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00276/2026 | 5701539084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 09:42 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00287/2026 | 5701275009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 11:05 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00288/2026 | 5737320195 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 11:26 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CENTENARIO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00277/2026 | 5710573084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 11:36 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00156/2026 | 5744467190 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 11:55 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono reviu e mandou de volta para a saída como queimado, mantendo a marca: “esse da meta por último também leva para saída de queimado porém coloca essa classificação”. a os diz “transformador substituido pela meta” e a obra está registrada noutra empreiteira — quem executou não é quem o cadastro contratou. isso é etiqueta, não causa: o transformador queimou do mesmo jeito.
ETO-RD-GU 00272/2026 | 5714368021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 16:52 | 2026-02 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00290/2026 | 5710458111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 16:59 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00292/2026 | 5710447023 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 19:07 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00293/2026 | 5700323153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-26 21:15 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00160/2026 | 5741210028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 12:14 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00274/2026 | 5700709148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 12:38 | 2026-02 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00295/2026 | 5710173023 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 15:07 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AG 00238/2026 | 5700113103 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 18:48 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00279/2026 | 5710028149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 19:25 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00395/2026 | 5701152040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-27 20:33 | 2026-02 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00303/2026 | 5722285006 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 08:04 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00280/2026 | 5710332149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 11:06 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00281/2026 | 5701054008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 12:32 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00216/2026 | 5701402001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 12:54 | 2026-02 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00297/2026 | 5701106087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 13:31 | 2026-02 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00217/2026 | 5700390250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 16:04 | 2026-02 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00398/2026 | 5710371058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 17:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 612600236 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00218/2026 | 5710252001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 18:45 | 2026-02 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00399/2026 | 5710143030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 19:43 | 2026-02 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00219/2026 | 5728343257 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 20:25 | 2026-02 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00299/2026 | 5734741024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 20:38 | 2026-02 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00301/2026 | 5700356066 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 11:51 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600209 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00276/2026 | 5743126032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 13:46 | 2026-03 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-DP 00163/2026 | 5361218020 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 14:50 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ALEGRE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00302/2026 | 5710261063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 15:36 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00226/2026 | 5710205026 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 15:49 | 2026-03 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha.
ETO-RD-AG 00240/2026 | 5720095039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 17:22 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00303/2026 | 5710210111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 11:35 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00286/2026 | 5710302073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 12:30 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00309/2026 | 5702945059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 12:45 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00228/2026 | 5700473043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 12:58 | 2026-03 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00229/2026 | 5700785026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 15:26 | 2026-03 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00407/2026 | 5700274056 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 17:01 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARMOLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00408/2026 | 5710230159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 17:20 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 163 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00230/2026 | 5700507152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 17:46 | 2026-03 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00310/2026 | 5710910001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 19:45 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00283/2026 | 5710323186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 21:39 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00411/2026 | 5701278016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 05:50 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00234/2026 | 5722308105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 08:55 | 2026-03 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00292/2026 | 5709170075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 11:18 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00249/2026 | 5700696045 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 12:18 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00414/2026 | 5700498080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 14:48 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00237/2026 | 5700860152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 15:22 | 2026-03 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00298/2026 | 5710087014 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 17:00 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600290 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-DP 00167/2026 | 5700701116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 17:37 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00309/2026 | 5700356066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 18:02 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00285/2026 | 5745173037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 01:26 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00286/2026 | 5710280003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 08:28 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00301/2026 | 5732887014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 10:20 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00303/2026 | 5710478084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 11:16 | 2026-03 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00304/2026 | 5700616085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 12:34 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00290/2026 | 5700623107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 16:14 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00306/2026 | 5710118012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 17:03 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00291/2026 | 5710192052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 17:30 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00309/2026 | 5719919086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 19:40 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00318/2026 | 5703508271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 20:28 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00241/2026 | 5700575152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 20:49 | 2026-03 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00311/2026 | 5736238013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 11:42 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00242/2026 | 5702127001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 17:30 | 2026-03 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00427/2026 | 5700478058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 18:23 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00243/2026 | 5710079256 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 19:31 | 2026-03 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GU 00297/2026 | 5700508107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 20:55 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00244/2026 | 5710301001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 21:22 | 2026-03 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00299/2026 | 5755769036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 10:15 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00300/2026 | 5700663052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 13:23 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00433/2026 | 5701016060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 17:34 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00302/2026 | 5700764047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 19:41 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00303/2026 | 5700690029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 20:43 | 2026-03 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00434/2026 | 5710028040 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 22:17 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00436/2026 | 5701067004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-06 22:28 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 12 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por causa nao identificada e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AG 00257/2026 | 5700521127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 11:01 | 2026-03 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00437/2026 | 5701771022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 13:00 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00313/2026 | 5700152233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 15:06 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00305/2026 | 5710633094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 15:40 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 243 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra partido na fase e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-GU 00306/2026 | 5700738107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 16:29 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00325/2026 | 5710924122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 19:00 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00438/2026 | 5701358022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 20:37 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00315/2026 | 5701300075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-08 09:34 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00319/2026 | 5710502007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-08 16:26 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00175/2026 | 5700002102 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 11:19 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00309/2026 | 5710146047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 12:50 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00308/2026 | 5710070110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 13:03 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00312/2026 | 5700726186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 16:41 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00321/2026 | 5700293153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 16:44 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00322/2026 | 5710108154 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 17:37 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00336/2026 | 5705128122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-09 20:19 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00324/2026 | 5700006034 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 08:34 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
ENC-RD-PS 00330/2026 | 5720335007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 13:45 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00447/2026 | 5701102022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 13:49 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00314/2026 | 5700866021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 13:50 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00452/2026 | 5700360077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 17:25 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00326/2026 | 5736898066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-10 21:32 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00327/2026 | 5336892066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 07:50 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00178/2026 | 5700268028 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 08:40 | 2026-03 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00268/2026 | 5710023109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 10:43 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00455/2026 | 5750041058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 11:34 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00456/2026 | 5762725060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 13:04 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00335/2026 | 5700300007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 13:19 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00336/2026 | 5701088007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 13:24 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00328/2026 | 5700146023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 14:03 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00337/2026 | 5701081084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 15:00 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00339/2026 | 5736496007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 18:31 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00340/2026 | 5701356007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 18:41 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00316/2026 | 5709639032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 19:13 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00341/2026 | 5701285007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 13:25 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00342/2026 | 5710240007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 13:34 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00465/2026 | 5710119040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 13:58 | 2026-03 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00161/2026 | 5710113092 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - CONEXÃO BT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 16:31 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001192/2026 | 112600753 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 146 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-GU 00317/2026 | 5350798032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 16:39 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00466/2026 | 5720044025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 17:22 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00469/2026 | 5320036040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 20:19 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00472/2026 | 5700289136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 10:24 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00319/2026 | 5701799052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 11:03 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00348/2026 | 5736149196 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 18:01 | 2026-03 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-GR 00330/2026 | 5710019087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 18:03 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00184/2026 | 5700412116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 18:40 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00349/2026 | 5200308007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 20:38 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00476/2026 | 5723116030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 21:14 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00350/2026 | 5710348008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 11:32 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00321/2026 | 5710022036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 11:43 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00479/2026 | 5700921060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 13:12 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00478/2026 | 5310427004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 13:17 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00351/2026 | 5700891055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 15:12 | 2026-03 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00325/2026 | 5730497021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 18:41 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00167/2026 | 5702828122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - CONDUTOR BT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 22:01 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001196/2026 | 112600750 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 144 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ENC-RD-PS 00354/2026 | 5700872055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 11:36 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00483/2026 | 5720410004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 13:22 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 612600300 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00484/2026 | 5702075022 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 13:37 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GR 00332/2026 | 5700234079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 16:58 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00285/2026 | 5724971238 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 17:21 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00329/2026 | 5710173032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 17:56 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00261/2026 | 5300407001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 18:28 | 2026-03 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00354/2026 | 5711515122 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 18:33 | 2026-03 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-AR 00486/2026 | 5700771060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 19:49 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00262/2026 | 5702199001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 19:58 | 2026-03 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00331/2026 | 5700053094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 21:54 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00169/2026 | 5300284092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 08:59 | 2026-03 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00170/2026 | 5700248196 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 09:04 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 142 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ENC-RD-PS 00355/2026 | 5700981075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 09:28 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00488/2026 | 5700926004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 10:01 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00489/2026 | 5304276004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 10:41 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00334/2026 | 5700197034 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 17:04 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PS 00133/2026 | 5700617073 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 17:24 | 2026-03 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-GU 00336/2026 | 5710156094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 12:09 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00264/2026 | 5700777035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 13:15 | 2026-03 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00265/2026 | 5733283256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 13:24 | 2026-03 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 |  |  | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00180/2026 | 5762404122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 14:11 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00496/2026 | 5703150004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 15:53 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00497/2026 | 5710134004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 16:05 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00290/2026 | 5744169065 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 16:12 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00336/2026 | 5733001018 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 17:47 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00358/2026 | 5700460055 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 18:55 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00266/2026 | 5700038250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 19:34 | 2026-03 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00504/2026 | 5752570159 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 20:04 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AG 00291/2026 | 5700319065 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 21:02 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00337/2026 | 5700653003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 21:29 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 412600303 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00339/2026 | 5700607076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 09:16 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00338/2026 | 5700773153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 09:43 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00341/2026 | 5710551097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 10:56 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00342/2026 | 5300800148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 11:00 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00187/2026 | 5725809122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 11:14 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00343/2026 | 5710174148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 11:43 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00344/2026 | 5300082021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:19 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00340/2026 | 5700989009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:40 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00341/2026 | 5710011066 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:48 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00518/2026 | 5701303060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:10 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 612600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00342/2026 | 5700148155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:19 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00192/2026 | 5710001151 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - CONDUTOR MT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:26 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001216/2026 | 112600711 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 140 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-GU 00345/2026 | 5700901107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:39 | 2026-03 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00362/2026 | 5706811122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 18:55 | 2026-03 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00344/2026 | 5768302079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 20:28 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00361/2026 | 5701007008 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 10:47 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GU 00347/2026 | 5700763036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 10:59 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00310/2026 | 5700373123 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 13:07 | 2026-03 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00345/2026 | 5700198153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 15:19 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00311/2026 | 5710071065 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 15:45 | 2026-03 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00364/2026 | 5700001180 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | MC - EQUIPAMENTOS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 15:59 | 2026-03 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 139 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-AG 00312/2026 | 5700002130 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 16:02 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00522/2026 | 5700117063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - FERRAGENS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 16:02 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00209/2026 | 5700279116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 16:08 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00346/2026 | 5700457024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 16:09 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00368/2026 | 5735467233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 17:01 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00273/2026 | 5700574152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 18:33 | 2026-03 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00524/2026 | 5700558019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 19:29 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00347/2026 | 5700315155 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-19 20:50 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00527/2026 | 5700699060 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-20 13:24 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00375/2026 | 5710316008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-20 18:42 | 2026-03 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-20 18:48 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00366/2026 | 5700022122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-20 22:03 | 2026-03 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00368/2026 | 5710138037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 10:38 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00363/2026 | 5700639018 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 12:10 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00283/2026 | 5720076256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 13:30 | 2026-03 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00284/2026 | 5731254026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 15:15 | 2026-03 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 147 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00530/2026 | 5701589077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 15:41 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00211/2026 | 5730033038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 17:28 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00285/2026 | 5708901256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 19:27 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00286/2026 | 5710161110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 20:00 | 2026-03 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-PA 00211/2026 | 5704114122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-21 20:46 | 2026-03 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00379/2026 | 5701379084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 09:29 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00369/2026 | 5703603122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 10:59 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
DOLP-RD-PA 00370/2026 | 5700657070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 12:05 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00373/2026 | 5700713042 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 13:01 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00380/2026 | 5300249086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 13:37 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00366/2026 | 5700121011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 15:46 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00383/2026 | 5710087014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 15:50 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00373/2026 | 5748022070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 18:19 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00374/2026 | 5730634070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-22 20:04 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00538/2026 | 5710306058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 13:04 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00376/2026 | 5702189094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 13:09 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00214/2026 | 5700230116 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 13:59 | 2026-03 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-PA 00214/2026 | 5712316083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 14:14 | 2026-03 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | ETO-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00540/2026 | 5714167004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 17:19 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00325/2026 | 5710188039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 17:56 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00541/2026 | 5710042040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 17:59 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00377/2026 | 5731386073 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 18:27 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GR 00373/2026 | 5700725023 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 18:37 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 166 horas da janela.
ETO-RD-GU 00378/2026 | 5745549073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 19:03 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00386/2026 | 5711799075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-23 20:07 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00289/2026 | 5700780035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 07:35 | 2026-03 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00376/2026 | 5710034155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 10:05 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00387/2026 | 5700412046 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 10:09 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00388/2026 | 5700737084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 11:07 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00382/2026 | 5763161196 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 14:14 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GU 00384/2026 | 5700010186 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 16:50 | 2026-03 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00551/2026 | 5700322060 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 17:26 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GU 00385/2026 | 5710527097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 17:38 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00290/2026 | 5710131044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 20:16 | 2026-03 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00386/2026 | 5700632073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 20:20 | 2026-03 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00394/2026 | 5700168031 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 20:24 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00216/2026 | 5729237005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-24 20:35 | 2026-03 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00396/2026 | 5700004086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 03:28 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00397/2026 | 5700853075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 12:04 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00217/2026 | 5700281190 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 12:15 | 2026-03 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00400/2026 | 5703253122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 13:48 | 2026-03 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00401/2026 | 5710229085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 15:14 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00378/2026 | 5701096087 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 17:46 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600266 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-AR 00554/2026 | 5700214080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 17:55 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00379/2026 | 5724989087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 18:12 | 2026-03 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00404/2026 | 5710623085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 18:25 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00387/2026 | 5701094029 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 18:49 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00555/2026 | 5702259004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-25 19:39 | 2026-03 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00557/2026 | 5710138077 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 08:51 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00380/2026 | 5700169104 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 09:23 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00385/2026 | 5708969082 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 09:59 | 2026-03 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00390/2026 | 5700039076 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 10:34 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00558/2026 | 5701415077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 10:51 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00218/2026 | 5700072101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 11:58 | 2026-03 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00381/2026 | 5700236155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 12:10 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00405/2026 | 5701424017 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 12:39 | 2026-03 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00291/2026 | 5700522043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 13:27 | 2026-03 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00219/2026 | 5700591074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 16:02 | 2026-03 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00391/2026 | 5714449032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 17:58 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00292/2026 | 5703451001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 09:43 | 2026-03 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00387/2026 | 5700018155 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 09:49 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ENC-RD-PS 00409/2026 | 5700188046 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 09:57 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00566/2026 | 5710113016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 10:16 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00411/2026 | 5710310087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 11:14 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00395/2026 | 5710207076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 11:58 | 2026-03 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00392/2026 | 5732064082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 12:08 | 2026-03 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00567/2026 | 5700280025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 12:19 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00389/2026 | 5701096087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 12:35 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00568/2026 | 5700224193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 12:44 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00417/2026 | 5700396008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 16:54 | 2026-03 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00394/2026 | 5712091070 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 18:28 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600388 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GU 00397/2026 | 5710211089 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-27 20:02 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00397/2026 | 5710067083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 11:14 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00398/2026 | 5700722047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 12:15 | 2026-03 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00572/2026 | 5710104077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 17:19 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00399/2026 | 5700675032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 17:36 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00294/2026 | 5732303096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 17:58 | 2026-03 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00573/2026 | 5720090004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-28 21:42 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00401/2026 | 5300833148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 11:04 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00574/2026 | 5701428077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 13:14 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00575/2026 | 5730971019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 15:07 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00401/2026 | 5700036092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 18:15 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00403/2026 | 5700031076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 18:55 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00404/2026 | 5700924094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-29 19:02 | 2026-03 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00393/2026 | 5700319153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-30 12:50 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00394/2026 | 5710126078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 10:49 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00580/2026 | 5700519058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 11:19 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00395/2026 | 5700163079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 12:07 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00581/2026 | 5712189077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 14:49 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00300/2026 | 5700452026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 16:08 | 2026-03 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00414/2026 | 5719048200 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 19:30 | 2026-03 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00301/2026 | 5710027044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 20:01 | 2026-03 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00582/2026 | 5710015080 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 20:03 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00583/2026 | 5700799193 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-31 20:47 | 2026-03 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00585/2026 | 5737162004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 10:14 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00425/2026 | 5744350007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 11:21 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00600/2026 | 5723450004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 16:11 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00428/2026 | 5710465084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 16:14 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00601/2026 | 5734124016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 16:49 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00398/2026 | 5739133015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-01 19:41 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00604/2026 | 5700006193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 08:40 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00302/2026 | 5700811035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 10:00 | 2026-04 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00303/2026 | 5710210001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 11:01 | 2026-04 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00418/2026 | 5700520047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 11:13 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00605/2026 | 5710079025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-02 11:17 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00611/2026 | 5713443016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 12:54 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00431/2026 | 5700733055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 15:18 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00613/2026 | 5702072004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 20:28 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00422/2026 | 5710692032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-04 18:44 | 2026-04 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00423/2026 | 5700298148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 09:31 | 2026-04 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00417/2026 | 5742857082 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 10:27 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00424/2026 | 5719346200 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 10:49 | 2026-04 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00425/2026 | 5700823148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 11:05 | 2026-04 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00426/2026 | 5701795052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 13:24 | 2026-04 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00309/2026 | 5702680001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00427/2026 | 5700574107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00435/2026 | 5727671110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 16:20 | 2026-04 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00428/2026 | 5733513094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-05 18:37 | 2026-04 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00418/2026 | 5752344122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 10:40 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00431/2026 | 5700553148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 12:10 | 2026-04 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00419/2026 | 5740479070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 13:16 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00436/2026 | 5700840073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 16:31 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00618/2026 | 5700938193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 16:43 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00405/2026 | 5700001112 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 16:56 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 5 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
DOLP-RD-PA 00421/2026 | 5700054122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 19:49 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00434/2026 | 5762192021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 20:37 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00407/2026 | 5700478033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 10:42 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00423/2026 | 5738515070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 11:16 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00424/2026 | 5727586083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 11:34 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00438/2026 | 5701060070 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 15:20 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00412/2026 | 5730310066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 15:54 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00370/2026 | 5700005109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 17:52 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00311/2026 | 5710213110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 18:22 | 2026-04 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00312/2026 | 5710021044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 18:37 | 2026-04 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00236/2026 | 5700138116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 19:08 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00313/2026 | 5358925035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 19:10 | 2026-04 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00429/2026 | 5700354122 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 14:47 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
ETO-RD-AR 00645/2026 | 5702156004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 16:45 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00646/2026 | 5700024077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 17:10 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00442/2026 | 5731805148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 17:39 | 2026-04 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00239/2026 | 5731781027 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 18:37 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00430/2026 | 5751368070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 18:57 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00419/2026 | 5700603023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 19:46 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00431/2026 | 5700816070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-08 21:13 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00315/2026 | 5702271001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 01:06 | 2026-04 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 81 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00321/2026 | 5725253152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 11:21 | 2026-04 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00379/2026 | 5300432002 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 12:23 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MAURILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00437/2026 | 5704106122 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 12:30 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00650/2026 | 5710157004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 13:28 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00438/2026 | 5720238122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 16:43 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00322/2026 | 5700826026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 18:21 | 2026-04 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00655/2026 | 5700912077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 18:29 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00442/2026 | 5700926073 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 20:25 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00444/2026 | 5710553052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 22:01 | 2026-04 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00658/2026 | 5761134022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 10:56 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00445/2026 | 5711595001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 12:06 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00442/2026 | 5700637070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 13:02 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00659/2026 | 5725441040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 13:32 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00421/2026 | 5701105087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 15:38 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00327/2026 | 5710770001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00242/2026 | 5700683074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00443/2026 | 5710168070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 21:47 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00663/2026 | 5700306157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 09:42 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00446/2026 | 5701983075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 09:53 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00422/2026 | 5700247024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 11:39 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00328/2026 | 5731056026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 12:17 | 2026-04 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00664/2026 | 5700205157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 12:22 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00448/2026 | 5701082014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 12:25 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00449/2026 | 5720349086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 12:36 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00388/2026 | 5700526127 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 13:39 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00423/2026 | 5700843033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 15:56 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00448/2026 | 5710214032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 19:21 | 2026-04 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00450/2026 | 5700369233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-11 21:12 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00452/2026 | 5710089013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 00:12 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00426/2026 | 5731294227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 10:42 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00427/2026 | 5700191153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 13:19 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00453/2026 | 5710013055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 13:23 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00446/2026 | 5701362122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 14:48 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00671/2026 | 5700677080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 16:23 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00670/2026 | 5700828077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 16:34 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00428/2026 | 5700603078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 16:45 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00454/2026 | 5700762017 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 16:46 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00449/2026 | 5710234076 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 20:30 | 2026-04 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00330/2026 | 5710378035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 20:46 | 2026-04 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00450/2026 | 5700739070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-13 13:55 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00331/2026 | 5737010110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-13 15:09 | 2026-04 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00333/2026 | 5700494044 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-14 17:47 | 2026-04 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00677/2026 | 5710142016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-14 18:43 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00453/2026 | 5759897070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 09:44 | 2026-04 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 |  |  | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00456/2026 | 5707165122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 10:58 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00399/2026 | 5710075081 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 13:35 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00458/2026 | 5700873122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 15:02 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 2 horas da janela.
ETO-RD-AR 00682/2026 | 5700250080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-15 23:22 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00436/2026 | 5700008111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 09:34 | 2026-04 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00402/2026 | 5748196134 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 11:39 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00691/2026 | 5700311080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 13:28 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00437/2026 | 5700642033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 13:32 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00438/2026 | 5749265033 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 21:02 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00700/2026 | 5710170025 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-17 14:38 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00459/2026 | 5710193012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-17 14:50 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00338/2026 | 5711261001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-17 21:27 | 2026-04 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00439/2026 | 5710019079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-17 21:47 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00440/2026 | 5700038015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-18 15:31 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00702/2026 | 5701086022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-18 17:12 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador.
ETO-RD-AG 00412/2026 | 5700042135 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 09:11 | 2026-04 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00441/2026 | 5700476155 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 11:02 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-DP 00248/2026 | 5700456038 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 12:14 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-GU 00464/2026 | 5700601200 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 12:47 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00444/2026 | 5700321066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 13:12 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00342/2026 | 5700814256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 13:29 | 2026-04 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00445/2026 | 5700571015 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 16:02 | 2026-04 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00446/2026 | 5700942009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 16:54 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00465/2026 | 5727832007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-19 20:54 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00469/2026 | 5710014070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 11:05 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00471/2026 | 5700841094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 15:29 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00346/2026 | 5710161043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 16:47 | 2026-04 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00709/2026 | 5710154053 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 17:36 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00725/2026 | 5700837080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 17:58 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00471/2026 | 5710105001 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 20:01 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento.
ETO-RD-AG 00435/2026 | 5767069131 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-20 21:30 | 2026-04 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00472/2026 | 5700571070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-21 00:05 | 2026-04 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00464/2026 | 5710269113 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-21 13:00 | 2026-04 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00727/2026 | 5700956193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-21 13:37 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00466/2026 | 5710404111 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 07:20 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AG 00437/2026 | 5700145002 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 08:06 | 2026-04 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00467/2026 | 5710201009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 12:03 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00438/2026 | 5700519039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 13:39 | 2026-04 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00350/2026 | 5711505001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-22 18:21 | 2026-04 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00275/2026 | 5700679038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-23 19:41 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00276/2026 | 5700519116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-23 19:55 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00493/2026 | 5731658122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-24 11:48 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00352/2026 | 5700888152 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-24 11:58 | 2026-04 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00478/2026 | 5700573111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-24 16:32 | 2026-04 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00740/2026 | 5720011053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-24 18:40 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1073 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra elo subdimensionado e a obra movimentou 1 transformador.
DG-RD-PO 00353/2026 | 5700349001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-25 11:37 | 2026-04 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 3 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00741/2026 | 5700574016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-25 13:42 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00742/2026 | 5710274030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-25 18:08 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00743/2026 | 5752869058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-25 18:33 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00502/2026 | 5722396083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 10:02 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00477/2026 | 5701373055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 12:49 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00499/2026 | 5700399003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 13:15 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00744/2026 | 5701658022 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 13:33 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00279/2026 | 5710011049 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 15:22 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00281/2026 | 5700557091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 17:01 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00746/2026 | 5701103040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 19:55 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00747/2026 | 5710054159 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-26 20:26 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00478/2026 | 5700804012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 09:49 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00749/2026 | 5701003040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 11:05 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00501/2026 | 5710060052 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 12:48 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00750/2026 | 5749840019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 14:48 | 2026-04 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00479/2026 | 5764865110 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 16:03 | 2026-04 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00480/2026 | 5710394046 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 16:57 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00504/2026 | 5700238196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 17:15 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00752/2026 | 5750041058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 21:04 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00481/2026 | 5701214055 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-28 09:30 | 2026-04 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00761/2026 | 5701063077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-28 15:10 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00765/2026 | 5700390030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 09:15 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00290/2026 | 5710095116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 11:53 | 2026-04 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00511/2026 | 5700727036 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 12:12 | 2026-04 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00487/2026 | 5700002253 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 13:51 | 2026-04 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por sobrecarga e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 28 horas da janela.
ETO-RD-GR 00498/2026 | 5700600079 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 15:08 | 2026-04 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00773/2026 | 5700290030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 18:02 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00363/2026 | 5700361071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-29 22:36 | 2026-04 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00774/2026 | 5743290004 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 11:05 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00775/2026 | 5700702019 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 11:15 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
ENC-RD-PS 00489/2026 | 5710190233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 11:19 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00364/2026 | 5733283256 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 15:26 | 2026-04 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00464/2026 | 5700373131 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 19:34 | 2026-04 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00490/2026 | 5722431017 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-30 20:06 | 2026-04 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00467/2026 | 5700643109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 10:22 | 2026-05 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00503/2026 | 5710082153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 10:28 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00491/2026 | 5700428086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 11:24 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00780/2026 | 5763737265 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 14:00 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00492/2026 | 5753353233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 02:07 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00368/2026 | 5700759071 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 11:22 | 2026-05 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00295/2026 | 5714228101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 13:21 | 2026-05 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00520/2026 | 5700671010 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 14:41 | 2026-05 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00494/2026 | 5700826008 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 15:16 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00504/2026 | 5710177009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 17:04 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00470/2026 | 5710025103 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 17:14 | 2026-05 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00521/2026 | 5703327122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-02 18:51 | 2026-05 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3 horas da janela.
ETO-RD-GR 00505/2026 | 5710063011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-03 09:36 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00524/2026 | 5704935122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-03 21:49 | 2026-05 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 112600508 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00529/2026 | 5706607122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-04 15:08 | 2026-05 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00306/2026 | 5700955005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 14:22 | 2026-05 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00510/2026 | 5721044009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 16:13 | 2026-05 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00369/2026 | 5710747001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 17:02 | 2026-05 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00501/2026 | 5701360075 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 20:13 | 2026-05 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00485/2026 | 5700597119 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-07 13:38 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00522/2026 | 5300716021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-07 15:53 | 2026-05 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00503/2026 | 5700240055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-07 18:26 | 2026-05 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00489/2026 | 5701350103 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-08 12:16 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AG 00490/2026 | 5714779081 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-08 16:08 | 2026-05 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00527/2026 | 5700081037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-08 17:32 | 2026-05 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00820/2026 | 5700017265 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-09 09:46 | 2026-05 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-GR 00517/2026 | 5710317009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-09 17:28 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00835/2026 | 5759675265 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 00:07 | 2026-05 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00506/2026 | 5358412075 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 10:35 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00552/2026 | 5365343122 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 17:38 | 2026-05 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00509/2026 | 5710276149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 18:22 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00553/2026 | 5700313083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 21:19 | 2026-05 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00538/2026 | 5710228047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 00:22 | 2026-05 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00848/2026 | 5710265040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 10:31 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00510/2026 | 5744835233 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 11:35 | 2026-05 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00556/2026 | 5712545122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 19:28 | 2026-05 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00856/2026 | 5700754016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-13 21:26 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00378/2026 | 5700698096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-14 11:38 | 2026-05 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00542/2026 | 5700654037 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-14 12:27 | 2026-05 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00508/2026 | 5701508039 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-15 13:32 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00868/2026 | 5700003170 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 05:40 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00514/2026 | 5733119007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 10:01 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00869/2026 | 5710236025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 13:19 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00533/2026 | 5700194024 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 16:31 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00512/2026 | 5710284039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 16:49 | 2026-05 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00870/2026 | 5724871053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 16:51 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00515/2026 | 5701548013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 17:29 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00384/2026 | 5701218035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 19:38 | 2026-05 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00871/2026 | 5701279040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-16 20:11 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00535/2026 | 5700639227 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-17 12:07 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00872/2026 | 5710241016 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-17 17:55 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ENC-RD-PS 00516/2026 | 5701174075 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-18 10:27 | 2026-05 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00880/2026 | 5701064193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-18 18:47 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00882/2026 | 5700524058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-20 13:38 | 2026-05 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00884/2026 | 5700339080 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-20 21:05 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00524/2026 | 5753314012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-21 17:11 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00556/2026 | 5710002078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-22 11:14 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AR 00906/2026 | 5700108265 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-22 11:28 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00577/2026 | 5730468021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-22 18:11 | 2026-05 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 |  |  | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00388/2026 | 5708700071 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-23 13:34 | 2026-05 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00389/2026 | 5700370043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-23 13:36 | 2026-05 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00588/2026 | 5761649196 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-24 00:11 | 2026-05 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ENC-RD-PS 00539/2026 | 5701677084 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-26 16:12 | 2026-05 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00563/2026 | 5710064087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-27 09:21 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00605/2026 | 5700979271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-28 20:20 | 2026-05 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “leva para queimados só que com pendência de fazer a conferência com o export”. a obra 0112600584 diz “subst. trafo queimado”, a ss e a os dizem queimado, e a crítica casa. o que falta é a extração do material, não a prova — e a etiqueta material não conferido no export fica no caso dizendo isso.
DOLP-RD-PA 00606/2026 | 5700519196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-28 20:58 | 2026-05 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00396/2026 | 5710013043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-30 17:46 | 2026-05 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00931/2026 | 5710220136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-30 17:56 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00618/2026 | 5753293122 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-31 01:19 | 2026-05 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600617 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GR 00570/2026 | 5710214111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-31 09:44 | 2026-05 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00571/2026 | 5700992015 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-31 17:35 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600381 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DOLP-RD-PA 00621/2026 | 5711684122 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-01 12:34 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ENC-RD-PS 00546/2026 | 5701119075 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-01 16:44 | 2026-06 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00400/2026 | 5700177250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-02 17:11 | 2026-06 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00578/2026 | 5700731111 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-02 17:35 | 2026-06 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00548/2026 | 5700447012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 18:03 | 2026-06 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00943/2026 | 5700721058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 21:34 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00945/2026 | 5700021040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-04 17:49 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00946/2026 | 5700036157 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-04 21:44 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00600/2026 | 5700114021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 19:55 | 2026-06 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00562/2026 | 5700005055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 21:02 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00599/2026 | 5700918009 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-06 12:10 | 2026-06 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00565/2026 | 5700165253 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-06 15:59 | 2026-06 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00642/2026 | 5700269122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-06 19:01 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00643/2026 | 5746488122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-07 14:26 | 2026-06 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AR 00948/2026 | 5701135040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-07 16:17 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00602/2026 | 5710089032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-07 16:35 | 2026-06 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 412600475 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00404/2026 | 5700112250 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 12:48 | 2026-06 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA
ETO-RD-GU 00603/2026 | 5710068097 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 13:13 | 2026-06 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00605/2026 | 5710372107 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 17:06 | 2026-06 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00577/2026 | 5700025119 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 21:10 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00407/2026 | 5700892043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-09 09:47 | 2026-06 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00566/2026 | 5701176084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-09 11:51 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00967/2026 | 5701288019 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-10 12:44 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00568/2026 | 5700180044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-10 13:56 | 2026-06 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FATIMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00569/2026 | 5700001180 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-11 07:09 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00587/2026 | 5700012065 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-12 09:40 | 2026-06 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima.
ETO-RD-DP 00374/2026 | 5700688005 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-12 11:26 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00589/2026 | 5700301068 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-12 17:32 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00575/2026 | 5700846084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-13 10:46 | 2026-06 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00578/2026 | 5701548013 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-13 16:11 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA
DG-RD-PO 00421/2026 | 5700669043 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-13 16:47 | 2026-06 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00626/2026 | 5743917021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-14 16:02 | 2026-06 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00375/2026 | 5700228101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-14 18:56 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00597/2026 | 5700060098 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-15 18:44 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ANANAS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00599/2026 | 5710065090 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-16 16:13 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NAZARE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00987/2026 | 5700001058 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-16 18:57 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
DOLP-RD-PA 00679/2026 | 5706519059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-16 20:39 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00685/2026 | 5700318196 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-17 15:26 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00625/2026 | 5700390153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 12:25 | 2026-06 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00686/2026 | 5746904092 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | não | SIM | MC - PARA-RAIOS MT | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 13:27 | 2026-06 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 112600633 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono pediu categoria própria: “Substituição de chave fusível”. A obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum — o que ela trocou foi a chave. Estava caindo na categoria genérica de obra sem transformador..
ETO-RD-AR 00992/2026 | 5710093157 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 17:27 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
DOLP-RD-PA 00688/2026 | 5706190122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 09:03 | 2026-06 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AR 01007/2026 | 5701380004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 15:45 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00632/2026 | 5700782153 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 15:57 | 2026-06 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AG 00605/2026 | 5702065039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 17:34 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00593/2026 | 5753395007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 18:29 | 2026-06 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00639/2026 | 5710080047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 20:34 | 2026-06 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00690/2026 | 5746904092 | SS DUPLICADA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-19 22:00 | 2026-06 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas.
ETO-RD-DP 00380/2026 | 5701814038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-20 13:09 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01011/2026 | 5757495004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-21 04:52 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00594/2026 | 5700417110 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-21 13:30 | 2026-06 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
ETO-RD-AR 01013/2026 | 5710310058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-21 20:38 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00429/2026 | 5700580096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-22 15:43 | 2026-06 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 |  |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00625/2026 | 5701323103 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-22 19:20 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-DP 00396/2026 | 5700618072 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-23 15:37 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01022/2026 | 5759846004 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-23 22:59 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00599/2026 | 5741059084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-24 08:50 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00601/2026 | 5753306085 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-24 12:13 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS.
ETO-RD-DP 00397/2026 | 5700659116 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-24 17:50 | 2026-06 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00671/2026 | 5710011094 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-25 11:41 | 2026-06 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
DOLP-RD-PA 00700/2026 | 5706143122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-25 11:48 | 2026-06 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00603/2026 | 5700417055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-25 16:29 | 2026-06 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00673/2026 | 5710487097 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-25 19:07 | 2026-06 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TALISMA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0412600526 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DG-RD-PO 00435/2026 | 5700238096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-26 13:09 | 2026-06 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 |  |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01037/2026 | 5702437004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-26 15:51 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00703/2026 | 5712185122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 15:28 | 2026-06 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00682/2026 | 5700707003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 15:29 | 2026-06 | EP-MPGU01 000005/2026 | 412600520 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01038/2026 | 5710631004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 19:38 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00611/2026 | 5700147007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-01 17:40 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00612/2026 | 5701799013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-01 19:34 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01050/2026 | 5710008053 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-02 12:36 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00714/2026 | 5703401122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-02 19:23 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00618/2026 | 5700526233 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-03 20:31 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00619/2026 | 5701325055 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-03 20:44 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00662/2026 | 5700004098 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-04 10:14 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ANANAS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00620/2026 | 5710214012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-04 11:49 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00621/2026 | 5704163001 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-04 16:34 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00675/2026 | 5700346033 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 09:41 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-DP 00406/2026 | 5701126028 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 10:17 | 2026-07 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01064/2026 | 5700987040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 10:59 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00447/2026 | 5700611043 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 17:57 | 2026-07 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00450/2026 | 5701155035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-07 08:12 | 2026-07 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00683/2026 | 5700542111 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-07 17:17 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00684/2026 | 5700427087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-07 18:08 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00454/2026 | 5700380250 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-07 20:42 | 2026-07 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00630/2026 | 5708615075 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-08 18:13 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00455/2026 | 5703525001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-08 20:47 | 2026-07 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 |  |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela texto da SS (origem vazia). Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00736/2026 | 5700319083 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-08 20:52 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00698/2026 | 5701653094 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 11:56 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00631/2026 | 5710488084 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 12:49 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00633/2026 | 5700203073 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 15:26 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01085/2026 | 5700129193 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 12:40 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00635/2026 | 5700461149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 18:53 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00740/2026 | 5720973271 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-11 21:08 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00716/2026 | 5700489154 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-12 09:09 | 2026-07 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00707/2026 | 5730097081 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-12 13:36 | 2026-07 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00718/2026 | 5700417087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-14 09:21 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00646/2026 | 5710155013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 10:08 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00721/2026 | 5700021133 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 15:49 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00745/2026 | 5705952122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 18:17 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00651/2026 | 5700096012 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 10:50 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01122/2026 | 5710021030 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 18:04 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00736/2026 | 5700211002 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 19:55 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00652/2026 | 5700228031 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 10:06 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00739/2026 | 5724940068 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 16:14 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: indício de cola e fita. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00735/2026 | 5701002032 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 16:23 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00744/2026 | 5700308090 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 21:48 | 2026-07 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NAZARE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00763/2026 | 5710795001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 02:16 | 2026-07 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00653/2026 | 5727355076 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 10:47 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00738/2026 | 5702232094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 22:29 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-DP 00456/2026 | 5701184074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-19 09:58 | 2026-07 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00740/2026 | 5700231148 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-19 16:26 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00467/2026 | 5700471096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 08:50 | 2026-07 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00654/2026 | 5753401055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 11:41 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00771/2026 | 5727234083 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 13:09 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01134/2026 | 5710016016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 19:35 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00750/2026 | 5700008045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 22:37 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00751/2026 | 5704215088 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 10:27 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00774/2026 | 5700008083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 11:18 | 2026-07 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00469/2026 | 5710023044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 13:23 | 2026-07 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00657/2026 | 5700739084 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 17:27 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: tem SS gêmea de repasse. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00742/2026 | 5701017078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 10:55 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00744/2026 | 5710007034 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 13:48 | 2026-07 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00659/2026 | 5710625085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 16:57 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-PS 00663/2026 | 5700352055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-24 18:44 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-DP 00471/2026 | 5700423091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-24 19:28 | 2026-07 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01161/2026 | 5710093040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-25 10:01 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00475/2026 | 5720755001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-25 10:47 | 2026-07 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ENC-RD-AR 00013/2026 | 5701155004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-26 00:45 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ENC-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DG-RD-PO 00478/2026 | 5700019105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-27 10:33 | 2026-07 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DOLP-RD-PA 00780/2026 | 5710262122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-27 16:59 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00768/2026 | 5700381018 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-28 14:55 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00769/2026 | 5700726087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-28 15:02 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00771/2026 | 5700105011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-29 11:41 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00768/2026 | 5702232094 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-29 17:01 | 2026-07 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AG 00790/2026 | 5700062002 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 10:07 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00771/2026 | 5700231148 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 13:13 | 2026-07 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GU 00774/2026 | 5700619148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 19:53 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-GR 00773/2026 | 5700729009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 10:24 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01188/2026 | 5710383058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 22:26 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ETO-RD-AR 01190/2026 | 5742281004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 15:49 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede troca de trafo queimado; a OS registra retirado e instalado com serie, CITD e marca distintas (TRAEL 2020 sai, ITAM 2026 entra), e a critica casou pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA na mesma janela. Formulario aponta SOBRECARGA como provavel motivo, sem vazamento de oleo.
DG-RD-PO 00484/2026 | 5720245035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 16:02 | 2026-08 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS convergem: trafo queimado em Monte do Carmo, atendimento emergencial. O formulário traz série e tombamento de retirado e instalado, confirmando troca física. A crítica casou pelo trafo com ocorrência no mesmo dia e a observação do despacho registra teste recusado e trafo queimado (a causa lançada como ventos fortes é da ocorrência, não descaracteriza a queima).
ETO-RD-AG 00800/2026 | 5700855045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 17:42 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria; o formulario de campo confirma vazamento e aponta o mesmo motivo. Vazamento de oleo e falha do proprio equipamento, sem queima de enrolamento, logo AVARIADO. Serie e tombamento do instalado e serie do retirado preenchidos e detalhados na OS (retirado 954903 / instalado 451481), houve troca fisica. A critica ficou como TRAFO FORA DA JANELA (dist 2,79h), mas a propria observacao da ocorrencia cita a manutencao no trafo 5700855045 para atender esta SS, o que reforca o caso.
ETO-RD-AG 00810/2026 | 5362570039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-03 11:10 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | media | Solicitacao e OS descrevem o trafo queimado e a OS acrescenta ao texto copiado os dados completos de retirado (ABB serie 178438, CITD 143062) e instalado (serie 178761, CITD 151222), com medicao apos a troca. A critica casou pelo trafo, porem lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ANIMAL NA REDE, o que explica a origem da queima mas nao desfaz a falha do equipamento; por isso a confianca nao e alta.
ETO-RD-AR 01201/2026 | 5700408058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-04 09:36 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado com defeito interno em unidade nova e a observação da interrupção casada diz literalmente 'TRAFO QUEIMADO'. A OS não narra o motivo, mas registra retirado e instalado com série e CITD distintos, provando a troca. Confiança média porque origem_ss veio como AVARIADO e a subcausa da ocorrência é falha de bucha de AT — de todo modo, queimado e avariado contam igual no indicador.
ETO-RD-DP 00488/2026 | 5700297091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-05 10:51 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta por transformador e para-raios queimados; a conclusao da OS registra a substituicao do trafo de 30 kVA por outro de 30 kVA (mesma potencia, portanto nao e remanejamento). A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'queimado'. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-AR 01213/2026 | 5700308063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 02:57 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Bandeirantes, com troca registrada na OS (TRAEL 2011 retirado, ITAIPU 2026 instalado, series e CITD dos dois lados) e ocorrencia de interrupcao com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO afetando 79 clientes.
DG-RD-PO 00490/2026 | 5710272035 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 11:22 | 2026-08 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | média | Falha do próprio equipamento sem confirmação de queima de enrolamento: muito vazamento de óleo e tanque trincado, com o formulário marcando vazamento e a crítica classificando a ocorrência como vazamento de óleo / tanque deteriorado. A OS confirma que a equipe foi ao local e o trafo não funcionou. Confiança média porque a SS também cita marca de curto na carcaça, o que admitiria leitura de queima.
ETO-RD-GU 00791/2026 | 5700386021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 21:39 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de transformador queimado; a OS confirma a troca na RDR de Parana. O aumento de 5 para 15 kVA e consequencia do estoque/normalizacao e nao caracteriza remanejamento, porque o motivo declarado e a queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
DOLP-RD-PA 00806/2026 | 5701225122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 09:01 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | SS aberta por vazamento de oleo (defeito de execucao confirmado como VAZAMENTO DE OLEO). O texto da OS e copia literal da SS acrescida apenas da baixa de material e dos dados do atendimento, ou seja, nao existe relato proprio do executante - a ausencia de descricao nao autoriza concluir que nao houve troca. O formulario veio zerado ('00') e a critica ficou fora da janela (76,8 h), mas a propria ocorrencia de 10/08 registra 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo' citando esta SS, o que sustenta a execucao. Avaria do proprio equipamento, sem queima.
ETO-RD-DP 00492/2026 | 5700439074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 10:36 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aponta trafo queimado sem sair tensão na bucha secundária; a OS confirma a troca efetiva pela empreiteira, com retirado e instalado. A crítica casou pelo trafo e classificou a ocorrência como queimado por causa não identificada. Formulário com série e tombamento dos dois lados.
ETO-RD-PA 00517/2026 | 5710041092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 16:12 | 2026-08 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | média | O texto da SS diz 'queimado' e a OS acrescenta que o trafo foi substituido por equipe propria da ETO em periodo de paralisacao da DOLP. A critica achou ocorrencia no mesmo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, confirmando a queima. Confianca media porque a data de termino (16/03/2026) e anterior a abertura da SS (07/08/2026) e a ocorrencia esta a 3.410h de distancia: e uma SS de agosto regularizando servico executado em marco, o que pode gerar dupla contagem se o evento ja foi computado no mes da falha.
ETO-RD-AR 01224/2026 | 5310153004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 17:25 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Queima por descarga atmosferica: defeito da SS e da execucao coincidem, o formulario aponta DESCARGA ATMOSFERICA e para-raios substituido, a OS traz retirado (ROMAGNOLE, CITD 124858) e instalado (ABB, CITD 149652) e a critica casou pelo trafo com subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
DOLP-RD-PA 00808/2026 | 5712246001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 19:26 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000120/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS relata trafo e para-raios queimados e a interrupção casada é exatamente a INT citada na SS, classificada como transformador queimado por causa não identificada. O texto da OS é cópia literal da SS acrescida dos dados de atendimento, ou seja, não existe relato próprio do executante — a ausência de narrativa não permite concluir que não houve troca; a OS registra baixa para consumo de material e a SS está atendida. Formulário zerado (00) nos dois lados, por isso a troca não tem comprovação documental.
DG-RD-PO 00495/2026 | 5720754001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 21:06 | 2026-08 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados com numero de interrupcao ja informado na abertura; a critica casou exatamente essa ocorrencia (20264747803028), dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 7 clientes. A OS confirma a substituicao emergencial. Mesma potencia (15/15) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-GU 00794/2026 | 5700068003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 23:39 | 2026-08 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora tenha havido mudanca de potencia (112,5 kVA saiu, 150 kVA entrou), o motivo do servico foi a queima: a SS pede substituicao de trafo queimado, o formulario aponta SOBRECARGA e a critica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA. O aumento de potencia foi consequencia da troca, nao remanejamento programado.
ETO-RD-AR 01225/2026 | 5720186077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-08 12:30 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador e para-raio queimados em Goiatins e OS do executante com o quadro completo de retirado (ITB, série 978259, 2015) e instalado (ITAM, série C303245, 2026), o que prova a troca física. O defeito de execução foi lançado como sobrecarga, causa de queima. Trafo ausente da crítica, o que é apenas falta de registro de interrupção e não desmente a falha.
ETO-RD-AG 00825/2026 | 5701759103 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-08 17:54 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como queimado, mas o texto da OS e copia literal do texto da SS acrescido apenas da ficha dos equipamentos, ou seja, nao ha relato proprio do executante no corpo. O que o executante efetivamente preencheu foi o formulario de campo: vazamento de oleo Sim e provavel motivo VAZAMENTO DE OLEO; a critica, por sua vez, traz subcausa FALHA BUCHA DE BT. Ambos apontam avaria do equipamento, nao queima de enrolamento. Confianca media pelo conflito entre a origem da SS (QUEIMADO / SOBRECARGA) e o formulario; de todo modo QUEIMADO e AVARIADO contam igualmente no indicador. Troca fisica comprovada (retirado 976306/104530, instalado 1537475/136900).
ETO-RD-GU 00796/2026 | 5743503003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 01:20 | 2026-08 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS e objetiva ('transformador queimado') e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, registrando ainda que a chave do trafo foi operada e o teste nao aceitou - comportamento tipico de trafo em falha. A OS descreve apenas a troca 45 kVA -> 75 kVA 'autorizada pelo Dione', sem relatar a queima; o aumento de potencia junto com a autorizacao mantem alguma duvida sobre componente de melhoria, por isso confianca media.
ETO-RD-GR 00792/2026 | 5710514087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 01:24 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e a crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por descarga atmosférica, com observação dizendo que o equipamento estava queimado e vazando óleo. O aumento de 112,5 para 150 kVA acompanhou a emergência, não é remanejamento: nenhum texto descreve mudança de posto ou adequação programada.
ETO-RD-GU 00798/2026 | 5710105052 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 13:36 | 2026-08 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS pediu substituicao de trafo queimado, mas as duas evidencias de execucao apontam avaria: o formulario marca vazamento de oleo Sim e a critica casou pelo trafo (dist 0h) com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, coerente com um equipamento TOSHIBA de 1995. A OS registra a troca (retirado 25 kVA, instalado 15 kVA) e traz medicoes pos-troca. A reducao de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao caracteriza remanejamento. Confianca media porque o numero de serie do instalado nao foi preenchido no formulario (so o tombamento 152626).
ETO-RD-AG 00831/2026 | 5700123039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 22:48 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado no povoado Macauba; a OS reproduz a SS e acrescenta os dados dos dois equipamentos (retirado TRAEL serie 371520 / CITD 019196, instalado serie 330032 / CITD 133463) com medicao apos a troca; a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 49 clientes.
DG-RD-PO 00497/2026 | 5720924001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 02:14 | 2026-08 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | alta | Teste a vazio feito em campo e o equipamento não aceitou carga; SS e OS descrevem trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Porto Nacional. A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por causa não identificada e reproduz o mesmo relato. Séries de retirado e instalado distintas no formulário.
DOLP-RD-PA 00829/2026 | 5705035122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 21:50 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado no setor Sonho Meu; o texto da OS repete o da SS e acrescenta so os dados do atendimento, mas a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e 32 clientes interrompidos, com observacao expressa de trafo queimado. Mesma potencia (25/25) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ENC-RD-PS 00688/2026 | 5700402031 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 15:04 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do proprio equipamento por vazamento de oleo, confirmada em tres fontes independentes: texto da SS, formulario (vazamento 'Sim', motivo VAZAMENTO DE OLEO) e critica casada pelo trafo com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. A OS traz retirado (VIJAI serie 176593) e instalado (TRAEL serie 448669 / CITD 110107).
ETO-RD-AG 00839/2026 | 5700003109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 16:41 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ANGICO | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado e OS com o quadro completo de retirado (TRAEL 2010, série 175606) e instalado (ROMAGNOLE 2025, série 1613781), além das medições pós-instalação — troca física comprovada. Confiança média porque a interrupção casada foi classificada como árvore na rede (meio ambiente), o que atribui a causa a agente externo mas não afasta a queima do equipamento relatada na SS e no defeito de bucha danificada.
ETO-RD-DP 00500/2026 | 5700281049 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:15 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | média | SS e defeito de execucao registram bucha primaria danificada, que e falha do proprio equipamento sem queima de enrolamento. A conclusao da OS confirma a troca (15 kVA mineral por 15 kVA de oleo vegetal), mesma potencia. Confianca media porque a critica classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e sua observacao cita um codigo de trafo diferente (5700821049); alem disso o numero de serie do instalado nao foi preenchido, ficando so o tombamento (retirado 10516 / instalado 150604).
ETO-RD-AG 00840/2026 | 5700042171 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:48 | 2026-08 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LUZINOPOLIS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo queimado com para-raio queimado; a OS acrescenta ao texto copiado os dados de retirado (TRAEL serie 523103 / CITD 06122220) e instalado (ITAM serie C.306320 / CITD 152579) mais medicao, e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CURTO NA RD. O formulario marca vazamento 'Sim', mas o veredito predominante e queima do enrolamento.
ETO-RD-AR 01249/2026 | 5729034004 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 11:55 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do próprio equipamento sem queima: vazamento de óleo, confirmado pelo formulário e pela subcausa da ocorrência (vazamento de óleo / tanque deteriorado). A OS traz retirado e instalado com série e CITD, provando a troca. A ocorrência ficou fora da janela por pouco (26,7 h), o que é limitação de janela, não prova contrária.
ENC-RD-PS 00691/2026 | 5700522014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 13:09 | 2026-08 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | A equipe esteve no local e registrou trafo em curto; curto no enrolamento e queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 112,5 kVA, mesma potencia, com serie e tombamento dos dois lados.
ENC-RD-PS 00694/2026 | 5701787007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 14:20 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | Emergencia com trafo queimado em assentamento de Miracema; a OS registra retirado (VIJAI serie 171818) e instalado (TRAEL serie 830207 / CITD 151852) e a critica casou pelo proprio trafo, na mesma intervencao citada na SS, com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
DOLP-RD-PA 00840/2026 | 5729529271 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 14:49 | 2026-08 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Bucha secundária danificada por ponto quente — falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento, o que caracteriza avaria. Origem e defeito registrados como avariado / bucha danificada, crítica casada com subcausa falha de bucha de BT, e formulário com série e tombamento de retirado e instalado.
DOLP-RD-PA 00839/2026 | 5730823070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 15:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e observacao 'trafo queimado aberto nota'. Mesma potencia (30/30) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. O texto da OS repete o da SS, acrescido dos dados do atendimento.
ETO-RD-AR 01251/2026 | 5719177025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 17:56 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Substituicao de transformador queimado em Arapoema; a OS traz retirado (TRAEL serie 337694 / CITD 06015164) e instalado (ITAM serie C303299 / CITD 150919), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
ETO-RD-DP 00501/2026 | 5700577150 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 20:57 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS constata o trafo de 75 kVA queimado com barramento danificado, penalizando 21 clientes, e a OS confirma que a empreiteira retirou o de 75 kVA e instalou um de 150 kVA. A mudança de potência veio junto com a emergência e nenhum texto descreve remanejamento ou melhoria programada. Confiança média porque o executante não repete o motivo e a ocorrência casada está fora da janela (43,8 h) e é de conexão/jumper, não do trafo.
ETO-RD-DP 00502/2026 | 5710269074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-14 15:31 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado com para-raios queimado na rural de Dianopolis; a conclusao da OS confirma a troca do trafo de 10 kVA mineral por um de 15 kVA vegetal. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, repetindo o texto da SS na observacao. O aumento de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao configura remanejamento.
DOLP-RD-PA 00850/2026 | 5705138122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-15 20:49 | 2026-08 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | O texto da OS e copia da SS mais os dados da equipe, sem relato proprio, mas o formulario traz serie do retirado (178203) e do instalado (830334) com tombamento do instalado 151979, o que comprova troca fisica. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e a observacao da ocorrencia registra a troca.
DG-RD-PO 00501/2026 | 5720755001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-16 02:07 | 2026-08 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 |  |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata o trafo queimado com chave fusível danificada e a OS do executante conclui substituição de trafo queimado; formulário com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque a observação da ocorrência casada atribui o evento a porta-fusível danificado por árvore sobre a rede, sem mencionar queima do transformador.
DOLP-RD-PA 00854/2026 | 5712478122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 08:18 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo e bucha avariada; a critica casou pelo trafo com dist 0h, subcausa FALHA BUCHA DE BT, e a observacao da ocorrencia descreve neutro rompido na bucha e vazamento de oleo. A OS repete o texto da SS, mas o formulario traz serie e tombamento de retirado (362795/17359) e instalado (273712/145858), o que comprova a troca fisica apesar de a observacao da ocorrencia falar em 'reparo'. Mesma potencia (25/25). Falha do proprio equipamento, sem queima: AVARIADO.
ETO-RD-GU 00809/2026 | 5710709032 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 12:06 | 2026-08 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | media | Falha do proprio equipamento por bucha secundaria danificada - defeito da SS, defeito de execucao e formulario coincidem em BUCHA DANIFICADA, o que caracteriza avaria e nao queima de enrolamento. A OS confirma a substituicao (15 kVA por 15 kVA) e o formulario traz serie dos dois lados (389613 retirado / 822940 instalado). A critica, porem, classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, divergencia que mantem a confianca em media; em qualquer das duas leituras o caso conta no indicador.
DOLP-RD-PA 00857/2026 | 5702075001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 16:09 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000138/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado de 10 kVA com para-raio danificado; a interrupção casou pelo trafo e cobre todo o período até o término da OS. O texto da OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, portanto não há relato do executante — isso impede afirmar que não houve troca, mas também deixa o caso sem descrição própria. Formulário zerado, sem série nem tombamento.
ETO-RD-DP 00505/2026 | 5762230101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 21:32 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado na RDU de Porto Alegre do Tocantins; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 65 clientes interrompidos, e a observacao da ocorrencia cita a propria SS. A OS e curta ('TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC'), mas o formulario traz serie e tombamento dos dois lados. Chama atencao o equipamento retirado ter data de fabricacao 05/2026, ou seja, falha precoce de cerca de tres meses.
DOLP-RD-PA 00858/2026 | 5735803122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 21:49 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000139/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo de 15 kVA e para-raio queimados e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na janela do evento. O texto da OS e copia literal da SS, acrescido apenas da baixa de material e dos dados do atendimento - nao ha relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'), o que impede prova por serie mas nao permite concluir que a troca nao ocorreu. O campo defeito registra VAZAMENTO DE OLEO, divergindo do texto e da critica, que apontam queima.
ETO-RD-GR 00814/2026 | 5700666015 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-18 10:41 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS abriu como queimado, mas o executante classificou na OS como trafo avariado, o formulário aponta vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casada traz subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado. Prevalece a conclusão da OS: falha do próprio equipamento por vazamento, sem queima de enrolamento. Potência mantida em 112,5 kVA, com série e CITD dos dois lados.
ETO-RD-GR 00816/2026 | 5700015153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-18 13:53 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado (o pedido de cruzetas novas e servico acessorio na estrutura, nao muda a natureza da troca). A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 75 kVA, mesma potencia, e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 73 clientes interrompidos. Defeito de execucao registrado como SOBRECARGA.
DOLP-RD-PA 00869/2026 | 5727563083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 12:52 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000143/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 15 kVA queimado com para-raios queimados em Aparecida do Rio Negro. O texto da OS repete a SS e so acrescenta baixa de material e equipe; o formulario veio com zeros. A critica casou pelo trafo, mas registrou a subcausa como VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do 'queimado' do texto - mantive a leitura do solicitante, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador. Confianca media pela divergencia e pela falta de relato proprio do executante.
DOLP-RD-PA 00870/2026 | 5741138092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 13:11 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados em Novo Acordo, com provável motivo lançado como descarga atmosférica e interrupção casada pelo trafo. Embora a OS repita o texto da SS, o formulário traz série e tombamento de retirado (TRAEL 2020, 533175) e instalado (830213 / 151858), o que comprova a troca física.
ETO-RD-GU 00819/2026 | 5700709003 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 16:04 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo em trafo de 150 kVA na RDU de Gurupi; o formulario confirma vazamento de oleo Sim e a OS registra a troca por outro de 150 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h e a observacao descreve abertura emergencial por situacao de risco com trafo vazando oleo. Falha do proprio equipamento sem queima: AVARIADO.
ETO-RD-AR 01274/2026 | 5300693019 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 20:29 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento de oleo: defeito da SS e da execucao coincidem e o formulario marca vazamento 'Sim'. A OS comprova troca fisica, com retirado (ITAM CITD 150982, serie C303362) e instalado (TRAEL CITD 130638, serie 606679, 25 kVA). Pesa contra a confianca a inconsistencia de identificacao - a OS chama o equipamento de 5700693019 enquanto a SS traz 5300693019, o formulario informa serie de retirado (C 87207) e tombamento (148070) diferentes dos da OS - e a ausencia de ocorrencia na base de interrupcao, que e falta de registro e nao prova de que a falha nao existiu. A OS ainda anota necessidade de nova substituicao.
ENC-RD-PS 00713/2026 | 5710120055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 17:46 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS é telegráfica, mas a origem é queimado e a observação da ocorrência casada diz expressamente que o trafo estava queimado, com subcausa queimado por causa não identificada. A OS traz o quadro de retirado (30 kVA, série 1232340) e instalado (45 kVA, série 1635873). A diferença de potência acompanha a emergência e não há qualquer descrição de remanejamento.
ETO-RD-AR 01279/2026 | 5710171053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 19:35 | 2026-08 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado e o defeito de execucao foi fechado literalmente como QUEIMADO; a OS traz a ficha dos dois equipamentos. A critica casou pelo trafo com dist 0h, mas com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO e observacao 'Causa Transformador avariado', enquanto o formulario aponta sobrecarga e nega vazamento. Ha divergencia entre queima e avaria; prevalece o defeito de execucao (QUEIMADO), e das duas formas o caso conta no indicador. Troca comprovada (retirado 359189, instalado 448662/110100).
ETO-RD-AR 01281/2026 | 5744122136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 20:27 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Transformador queimado em Pau d'Arco, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 573131 / CITD 127885; instalado POTENCIAL serie 1024644 / CITD 151263) e melhoria de aterramento como servico acessorio. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O 'cola e fita' marcado no formulario nao descaracteriza a troca, ja que as series dos dois lados estao preenchidas.
DG-RD-PO 00514/2026 | 5728502026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 08:54 | 2026-08 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 |  |  | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata trafo e para-raios queimados e a OS conclui substituição de trafo queimado, com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque o formulário marca vazamento de óleo e a ocorrência casada tem subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado — evidência que puxaria para avariado. Qualquer dos dois vereditos conta no indicador.
ENC-RD-PS 00716/2026 | 5700546086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 17:17 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | média | A equipe que esteve no local relatou o trafo queimado e com muito vazamento de oleo na estrutura e no solo; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 15 kVA. A critica casou pelo trafo com dist 0h, porem com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, e o formulario aponta descarga atmosferica. Classifiquei como QUEIMADO por ser o relato direto de quem foi ao local, com confianca media pela coexistencia de avaria; nos dois cenarios o caso conta.
DOLP-RD-PA 00888/2026 | 5750729059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-22 13:11 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 112,5 kVA queimado em Palmas com 83 clientes penalizados. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado; o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao evidencia de que a falha nao ocorreu. A SS foi atendida no mesmo dia por equipe de manutencao com consumo de material.
ENC-RD-PS 00720/2026 | 5700558086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-22 15:19 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede substituição de trafo queimado na rural de Marianópolis e a observação da ocorrência casada confirma o trafo queimado, com subcausa sobretensão. A OS traz retirado (5 kVA, ITB, série 691030) e instalado (15 kVA, série 316882, reformado). O ajuste de potência é consequência do estoque de emergência, não há relato de remanejamento.
ENC-RD-PS 00724/2026 | 5700774085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-23 16:49 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS e generica ('substituir trafo na rdr de monte santo'), mas a origem esta registrada como QUEIMADO e a observacao da ocorrencia diz expressamente que foi localizada a chave com codoalha e trafo queimado. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, com troca de 5 para 15 kVA. Confianca media porque a critica casou pela chave gemea e classificou a causa como CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA - ELO SOBREDIMENSIONADO/CHAVE JUMPEADA, ou seja, o registro de interrupcao foi lancado na chave e nao no transformador.
ETO-RD-GR 00833/2026 | 5700496227 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-24 12:43 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | O proprio executante intitulou o servico como troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com retirado (VIJAI serie 175493, 2010) e instalado (ITAM serie C 306341 / CITD 152600), medicoes e coordenadas. Formulario com vazamento 'Sim' e critica casada pelo trafo com VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO.
ENC-RD-PS 00730/2026 | 5700056149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-24 18:00 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | média | A observação da ocorrência casada afirma que o trafo estava queimado e a subcausa é queimado por causa não identificada; a OS traz retirado e instalado com série e CITD. Confiança média porque a potência saltou de 45 para 150 kVA num equipamento de abril de 2025 e nenhum texto explica o salto — poderia haver componente de melhoria de posto embutida na emergência, mas nada no relato descreve remanejamento.
ETO-RD-GR 00842/2026 | 5700380066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-25 13:32 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 10 kVA queimado, com teste a vazio feito e para-raios em ordem; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz a ficha dos dois equipamentos com medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. O formulario tambem marca vazamento de oleo, mas a queima e o motivo declarado pela execucao.
ETO-RD-GU 00829/2026 | 5700025047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-25 21:54 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo queimado de 75 kVA e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 111 clientes, citando a propria SS na observacao. A OS confirma a troca (75 kVA retirado, 150 kVA instalado) com serie dos dois lados. Confianca media por incoerencias formais: o cabecalho da OS cita a RDR de Aracacu enquanto a localidade e Figueiropolis, e o termino (24/08) e anterior a abertura (25/08).
ETO-RD-GR 00844/2026 | 5701018078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 09:40 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | média | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e traz retirado (5 kVA, ITB 2011) e instalado (15 kVA, reformado) com séries e medições. Confiança média porque o formulário registra vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casou com subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado, o que admitiria classificar como avariado — em ambos os casos conta no indicador.
ETO-RD-GR 00847/2026 | 5700024023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 21:48 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora a potencia suba de 30 para 75 kVA e a criticidade esteja como PROGRAMAVEL, o que sugeriria melhoria de posto, o corpo dos textos e claro: o trafo queimou primeiro e a equipe aproveitou para instalar um maior. A OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, com observacao 'Causa Trafo queimado'. Titulo e potencia nao derrubam o relato de queima.
ETO-RD-PS 00369/2026 | 5700067013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-27 02:09 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA e para-raio queimados em Paraiso; a substituicao por 112,5 kVA foi consequencia da queima por sobrecarga, nao remanejamento programado. A OS traz retirado (TRAEL serie 20036 / CITD 135337, 2001) e instalado (ITAIPU serie 616701 / CITD 152708), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 106 clientes.
DG-RD-PO 00525/2026 | 5720239035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-27 13:56 | 2026-08 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado no P.A. São Francisco de Assis com para-raios queimados, OS concluindo substituição de trafo queimado e observação da ocorrência casada confirmando a constatação em campo, inclusive com muito vazamento de óleo. Potência mantida em 30 kVA e formulário com série e tombamento dos dois lados.
ENC-RD-PS 00741/2026 | 5701247055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 10:39 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado na RDR de Araguacema; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'trafo 5701247055 queimado'. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, incluindo o numero de serie do instalado (C306413) que nao foi transcrito no formulario, alem dos tombamentos dos dois lados.
ETO-RD-DP 00528/2026 | 5746834038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 11:11 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado e OS que confirma a execucao por terceirizada; o formulario traz serie e tombamento dos dois lados (retirado 1454422 / 135202; instalado 396833 / 133533), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
DOLP-RD-PA 00910/2026 | 5703033122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 13:45 | 2026-08 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | média | Nota de trafo queimado com interrupção casada classificada como transformador queimado por causa não identificada. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, sem relato próprio do executante, e o formulário está zerado. Confiança média também pela divergência de numeração apontada em campo (5766744059 x 5703033122), que precisa de conferência cadastral para o caso não ser contado no trafo errado.
ETO-RD-GU 00847/2026 | 5700838003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 16:59 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado de 75 kVA na RDU de Gurupi, com pedido de levar um de 112,5 kVA; a OS confirma a substituicao com medicoes pos-troca. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 25 clientes. O aumento de potencia decorre da queima por sobrecarga e nao de remanejamento programado. Equipamento retirado de 1999.
DOLP-RD-PA 00912/2026 | 5700186070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 00:32 | 2026-08 | DLP-CTPA01 000048/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | O relato descreve falha destrutiva do equipamento - buchas pegaram fogo no teste e houve vazamento de oleo - e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 236 clientes, registrando na observacao que a equipe levaria trafo de 75 kVA. Classifico como queimado por causa do incendio nas buchas, embora tambem haja vazamento. O texto da OS repete a SS acrescido da baixa de material e da equipe, e o formulario veio zerado, o que impede prova por serie.
ETO-RD-DP 00529/2026 | 5701503038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 10:22 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 5 kVA queimado na rural de Taguatinga; a OS confirma a execução pela empreiteira e o formulário traz série de retirado (202655, VIJAI 2011) e instalado (304467 / CITD 149648). A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por sobrecarga, consistente com o defeito de execução lançado.
ETO-RD-AR 01330/2026 | 5730104004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 16:04 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado com para-raios queimado em Araguaina; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 30 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-AG 00925/2026 | 5700002210 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 18:12 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 25 kVA queimado em Tocantinopolis, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 18930 / CITD 144811; instalado ITAM serie Z.303179 / CITD 151059) e medicoes apos a troca. A critica casou pelo trafo, mas lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ARVORE NA REDE - vegetacao explica a origem do curto, sem afastar a queima do equipamento; dai a confianca media.
DOLP-RD-PA 00914/2026 | 5700108122 | INCONCLUSIVO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 18:33 | 2026-08 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | baixa | O pedido é expressamente de substituição de poste, e a medição de fase baixa na saída da bucha (169 V contra 219 e 216) foi anotada como observação; o sistema registrou origem avariado e defeito de bucha danificada, mas a ocorrência casada é de ventos fortes (meio ambiente), coerente com problema de poste/rede. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, ou seja, não há relato do executante, e o formulário está todo zerado, sem série nem tombamento. Sem elemento que separe avaria interna do transformador de problema de poste, não dá para afirmar nem que houve avaria contável nem que o trafo foi trocado.
ETO-RD-GR 00860/2026 | 5754952087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-30 04:56 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS para substituir trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Goianorte; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz ficha, medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 122 clientes interrompidos. Mesma potencia e serie e tombamento dos dois lados.
DOLP-RD-PA 00920/2026 | 5724423271 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-30 15:02 | 2026-08 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS PENDENTE | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (universo novo) | alta | SS aberta em 30/08 e ainda pendente: não há OS nem obra, então a troca não aconteceu. A avaria declarada é vazamento de óleo.
ETO-RD-GU 00852/2026 | 5700002260 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 10:56 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | media | SS de trafo queimado de 75 kVA em Sao Valerio, com OS confirmando a substituicao 75 por 75 kVA e formulario com serie e tombamento dos dois lados (544485 / 142183 retirado; 600388 / 153739 instalado). A critica casou pelo trafo mas registrou VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do texto; mantive queimado pelo que foi solicitado e executado, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador.
ETO-RD-GU 00853/2026 | 5700020047 | MELHORIA DE POSTO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 12:44 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como trafo queimado, mas o relato da ocorrência casada mostra que o que queimou foi o elo (5H trocado por 8H) por sobrecarga, penalizando 179 clientes, e a OS do executante não fala em queima do transformador: descreve a troca de 112,5 por 150 kVA como substituição autorizada pela gestão. O conjunto descreve adequação de potência de um posto sobrecarregado, não falha do equipamento. Houve troca física (séries 9685850 retirado e 1697622 instalado), mas ela não conta no indicador. Confiança média pela divergência entre a abertura da SS e a conclusão da OS.
ENC-RD-PS 00748/2026 | 5700047149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 20:50 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | CASEARA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de substituicao de trafo queimado em Caseara, com para-raios danificado; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos e o formulario tem serie e tombamento dos dois lados, comprovando a troca fisica (retirado 70245/014985, instalado 443048/120865). Confianca media apenas porque a busca na base de interrupcao voltou AUSENTE DA CRITICA, o que e falta de registro e nao prova de que a falha nao ocorreu; o termino em 02/09 tambem sugere que o registro possa ter caido fora da janela.
DOLP-RD-PA 00925/2026 | 5711775122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 20:51 | 2026-08 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento intenso de oleo, com defeito da SS e da execucao coincidentes. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'); o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao prova de que a avaria nao existiu. Servico concluido em 01/09 pela equipe DLP-MLPA01.

## 104 — fora do Infotrafo
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AG 00003/2026 | 5700002132 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00009/2026 | 5700328119 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-05 17:28 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
ETO-RD-GR 00039/2026 | 5700761155 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-06 20:22 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00023/2026 | 5700247131 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
ETO-RD-AG 00026/2026 | 5713185081 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
ETO-RD-AG 00042/2026 | 5701235130 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
ETO-RD-DP 00040/2026 | 5700517116 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-15 08:19 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00103/2026 | 5301988007 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00096/2026 | 5720013039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00181/2026 | 5703422004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00182/2026 | 5730002157 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00114/2026 | 5700307002 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 05:52 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00177/2026 | 5712496033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00208/2026 | 5729815096 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
DOLP-RD-PA 00209/2026 | 5700767026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:25 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00171/2026 | 5722963124 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-10 16:05 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIACHINHO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00184/2026 | 5748172045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00230/2026 | 5701302085 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:21 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00231/2026 | 5700695012 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:25 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00315/2026 | 5702058004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AR 00316/2026 | 5700309053 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-16 05:15 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00196/2026 | 5702229039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-17 17:36 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00202/2026 | 5700023068 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-18 21:34 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00203/2026 | 5700046068 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00211/2026 | 5741261039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00212/2026 | 5701984039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:52 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00214/2026 | 5700722045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00227/2026 | 5701990039 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-24 13:10 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
DG-RD-PO 00233/2026 | 5702646001 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GR 00316/2026 | 5700958033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00440/2026 | 5701182022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | POSTE | DETERIORADA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AG 00265/2026 | 5700326045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00338/2026 | 5704202122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-AG 00271/2026 | 5700726039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-12 21:42 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00279/2026 | 5728386045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-14 18:18 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00286/2026 | 5702296039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-15 21:10 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00359/2026 | 5705367059 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-18 12:37 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00319/2026 | 5700284131 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-20 17:03 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00327/2026 | 5700119039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-24 16:47 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela.
ETO-RD-AG 00343/2026 | 5702090039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:08 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00344/2026 | 5700002210 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:12 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 |  |  | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00361/2026 | 5700133123 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-01 15:55 | 2026-04 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00603/2026 | 5710227004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00233/2026 | 5700108050 | SEM OS E SEM OBRA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-07 15:30 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COMBINADO | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
ETO-RD-AR 00690/2026 | 5766930077 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 12:36 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00692/2026 | 5703106004 | AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale.
DOLP-RD-PA 00466/2026 | 5705081122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-18 22:54 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar.
DOLP-RD-PA 00479/2026 | 5706792122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:04 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
DOLP-RD-PA 00488/2026 | 5731651122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:59 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
DOLP-RD-PA 00499/2026 | 5764387122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-25 22:12 | 2026-04 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00763/2026 | 5710235080 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-29 08:53 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AG 00475/2026 | 5700859081 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-04 11:43 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00818/2026 | 5710240030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AG 00492/2026 | 5700014081 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 12:00 | 2026-05 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-AG 00493/2026 | 5700265045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela.
ENC-RD-PS 00508/2026 | 5700211073 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação.
ETO-RD-AG 00501/2026 | 5700105132 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-13 07:19 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AG 00509/2026 | 5701238039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 15:22 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00510/2026 | 5720022127 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00518/2026 | 5701337103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00526/2026 | 5700700127 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-21 14:11 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00545/2026 | 5700724045 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
ETO-RD-AG 00552/2026 | 5701602039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00569/2026 | 5700041132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
DOLP-RD-PA 00652/2026 | 5701422122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 10:46 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao.
ETO-RD-AG 00582/2026 | 5700114081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00585/2026 | 5710037039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-11 08:40 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
DG-RD-PO 00422/2026 | 5710036026 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00986/2026 | 5766833004 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
DOLP-RD-PA 00698/2026 | 5710312122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-22 15:34 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00627/2026 | 5700029045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00433/2026 | 5710100256 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01030/2026 | 5700408058 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-25 10:28 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra..
ETO-RD-AG 00635/2026 | 5700269132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-25 16:42 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 |  |  | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00644/2026 | 5700098098 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 16:13 | 2026-06 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ANANAS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ETO-RD-AR 01051/2026 | 5703676004 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 12:58 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
DOLP-RD-PA 00713/2026 | 5364882001 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 17:26 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica.
ETO-RD-AR 01095/2026 | 5710025025 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção.
ETO-RD-GR 00720/2026 | 5720015066 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 |  |  | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento.
ETO-RD-AG 00717/2026 | 5700573039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 20:35 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção.
ETO-RD-AR 01109/2026 | 5700968080 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 01:57 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AG 00729/2026 | 5712592130 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | CABOS BT | DETERIORADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção.
ETO-RD-AG 00725/2026 | 5712592130 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AG 00735/2026 | 5700085133 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado.
ETO-RD-AG 00755/2026 | 5719958068 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-22 13:11 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AG 00813/2026 | 5700565065 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-04 17:52 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO.
ETO-RD-AR 01211/2026 | 5704168004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-05 16:32 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador.
ETO-RD-AR 01218/2026 | 5710084058 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-06 19:23 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha.
DOLP-RD-PA 00826/2026 | 5721380010 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-11 15:53 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada.
ETO-RD-AG 00835/2026 | 5700600127 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-12 08:06 | 2026-08 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento.
ETO-RD-AG 00842/2026 | 5701759103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-13 11:34 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado.
DOLP-RD-PA 00844/2026 | 5703811122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-14 08:40 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta.
ETO-RD-AG 00876/2026 | 5710184039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-20 15:15 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | POSTE | DETERIORADA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes.
ETO-RD-AG 00877/2026 | 5710176039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-20 18:48 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado.
ETO-RD-GR 00831/2026 | 5700721079 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-22 09:48 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta.
ETO-RD-AR 01288/2026 | 5704180004 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-23 11:52 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento.
ETO-RD-AR 01307/2026 | 5757527004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 07:55 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento.
ETO-RD-AR 01308/2026 | 5701352004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 09:34 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito.
DG-RD-PO 00524/2026 | 5701343001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 11:27 | 2026-08 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador.
DG-RD-PO 00526/2026 | 5700004152 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 18:22 | 2026-08 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço.
ETO-RD-AG 00924/2026 | 5700558081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-29 13:40 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo.
DG-RD-PO 00528/2026 | 5703428001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-30 08:09 | 2026-08 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'.
ETO-RD-AR 01351/2026 | 5700273004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-31 21:22 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz.

## Fora da regra — 148
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-GR 00002/2026 | 5700022078 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:40 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00019/2026 | 5710094091 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 |  |  | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00011/2026 | 5700876040 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:28 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00016/2026 | 5710042046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 14:47 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | FURTADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
DOLP-RD-PA 00026/2026 | 5700267059 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 14:42 | 2026-01 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00032/2026 | 5700569016 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 08:26 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00035/2026 | 5301105039 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 18:11 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento.
ETO-RD-AG 00047/2026 | 5700989039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00067/2026 | 5701640052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 21:02 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00069/2026 | 5701000052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:19 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00073/2026 | 5701108076 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 16:27 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-GU 00077/2026 | 5710788037 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 15:43 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00093/2026 | 5700704021 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:49 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00090/2026 | 5700958055 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 09:16 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | FURTADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ETO-RD-GU 00095/2026 | 5701544032 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 11:41 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00091/2026 | 5703917001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 21:52 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00100/2026 | 5710344042 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 15:57 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00076/2026 | 5700236001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 08:33 | 2026-01 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ENC-RD-PS 00108/2026 | 5700380046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 20:17 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
DG-RD-PO 00095/2026 | 5701197035 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 23:37 | 2026-01 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00129/2026 | 5710624052 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 09:33 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00104/2026 | 5700150156 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 13:18 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | CACHOEIRINHA | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
DG-RD-PO 00116/2026 | 5710067250 | OBRA SEM EXECUÇÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 18:44 | 2026-01 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado.
ENC-RD-PS 00143/2026 | 5730365013 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 11:46 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-PS 00077/2026 | 5730365013 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 02:32 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar.
DOLP-RD-PA 00155/2026 | 5727386070 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 20:33 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00144/2026 | 5701661052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 10:19 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00188/2026 | 5739688157 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 11:44 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GU 00146/2026 | 5719098076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 12:49 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00148/2026 | 5710316076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 15:46 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00154/2026 | 5700455046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 16:57 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
ETO-RD-AG 00117/2026 | 5700011032 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:32 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela.
DG-RD-PO 00130/2026 | 5711292001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:23 | 2026-01 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ETO-RD-DP 00086/2026 | 5700516005 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 12:38 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00165/2026 | 5700405154 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 09:05 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | JUARINA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00205/2026 | 5700365016 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 11:09 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00209/2026 | 5700777016 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:17 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
ETO-RD-AR 00216/2026 | 5700024177 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 07:32 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00179/2026 | 5700165096 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 08:33 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | AUXILIAR DE RELIGADOR | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 07:27 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | ALMAS | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição.
ETO-RD-AR 00243/2026 | 5701262019 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:47 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00164/2026 | 5727402001 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 07:21 | 2026-02 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-GU 00179/2026 | 5710232094 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 11:49 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou.
ENC-RD-PS 00200/2026 | 5700020008 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 08:15 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00160/2026 | 5700271002 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:43 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00237/2026 | 5711948122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 12:19 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00174/2026 | 5710029090 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:17 | 2026-02 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | NAZARE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ETO-RD-AG 00175/2026 | 5700277134 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:31 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00180/2026 | 5710046096 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00181/2026 | 5709780026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 12:37 | 2026-02 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | QUEIMADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00224/2026 | 5701175014 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 09:10 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00225/2026 | 5700490014 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 10:27 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00191/2026 | 5700498026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 18:47 | 2026-02 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00313/2026 | 5701760004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 18:05 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00235/2026 | 5709375009 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 18:52 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00239/2026 | 5700737111 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 19:15 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00264/2026 | 5761911122 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 14:44 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
ETO-RD-GU 00232/2026 | 5700075036 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:51 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
ETO-RD-GU 00233/2026 | 5700641107 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 20:02 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00253/2026 | 5700718113 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 12:32 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00205/2026 | 5710033043 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 13:38 | 2026-02 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00259/2026 | 5700191054 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 13:46 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PUGMIL | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-DP 00132/2026 | 5710013050 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 17:39 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COMBINADO | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00265/2026 | 5719933077 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 19:35 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00278/2026 | 5700216064 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 20:17 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela.
ETO-RD-GR 00279/2026 | 5710240111 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 17:17 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha.
DOLP-RD-PA 00294/2026 | 5703857001 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 21:53 | 2026-02 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha.
ETO-RD-DP 00162/2026 | 5710072028 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 13:42 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00275/2026 | 5700029003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 11:15 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00410/2026 | 5700664060 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 19:06 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00415/2026 | 5700402060 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 20:22 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DOLP-RD-PA 00317/2026 | 5700082082 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 19:59 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00294/2026 | 5710467076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 10:13 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00426/2026 | 5700849060 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 13:33 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00314/2026 | 5700019014 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 16:15 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PIUM | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ENC-RD-PS 00317/2026 | 5700011086 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-08 12:41 | 2026-03 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador.
ETO-RD-AR 00463/2026 | 5701543077 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 21:10 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-DP 00182/2026 | 5700273116 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 11:46 | 2026-03 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 |  |  | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto.
ETO-RD-AR 00468/2026 | 5301889004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 19:30 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00473/2026 | 5710760004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 13:31 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00352/2026 | 5701313007 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 22:32 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00330/2026 | 5700841148 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 21:44 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00334/2026 | 5701076032 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 18:05 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00335/2026 | 5710342076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 09:38 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00289/2026 | 5702090039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 09:40 | 2026-03 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00339/2026 | 5700661111 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:13 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00339/2026 | 5700002210 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 18:55 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00295/2026 | 5762760044 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-30 08:30 | 2026-03 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | FATIMA | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-GR 00400/2026 | 5700214066 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 10:19 | 2026-04 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
ETO-RD-AR 00612/2026 | 5701399019 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 17:06 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00429/2026 | 5710235032 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 10:49 | 2026-04 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
ETO-RD-GU 00440/2026 | 5700284148 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 18:19 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DG-RD-PO 00325/2026 | 5721980001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 21:46 | 2026-04 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ETO-RD-AR 00662/2026 | 5710168016 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 16:26 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ETO-RD-AG 00389/2026 | 5700140090 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 17:40 | 2026-04 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 |  |  | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AR 00693/2026 | 5710306004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 14:36 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
ETO-RD-AR 00694/2026 | 5700449058 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 14:46 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
DG-RD-PO 00356/2026 | 5762253026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 10:51 | 2026-04 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00757/2026 | 5701196040 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-28 10:38 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao.
ETO-RD-AR 00781/2026 | 5700752004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 15:29 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00507/2026 | 5752935111 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-04 16:11 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00511/2026 | 5710032087 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 16:23 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | GOIANORTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
DOLP-RD-PA 00551/2026 | 5721237122 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 13:43 | 2026-05 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00530/2026 | 5700001112 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-15 18:03 | 2026-05 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-GR 00537/2026 | 5728443153 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-17 14:36 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
DG-RD-PO 00387/2026 | 5700478071 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-20 15:39 | 2026-05 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
DG-RD-PO 00401/2026 | 5701079026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 08:18 | 2026-06 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00594/2026 | 5753541003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 11:51 | 2026-06 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00598/2026 | 5730596155 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-04 17:41 | 2026-06 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
DOLP-RD-PA 00635/2026 | 5710177010 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 09:08 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-DP 00363/2026 | 5700268028 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 11:25 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-AG 00574/2026 | 5700269132 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 19:01 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00952/2026 | 5710163053 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 12:20 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ENC-RD-PS 00582/2026 | 5710170055 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-17 10:28 | 2026-06 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
ETO-RD-AR 00991/2026 | 5755060004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 16:41 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | AVARIADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata.
DG-RD-PO 00436/2026 | 5721874257 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-26 13:49 | 2026-06 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 |  | ABALROADO | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
ETO-RD-GR 00659/2026 | 5700809009 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 12:43 | 2026-06 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | GUARAI | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ETO-RD-GU 00684/2026 | 5758389021 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-28 11:55 | 2026-06 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PARANA | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GU 00685/2026 | 5700858029 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-29 21:50 | 2026-06 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção.
ENC-RD-PS 00606/2026 | 5702266007 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-30 14:44 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
ETO-RD-GU 00696/2026 | 5710509094 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 10:11 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PEIXE | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
DG-RD-PO 00449/2026 | 5700396250 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-06 18:13 | 2026-07 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AR 01078/2026 | 5700443155 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 15:37 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AG 00702/2026 | 5710461039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 18:13 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AR 01089/2026 | 5700674080 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 21:13 | 2026-07 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AR 01096/2026 | 5700017077 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-14 08:59 | 2026-07 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-GU 00714/2026 | 5710069148 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-14 16:15 | 2026-07 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ENC-RD-PS 00645/2026 | 5700096013 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 09:45 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-GU 00734/2026 | 5719414148 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 17:11 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AR 01124/2026 | 5742109004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 11:36 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AR 01136/2026 | 5700692040 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 21:51 | 2026-07 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-GU 00775/2026 | 5700194003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 00:28 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 |  | QUEIMADO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção.
DG-RD-PO 00482/2026 | 5711214001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 17:40 | 2026-07 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
DOLP-RD-PA 00791/2026 | 5707542122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-02 15:39 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador.
DG-RD-PO 00489/2026 | 5700689043 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-05 13:53 | 2026-08 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR.
ETO-RD-GU 00790/2026 | 5710471003 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 10:17 | 2026-08 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | GURUPI | ETO-RD-GU | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária.
DOLP-RD-PA 00803/2026 | 5757258006 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 15:36 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 |  | FURTADO | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto.
ETO-RD-AR 01228/2026 | 5701748004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-09 13:17 | 2026-08 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada.
ETO-RD-AR 01234/2026 | 5710027159 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 20:43 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA.
DOLP-RD-PA 00827/2026 | 5710348122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 20:39 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço.
ETO-RD-AR 01242/2026 | 5715142022 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 09:13 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria.
ETO-RD-AG 00841/2026 | 5760930237 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:41 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes.
ENC-RD-PS 00702/2026 | 5700153233 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-15 11:05 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA.
ETO-RD-AR 01271/2026 | 5703964004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 02:04 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste.
ENC-RD-PS 00714/2026 | 5700969182 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 07:41 | 2026-08 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182.
DG-RD-PO 00519/2026 | 5701101035 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-23 14:42 | 2026-08 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 |  |  | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador.
ETO-RD-AG 00900/2026 | 5700135090 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 07:00 | 2026-08 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA.
ETO-RD-DP 00526/2026 | 5710005049 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 10:27 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas.

## Fora · Queimado
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-DP 00040/2026 | 5700517116 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-15 08:19 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00096/2026 | 5720013039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00181/2026 | 5703422004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00182/2026 | 5730002157 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00114/2026 | 5700307002 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 05:52 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00177/2026 | 5712496033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00209/2026 | 5700767026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:25 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00184/2026 | 5748172045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00230/2026 | 5701302085 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:21 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ENC-RD-PS 00231/2026 | 5700695012 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:25 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00316/2026 | 5700309053 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-16 05:15 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00196/2026 | 5702229039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-17 17:36 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00203/2026 | 5700046068 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00211/2026 | 5741261039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00212/2026 | 5701984039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:52 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-GR 00316/2026 | 5700958033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00265/2026 | 5700326045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00271/2026 | 5700726039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-12 21:42 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00319/2026 | 5700284131 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-20 17:03 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00361/2026 | 5700133123 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-01 15:55 | 2026-04 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 00603/2026 | 5710227004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00475/2026 | 5700859081 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-04 11:43 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00510/2026 | 5720022127 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00518/2026 | 5701337103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
DG-RD-PO 00433/2026 | 5710100256 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MATEIROS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AR 01109/2026 | 5700968080 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 01:57 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AG 00842/2026 | 5701759103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-13 11:34 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado.
ETO-RD-GR 00831/2026 | 5700721079 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-22 09:48 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta.
DG-RD-PO 00528/2026 | 5703428001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-30 08:09 | 2026-08 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'.

## Fora · Avariado
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AG 00003/2026 | 5700002132 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-GR 00039/2026 | 5700761155 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-06 20:22 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ENC-RD-PS 00103/2026 | 5301988007 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00171/2026 | 5722963124 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-10 16:05 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIACHINHO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00202/2026 | 5700023068 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-18 21:34 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00214/2026 | 5700722045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00279/2026 | 5728386045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-14 18:18 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00286/2026 | 5702296039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-15 21:10 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00359/2026 | 5705367059 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-18 12:37 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
ETO-RD-AG 00327/2026 | 5700119039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-24 16:47 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela.
DOLP-RD-PA 00499/2026 | 5764387122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-25 22:12 | 2026-04 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00493/2026 | 5700265045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela.
ETO-RD-AG 00509/2026 | 5701238039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 15:22 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DG-RD-PO 00422/2026 | 5710036026 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00698/2026 | 5710312122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-22 15:34 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ETO-RD-AG 00627/2026 | 5700029045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DOLP-RD-PA 00713/2026 | 5364882001 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 17:26 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica.
ETO-RD-AG 00717/2026 | 5700573039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 20:35 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção.
ETO-RD-AG 00725/2026 | 5712592130 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AR 01218/2026 | 5710084058 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-06 19:23 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha.
DOLP-RD-PA 00844/2026 | 5703811122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-14 08:40 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta.
ETO-RD-AG 00876/2026 | 5710184039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-20 15:15 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | POSTE | DETERIORADA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes.
ETO-RD-AG 00877/2026 | 5710176039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-20 18:48 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado.
ETO-RD-AR 01308/2026 | 5701352004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 09:34 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito.
ETO-RD-AR 01351/2026 | 5700273004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-31 21:22 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz.

## Fora · Furto
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AG 00644/2026 | 5700098098 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 16:13 | 2026-06 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ANANAS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
ETO-RD-AG 00835/2026 | 5700600127 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-12 08:06 | 2026-08 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento.
ETO-RD-AR 01307/2026 | 5757527004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 07:55 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento.
DG-RD-PO 00524/2026 | 5701343001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 11:27 | 2026-08 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador.

## Fora · Abalroamento
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AG 00023/2026 | 5700247131 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.

## Fora · Remanejamento
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AG 00343/2026 | 5702090039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:08 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00344/2026 | 5700002210 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:12 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 |  |  | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00526/2026 | 5700700127 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-21 14:11 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00552/2026 | 5701602039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00569/2026 | 5700041132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00582/2026 | 5700114081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00585/2026 | 5710037039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-11 08:40 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00635/2026 | 5700269132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-25 16:42 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 |  |  | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ETO-RD-AG 00729/2026 | 5712592130 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | CABOS BT | DETERIORADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção.
ETO-RD-AR 01288/2026 | 5704180004 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-23 11:52 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento.
ETO-RD-AG 00924/2026 | 5700558081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-29 13:40 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo.

## Fora · preventivo
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AG 00009/2026 | 5700328119 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-05 17:28 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
ETO-RD-AG 00227/2026 | 5701990039 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-24 13:10 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
DOLP-RD-PA 00479/2026 | 5706792122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:04 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
DOLP-RD-PA 00488/2026 | 5731651122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:59 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AG 00501/2026 | 5700105132 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-13 07:19 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | SAMPAIO | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
ETO-RD-AR 00986/2026 | 5766833004 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.

## Fora · tape
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AR 01030/2026 | 5700408058 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-25 10:28 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra..
ETO-RD-AR 01095/2026 | 5710025025 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção.

## Fora · Divisão de circuito
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
ETO-RD-GR 00720/2026 | 5720015066 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 |  |  | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento.
ETO-RD-AR 01211/2026 | 5704168004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-05 16:32 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador.

## Fora · Falta de fase
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AG 00026/2026 | 5713185081 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
ETO-RD-AG 00042/2026 | 5701235130 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.

## Fora · sem troca
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ENC-RD-PS 00508/2026 | 5700211073 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação.
DOLP-RD-PA 00652/2026 | 5701422122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 10:46 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao.
ETO-RD-AR 01051/2026 | 5703676004 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 12:58 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AG 00735/2026 | 5700085133 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado.
ETO-RD-AG 00755/2026 | 5719958068 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-22 13:11 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
ETO-RD-AG 00813/2026 | 5700565065 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-04 17:52 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO.
DOLP-RD-PA 00826/2026 | 5721380010 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-11 15:53 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LAJEADO | DOLP-RD-PA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada.
DG-RD-PO 00526/2026 | 5700004152 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 18:22 | 2026-08 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço.

## Fora · ausente da Crítica
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AR 00315/2026 | 5702058004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
DG-RD-PO 00233/2026 | 5702646001 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00440/2026 | 5701182022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | POSTE | DETERIORADA | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00690/2026 | 5766930077 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 12:36 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00763/2026 | 5710235080 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-29 08:53 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AR 00818/2026 | 5710240030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
ETO-RD-AG 00545/2026 | 5700724045 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.

## Fora · fora da janela
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
DOLP-RD-PA 00338/2026 | 5704202122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.

## Fora · retido sem prova
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
DOLP-RD-PA 00208/2026 | 5729815096 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.

## Fora · sem obra
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
DOLP-RD-PA 00466/2026 | 5705081122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-18 22:54 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | DOLP-RD-PA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar.
ETO-RD-AG 00492/2026 | 5700014081 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 12:00 | 2026-05 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar.

## Fora · sem OS e sem obra
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-DP 00233/2026 | 5700108050 | SEM OS E SEM OBRA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-07 15:30 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COMBINADO | ETO-RD-DP | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.

## Fora · Avaliar com o matheus
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | Localidade | Equipe | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ETO-RD-AR 00692/2026 | 5703106004 | AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale.