## DINAMICA SGM PURO
ORIGEM_SS | (Tudo)
Esquema Filtro | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | [8 empty] | NUM_OBRA | (Tudo)
NUM_OBRA | (Tudo) | [8 empty] | ESQUEMA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR
NUMERO_OS | (Vários itens)
SITUACAO_SS | (Tudo) | [8 empty] | Contagem de NUMERO_SS |  | Meses (DATA_ABERTURA_SS)
[10 empty] | TIPOSS | ORIGEM | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | Total Geral
Contagem de NUMERO_SS | Rótulos de Coluna | [8 empty] | AVISO DE ANOMALIA |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 10
Rótulos de Linha | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | Total Geral | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23
AVISO DE ANOMALIA | 11 | 16 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 16 | 92 | AVISO DE ANOMALIA | FURTADO | [7 empty] | 1 | 1
MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 11 | 16 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 16 | 92 | AVISO DE ANOMALIA | POSTE |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 439 | 336 | 274 | 185 | 76 | 78 | 85 | 94 | 1567 | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30
MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 439 | 336 | 274 | 185 | 76 | 78 | 85 | 94 | 1567 | AVISO DE ANOMALIA | SOBRECARGA PREVENTIVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 12 | AVISO DE ANOMALIA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 5
MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 12 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | 92 | 23 | 29 | 24 | 9 | 9 | 10 | 11 | 207
Total Geral | 451 | 352 | 287 | 195 | 88 | 91 | 95 | 112 | 1671 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | 13 | 18 | 14 | 16 | 10 | 6 | 8 | 15 | 100
[10 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | BUCHA NEUTRO | 2 | [7 empty] | 2
[10 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CABOS MT | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | EQUIPAMENTO INEXISTENTE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[10 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24
[10 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | GARANTIA DE TRAFO |  | 1 | [6 empty] | 1
[10 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | OUTROS | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 7
ORIGEM_SS | (Tudo) | [8 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | 324 | 289 | 224 | 134 | 55 | 59 | 61 | 65 | 1211
Esquema Filtro | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | [8 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 7
NUM_OBRA | (Tudo) | [8 empty] | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 6
NUMERO_OS | (Vários itens) | [8 empty] | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3
SITUACAO_SS | (Tudo) | [8 empty] | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | AVARIADO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2
[10 empty] | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | FURTADO | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2
Contagem de NUMERO_SS | Rótulos de Coluna | [8 empty] | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | QUEIMADO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Rótulos de Linha | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | Total Geral | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SOBRECARGA PREVENTIVA |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
AVISO DE ANOMALIA | 11 | 16 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 16 | 92 | Total Geral |  | 451 | 352 | 287 | 195 | 88 | 91 | 95 | 112 | 1671
DG-RD-PO | Rótulos de Coluna mar: 1; Rótulos de Coluna jun: 2; Rótulos de Coluna ago: 3 | 6
DOLP-RD-PA |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 10
ENC-RD-PS | Rótulos de Coluna jan: 1; Rótulos de Coluna fev: 2; Rótulos de Coluna mai: 1 | 4
ETO-RD-AG | 6 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 44
ETO-RD-AR | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22
ETO-RD-DP | [8 empty] | 1 | bar: Rótulos de Coluna jan
ETO-RD-GR | [8 empty] | 5 | bar: Rótulos de Coluna jan to Rótulos de Coluna mar; Rótulos de Coluna jul to Rótulos de Coluna ago
FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 439 | 336 | 274 | 185 | 76 | 78 | 85 | 94 | 1567
DG-RD-PO | 68 | 45 | 28 | 24 | 8 | 8 | 10 | 9 | 200
DOLP-RD-PA | 51 | 44 | 20 | 24 | 10 | 10 | 8 | 19 | 186
ENC-RD-AR | [8 empty] | 1 | bar: Rótulos de Coluna jul
ENC-RD-PS | 78 | 55 | 49 | 25 | 13 | 16 | 19 | 12 | 267
ETO-RD-AG | 15 | 15 | 13 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 88
ETO-RD-AR | 49 | 47 | 53 | 46 | 16 | 15 | 12 | 15 | 253
ETO-RD-DP | 34 | 26 | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 102
ETO-RD-GR | 64 | 61 | 36 | 26 | 15 | 6 | 11 | 8 | 227
ETO-RD-GU | 79 | 43 | 56 | 20 | 5 | 9 | 11 | 11 | 234
ETO-RD-PA | Rótulos de Coluna mar: 6; Rótulos de Coluna ago: 1 | 7
ETO-RD-PS | [8 empty] | 2 | bar: Rótulos de Coluna jan; Rótulos de Coluna ago
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 12
DOLP-RD-PA | Rótulos de Coluna abr: 2; Rótulos de Coluna jun: 1 | 3
ETO-RD-AG | Rótulos de Coluna jan: 1; Rótulos de Coluna mar: 3; Rótulos de Coluna jun: 2; Rótulos de Coluna ago: 2 | 8
ETO-RD-DP | [8 empty] | 1 | bar: Rótulos de Coluna abr
Total Geral | 451 | 352 | 287 | 195 | 88 | 91 | 95 | 112 | 1671
ORIGEM_SS | Rótulos de Coluna jan: (Tudo)
Esquema Filtro | Rótulos de Coluna jan: MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR
NUM_OBRA | Rótulos de Coluna jan: (Tudo)
NUMERO_OS | Rótulos de Coluna jan: (Vários itens)
SITUACAO_SS | Rótulos de Coluna jan: (Tudo)
Contagem de NUMERO_SS | Rótulos de Coluna jan: Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | Total Geral
AVISO DE ANOMALIA | 11 | 16 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 16 | 92
DG-RD-PO | Rótulos de Coluna mar: 1; Rótulos de Coluna jun: 2; Rótulos de Coluna ago: 3 | 6
DOLP-RD-PA |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 10
ENC-RD-PS | Rótulos de Coluna jan: 1; Rótulos de Coluna fev: 2; Rótulos de Coluna mai: 1 | 4
ETO-RD-AG | 6 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 44
ETO-RD-AR | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22
ETO-RD-DP | [8 empty] | 1 | bar: Rótulos de Coluna jan
ETO-RD-GR | [8 empty] | 5 | bar: Rótulos de Coluna jan to Rótulos de Coluna mar; Rótulos de Coluna jul to Rótulos de Coluna ago
FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 439 | 336 | 274 | 185 | 76 | 78 | 85 | 94 | 1567
DG-RD-PO | 68 | 45 | 28 | 24 | 8 | 8 | 10 | 9 | 200
DOLP-RD-PA | 51 | 44 | 20 | 24 | 10 | 10 | 8 | 19 | 186
ENC-RD-AR | [8 empty] | 1 | bar: Rótulos de Coluna jul
ENC-RD-PS | 78 | 55 | 49 | 25 | 13 | 16 | 19 | 12 | 267
ETO-RD-AG | 15 | 15 | 13 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 88
ETO-RD-AR | 49 | 47 | 53 | 46 | 16 | 15 | 12 | 15 | 253
ETO-RD-DP | 34 | 26 | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 102
ETO-RD-GR | 64 | 61 | 36 | 26 | 15 | 6 | 11 | 8 | 227
ETO-RD-GU | 79 | 43 | 56 | 20 | 5 | 9 | 11 | 11 | 234
ETO-RD-PA | Rótulos de Coluna mar: 6; Rótulos de Coluna ago: 1 | 7
ETO-RD-PS | [8 empty] | 2 | bar: Rótulos de Coluna jan; Rótulos de Coluna ago
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 12
DOLP-RD-PA | Rótulos de Coluna abr: 2; Rótulos de Coluna jun: 1 | 3
ETO-RD-AG | Rótulos de Coluna jan: 1; Rótulos de Coluna mar: 3; Rótulos de Coluna jun: 2; Rótulos de Coluna ago: 2 | 8
ETO-RD-DP | [8 empty] | 1 | bar: Rótulos de Coluna abr
Total Geral | 451 | 352 | 287 | 195 | 88 | 91 | 95 | 112 | 1671

## BASE_SS_OS
NUMERO_SS | NUMERO_OS | NUM_OBRA | ORIGEM_SS | DEFEITO_SS | ORIGEM | DEFEITO | ESQUEMA | Esquema Filtro | TASK | ANO | ORG_SOLIC | COD_EQUIPE | ALIMENTADOR | NUM_TRAFO | COORD_X | COORD_Y | COD_GIS | CRITICIDADE_SS | SITUACAO_SS | DATA_ABERTURA_SS | DATA_TERMINO_SS | DATA_LIMITE_SS | DESCICAO_DO_ATIVO | LOCALIDADE | SOLICITANTE | RURA_URBANO | TIPOSS | DESCRIPTION_SS | DESCRICAO_OS | NS_RETIRADO | TOMBAMENTO_RETIRADO | FABRICANTE_INSTALADO | FABRICANTE_RETIRADO | DATA_FABRICACAO_INSTALADO | DATA_FABRICACAO_RETIRADO | NS_INSTALADO | TOMBAMENTO_INSTALADO | NUM_INT | REFORMADORA_DESAT | REFORMADORA_DESAT_1 | DATA_REFORMA_INST | DATA_REFORMA_RET | POTENCIA_INST | POTENCIA_RET | FEITO_COLA_E_FITA | QTD_CLIENTES | ATERRAMENTO_ESTA_CONECTADO_AO_TANQUE_DO_TRAFO | EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO | EXISTE_VEGETAÇÃO_TOCANDO_A_REDE_BT_OU_MT | FEZ_MELHORIA_DE_ATERRAMENTO | INSTALOU_ALGUM_ESPAÇADOR | PARA_RAIOS_INSTALADO_SUBSTITUIDO | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO | QUAL_ELO_INSTALADO_NO_LOCAL | TIPO_DE_BARRAMENTO | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X1 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X2 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X3 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X1 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X2 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X3 | TRAFO_INSTALADO_É_REFORMADO | REFORMADORA_INSTALADO | TRANSFORMADOR_RETIRADO_É_REFORMADO
DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279117 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701034026 | 868624 | 8821274 | 190-13710187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 04:25 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-04 04:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 721825 | 06001843 | TRAEL | ITB | 01/07/2025 15:18:01 | 01/02/2011 15:20:35 | 799710 | 147945 | 20254056521368 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 29.3 | 17.7 | 21.7 | 29.3 | 17.7 | 21.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277788 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700599078 | 844553 | 9052311 | 190-13645771 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:32 | 2026-01-03 12:59 | 2026-03-02 05:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo | ETO-RD-GR 001/2026 TR: 5700599078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176614 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148609 Nº DE SÉRIE : Z289749 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,11 MEDIÇÃO 2: 01,66 MEDIÇÃO 3: 01,44 | 176614 | 0 | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 | 01/08/2010 |  | 148609 | 20254058689386 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 211 | 166 | 144 | 211 | 166 | 1440 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277213 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700631033 | 752443 | 9025753 | 190-13715496 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:49 | 2026-01-01 16:55 | 2026-03-02 05:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete | ETO-RD-GR 003/2026 TR: 5700631033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126428 Nº DE SÉRIE : 554777 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145109 Nº DE SÉRIE : Z271298 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,91 MEDIÇÃO 2: 07,75 MEDIÇÃO 3: 05,78 | 554777 | 126428 | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 | 01/09/2020 |  | 145109 | 20254058900165 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1091 | 775 | 578 | 1091 | 775 | 578 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277814 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700761078 | 833269 | 9069168 | 190-13704841 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 06:00 | 2026-01-02 02:00 | 2026-03-02 06:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado | ETO-RD-GR 004/2026 TR: 5700761078 N° CHAVE: 4010001079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172044 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148613 Nº DE SÉRIE : Z289753 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,46 MEDIÇÃO 2: 02,10 MEDIÇÃO 3: 00,83 | 172044 | 0 | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 | 01/08/2010 |  | 148613 | 20254058915918 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 246 | 210 | 83 | 246 | 210 | 83 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278431 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722225257 | 978589 | 8872593 | 190-13679920 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:02 | 2026-01-02 17:08 | 2026-01-04 08:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01 | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queimado rdr são felix | 925813 | 013860 | ITAM | ITB | 01/06/2024 14:49:43 | 01/11/2014 14:50:31 | 254184 | 142973 | 20254058965216 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277906 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5736636005 | 892142 | 8535052 | 190-12312487 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:04 | 2025-01-02 20:00 | 2026-01-04 08:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264060596369 SS: ETO-RD-DP 01/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER | 431914 | 06105144 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 15:10:39 | 01/06/2025 15:11:41 | 802111 | 150576 | 20254058737238 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 23.79 | 22.28 | Não
DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278402 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700331256 | 943895 | 8857951 | 190-13675080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:06 | 2026-01-01 19:00 | 2026-01-04 08:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia , | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 114624 | 144118 | TRAEL | N/A | 05/01/2015 14:33:18 | 01/10/2024 14:36:18 | 338028 | 146493 | 20254056951321 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-01 |  | 45 | 45 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277172 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710202089 | 737824 | 8652274 | 190-13691498 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:44 | 2026-01-06 12:13 | 2026-01-04 08:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 1/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.9 VBN: 228.8 VAB: 457 | 549681 | 125210 | ITB | TRAEL | 06/01/2022 | 06/01/2020 | 1456700 | 133021 | 20254059142268 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 4.5 | 4.55 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277592 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710071027 | 973860 | 8664431 | 190-13869957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:11 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01-04 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710071027 SS: ETO-RD-DP 02/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 482616 | 118382 | TRAEL | TRAEL | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 442921 | 108776 | 20254058672926 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16 | 14 | 5 | 16 | 14 | 5 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277871 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710442086 | 668011 | 8895997 | 190-13644930 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:32 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-04 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01 | SS ENC-RD-PS 03/2026 TR 5710442086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :184917 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124987 Nº DE SÉRIE : 1232311 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAI/2020 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | 184917 | ILEGÍVEL | ROMAGNOLE | ABB | 01/05/2020 08:21:52 | 01/04/2002 08:24:25 | 1232311 | 124987 | 20254058519989 | CPFL | INTEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 13.05 | 12.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278272 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700379116 | 855424 | 8725974 | 190-13651932 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 11:33 | 2026-01-02 11:20 | 2026-01-04 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700379116 SS: ETO-RD-DP 04/2025 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 1580462 | 139307 | TRAEL | ITB | 01/07/2018 15:36:03 | 08/01/2024 15:37:53 | 474686 | 117171 | 20254058954811 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17 | 16 | 16 | 17 | 1 | 16 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277211 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5710266003 | 744367 | 8714430 | 190-13686871 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 11:58 | 2026-01-06 12:32 | 2026-01-04 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado e para raio | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 02/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 389410 | 116076 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 00:00:00 | 06/01/2016 | 1615902 | 146380 | 20264060646369 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2018-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277194 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700671010 | 791649 | 8903370 | 190-13646476 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 12:50 | 2026-01-02 12:29 | 2026-01-04 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA04M / 933004 LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 001/2026 DATA ATENDIMENTO: 02/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador | 533284 | 123494 | TRAEL | TRAEL | 12/01/2018 09:02:01 | 01/03/2020 09:03:39 | 474621 | 117106 | 20264060599303 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 | 2026-01-12 | 15 | 150 | Não | 10 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 19.5 | 16.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277192 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710397052 | 675654 | 8660460 | 190-13669872 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 12:58 | 2026-01-06 12:45 | 2026-01-04 12:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 03/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 225 VAB: 447 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 994942 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 06/01/2017 | 01/03/2016 00:00:00 | 443103 | 108958 | 20264060593781 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.17 | 1.28 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280809 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710248052 | 656145 | 8682151 | 190-13700245 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 13:34 | 2026-01-02 12:39 | 2026-01-04 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO. | SS: ETO-RD-GU 4/2026 LOCLIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU02 FOI FEITO TROCA DE TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA. | 91555 | 008609 | SIEMENS | TRAEL | 01/06/1999 09:55:41 | 01/01/2007 09:56:37 | 566670020 | 109730 | 20254058931651 | TRAEL | TRAEL | 2023-05-01 | 2016-08-01 | 30 | 30 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277212 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5753512094 | 792160 | 8647278 | 190-21826633 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:14 | 2026-01-08 11:49 | 2026-01-04 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 05/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.7 VBN: 216.4 VCN: 221.2 VAB: 382.4 VBC: 377 VCA: 378.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 488123 | 135494 | ITAIPU | ITAIPU | 08/01/2026 | 01/03/2023 00:00:00 | 590882 | 148309 | . | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-02-01 | 75 | 75 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | . | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.17 | 5.16 | Sim | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278414 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5711175035 | 808210 | 8800509 | 190-13721840 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:21 | 2026-01-04 16:58 | 2026-01-04 14:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 181807 | 12121 | ITAM | ABB | 01/09/2025 14:58:31 | 01/08/2002 15:00:03 | 289641 | 148477 | 20264060718296 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278951 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701109087 | 725321 | 9022829 | 190-13647218 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:15 | 2026-01-02 16:55 | 2026-03-02 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701109087 queimado 25 kva | ETO-RD-GR 005/2026 TR: 5701109087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148556 Nº DE SÉRIE : Z289696 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,08 MEDIÇÃO 2: 15,25 MEDIÇÃO 3: 11,01 | 575162 | 128926 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 17:48:02 | 01/05/2021 17:49:17 |  | 148556 | 20264060642316 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 17.08 | 15.25 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278952 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700402034 | 796445 | 9063472 | 190-13669060 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:49 | 2026-01-02 10:01 | 2026-03-02 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | ETO-RD-GR 006/2026 TR: 5700402034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 345KV Nº ENERGISA (CITD) : 130154 Nº DE SÉRIE : 1403838 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145148 Nº DE SÉRIE : Z271337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,51 MEDIÇÃO 2: 29,40 MEDIÇÃO 3: 11,92 | 1403838 | 130154 | ITAM | ITB | 01/02/2025 18:01:37 | 01/12/2021 18:02:37 |  | 145148 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 24.51 | 29.4 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280931 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5701039032 | 628401 | 8566069 | 190-13712694 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 17:04 | 2026-01-02 19:08 | 2026-01-04 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | SS: ETO-R-DGU 6/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 25KVA | 368511 | NÃO LEGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 01/04/2024 10:25:56 | 01/01/1998 10:26:58 | 250340 | 141106 | 20264060755990 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2012-02-01 | 25 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278420 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01069026 | 5735770026 | 878862 | 8809135 | 190-13671138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 20:37 | 2026-01-02 17:30 | 2026-01-04 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ponte alta | 38939 | 104077 | ROMAGNOLE | TRAEL | 05/01/2025 15:21:51 | 01/02/2004 15:24:42 | 1597374 | 144663 | 20264060885118 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 2025-01-05 | 2017-05-01 | 45 | 45 | Não | 25 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278491 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710115250 | 782890 | 8759086 | 190-15852239 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 22:00 | 2026-01-02 16:43 | 2026-01-04 22:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | 976224 | 113350 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 15:35:09 | 01/10/2015 15:36:02 | 289738 | 148598 | 20264060878567 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2018-04-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 30.1 | 12 | 8.8 | 30.1 | 12 | 8.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280951 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01001037 | 5700022037 | 724058 | 8749570 | 190-13709521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 01:13 | 2026-01-02 08:30 | 2026-01-05 01:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA | SS: ETO-RD-GU 07/2026 LOCALIDADE: ALIANÇA EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 150KVA POR UM DE 150KVA | 497927 | 136678 | ITAIPU | ITAIPU | 02/04/2024 10:43:34 | 01/06/2023 10:44:23 | 497920 | 136678 | 20264060833672 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-08-06 |  | 150 | 150 | Não | 121 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277817 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710340154 | 708094 | 9110545 | 190-13675645 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:07 | 2026-01-03 21:56 | 2026-03-03 10:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200 | ETO-RD-GR 10/2026 TR: 5710340154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005301 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145143 Nº DE SÉRIE : Z271332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,36 MEDIÇÃO 2: 17,09 MEDIÇÃO 3: 15,52 | 1005301 | 00 | ITAM | ITB | 03/01/2026 | 03/01/2026 |  | 145143 | 20264062493200 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 28 | 1 | 3.5 | 20.36 | 17.09 | 15.52 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278955 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700350087 | 721554 | 9017297 | 190-13656390 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:11 | 2026-01-02 19:58 | 2026-03-03 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-GR 008/2026 TR: 5700350087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138785 Nº DE SÉRIE : 63246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148570 Nº DE SÉRIE : Z289710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 | 63246 | 138785 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 09:37:13 | 01/08/2008 09:38:24 |  | 148570 | 20264062414386 |  | TRAEL |  |  | 25 | 15 | Sim | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 20.42 | 19.82 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278724 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5703016016 | 827382 | 9239380 | 190-13646281 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:18 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-05 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA | ETO-RD-AR 01/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180489 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 105598 Nº DE SÉRIE : 435142 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | 180489 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 06/01/2017 10:45:16 | 01/04/2002 10:45:55 | 435142 | 105598 | n | CPFL | TRAEL | 2026-12-01 | 2011-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 121 | 99.6 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277390 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701155028 | 838159 | 8693952 | 190-13645262 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:14 | 2026-01-07 23:18 | 2026-01-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264062455010 SS: ETO-RD-DP 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | 203257 | 00000 | ITB | ELETRAFO | 01/12/2025 00:00:00 | 07/01/2012 00:00:00 | 1028705 | 149359 | 20264062455010 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | . | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.3 | 3.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278376 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5310024091 | 896496 | 8720764 | 190-13688924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:24 | 2026-01-06 15:23 | 2026-01-05 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. EQUIPE D.B. MACHADO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS SS: ETO-RD-DP 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER. | 456330 | 131812 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 11:20:04 | 01/02/2018 11:25:01 | 1819185 | 146893 | 20264060748512 |  | CPFL |  |  | 75 | 150 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 2.28 | 2.64 | Não
ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278913 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5723658034 | 768572 | 9069331 | 190-13687202 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 12:49 | 2026-01-02 23:58 | 2026-03-03 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-GR 009/2026 TR: 5723658034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 2688 MARCA : WMM TRANSFORMADORES DATA FABRICAÇÃO :12/2016 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145095 Nº DE SÉRIE : Z271284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,60 MEDIÇÃO 2: 00,48 MEDIÇÃO 3: 00,18 | 2688 | ILEGIVEL | ITAM | WMM | 01/02/2025 14:28:24 | 01/12/2016 14:29:18 |  | 145095 | 20264060630626 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0.6 | 0.48 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277313 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701586052 | 653757 | 8730117 | 190-13664005 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:00 | 2026-01-06 12:59 | 2026-01-05 13:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 239.7 VBN: 242.6 VAB: 482 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 893117 | P011647 | TRAEL | ROMAGNOLE | 06/01/2017 00:00:00 | 01/09/2013 00:00:00 | 443092 | 108947 | 20264062493699 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.2 | 11 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278734 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700285080 | 847565 | 9262113 | 190-13693695 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:21 | 2026-01-02 18:30 | 2026-01-05 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4 | ETO-RD-AR 2/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131889 Nº DE SÉRIE : 748296 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 IMPEDANCIA : 2,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107206 Nº DE SÉRIE : 179070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 | 748296 | 131889 | TRAEL | TRAEL | 06/01/2002 11:35:10 | 01/08/2011 11:36:02 | 179070 | 107206 | 20264060773239 | CPFL | TRAEL | 2025-12-01 | 2022-01-06 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 14.32 | 12.7 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277442 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700121151 | 864895 | 8857216 | 190-13661318 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 15:29 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-05 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Msegue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia EQUIPE: 833007 ENCARREGADO: JOSE AILTON NO TRAFO [5700121151] | 185859 | 10558 | ITAIPU | ABB | 01/03/2022 09:36:23 | 01/08/2002 09:36:39 | 454942 | 138490 | 20264062540292 | TRAEL | INTEL | 2025-04-01 | 2006-02-01 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278410 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5700469071 | 749117 | 8770951 | 190-27863830 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 17:53 | 2026-01-03 18:30 | 2026-01-05 17:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr brejinho | 1227297 | 123167 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 15:47:14 | 01/03/2020 15:47:57 | 586762 | 147725 | 20264062592320 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-04-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278611 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5739958001 | 785662 | 8828164 | 190-15801692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 18:01 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-05 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 112938 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2023 16:10:44 | 05/01/2023 16:12:34 | 1468363 | 136722 | 20264062594108 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 13 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277368 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710062032 | 623844 | 8581047 | 190-13722492 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:49 | 2026-01-03 23:23 | 2026-01-05 20:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062549846 SS: ETO-RD-GU 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 240 VBN: 240 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 374877 | 136581 | ABB | TRAEL | 26/01/2002 | 03/01/2016 | 179738 | 148619 | 20264062549846 | CPFL | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 7.13 | 396 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277597 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700282087 | 728009 | 9030988 | 190-13647902 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 06:41 | 2026-03-03 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE | ETO-RD-GR 013/2026 TR: 5700282087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706008670 Nº DE SÉRIE : 94125 MARCA : TRERMOLUZ DATA FABRICAÇÃO : 05/1995 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145089 Nº DE SÉRIE : Z271278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,84 MEDIÇÃO 2: 16,49 MEDIÇÃO 3: 15,04 | 94125 | CI 2706008670 | ITAM | THERMOLUZ | 01/02/2025 | 01/06/1995 |  | 145089 | 20264060602561 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 25 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 20.84 | 1649 | 1504 | 2084 | 1649 | 1504 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277451 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700038038 | 997885 | 8636303 | 190-13674264 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:57 | 2026-01-05 10:23 | 2026-01-05 20:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062544638 SS: ETO-RD-GU 15/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214.4 VBN: 214.6 VAB: VBC: VCA: OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | 669238 | 133551 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 | 02/01/2023 | 799720 | 147955 | 20264062544638 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-03-01 | 25 | 25 | Não | 15 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 7.92 | 9.77 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277443 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700227196 | 882681 | 8866161 | 190-13674397 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-05 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria EQUIPE : PALM05M LIDER: JOSE RAIMUNDO | 896232 | 012654 | TRAEL | ITB | 01/01/2017 10:23:54 | 01/05/2014 10:25:09 | 451361 | 110238 | 20264062695982 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-28 |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278423 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700009096 | 873862 | 8766408 | 190-13699635 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 01:59 | 2026-01-03 14:45 | 2026-01-06 01:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu pindorama | KA0077A002C | ilegivel | TRAEL | N/A | 01/06/2023 16:29:41 | 01/11/1989 16:36:22 | 1465514 | 135659 | 20264062763489 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-09-01 |  | 1125 | 75 | Não | 75 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277892 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700263190 | 987701 | 8697287 | 190-13681629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 10:47 | 2026-01-04 12:46 | 2026-01-06 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 723810 | 00000 | TRAEL | ITB | 18/08/2005 | 16/03/2011 | 63117 | 144809 | 20264062698076 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 19 | 16 | 12 | 19 | 16 | 12 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281653 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5701566001 | 768437 | 8819110 | 190-13662974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-06 13:14 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 47157 | 3093 | ITAM | TRAEL | 01/07/2025 09:44:33 | 01/11/2004 09:45:11 | 283278 | 14777 | 20264062529119 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 29.8 | 14.2 | 17 | 29.8 | 14.2 | 17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277787 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5700056124 | 807671 | 9292278 | 190-13672751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-04 01:03 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIACHINHO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700056124 | trafo 5700056124 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2002 MARCA; ABB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 181632 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148472 Nº SÉRIE; 289636 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 6,36 - 7,91 - 795 | 181632 | N/A | ITAM | ABB | 18/09/2025 | 15/08/2002 | 289636 | 148472 | 20264062670057 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 636 | 791 | 795 | 636 | 791 | 795 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278739 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700658097 | 692166 | 8597263 | 190-13699191 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:13 | 2026-01-06 14:17 | 2026-01-06 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 12/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.9 VBN: 233.7 VAB: 459 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 625850 | 36609 | TRAEL | ITB | 06/01/2020 | 06/01/2009 | 533236 | 123446 | 20264062938703 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1731 | 2019 | 1003 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279116 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5701229038 | 998906 | 8609201 | 190-13707132 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:25 | 2026-01-06 18:11 | 2026-01-06 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO, | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062615490 SS: ETO-RD-DP 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | 127365 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/01/2015 | 01/09/2008 | 361894 | 149343 | 20264062615990 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 7.54 | 15.18 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278471 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700521233 | 676599 | 8960510 | 190-15811608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:29 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01-06 12:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 05/2026 TRAFO:5700521233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178068 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 119512 Nº DE SÉRIE : 498327 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 178068 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 04/12/2025 08:10:25 | 01/09/2010 08:11:18 | 498327 | 119512 | 20264062636600 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277450 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5200926003 | 738852 | 8708195 | 190-13870521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 13:29 | 2026-01-06 13:16 | 2026-01-06 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 13/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 VBN: 218.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 919316 | ILEGÍVEL | TRAEL | ROMAGNOLE | 06/01/2020 | 01/02/2014 00:00:00 | 550721 | 125761 | 20264062629763 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 37 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277596 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5723533087 | 726225 | 9027422 | 190-13650397 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 15:49 | 2026-01-05 07:09 | 2027-02-07 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5723533087, ETO-RD-GR 14/2026 NA LOCALIDADE DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139396 Nº DE SÉRIE : 1580551 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145123 Nº DE SÉRIE : Z271312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,38 MEDIÇÃO 2: 14,33 MEDIÇÃO 3: 09,30 COORDENADA X: 726225 Y: 9027421 | 1580551 | 139396 | ITB | ITB | 01/02/2025 | 01/01/2024 |  | 145123 | 20264062989380 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2138 | 1433 | 930 | 2138 | 1433 | 930 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278426 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5720155007 | 778440 | 8939926 | 190-13657540 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 16:45 | 2026-01-04 15:00 | 2026-01-06 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO | SS ENC-RD-PS 06/2026 TRAFO:5720155007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 125486 Nº DE SÉRIE : 549455 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2020 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148498 Nº DE SÉRIE : C289662 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : SET/2025 IMPEDANCIA : 2.48 POS. TAP : 03 | 549455 | 125486 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 16:40:33 | 01/06/2020 16:41:06 |  | 148498 | 20264062977500 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.17 | 0.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278801 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | AL02017017 | 5700716007 | 773490 | 8889712 | 190-13684707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:01 | 2026-01-05 16:09 | 2026-01-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA | SS ENC-RD-PS 07/2026 TR 5700716007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 18268 Nº DE SÉRIE : 100164 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2.53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148504 Nº DE SÉRIE : C289668 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2.47 POS. TAP : 03 | 100164 | 18268 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 08:54:25 | 01/11/2006 08:55:18 |  | 148504 | 20264064403972 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 5.6 | 7.51 | 5.17 | 6.66 | 4.58 | 7.27 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277540 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5746981032 | 658656 | 8589980 | 190-32695878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-04 22:31 | 2026-01-06 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264062947415 SS: ETO-RD-GU 14/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 462863 | P026061 | TRAEL | ITAIPU | 04/01/2018 | 15/06/2022 | 460144 | 112980 | 20264062947415 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1992 | 1732 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277541 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700903032 | 649792 | 8588811 | 190-13646248 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:47 | 2026-01-04 23:08 | 2026-01-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062365717 SS: ETO-RD-GU 15/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230 VBN: 327 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 367646 | 136553 | TRAFO | TRAEL | 04/01/2015 | 04/01/2015 | 363111 | 134701 | 20264062365717 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 8 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278725 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700557040 | 755200 | 9236779 | 190-13643002 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:53 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01-06 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre | ETO-RD-AR 09/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 392562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148835 Nº DE SÉRIE : 550861 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05 | 392562 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 06/01/2020 11:43:54 | 01/03/2006 11:44:47 | 550861 | 148835 | 20264064265358 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 15.22 | 17.96 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281692 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710239035 | 823893 | 8822036 | 190-13665059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:54 | 2026-01-07 16:40 | 2026-01-06 17:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 615714 | 137719 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 09:53:46 | 01/03/2022 09:54:27 | 802084 | 150549 | 20264064453320 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-09-01 | 25 | 25 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 18.9 | 15.2 | 19.1 | 18.9 | 15.2 | 19.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277911 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700188046 | 729633 | 8824898 | 190-13699131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:05 | 2026-01-05 00:35 | 2026-01-06 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14 | SS ENC-RD-PS 08/2026 TR 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 565670050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 | 565670050 | ILEGÍVEL | TRAEL | SIEMENS | 01/08/2008 08:15:05 | 01/07/1999 08:15:40 | 136158 | 134706 | 20264062612847 | TRAEL | INTEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 11.55 | 10.02 | 9.38 | 15.16 | 13.49 | 12.59 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277598 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700269070 | 871259 | 8957256 | 190-13652685 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:10 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-06 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 008/2025 DATA ATENDIMENTO 05/01/2025 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | 437885 | 107963 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 08:26:51 | 01/08/2017 08:27:41 | 1615862 | 146340 | 20264064477470 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 5.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278834 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700182027 | 988391 | 8657702 | 190-13714531 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:15 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-06 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700182027 SS: ETO-RD-DP 18/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA ERRO NA ATIVIDADE 7471, NÃO SINCORINIZA | 371712 | 05028 | TRAEL | TOSHIBA | 01/07/2018 16:23:05 | 08/01/2026 16:28:21 | 476902 | 117216 | Aguardando retorno da equipe | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277785 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5710132070 | 874071 | 8945268 | 190-13696020 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-06 17:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 009/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador queimado. | 319620 | 134589 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 16:01:59 | 01/11/2019 16:08:25 | 586777 | 147740 | 20264064490284 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 28.49 | 27.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278726 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710201040 | 739228 | 9245833 | 190-13694074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-04 14:50 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre | ETO-RD-AR 10/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140183 Nº DE SÉRIE : 178590 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 | 362351 | ILEGIVEL | ABB | ITB | 06/01/2002 14:07:54 | 01/11/2005 14:08:42 | 178590 | 140183 | 20264064456021 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 22.14 | 21.49 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278424 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720757001 | 792948 | 8844652 | 190-13687732 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 19:41 | 2026-01-04 11:40 | 2026-01-06 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr porto | 505906 | 06121180 | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 16:51:19 | 01/06/2019 16:53:43 | 271311 | 145122 | 20264062943668 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 7 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279214 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700797078 | 889242 | 9027451 | 190-13695017 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:10 | 2026-01-06 11:31 | 2026-01-10 21:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700797078 ETO-RD-GR 15/2026 FAZ. BAROCA ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129232 Nº DE SÉRIE : 442998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145862 Nº DE SÉRIE : Z273716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11,98 MEDIÇÃO 2: 10,22 MEDIÇÃO 3: 03,40 COORDENADA X: 889242 Y: 9027452 | 442998 | 129232 | ITAM | TRAEL | 10/03/2025 | 11/09/2017 |  | 145862 | 20264064575494 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 11.98 | 10.22 | 3.4 | 11.98 | 10.22 | 3.4 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281693 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD03072001 | 5700326071 | 776748 | 8802909 | 190-13679089 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:34 | 2026-01-05 12:03 | 2026-01-06 21:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 440274 | 17980 | ITAM | ITB | 01/04/2025 10:01:34 | 01/11/2006 10:02:12 | 275785 | 146648 | 20264064451132 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 14.3 | 21.7 | 17.5 | 14.3 | 21.7 | 17.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281674 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5745654026 | 847834 | 8784157 | 190-21835956 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:50 | 2026-01-06 15:40 | 2026-01-06 21:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 549711 | 06125240 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 15:01:38 | 01/06/2020 15:02:16 | 799729 | 147964 | 20264062592244 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 13.5 | 30.1 | 8.8 | 13.5 | 30.1 | 8.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278683 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5743768004 | 781323 | 9200317 | 190-13712275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 09:20 | 2026-01-05 11:25 | 2026-01-07 09:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5743768004 | ETO-RD-AR 12/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127224 Nº DE SÉRIE : 572156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 | 572156 | 127224 | TRAEL | TRAEL | 07/01/2016 11:50:00 | 01/03/2021 11:51:04 | 398699 | 116023 | 20264064767924 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | COBRE | 4.29 | 5.44 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280454 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05002091 | 5700712091 | 883410 | 8684906 | 190-13691004 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 10:40 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-07 10:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700712091 SS: ETO-RD-DP 20/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA | 915454 | p011729 | ITAM | ROMAGNOLE | 01/09/2025 09:53:32 | 01/01/2014 09:54:57 |  | 148561 | 20264064804238 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | ALUMINIO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278312 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5737450005 | 902578 | 8552250 | 190-13652403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:02 | 2026-01-06 17:56 | 2026-01-07 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 202640648048 SS: ETO-RD-DP 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 442967 | 108822 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2018 | 01/09/2017 | 458582 | 111658 | 20264064804048 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-01-13 |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 2.4 | 6.43 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278331 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5737410005 | 896822 | 8553883 | 190-12312167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:29 | 2026-01-06 17:46 | 2026-01-07 11:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264064819542 SS: ETO-RD-DP 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 438054 | 108132 | ITAM | TRAEL | 01/05/2024 | 01/08/2017 | 250551 | 140841 | 20264064819542 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 3.19 | 16.7 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277691 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01044024 | 5710005024 | 744545 | 9053685 | 190-13684642 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:36 | 2026-01-05 07:16 | 2026-01-11 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710005024, ETO-RD-GR 16/2026 NA LOCALIDADE DE ITAPORA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05109528 Nº DE SÉRIE : 448192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148500 Nº DE SÉRIE : C289664 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,90 MEDIÇÃO 2: 12,33 MEDIÇÃO 3: 09,78 COORDENADA X: 744545 Y: 9053686 | 448192 | CITD 05109528 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/11/2017 |  | 148500 | 20264064817957 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1690 | 1233 | 978 | 1690 | 1233 | 978 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277671 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710612003 | 725090 | 8702246 | 190-13700358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 12:13 | 2026-01-06 13:35 | 2026-01-07 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264062930842 SS: ETO-RD-GU 16/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.5 VBN: 216.5 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 372521 | 05837 | TRAEL | TOSHIBA | 01/12/2017 00:00:00 | 01/02/2000 00:00:00 | 448665 | 110103 | 20264062930842 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279391 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5757642195 | 898323 | 9013423 | 190-45095851 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 12:48 | 2026-01-06 16:25 | 2026-01-11 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5757642195, ETO-RD-GR 17/2026, CENTENARIO 195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 101126 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139754 Nº DE SÉRIE : 178846 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 898325 Y: 9013423 | 523098 | 101126 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2002 00:00:00 | 06/01/2026 | 178846 | 139754 | 20264064835637 | TRAEL | TRAEL | 2025-05-01 |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.02 | 2.07 | 1.6 | 3.02 | 2.07 | 1.6 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279220 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701363094 | 760483 | 8698745 | 190-13674617 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 15:53 | 2026-01-05 18:15 | 2026-01-07 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264064884819 SS: ETO-RD-GU 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 VBN: 204 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 389568 | 100459 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 10:24:46 | 01/07/2025 10:25:55 | 802095 | 150560 | 20264064884819 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | N/A | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 21.2 | 22.8 | Não
DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277599 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5753804196 | 895455 | 8848712 | 190-35640765 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 16:24 | 2026-01-05 16:47 | 2026-01-07 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 013/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador. | 692910 | 012811 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2025 07:47:46 | 01/08/2024 07:48:54 | 1616966 | 146094 | 20264064897583 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H 1H 1H | ALUMINIO | 12.3 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278851 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710095149 | 616583 | 8957221 | 190-13672823 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:16 | 2026-01-05 19:32 | 2026-01-07 17:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150 | SS ENC-RD-PS 10/2026 TR 5710095149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363378 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147641 Nº DE SÉRIE : 470133 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | 363378 | ilegível | TRAEL | TOSHIBA | 06/01/2018 08:50:05 | 01/05/1999 08:50:35 | 470133 | 147641 | 20264064921534 | CPFL | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 11.09 | 10.0212 | 0 | 14.99 | 16.22 | 13.23 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280055 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5725631066 | 799542 | 9095809 | 190-13688238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:17 | 2026-01-07 16:53 | 2026-01-07 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5725631066, ETO-RD-GR 19/2026, FAZ. REIS ITUPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139453 Nº DE SÉRIE : Z247672 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145863 Nº DE SÉRIE : Z273717 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 004,7 MEDIÇÃO 2: 002,7 MEDIÇÃO 3: 001,6 COORDENADA X: 799544 Y: 9095811 | Z247672 | 139453 | ITAM | ITAM | 01/03/2025 10:36:05 | 01/04/2025 10:37:45 |  | 145863 | 20264064896461 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-09 | 25 | 25 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 4.7 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277770 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700770083 | 816821 | 8881609 | 190-13692806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:24 | 2026-01-05 17:50 | 2026-01-07 17:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 14/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador. | 1600355 | 141651 | ROMAGNOLE | ITB | 09/01/2015 09:42:05 | 01/04/2024 09:43:30 | 1014506 | 134574 | 20264062932834 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 | 2026-01-09 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281675 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL02057189 | 5710557001 | 753524 | 8823521 | 190-13696684 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:26 | 2026-01-06 17:41 | 2026-01-07 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 177829 | P8143 | TRAEL | ABB | 01/08/2025 15:06:47 | 01/12/2001 15:07:27 | 802074 | 150539 | 20264064909114 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 27.5 | 24.1 | 23.3 | 27.5 | 24.1 | 23.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277595 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5700005021 | 841774 | 8602625 | 190-13653399 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 18:16 | 2026-01-05 22:12 | 2026-01-07 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado e para raio acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264064935376 SS: ETO-RD-GU 18/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 6565 | N/A | TRAEL | LFB | 11/01/2017 | 22/09/1994 | 431687 | 104917 | 20264064935376 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2299 | 2299 | 3983 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279198 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700689078 | 883642 | 9042700 | 190-13717160 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:01 | 2026-01-06 17:20 | 2026-01-11 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700689078., ETO-RD-GR 20/2026 FAZ. DIVINO PAI ETERNO, ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12100 Nº DE SÉRIE : 522983 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145194 Nº DE SÉRIE : Z271383 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 31,45 MEDIÇÃO 2: 20,40 MEDIÇÃO 3: 19,98 COORDENADA X: 883644 Y: 9042701 | 522983 | 12100 | ITAM | TRAEL | 17/02/2025 | 23/12/2019 |  | 145194 | 20264064931514 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 20.4 | 19.98 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279206 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5701495094 | 781385 | 8630527 | 190-13680120 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:40 | 2026-01-05 12:27 | 2026-01-07 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264064804442 SS: ETO-RD-GU 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 611394 | 35285 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 15:05:52 | 01/08/2009 15:07:07 | 811050 | 148226 | 20264064804442 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 16.4 | 19.8 | Não
DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279103 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 4211178035 | 813122 | 8809138 | 190-13712913 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:54 | 2026-01-05 12:50 | 2026-01-07 20:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 186215 | ILEGIVEL | ITB | TRAEL | 01/07/2024 15:26:30 | 01/05/2010 15:27:40 | 1622886 | 143187 | 20264064948086 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 22.3 | 19.1 | 25.3 | 22.3 | 19.1 | 25.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279373 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5729459227 | 924376 | 9055918 | 190-13677666 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 21:05 | 2026-01-06 11:10 | 2026-01-11 21:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5729459227, ETO-RD-GR 21/2026 RECURSOLANDIA 227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 995196 MARCA : ILEGIVEL DATA FABRICAÇÃO : ILEGIVEL IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144278 Nº DE SÉRIE : Z260809 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,45 MEDIÇÃO 2: 02,87 MEDIÇÃO 3: 01,25 COORDENADA X: 924376 Y: 9055921 | NAO TEM | NAO TEM | ITAM | N/A | 01/12/2024 00:00:00 | 06/01/2026 |  | 144278 | 20264064921678 |  | TRAEL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.45 | 2.87 | 1.25 | 3.45 | 2.87 | 1.25 | Não |  | Sim
ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279459 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5300243253 | 709418 | 8870635 | 190-13718437 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 10:44 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-08 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia | SS ENC-RD-PS 13/2026 TRAFO: 5700243253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128195 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147662 Nº DE SÉRIE : 550660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 03 | 128195 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 07/01/2020 10:17:25 | 01/10/2008 10:19:21 | 550660 | 147662 | 20264064832933 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.04 | 4.94 | 5.34 | 7.79 | 6.14 | 8 | Sim
ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281173 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700005195 | 902885 | 9007849 | 190-13720774 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-05 12:19 | 2026-01-08 14:34 | 2026-03-06 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique. | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700005195 ETO-RD-GR 23/2026 RDU DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06101301 Nº DE SÉRIE : 361653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,12 POS. TAP : 2 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143940 Nº DE SÉRIE : 1587002 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 16,55 MEDIÇÃO 2: 10,02 MEDIÇÃO 3: 03,10 COORDENADA X: 902885 Y: 9007850 | 361653 | 06101301 | ROMAGNOLE | TRAEL | 14/01/2025 09:10:21 | 01/09/2015 09:11:44 | 1587002 | 143940 | SERÁ GERADA EMERGENCIAL |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Sim | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 16.55 | 10.02 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278371 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5700655041 | 692478 | 8758082 | 190-13722360 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 12:24 | 2026-01-06 14:03 | 2026-01-08 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXÁS INT: 20264066766353 SS: ETO-RD-GU 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.0 VBN: 203.2 VAB: 406 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 177724 | ILEGÍVEL | ITAM | ABB | 01/09/2025 00:00:00 | 06/01/2001 | 289679 | 148515 | 20264066766353 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1762 | 1789 | 1771 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279100 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700109100 | 833516 | 8868028 | 190-13666238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 13:16 | 2026-01-06 20:52 | 2026-01-08 13:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB100M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99481-6710 SS DOLP-RD-PA 0015/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador | 395727 | 103028 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2018 10:34:35 | 01/07/2018 10:35:55 | 480412 | 113252 | 20264066776703 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2018-04-01 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 9.84 | 7.12 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-DP 00025/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5744821027 | 962800 | 8659457 | 190-33231267 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:52 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01-08 14:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1 | [9 empty] | 20264066746965 | [7 empty] | 1
ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280178 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD06002091 | 5725003091 | 902550 | 8753144 | 190-13711327 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 15:27 | 2026-01-07 10:20 | 2026-01-08 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5725003091 SS: ETO-RD-DP 26/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 448367 | 109197 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2016 07:59:00 | 01/07/2017 08:01:24 | 1027016 | 138331 | 20264066773369 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280036 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5710096109 | 829270 | 9278058 | 190-13688916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 16:47 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-08 16:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete | ETO-RD-AR 8/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5545 Nº DE SÉRIE : 53279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148452 Nº DE SÉRIE : C 289616 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05 | 53279 | 5545 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 08:55:38 | 01/03/2005 08:56:17 |  | 148452 | 20264066757966 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 15.8 | 12.02 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279403 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701204055 | 647947 | 8996485 | 190-13700505 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:07 | 2026-01-06 16:50 | 2026-01-08 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01 | SS ENC-RD-PS 18/2026 TF 5701204055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134748 Nº DE SÉRIE : 181043 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144275 Nº DE SÉRIE : Z260806 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 181043 | 134748 | ITAM | ABB | 01/12/2024 09:51:30 | 01/11/2009 09:52:53 |  | 144275 | 20264064931219 |  | TRAEL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 6.12 | 8.56 | 9.21 | 10.73 | 12.18 | 15.53 | Não
ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279222 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5700809021 | 851426 | 8607577 | 190-13645809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:25 | 2026-01-06 12:20 | 2026-01-08 17:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 202664066887576 SS: ETO-RD-GU 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 690751 | 39690 | TRAEL | ITB | 09/01/2015 13:57:07 | 01/08/2010 13:59:41 | 339214 | 148653 | 20264066887576 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 24 | 19.5 | 20.8 | Sim |  | Não
ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280315 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701166014 | 700271 | 8856191 | 190-13662888 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:43 | 2026-01-07 20:24 | 2026-01-08 17:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM | SS ENC-RD-PS 19/2025 TR 5701166014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121812 Nº DE SÉRIE : 1028741 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 144385 Nº DE SÉRIE : Z 260744 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 1025741 | 121812 | ITAM | ITB | 01/12/2024 12:21:07 | 08/01/2016 12:22:01 |  | 144385 | 20264066743042 |  | POTENCIAL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 8.58 | 11.66 | 12.36 | 15.06 | 16.11 | 17.83 | Não |  | Sim
ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282611 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701450014 | 699606 | 8848834 | 190-13716994 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:48 | 2026-01-09 16:00 | 2026-01-08 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01 | SS ENC-RD-PS 20/2026 TR 5701450014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006086 Nº DE SÉRIE : 202323 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149817 Nº DE SÉRIE : C290410 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | 202323 | 06006086 | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 10:43:29 | 01/11/2011 10:44:11 |  | 149817 | 20264066875762 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.39 | 4.45 | 2.48 | 3.47 | 2.06 | 5.05 | Não
ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279458 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710170055 | 659620 | 9002648 | 190-13720722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 2026-01-08 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76 | SS ENC-RD-PS 21/2026 TR 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185221 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 | 185221 | ILEGÍVEL | ABB | ABB | 07/01/2008 10:05:22 | 01/05/2002 10:06:04 | 183092 | 136944 | 20264066911629 | CPFL | INTEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 8.85 | 9.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278953 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728415129 | 864466 | 9052395 | 190-13643436 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:36 | 2026-01-07 01:12 | 2026-01-08 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728415129, ETO-RD-GR 24/2026 FAZ. RECANTO, ITACAJA - TO 129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138778 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145150 Nº DE SÉRIE : Z271339 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23,30 MEDIÇÃO 2: 17,07 MEDIÇÃO 3: 03,44 COORDENADA X: 864466 Y: 9052398 | 523098 | 138778 | ITAM | ITB | 01/02/2025 10:21:16 | 07/01/2000 10:22:26 |  | 145150 | 20264066876503 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2024-04-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 17.07 | 3.44 | Não |  | Sim
ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA NEUTRO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280891 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700771079 | 816222 | 9086424 | 190-13706108 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:54 | 2026-01-07 22:59 | 2026-01-08 20:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700771079 ETO-RD-GR 25/2026 RDR DE ITAPIRATINS - 079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6008020 Nº DE SÉRIE : 768719 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149726 Nº DE SÉRIE : C290287 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 20,22 MEDIÇÃO 2: 14,48 MEDIÇÃO 3: 10,08 COORDENADA X: 816222 Y: 9086425 | 768719 | C I T D 06008020 | ITAM | ITB | 07/01/2026 | 07/01/2026 |  | 149726 | 20264066804289 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1H | ALUMINIO | 20.22 | 1448 | 10.08 | 20.22 | 1409 | 10.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280023 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03105019 | 5737069079 | 840671 | 9113306 | 190-15784126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-07 07:50 | 2026-01-08 21:20 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5737069079, ETO-RD-GR 27/2026, ITAPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6117466 Nº DE SÉRIE : 475034 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128861 Nº DE SÉRIE : 577218 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,65 MEDIÇÃO 2: 17,54 MEDIÇÃO 3: 17,32 COORDENADA X: 840670 Y: 9113309 | 475034 | 6117466 | CETEL | TRAEL | 09/01/2021 09:22:48 | 01/07/2018 09:24:12 | 577218 | 128861 | 20264064910542 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Sim | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17.65 | 17.54 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | Sim |  | Não
ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280327 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700546014 | 698232 | 8846983 | 190-13688752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:33 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-08 21:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM | SS ENC-RD-PS 22/2026 TR 5700546014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137750 Nº DE SÉRIE : 70452 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2013 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144277 Nº DE SÉRIE : z260808 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 | 70452 | 137750 | ITAM | TRAEL | 01/12/2024 11:58:17 | 01/09/2013 12:00:39 |  | 144277 | 20264062682224 |  | TRAEL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.32 | Não |  | Sim
ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280022 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700487023 | 778973 | 9099323 | 190-13679407 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:55 | 2026-01-07 16:51 | 2027-02-09 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700487023, ETO-RD-GR 28/2026, FAZ. DOIS IRMÃOS, COLINAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6014924 Nº DE SÉRIE : 337428 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143808 Nº DE SÉRIE : 90088002 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 000,9 MEDIÇÃO 2: 001,4 MEDIÇÃO 3: 002,0 COORDENADA X: 778973 Y: 9099322 | 337428 | 6014924 | TRAFO | TRAEL | 01/09/2024 09:58:31 | 09/01/2015 09:59:36 | 90088002 | 143808 | 20264066758130 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | S/N | ALUMINIO | 0.9 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279213 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700700045 | 845435 | 9385222 | 190-13714485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 04:40 | 2026-01-06 22:43 | 2026-01-09 04:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04 | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADO LOCAL COM ACESSO PARA CAMINETA EQUIPE 045op04 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/07 MARCA; ITB Nº CITD; 19373 Nº SÉRIE; 457291 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125667 Nº SÉRIE; 550627 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 07,02 / 07,01 / 06,96 OBS; TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 10 KVA COMFORME RELATORIO E BOOCK DA EQUIPE INFORMADO NA O.S. JA NO SISTEMA E DE 15 KVA ERRO DE CADOSTRO. | 457291 | 19373 | TRAEL | ITB | 01/01/2020 | 03/03/2007 | 550627 | 125667 | 5700700045 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 7.02 | 7.01 | 6.96 | 7.02 | 7.01 | 6.96 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280100 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5700603018 | 871307 | 8991264 | 190-13721085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 12:52 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01-09 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR 32/2026 RDR DE BOM JESUS TR: 5700603018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006689 Nº DE SÉRIE : 766436 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149678 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,74 MEDIÇÃO 2: 16,07 MEDIÇÃO 3: 14,81 COORDENADA X: 871308 Y: 8991264 | 766436 | CITD 06006689 | ITAM | ITB | 01/09/2025 | 01/11/2011 |  | 149678 | 20264067241161 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1774 | 1607 | 1481 | 1774 | 1607 | 1481 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279351 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5703466122 | 800810 | 8876871 | 190-13703841 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 15:56 | 2026-01-07 18:45 | 2026-01-09 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 027/2026 DATA ATENDIMENTO: 07/01/2026 | 1615818 | 146296 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/04/2025 16:14:00 | 01/04/2025 16:14:49 | 1615853 | 146296 | 20264067304419 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 10.01 | 1 | 12 | 2.1 | 2.8 | 2 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280101 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700026195 | 893367 | 9000689 | 190-13721718 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 16:43 | 2026-01-07 20:53 | 2026-01-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700026195 ETO-RD-GR 34/2026 AST. P.A RIO VERMELHO RDR DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127855 Nº DE SÉRIE : 573101 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149670 Nº DE SÉRIE : C290231 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,20 MEDIÇÃO 2: 17,45 MEDIÇÃO 3: 12,76 COORDENADA X: 893367 Y: 9000689 | 573101 | 127855 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/04/2021 |  | 149670 | 20264067312191 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2120 | 1745 | 1276 | 2120 | 1745 |  | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280126 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700324011 | 810441 | 9013423 | 190-13646924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:12 | 2026-01-07 19:41 | 2026-01-09 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700324011, ETO-RD-GR 35/2026, CHAC. BOA ESPERANÇA, TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 174176 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150587 Nº DE SÉRIE : 802122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01,09 MEDIÇÃO 2: 00,61 MEDIÇÃO 3: 00,42 COORDENADA X: 810440 Y: 9013424 | 174176 | 0 | TRAEL | VIJAI | 01/07/2025 | 01/07/2010 | 802122 | 150587 | 20264067311595 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 109 | 61 | 42 | 109 | 61 | 42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280853 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710425111 | 729105 | 9079200 | 190-13653094 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:36 | 2026-01-09 08:27 | 2026-01-09 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710425111 ETO-RD-GR 36/2026 ASS. P.A VITORIA RDR DE PEQUIZEIRO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361829 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,80 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149682 Nº DE SÉRIE : C290243 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,20 MEDIÇÃO 2: 02,80 MEDIÇÃO 3: 02,07 COORDENADA X: 729104 Y: 9079201 | 361829 | 0 | ITAM | ITB | 01/11/2025 | 01/11/2005 |  | 149682 | 20264067231552 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 820 | 280 | 207 | 820 | 280 | 207 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280852 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700359113 | 698272 | 9063170 | 190-13658051 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:05 | 2026-01-09 08:34 | 2026-03-07 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700359113 ETO-RD-GR 37/2026 ASS. P.A SENHOR DO BOM FIM RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361160 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149679 Nº DE SÉRIE : C290240 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,46 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,25 COORDENADA X: 698270 Y: 9063170 | 361160 | 0 | ITAM | ITB | 01/10/2025 | 01/11/2005 |  | 149679 | 20264067178884 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 46 | 30 | 25 | 46 | 30 | 25 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280357 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700992148 | 838228 | 8671057 | 190-13665289 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:15 | 2026-01-07 18:00 | 2026-01-09 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264066603735 SS: ETO-RD-GU 24/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 119191 | 134904 | ITAM | ABB | 01/09/2025 15:59:27 | 01/11/2002 16:00:35 | 290244 | 149683 | 20264066603735 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 7.8 | 16.9 | Não |  | Sim
ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280125 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5710058011 | 791966 | 9007758 | 190-12312086 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:17 | 2026-01-07 19:34 | 2026-01-09 18:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710058011, ETO-RD-GR 38/2026, FAZ. PIQUIRI TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142278 Nº DE SÉRIE : 1610528 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147776 Nº DE SÉRIE : Z283277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,56 MEDIÇÃO 2: 01,44 MEDIÇÃO 3: 00,36 COORDENADA X: 791965 Y: 9007759 | 1610528 | 142278 | ITAM | ITB | 01/07/2025 | 01/05/2024 |  | 147776 | 20264067322615 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 356 | 144 | 36 | 356 | 144 | 36 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280337 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700559233 | 677335 | 8959830 | 190-13706849 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-07 18:56 | 2026-01-09 18:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 24/2026 trafo 5700559233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122431 Nº DE SÉRIE : 525292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144285 Nº DE SÉRIE : Z 260816 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 | 525292 | 122431 | ITAM | TRAEL | 01/12/2024 11:35:39 | 08/01/2020 11:39:28 |  | 144285 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-08 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281711 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5723939026 | 855257 | 8841851 | 190-13660186 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:52 | 2026-01-07 12:33 | 2026-01-09 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 178863 | ilegivel | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 15:15:04 | 10/01/2001 15:15:36 | 799728 | 147963 | 20264064781636 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 26.9 | 15.1 | 17 | 26.9 | 15.1 | 17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281676 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700382110 | 714833 | 8790357 | 190-13661915 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 19:44 | 2026-01-08 12:40 | 2026-01-09 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 469604 | 06114333 | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 15:24:05 | 01/05/2018 15:24:37 | 271358 | 145169 | 20264067338259 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280864 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02054060 | 5756806060 | 784555 | 9155133 | 190-48685755 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 20:41 | 2026-01-08 16:12 | 2026-01-09 20:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 24/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146534 Nº DE SÉRIE : 255447 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2023 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147780 Nº DE SÉRIE : 16294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 04 | 255447 | 146534 | TRAEL | TRAEL | 20/02/2013 | 29/07/2023 | 16294 | 147780 | ------ |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281731 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700443026 | 893836 | 8821856 | 190-13656341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 03:43 | 2026-01-07 16:22 | 2026-01-10 03:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 202749 | 0608551 | TRAEL | VIJAI | 01/07/2025 15:32:16 | 01/11/2011 15:32:52 | 179721 | 147956 | 20264067360919 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 14.2 | 34.6 | 3.9 | 14.2 | 34.6 | 3.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1279207 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL09059122 | 5700935122 | 794429 | 8875091 | 190-13720909 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 07:29 | 2026-01-07 11:30 | 2026-01-10 07:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS- Será feito reparo de cola e fita | [8 empty] | SERA GERADO NA HORA | [7 empty] | 0
DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281732 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700393250 | 794692 | 8761556 | 190-15779737 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 08:24 | 2026-01-08 11:36 | 2026-01-10 08:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | 217611 | 06002292 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 15:37:16 | 01/03/2011 15:37:53 | 799725 | 147960 | 20264067353902 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280911 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5708984008 | 743621 | 8952311 | 190-15840650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 11:22 | 2026-01-08 15:50 | 2026-01-10 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102 | SS ENC-RD-PS 25/2026 TR 5708984008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P02379 Nº DE SÉRIE : 926013 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2014 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144389 Nº DE SÉRIE : Z260748 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | 926013 | P02379 | ITAM | ROMAGNOLE | 01/12/2024 10:02:08 | 01/03/2014 10:02:44 |  | 144389 | 20264068745770 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2.93 | 3.95 | 4.23 | 4.73 | 5.02 | 5.51 | Não
ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280335 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701113014 | 683456 | 8876230 | 190-13710227 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 12:50 | 2026-01-08 01:26 | 2026-01-10 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE | SS ENC-RD-PS 26/2026 TRAFO 5701113014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176748 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147654 Nº DE SÉRIE : 458902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | 176748 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 08/01/2018 12:13:11 | 01/09/2010 12:13:59 | 458902 | 147654 | 20264069071303 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.81 | 10.65 | 12.58 | 13.79 | 14.59 | 17.81 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280624 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5703331004 | 802307 | 9172826 | 190-13870459 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 17:29 | 2026-01-08 17:47 | 2026-01-10 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado | ETO-RD-AR 31/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133694 Nº DE SÉRIE : 669094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100540 Nº DE SÉRIE : 802075 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 669094 | 133694 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 | 01/12/2022 | 802075 | 100540 | 20264068601801 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 1586 | 1216 | 1324 | 1586 | 1216 | 1324 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281677 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710320035 | 805342 | 8829907 | 190-13667535 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 05:35 | 2026-01-08 18:24 | 2026-01-11 05:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 471758 | 05116810 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 15:46:20 | 01/05/2018 15:46:54 | 802080 | 150545 | 20264069145941 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 29.7 | 21 | 11.5 | 29.7 | 21 | 11.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281526 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701104022 | 843757 | 9207410 | 190-12314706 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 09:57 | 2026-01-08 23:52 | 2026-01-11 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO | ETO-RD-AR 33/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38892 Nº DE SÉRIE : 671932 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134327 Nº DE SÉRIE : 670010 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | 671932 | 38892 | TRAEL | ITB | 01/01/2022 | 01/05/2010 | 670010 | 134727 | 20264069536515 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283443 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700867040 | 749304 | 9253256 | 190-15850491 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 10:54 | 2026-01-09 16:30 | 2026-01-11 10:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37 | ETO-RD-AR 34/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105312 Nº DE SÉRIE : 432082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149686 Nº DE SÉRIE : C 290247 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME REALTORIO E BUOOK INFORMADO PELA EQUIPE, POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADATRO. | 432082 | 06105312 | ITAM | TRAEL | 26/09/2025 | 14/06/2017 |  | 149686 | 20264069140585 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 2255 | 21.17 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281525 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701260004 | 744880 | 9176159 | 190-15815409 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 11:09 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-11 11:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10 | ETO-RD-AR 35/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 391916 MARCA :ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149712 Nº DE SÉRIE : C 290278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 | 391916 | 00 | ITAM | ITB | 01/09/2025 | 01/03/2006 |  | 149712 | 20264069552119 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 879 | 770 | 916 | 879 | 770 | 916 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281509 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728543227 | 915587 | 9054181 | 190-13670451 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:04 | 2026-01-09 16:33 | 2026-01-11 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728543227 ETO-RD-GR 48/2026 FAZ. GAMELEIRA RDR DE RECURSOLANDIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06107734 Nº DE SÉRIE : 441859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149699 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 18,68 MEDIÇÃO 2: 17,26 MEDIÇÃO 3: 16,07 COORDENADA X: 915587 Y: 9054180 | 441859 | CITD 06107734 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/08/2017 |  | 149699 | 20264069633983 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1868 | 1726 | 1607 | 1868 | 1726 | 1607 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285753 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701138094 | 756382 | 8708423 | 190-13658423 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:59 | 2026-01-09 16:40 | 2026-01-11 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO | SS: ETO-RD-GU 31/2026 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO COM EQUIPE PROPIA ENERGISA SUBTITUIDO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA | 236887 | 137099 | ITAM | ITAM | 01/02/2025 15:56:52 | 01/06/2022 15:59:19 | 990272 | 149711 | 20264067646576 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280894 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5745888082 | 941550 | 8954812 | 190-47195716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:46 | 2026-01-09 17:40 | 2026-01-11 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M / PALM04M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 033/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 | 1289363 | 127129 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/04/2025 08:53:57 | 01/05/2025 08:55:58 | 1442136 | 132281 | 20264069727774 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 11.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280855 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727478070 | 911931 | 8896684 | 190-13679994 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 22:04 | 2026-01-09 18:20 | 2026-01-11 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 034/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. | 881805 | 110838 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 15:29:08 | 01/07/2018 15:30:01 | 1616971 | 146099 | 20264069776275 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 23.5 | 43.5 | 53.9 | 8.5 | 7.6 | 9.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281557 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5701206074 | 941107 | 8706608 | 190-13655962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 23:01 | 2026-01-08 16:08 | 2026-01-11 23:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5701206074 SS: ETO-MLDP02:10/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 250046 | 140336 | ITAM | ITAM | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 250508 | 140798 | 20264069815811 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 10.69 | 11.04 | 10.13 | 10.69 | 11.04 | 10.13 | Não
DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280857 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03097122 | 5762443122 | 793502 | 8865007 | 190-39072309 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 08:36 | 2026-01-09 12:55 | 2026-01-12 08:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO QDR 1206 SUL AL. 33 OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOS OBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0035/2026 DATA ATENDIMENTO 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | 1587786 | 144006 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/05/2025 09:26:17 | 01/11/2024 09:27:13 | 582453 | 147425 | 20264070092688 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 75 | 75 | Não | 39 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 11.8 | 9.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281672 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700546088 | 858701 | 9383495 | 190-13657292 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 11:31 | 2026-01-10 02:12 | 2026-01-12 11:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT TROADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; DEZ/2004 MARCA; TRAEL Nº CITD; 4266 Nº SÉRIE; 49054 IMPEDÂNICA; 2,51 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150594 Nº SÉRIE; 802129 IMPEDÂNICA; 2,5 MEDIÇÃO. 18,10 / 18,20 / 18,37 OBS.TRAFO QUE FOI SUBST EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME RELATORIO E O BOOK INFORMADO PELA EQUIPE. POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADASTRO. | 49054 | 4266 | TRAEL | TRAEL | 16/07/2025 | 16/12/2004 | 802129 | 150594 | OS-20264070128503 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 1810 | 1820 | 1837 | 1810 | 1820 | 1837 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281171 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700931078 | 841418 | 9037891 | 190-13714890 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 13:04 | 2026-01-10 | 2026-01-12 13:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700931078 ETO-RD-GR 50/2026 FAZ. PAQUETA RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135852 Nº DE SÉRIE : 1525488 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149708 Nº DE SÉRIE : C290269 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,66 MEDIÇÃO 2: 00,53 MEDIÇÃO 3: 00,29 COORDENADA X: 841418 Y: 9037891 | 1525488 | 135852 | ITAM | ITB | 01/10/2025 10:06:43 | 01/05/2023 10:07:51 |  | 149708 | 20264070166287 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0.66 | 0.53 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282992 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700133159 | 754419 | 9215053 | 190-13698598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 13:26 | 2026-01-10 12:20 | 2026-01-12 13:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0 | ETO-RD-AR 40/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128973 Nº DE SÉRIE : 1229292 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 4,3 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135210 Nº DE SÉRIE : 1454430 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04 | 1229292 | 128973 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/05/2023 08:59:34 | 01/05/2021 09:00:29 | 1454430 | 135210 | 20264069746785 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-11-01 |  | 1125 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | COBRE | 8.4 | 9.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281113 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5705910122 | 789091 | 8853453 | 190-13708743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:46 | 2026-01-09 18:40 | 2026-01-12 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 036/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | 228039 | 134940 | TRAEL | ITAIPU | 01/04/2021 09:10:39 | 01/02/2023 09:12:22 | 525755 | 122542 | 20264070154331 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-16 | 25 | 25 | Não | 15 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 7.3 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285695 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700881029 | 773026 | 8570931 | 190-13686708 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 15:04 | 2026-01-09 16:15 | 2026-01-12 15:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv | SS: ETO-RD-GU 36/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PROPRIA ENERGISA. FOI FEITO A ATROCA DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA | 690889 | 39828 | ITAM | N/A | 01/10/2025 15:23:24 | 01/08/2010 15:24:31 | 290299 | 149738 | 20264070166263 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-15 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281118 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5741943048 | 785308 | 9006430 | 190-72581683 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 18:59 | 2026-01-10 22:28 | 2026-01-12 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308 Y: 9006432 OBS: O TRAFO INFORMADO NA SS É O 5741943048, MAS QUANDO A EQUIPE CHEGOU NO LOCAL, CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO É O 5710088048 QUE NÃO CONSTA NO CADASTRO E NEM NO MAPA. | 1510147 | 138563 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/03/2023 10:23:54 | 01/03/2024 10:24:55 | 489685 | 135119 | 20264070153989 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Sim | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 11.57 | 7.98 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | Sim
DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281651 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703525122 | 839494 | 8875324 | 190-13648311 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 05:43 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-13 05:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO -(63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 0038/2026 DATA ATENDIMENTO 12/01/2026 | 896349 | 121244 | ROMAGNOLE | PEG | 01/04/2025 10:20:01 | 01/05/2014 10:20:27 | 1615834 | 146312 | 20264070736909 | CPFL | CPFL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 7.8 | 7.7 | 8 | 9.33 | 9.4 | 10 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284021 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701086075 | 702824 | 9007269 | 190-13680738 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 09:55 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 09:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS | SS ENC-RD-PS 33/2026 TRAFO 5701086075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34114 Nº DE SÉRIE : 582608 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149763 Nº DE SÉRIE : 290324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | 582608 | 34114 | ITAM | ITB | 01/10/2025 15:20:48 | 01/03/2009 15:21:57 | 290324 | 149763 | 20264070776309 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 24.07 | 23.27 | 22.72 | 20.79 | 19.99 | 18.75 | Não
ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284011 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5710304014 | 676283 | 8844860 | 190-13716054 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 10:06 | 2026-01-12 20:15 | 2026-01-13 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 32/2026 TR 5710304014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141380 Nº DE SÉRIE : 178899 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149815 Nº DE SÉRIE : 290408 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.21 POS. TAP : 03 | 178899 | 141380 | ITAM | ABB | 01/10/2025 15:02:05 | 13/01/2002 15:04:03 | 290408 | 149815 | 20264070777088 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.8 | 5.34 | 3.63 | 4.58 | 2.75 | 4.22 | Não
ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282892 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700588233 | 718607 | 8925038 | 190-13675238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 15:50 | 2026-01-11 18:12 | 2026-01-13 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento | SS ENC-RD-PS 35/2026 TRAFO: 5700588233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136900 Nº DE SÉRIE : 1537475 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149798 Nº DE SÉRIE : 290391 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 02 | 1537475 | 136900 | ITAM | ITB | 01/10/2025 11:16:22 | 01/06/2023 11:17:13 | 290391 | 149798 | 20264070847930 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 5.17 | 7.82 | 6.66 | 7.51 | 8.6 | 6.55 | Não
ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283980 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700758084 | 670996 | 8937813 | 190-13681721 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 2026-01-13 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01 | SS ENC-RD-PS 37/2026 TRAFO:5700758084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128994 Nº DE SÉRIE : 442976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149801 Nº DE SÉRIE : 290394 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | 442976 | 128994 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 15:27:31 | 01/09/2017 15:28:04 | 290394 | 149801 | 20264070943831 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 15.43 | 13.63 | 12.35 | 11.26 | 10.12 | 9.98 | Não |  | Sim
ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285696 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5700341041 | 695079 | 8761592 | 190-13687520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:42 | 2026-01-11 09:13 | 2026-01-13 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 40/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PRORPIA ENERGISA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR UM DE 15KVA | 365729 | NA | ITAM | N/A | 01/09/2025 15:32:16 | 01/06/1999 15:32:55 | 290281 | 149720 | 20264070817856 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710592085 | 696208 | 8893419 | 190-13700793 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:13 | 2026-01-12 01:56 | 2026-01-13 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | SS ENC-RD-PS 38/2026 TRAFO: 5710592085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 78086 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MA/2005 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149776 Nº DE SÉRIE : 290337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | 78086 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 11:40:54 | 01/03/2005 11:41:30 | 290337 | 149776 | 20264070977544 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284599 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700462107 | 618504 | 8611591 | 190-13653675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:23 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01-13 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SNADOLANDIA INT: 20264070885991 SS: ETO-RD-GU 41/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 312487 | 05803 | ITAM | TOSHIBA | 01/09/2025 14:51:51 | 01/02/2000 14:56:18 |  | 149697 | 20264070885991 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 7.8 | 9 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282072 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700095151 | 861733 | 8852703 | 190-13666010 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:21 | 2026-01-12 15:54 | 2026-01-13 20:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700095151 QUEIMADO. POTÊNCIA: 15 KVA TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 044/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/01/2026 | 370615 | ILEGIVEL | ITAIPU | TOSHIBA | 01/02/2025 07:42:37 | 01/06/1999 07:43:15 | 271325 | 145136 | 20264070940996 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 17.2 | 15.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285734 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701136094 | 756437 | 8711044 | 190-13672331 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:34 | 2026-01-11 12:38 | 2026-01-13 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO. | SS: ETO-RD-GU 42/2026 FOI FEITO COM EQUIPE PROPRIA ENERGISA FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 976441 | 17929 | ITAM | ITB | 01/09/2025 15:41:09 | 01/10/2015 15:42:03 | 290252 | 149691 | 20264070981330 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 0,5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284492 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5738944032 | 660568 | 8582720 | 190-13707711 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:30 | 2026-01-11 17:00 | 2026-01-13 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 43/2026 COMPLEMENTO: 190-13707711 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 118700 | 495457 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 11:25:39 | 01/02/2019 11:27:32 | 149755 | C290316 | 20264070778561 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 32 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283787 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01434149 | 5720300087 | 695683 | 9032197 | 190-13712047 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:47 | 2026-01-12 15:04 | 2026-01-17 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720300087 ETO-RD-GR 56/2026 FAZ. TALISMA RDR DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005251 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149752 Nº DE SÉRIE : C290313 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,30 MEDIÇÃO 2: 12,91 MEDIÇÃO 3: 10,09 COORDENADA X: 695684 Y: 9032196 | 1005251 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 01/10/2025 | 01/04/2016 |  | 149752 | 20264070935551 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2130 | 1291 | 1009 | 2130 | 1291 | 1009 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282562 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700153233 | 712909 | 8930124 | 190-13674809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 08:54 | 2026-01-11 11:50 | 2026-01-14 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01 | SS ENC-RD-PS 43/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139032 Nº DE SÉRIE : 180419 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : 290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | 180419 | 139032 | ITAM | ABB | 01/10/2025 10:58:46 | 01/04/2002 11:04:00 | 290264 | 149703 | 20264071596715 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 21.16 | 19.29 | 20.94 | 17.28 | 15.45 | 16.23 | Não |  | Sim
ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284427 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700447107 | 600480 | 8622258 | 190-13652147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 09:31 | 2026-01-12 01:47 | 2026-01-14 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE SANDOLANDIA INT: 20264071611369 SS: ETO-RD-GU 44/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 43242 | 110030 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 10:23:29 | 01/09/2006 10:24:32 | 589122 | 14839 | 20264071611369 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 13.8 | 13.7 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284020 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01056046 | 5710028046 | 733021 | 8828895 | 190-13683653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 10:38 | 2026-01-12 16:02 | 2026-01-14 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON | SS ENC-RD-PS 44/2026 TR 5710028046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.52 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137057 Nº DE SÉRIE : C237007 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03 | 69095 | 1630 | ITAM | TRAEL | 13/01/2023 15:10:20 | 01/11/2005 15:11:15 |  | 137057 | 20264071545791 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 21.16 | 19.29 | 13.86 | 20.94 | 12.56 | 15.45 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284133 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5729978013 | 733115 | 8875276 | 190-13671730 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 11:27 | 2026-01-11 18:21 | 2026-01-14 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO | SS ENC-RD-PS 45/2026 TR 5729978013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 108560 Nº DE SÉRIE : 1111901 MARCA : ROMAGONLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2017 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345353 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 | 1111901 | 108560 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/04/2015 14:55:39 | 01/09/2017 14:56:28 | 345353 | 141406 | 20264071084010 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 16 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281991 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5742542186 | 757255 | 8587788 | 190-26443199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 12:22 | 2026-01-16 19:16 | 2026-01-14 12:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264071671678 SS: ETO-RD-GU 45/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 470047 | 127065 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2015 | 01/05/2018 | 366267 | 149353 | 20264071671678 | CPFL | POTENCIAL | 2025-11-01 | 2021-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 17.05 | 8.34 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285111 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5701153052 | 631158 | 8727324 | 190-13679098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 15:32 | 2026-01-12 19:33 | 2026-01-14 15:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao | SS: ETO-RD-GU 46/2026 LOCALIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR. | 448680 | 110118 | TRAEL | TRAEL | 07/12/2017 09:55:13 | 03/01/2017 09:56:10 | 451343 | 110220 | 20264073204498 | TRAEL | CPFL | 2025-10-15 | 2022-01-28 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284392 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700427046 | 731423 | 8825173 | 190-12312132 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 15:39 | 2026-01-13 17:16 | 2026-01-14 15:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872 | SS ENC-RD-PS 46/2026 TRAFO 5700427046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114053 Nº DE SÉRIE :468170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2018 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : 134262 Nº DE SÉRIE : 457314 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 02 | 468170 | 114053 | TRAEL | TRAEL | 15/01/2018 09:03:23 | 01/04/2018 09:03:58 | 457314 | 134262 | 20264073216206 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284974 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5700490091 | 893465 | 8721053 | 190-50471676 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:14 | 2026-01-14 08:38 | 2026-01-14 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ALMAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700490091 SS: ETO-RD-DP 33/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | 338001 | 116062 | ABB | CETEL | 01/03/2025 09:34:35 | 01/01/2026 09:36:05 | 122933 | 143434 | 20264073235961 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2022-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281973 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700128021 | 853106 | 8626258 | 190-13686036 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:48 | 2026-01-16 19:28 | 2026-01-14 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264071629605 SS: ETO-RD-GU 48/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.2 VBN: 211.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 180712 | 106244 | ITAM | ABB | 01/10/2025 | 04/03/2002 | 290319 | 149758 | 20264071629605 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2018-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 2.83 | 16.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281121 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700756078 | 832481 | 9071879 | 190-13664314 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 20:44 | 2026-01-12 14:30 | 2026-01-14 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700756078 ETO-RD-GR 59/2026 FAZ. SÃO VICENTE RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173577 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149721 Nº DE SÉRIE : C290282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,73 MEDIÇÃO 2: 03,45 MEDIÇÃO 3: 01,49 COORDENADA X: 832481 Y: 9071880 | 173577 | s/n | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 15:20:09 | 01/08/2010 15:21:03 |  | 149721 | 20264073239451 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 8.73 | 3.45 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284024 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710625085 | 714780 | 8887367 | 190-13647265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:41 | 2026-01-13 06:28 | 2026-01-14 21:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE | SS ENC-RD-PS 51/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113591 Nº DE SÉRIE : 463542 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 06/2022 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 | 463542 | 113591 | ROMAGNOLE | N/A | 01/05/2020 15:16:24 | 01/06/2022 15:17:33 | 1232310 | 124986 | 20264073644622 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285010 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700244253 | 708012 | 8874249 | 190-13653538 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:58 | 2026-01-12 14:50 | 2026-01-14 21:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO | SS ENC-RD-PS 52/2026 TRAFO: 5700244253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128508 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149762 Nº DE SÉRIE : C290323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | 128503 | ILEGÍVEL | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 09:06:24 | 01/10/2008 09:06:58 |  | 149762 | 20264073097470 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.8 | 4.2 | 4.12 | 2 | 2.09 | 2.9 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284377 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700343021 | 848580 | 8622185 | 190-13702242 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 11:44 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-15 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264074259218 SS: ETO-RD-GU 55/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1004558 | N/A | ITAM | ITB | 01/09/2025 14:03:14 | 01/04/2016 14:05:07 |  | 149706 | 20264074259218 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 11.8 | 12.9 | Não
ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281122 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5720187009 | 776636 | 9020278 | 190-13655502 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 12:20 | 2026-01-12 19:35 | 2026-01-15 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720187009 ETO-RD-GR 63/2026 GUARAI TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 128656 Nº DE SÉRIE : 577013 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148444 Nº DE SÉRIE : C289608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,36 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,11 COORDENADA X: 776636 Y: 9020277 | 577013 | 128656 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 16:04:38 | 01/05/2021 16:05:25 |  | 148444 | 20264075493815 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0.36 | 0.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285011 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5701203084 | 666358 | 8936437 | 190-13689600 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:21 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-15 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 54/2026 trafo 5701203084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110358 Nº DE SÉRIE : 451481 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149797 Nº DE SÉRIE : 290390 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03 | 451481 | 061103568 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 09:17:08 | 01/12/2017 09:17:36 | 290390 | 149797 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.4 | 16.21 | 19.95 | 16.42 | 17.18 | 18.51 | Não
ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285456 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700217032 | 660470 | 8607574 | 190-13714942 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:30 | 2026-01-14 17:35 | 2026-01-15 13:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 57/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA | 213629 | CITD05 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/08/2024 14:19:39 | 13/01/2011 14:20:22 | 1557595 | 141476 | 20264074304025 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2011-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285499 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01061029 | 5700144029 | 781436 | 8555222 | 190-13649024 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 14:05 | 2026-01-13 16:52 | 2026-01-15 14:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para troca de trafo queimado | SS: ETO-RD-GU 58/2026 LOCALIDADE: PALMEIROPOLIS EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA | 15970 | nao legivel | TRAEL | ITB | 22/10/2013 15:11:56 | 20/04/1994 15:12:37 | 291790 | 141088 | 20264071622454 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-05-01 |  | 30 | 30 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284212 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5720002063 | 753176 | 9149238 | 190-13675346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:20 | 2026-01-12 20:40 | 2026-01-15 16:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063 | ETO-RD-AR 54/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 117892 Nº DE SÉRIE : 470406 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146492 Nº DE SÉRIE : 338024 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | 117892 | 117892 | TRAEL | TRAEL | 13/01/2015 | 10/05/2023 | 338024 | 146492 | 20264078373598 | TRAEL | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 705 | 6.33 | 558 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287102 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700678085 | 694323 | 8893592 | 190-15789477 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:54 | 2026-01-15 19:30 | 2026-01-15 16:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06 | SS ENC-RD-PS 56/2026 TR 5700678085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457953 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149787 Nº DE SÉRIE : C290380 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | 457953 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 01/10/2025 15:22:45 | 01/03/2007 15:24:51 |  | 149787 | 20264078386233 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 14.05 | 13 | 15.88 | 14.77 | 13.19 | 12.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284337 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710441149 | 640702 | 8965488 | 190-13654496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 17:11 | 2026-01-13 20:09 | 2026-01-15 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS | SS ENC-RD-PS 57/2026 TRAFO: 5710428084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143090 Nº DE SÉRIE : 1568543 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4.86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147722 Nº DE SÉRIE : 586759 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 | 1568543 | 143090 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/07/2025 09:13:10 | 01/11/2024 09:14:22 | 586759 | 147722 | 20264078396104 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.87 | 20.01 | 15.23 | 19.84 | 17.03 | 20.25 | Não
ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281126 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700915078 | 831589 | 9044087 | 190-13694534 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:19 | 2026-01-13 16:42 | 2027-02-16 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700915078 ETO-RD-GR 65/2026 FAZ. VALE DAS PRETINHAS RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173378 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149733 Nº DE SÉRIE : C290294 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,47 MEDIÇÃO 2: 01,09 MEDIÇÃO 3: 00,66 COORDENADA X: 831589 Y: 9044088 | 173378 | APAGADO | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 09:15:20 | 01/08/2010 09:16:26 |  | 149733 | 20264077702788 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.09 | 0.66 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278405 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5710060104 | 857003 | 9017445 | 190-13646615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:26 | 2026-01-13 12:20 | 2026-01-15 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRAFO 5710060104 ETO-RD-GR 66/2026 FAZ. REGIÃO DO SONIN RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117193 Nº DE SÉRIE : 476879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149690 Nº DE SÉRIE : C290251 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,42 MEDIÇÃO 2: 00,19 MEDIÇÃO 3: 00,06 COORDENADA X: 857002 Y: 9017443 | 476879 | 117193 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 00:00:00 | 06/01/2026 |  | 149690 | 20264078400891 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.19 | 0.06 | Não | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284411 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700555233 | 674487 | 8957814 | 190-13688392 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:33 | 2026-01-13 18:59 | 2026-01-15 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 58/2026 TR 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389905 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : 260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | 389905 | ILEGÍVEL | ITAM | TRAEL | 01/12/2024 09:36:05 | 01/06/2016 09:36:51 | 260798 | 144267 | 20264078457534 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 9.69 | 8.05 | 7.09 | 2.43 | 2.42 | 2.6 | Não
DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283896 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700469083 | 845154 | 8884350 | 190-13695550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:35 | 2026-01-13 15:50 | 2026-01-15 18:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. | MEDIDO_ EMEGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - RAPHAEL MADEIRA CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 0052/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/01/2026 | 177594 | ILGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/02/2025 10:36:16 | 01/09/2010 10:36:50 | 271379 | 145190 | 20264078451012 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 17.4 | 15.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284312 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710101154 | 706774 | 9097350 | 190-13654436 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 19:06 | 2026-01-13 15:14 | 2026-01-15 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710101154 ETO-RD-GR 67/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO RDR DE JUARINA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL - P10000 Nº DE SÉRIE : 179686 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149749 Nº DE SÉRIE : C290310 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09,18 MEDIÇÃO 2: 08,61 MEDIÇÃO 3: 05,41 COORDENADA X: 706776 Y: 9097349 | 179686 | P 10000 | ITAM | ABB | 01/10/2025 | 01/02/2002 |  | 149749 | 20264078465298 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 918 | 861 | 541 | 918 | 861 | 541 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284122 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700316053 | 815554 | 9227984 | 190-13642947 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 20:19 | 2026-01-13 13:30 | 2026-01-15 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte | ETO-RD-AR 55/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18971 Nº DE SÉRIE : 456677 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149671 Nº DE SÉRIE : C 290232 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 | 456677 | 1871 | ITAM | ITB | 01/09/2025 14:34:30 | 01/03/2007 14:35:09 |  | 149671 | 20264077838155 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 606 | 604 | 584 | 458 | 475 | 425 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285072 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5310222032 | 661705 | 8605043 | 190-13643403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:16 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01-15 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 59/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN:206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 451594 | 06110471 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 14:05:14 | 01/12/2017 14:06:35 |  | 149743 | 20264076929737 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | N/A | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284313 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5700067015 | 849311 | 8990770 | 190-13702636 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:53 | 2026-01-13 23:58 | 2027-02-16 21:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700067015 ETO-RD-GR 69/2026 FAZ. VÃO VERDE RDR DE PEDRO AFONSO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361473 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149681 Nº DE SÉRIE : C290242 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 COORDENADA X: 849310 Y: 8990770 | 361473 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 01/09/2025 | 01/11/2005 |  | 149681 | 20264078596659 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2042 | 1982 | 1167 | 2042 | 1982 | 1167 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287111 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700288055 | 673047 | 9024841 | 190-13708328 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-15 20:01 | 2026-01-16 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 59/2026 trafo 5700288055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124736 Nº DE SÉRIE : 1236642 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122290 Nº DE SÉRIE : 1219871 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | 1236642 | 124736 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 16/01/2022 16:09:29 | 01/06/2020 16:10:15 | 1219871 | 122290 | 20264074259909 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | COBRE | 10.06 | 12.79 | 13.59 | 14.38 | 15.68 | 16.74 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285008 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5744049021 | 814005 | 8611177 | 190-13660551 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:23 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-16 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 487439 | 134730 | ENGENORTE | ITAIPU | 01/10/2024 10:28:04 | 16/01/2023 10:29:39 | 114600 | 144094 | 20264079265424 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 20.84 | 20.77 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284280 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5710162006 | 788596 | 8932416 | 190-13667497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:30 | 2026-01-05 19:59 | 2026-01-16 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0054/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/01/2026 | 437885 | 107963 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 08:40:09 | 01/08/2017 08:40:40 | 1615862 | 146340 | 20264079469262 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-23 | 2026-01-16 | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 5.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287113 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700035084 | 700516 | 8912837 | 190-13682952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:35 | 2026-01-15 13:05 | 2026-01-16 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | SS ENC-RD-PS 61/2026 TRAFO 5700035084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141402 Nº DE SÉRIE : 562593050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 4.10 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148640 Nº DE SÉRIE : 26411 MARCA : TRAFO TEC DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02 | 562593050 | 141402 | TRAFO | SIEMENS | 16/01/2002 16:27:03 | 01/06/1999 16:27:55 | 26411 | 148640 | 20264079460165 | CPFL | TRAEL | 2025-10-01 | 2024-09-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284246 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700058094 | 750193 | 8694813 | 190-13707852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:55 | 2026-01-16 19:00 | 2026-01-16 15:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | poste e para raio acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079434673 SS: ETO-RD-GU 62/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 215.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | C 236884 | 137096 | ITAM | ITAM | 01/08/2025 | 01/06/2023 |  | 148151 | 20264079434643 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 13.49 | 14.88 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285151 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700849076 | 675919 | 8708789 | 190-13683104 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-14 16:25 | 2026-01-16 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264049475807 SS: ETO-RD-GU 63/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 19225 | P011687 | ITAM | ELETRAFO | 01/09/2025 08:12:56 | 01/12/2013 08:15:05 |  | 1148605 | 20264079475807 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.7 | 18.2 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284989 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01100001 | 5720245035 | 806945 | 8839922 | 190-13694468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:57 | 2026-01-14 13:31 | 2026-01-16 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 297963 | ILEGIVEL | ITAM | ROMAGNOLE | 01/10/2025 09:31:36 | 01/10/2000 09:32:21 | 290298 | 149737 | 20264079582145 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284986 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5701882077 | 850685 | 9087732 | 190-13678334 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 18:02 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-16 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5701882077 ETO-RD-GR 71/2026 RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110100 Nº DE SÉRIE : 448662 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149759 Nº DE SÉRIE : C290320 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 850685 Y: 9087733 | 448662 | 110100 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 00:00:00 | 01/12/2017 00:00:00 |  | 149759 | 20264079559162 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.22 | 213 | 1.22 | 3.22 | 213 | 1.22 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284371 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705022122 | 830696 | 8860931 | 190-13651839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 18:54 | 2026-01-14 19:45 | 2026-01-16 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 056/2026 DATA ATENDIMENTO 14/01/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 19/01/2026 10:35:32 | 19/01/2026 10:36:11 | 0 | 0 | 20264079599541 | CPFL | CPFL | 2026-01-26 |  | 10 | 10 | Sim | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284892 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5737429005 | 940266 | 8569144 | 190-13717122 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:47 | 2026-01-14 17:31 | 2026-01-16 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO SS ETO-RD-DP 36/2026 COMPLEMENTO: 190-13717122 TRAFO RETIRADO 15KVA TRAFO INSTALADO 15KVA | 441902 | 107777 | ITAM | TRAEL | 11/09/2025 | 03/08/2017 | 290278 | 149717 | 20264079656884 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.08 | 19.71 | 18.01 | 19.08 | 19.71 | 18.01 | Não
DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285051 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01057189 | 5721219001 | 778092 | 8838837 | 190-13695150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:56 | 2026-01-14 18:11 | 2026-01-16 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | 68175 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 09:41:48 | 01/11/2005 09:46:20 | 272830 | 145448 | 20264079623362 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 31.9 | 18.8 | 11.8 | 31.9 | 18.8 | 11.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284292 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710535094 | 777335 | 8717595 | 190-13681121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 20:53 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079688074 SS: ETO-RD-GU 66/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 225341 | N/A | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 17:20:14 | 01/06/2011 17:21:08 |  | 149701 | 20264079688074 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 20.7 | Não
DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284531 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5700725122 | 790871 | 8865489 | 190-13718833 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:44 | 2026-01-14 19:40 | 2026-01-17 00:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 068/2025 SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADOR DE 150KVA 13.8KVA QUEIMADO DATA ATENDIMENTO 14/01/2026 | 0 | 2 | AEG | ABB | 19/01/2026 10:15:53 | 19/01/2026 10:16:34 | 144002 | 1587782 | 20264079656968 | CPFL | CPFL | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 15 | 10 | Não | 49 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | FURTADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284911 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5713055109 | 839972 | 9289353 | 190-13694424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:52 | 2026-01-14 15:57 | 2026-01-17 00:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0049/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;75kva 34,5kv DATA; JUNHO/2014 MARCA; transformam Nº CITD; P.031942 Nº SÉRIE; 163478 IMPEDÂNCIA; 4,13 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA; 09/2017 - 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 109067 Nº SÉRIE; 443433 IMPEDÂNCIA; 3,82 MEDIÇÃO; 13,40 / 13,24 / 09,96 | 163478 | P.031942 | TRAEL | TRANSFORMAN | 13/09/2017 | 11/06/2014 | 443433 | 109067 | 20264079531522 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 75 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.24 | 9.96 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287023 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700390071 | 767820 | 8784317 | 190-13678434 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 08:46 | 2026-01-15 11:23 | 2026-01-17 08:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queiamdo rdr brejinho | 279715 | ilegivel | TRAEL | ROMAGNOLE | 16/01/2018 14:00:34 | 16/01/2000 14:02:31 | 471756 | 116808 | 20264079581953 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 20.2 | 26.7 | 16.3 | 20.2 | 26.7 | 16.3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284893 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700771040 | 752459 | 9245320 | 190-13703993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:23 | 2026-01-14 18:20 | 2026-01-17 10:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243 | ETO-RD-AR 68/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124785 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149713 Nº DE SÉRIE : C 290274 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 | 124785 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 14:14:43 | 01/08/2008 14:15:23 |  | 149713 | 20264079463349 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 30.06 | 29.84 | 26.89 | 19.09 | 18.63 | 15.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279376 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710055113 | 699478 | 9051239 | 190-13722506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:52 | 2026-01-14 19:51 | 2026-01-17 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710055113 ETO-RD-GR 74/2026 FAZ. BAROCA RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121505 Nº DE SÉRIE : 518751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149730 Nº DE SÉRIE : C290291 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,34 MEDIÇÃO 2: 23,81 MEDIÇÃO 3: 22,37 COORDENADA X: 699477 Y: 9051237 | 518751 | 121505 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 10:02:52 | 01/10/2019 10:03:35 |  | 149730 | 20264079478026 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 23.81 | 22.37 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287999 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700095086 | 639159 | 8917748 | 190-13715773 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:13 | 2026-01-16 14:56 | 2026-01-17 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles | SS ENC-RD-PS 70/2026 trafo 5700095086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121761 Nº DE SÉRIE : 1026196 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148792 Nº DE SÉRIE : C290385 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 | 1026196 | 121781 | ITAM | ITB | 01/10/2025 10:45:55 | 01/07/2016 10:46:34 |  | 148792 | 0 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287085 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5711344085 | 729256 | 8887435 | 190-13717413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 00:44 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo | SS ENC-RD-PS 71/2026 trafo 5711344085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179291 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149779 Nº DE SÉRIE : C 290340 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 03 | 179291 | ILEGIVEL | ITAM | ABB | 01/10/2025 15:50:18 | 16/01/2007 15:51:57 |  | 149779 | 20264078409132 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 7.7 | 6.01 | 5.41 | 5.77 | 4.48 | 3.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284813 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700110021 | 798329 | 8639910 | 190-13661918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 18:39 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264079191607 SS: ETO-RD-GU 71/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 458514 | 111590 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/02/2018 |  | 149725 | 20264079191607 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287024 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700477096 | 870311 | 8759351 | 190-13672986 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:09 | 2026-01-15 16:10 | 2026-01-17 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queiamado rdr pindorama | 172291 | ilegivel | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 14:12:40 | 01/08/2010 14:14:06 | 290309 | 149748 | 20264079193923 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-16 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 10.3 | 10.17 | 10.09 | 10.3 | 10.17 | 10.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285091 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701298052 | 659830 | 8718699 | 190-13870013 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:14 | 2026-01-15 00:04 | 2026-01-17 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080454874 SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 415 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:213 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 457257 | 129230 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/02/2022 15:04:02 | 01/02/2018 15:05:26 | 1236659 | 124748 | 20264080454874 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.51 | 4 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286972 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701097035 | 827239 | 8780856 | 190-13697630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:28 | 2026-01-15 11:20 | 2026-01-17 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 171160 | ilegivel | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 14:23:51 | 01/07/2010 14:24:55 | 290284 | 149723 | 20264080585767 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 8.8 | 9 | 9 | 8.8 | 9 | 9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286974 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL03072001 | 5711108001 | 795075 | 8821643 | 190-13660567 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:37 | 2026-01-15 17:13 | 2026-01-17 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | 194602 | P02033 | TRAEL | ITB | 16/01/2005 14:52:46 | 01/06/2001 14:55:50 | 53432 | 133526 | 20264080569285 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.6 | 17.5 | 15.8 | 12.6 | 17.5 | 15.8 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285776 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700310053 | 816149 | 9228031 | 190-13646282 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:38 | 2026-01-15 11:46 | 2026-01-17 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696 | ETO-RD-AR 73/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19528 Nº DE SÉRIE : 457489 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149768 Nº DE SÉRIE : C 290329 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | 457489 | 19528 | ITAM | ITB | 01/10/2025 10:17:20 | 01/03/2007 10:18:03 |  | 149768 | 20264080487337 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 1164 | 1993 | 1379 | 688 | 1006 | 1123 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284951 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL06040003 | 5763599003 | 705569 | 8697573 | 190-38587548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:50 | 2026-01-16 11:42 | 2026-01-17 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264080652853 SS: ETO-RD-GU 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 802120 | 150585 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2015 00:00:00 | 17/07/2025 | 362223 | 137751 | 20264080652853 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H 1H 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 405 | 1515 | 148413 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286602 | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5748692005 | 931902 | 8543898 | 190-41076486 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:00 | 2026-01-15 16:30 | 2026-01-17 20:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5748692005 SS: ETO-RD-DP 37/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 256337 | 134554 | ITB | TRAEL | 16/01/2015 09:21:57 | 01/07/2012 09:24:24 | 932250 | 138506 | 20264080665136 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim |  | Sim
ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286583 | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700844072 | 887845 | 8640333 | 190-13675265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:11 | 2026-01-15 13:36 | 2026-01-17 20:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP 38/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 748344 | 004636 | ITAM | ITB | 01/08/2025 10:17:00 | 01/08/2011 10:18:19 | 287140 | 148003 | 20264080667243 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287224 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710074038 | 996553 | 8620950 | 190-13693496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:45 | 2026-01-16 11:30 | 2026-01-17 20:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre |  | 371618 | 04934 | ROMAGNOLE | TOSHIBA | 16/04/2025 | 17/11/1999 | 1615251 | 146212 | 20264080540746 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284996 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710112006 | 817859 | 8911486 | 190-13664908 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 21:52 | 2026-01-15 16:25 | 2026-01-17 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 070/2026 DATA ATENDIMENTO: 15/01/2026 | 370612 | ILEGIVEL | TRAEL | INTEL | 01/02/2025 09:57:04 | 01/11/1999 09:57:39 | 1800587 | 144167 | 20264080749923 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 34 | 34 | 33.91 | 14.26 | 14.3 | 15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288048 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710143013 | 735608 | 8886408 | 190-13654993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 10:44 | 2026-01-17 11:02 | 2026-01-18 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13 | SS ENC-RD-PS 75/2026 TRAFO 5710143013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0897 Nº DE SÉRIE : 296197 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144784 Nº DE SÉRIE : C290345 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.30 POS. TAP : 03 | 296197 | 0897 | ITAM | ITB | 01/10/2025 14:36:24 | 01/11/2004 14:37:21 |  | 149784 | 20264081464697 |  | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15 | 15.6 | 15.79 | 14 | 14.8 | 15.15 | Não
ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286726 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700884072 | 894443 | 8627455 | 190-13665964 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:44 | 2026-01-15 11:31 | 2026-01-18 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP41/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 763746 | 5863 | ROMAGNOLE | ITB | 14/04/2025 00:00:00 | 17/11/2011 00:00:00 | 1615263 | 146224 | 20264081478037 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286879 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710357058 | 709256 | 9230941 | 190-33210736 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:47 | 2026-01-15 19:10 | 2026-01-18 12:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243 | ETO-RD-AR 77/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113637 Nº DE SÉRIE : 463588 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 4,26 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113587 Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | 463588 | 113637 | TRAEL | TRAEL | 22/03/2018 | 09/08/2018 | 463538 | 113587 | IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA |  | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 15.06 | 11.92 | Sim
ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288119 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710165097 | 703375 | 8593820 | 190-13707029 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:54 | 2026-01-19 18:10 | 2026-01-18 12:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 20264080401953 SS: ETO-RD-GU 76/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.7 VBN: 215.4 VAB: 437 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 265250 | 010814 | TRAEL | CEMEC | 01/07/2025 | 10/08/2005 00:00:00 | 802130 | 150595 | 20264080401953 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 451 | 1348 | 1063 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287919 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701290008 | 740294 | 8952288 | 190-46096090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:45 | 2026-01-16 17:16 | 2026-01-18 13:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653 | SS ENC-RD-PS 78/2026 TR 5701290008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112007 Nº DE SÉRIE :457236 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.68 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147950 Nº DE SÉRIE : 797515 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 | 457236 | 112007 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 11:04:40 | 01/02/2018 11:06:10 |  | ilegível | 20264082856918 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 34.46 | 31.48 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Sim
DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287807 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5758619110 | 668016 | 8801487 | 190-13655079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:53 | 2026-01-16 18:31 | 2026-01-18 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 100818 | 109845 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2011 10:14:11 | 01/11/2006 10:15:01 | 230304 | 146536 | 20264081454521 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2023-04-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6K | ALUMINIO | 22.8 | 7.5 | 9.7 | 22.8 | 7.5 | 9.7 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287810 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700123105 | 723657 | 8816385 | 190-13685955 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:40 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-18 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | 464826 | 05113819 | ITAM | TRAEL | 01/04/2024 10:22:32 | 01/04/2018 10:25:50 | 250332 | 141098 | 20264082879349 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 17.7 | 11.2 | 15.7 | 17.7 | 11.2 | 15.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291419 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701068035 | 827742 | 8778568 | 190-12311537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:59 | 2026-01-16 19:34 | 2026-01-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/01/2026 | 171011 | ilegivel | ITAM | VIJAI | 01/04/2024 13:28:17 | 01/07/2010 13:29:45 | 250329 | 141095 | 20264082891626 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287245 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701362094 | 763173 | 8699783 | 190-13691646 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 17:38 | 2026-01-15 23:13 | 2026-01-18 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 78/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 148392 | 130568 | ITAM | ITB | 01/10/2025 09:27:04 | 21/01/2022 09:28:05 |  | 149709 | 20264080326197 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.6 | 12.5 | Não
ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287806 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5709169075 | 695091 | 8992937 | 190-13670169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:01 | 2026-01-16 20:00 | 2026-01-18 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 79/2026 trafo 570919075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 14094 Nº DE SÉRIE : 926179 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149804 Nº DE SÉRIE : C290397 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | 926179 | 14094 | ITAM | ITB | 01/10/2025 11:10:32 | 01/12/2014 11:11:22 |  | 149804 | 20264082923475 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.87 | 20.01 | 17.03 | 21.56 | 19.87 | 20.25 | Não
ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288219 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5364617253 | 705626 | 8870211 | 190-39406430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:12 | 2026-01-17 11:29 | 2026-01-18 19:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia | SS ENC-RD-PS 80/2026 trafo 5364617253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140766 Nº DE SÉRIE : C250476 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149803 Nº DE SÉRIE : C 290396 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | C250476 | 140766 | ITAM | ITAM | 01/10/2025 14:15:17 | 01/05/2024 14:16:06 |  | 149803 | 20264082393206 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.4 | 11.62 | 13.75 | 14.23 | 15.84 | 16.09 | Não
ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287980 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710060055 | 660688 | 9025674 | 190-13699481 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:38 | 2026-01-16 20:08 | 2026-01-18 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 81/2026 trafo 5710060055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 3720 MARCA : LFB DATA FABRICAÇÃO : N/A IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147724 Nº DE SÉRIE : 586761 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | 3720 | ilegível | ITAIPU | LFB | 01/07/2025 10:56:43 | 01/03/2005 10:58:14 | 586761 | A147724 | 20264082912704 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287339 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701497077 | 837756 | 9124270 | 190-13723001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 20:26 | 2026-01-16 16:00 | 2026-01-18 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054 | ETO-RD-AR 79/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172679 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149710 Nº DE SÉRIE : C 290271 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03 | 172679 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 08:25:22 | 01/07/2010 08:26:05 |  | 149710 | 20264082913166 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 40 | 52.9 | 59.4 | 26.9 | 23.2 | 22.4 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287230 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700677078 | 836583 | 9078591 | 190-13697341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 21:36 | 2026-01-16 14:52 | 2026-01-18 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5731434078 ETO-RD-GR 82/2026 FAZ. RENASCER RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185082 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149680 Nº DE SÉRIE : C290241 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19,46 MEDIÇÃO 2: 18,92 MEDIÇÃO 3: 16,19 COORD. X: 836583 Y: 9078591 OBS: FOI PASSADO NA SS O TRAFO 5700677078, MAS AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO NÃO ERA ESSE, E SIM O 5731434078. FOI PASSADA A SITUAÇÃO AO COI STANLEY. | 185082 | APAGADO | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 | 01/02/2011 |  | 149680 | 20264079651525 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1946 | 1892 | 1619 | 1946 | 1892 | 1619 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287813 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5711513001 | 750968 | 8847481 | 190-13705464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 03:50 | 2026-01-16 12:25 | 2026-01-19 03:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 47057 | 3012 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 10:37:00 | 01/11/2004 10:37:44 | 1587612 | 139824 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 5.42 | 5.42 | 5.27 | 5.42 | 5.42 | 5.27 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288339 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5704370057 | 793273 | 9205663 | 190-15790028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 08:57 | 2026-01-16 23:00 | 2026-01-19 08:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA | ETO-RD-AR 81/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371054 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149215 Nº DE SÉRIE : 820201 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 371054 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 28/11/2025 | 27/11/1999 | 820201 | 149215 | 20264080431921 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 139 | 1341 | 12.63 | Não
ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287859 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700632104 | 855818 | 9019527 | 190-13712864 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:06 | 2026-01-16 21:00 | 2027-02-20 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700632104, ETO-RD-GR 85/2026, FAZ. CHUPE RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108759 Nº DE SÉRIE : 442904 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149266 Nº DE SÉRIE : 820252 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 00,18 MEDIÇÃO 2: 00,08 MEDIÇÃO 3: 00,07 COORD. X: 855817 Y: 9019527 | 442904 | 108759 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 17:49:42 | 01/09/2017 17:51:28 | 820252 | 149266 | 20264084822579 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286039 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710081034 | 778439 | 9054557 | 190-13672493 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:37 | 2026-01-16 20:34 | 2026-01-19 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY | SUBSTITUIDO TRAFO 5710081034 ETO-RD-GR 86/2026 FAZ. AGUA FRIA RDR DE PRESIDENTE KENNEDY TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180571 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149279 Nº DE SÉRIE : 820265 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12,76 MEDIÇÃO 2: 03,44 MEDIÇÃO 3: 00,53 COORD. X: 778439 Y: 9054558 | 180571 | APAGADO | TRAEL | ABB | 01/11/2025 08:35:03 | 01/05/2002 08:36:22 | 820265 | 149279 | 20264083549214 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 3.44 | 0.53 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286019 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5700396048 | 786637 | 9005550 | 190-13673147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:33 | 2026-01-17 02:02 | 2026-01-19 16:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas. | SUBTITUIÇÃO DE TRAFO 5700396048 FAZ. MASC. ESPERANÇA II RDR DE FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127938 Nº DE SÉRIE : 573184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149216 Nº DE SÉRIE : 820202 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,45 MEDIÇÃO 2: 11,57 MEDIÇÃO 3: 10,73 COORD. X: 786636 Y: 9005551 | 573184 | 127938 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 08:47:40 | 01/04/2021 08:49:54 | 820202 | 149216 | SERÁ GERADA EMERGENCIAL |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 18.57 | 10.73 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288019 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700585096 | 877261 | 8765064 | 190-13672692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:38 | 2026-01-17 14:21 | 2026-01-19 16:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 573170 | 127924 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 10:45:33 | 01/04/2021 10:46:11 | 275770 | 146633 | 20264083551108 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287651 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:51 | 2026-01-19 08:15 | 2026-01-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA | TRAFO VAZANDO ÓLEO TENSÃO 19,9KV TRAFO [5700002210] CABO: AA / 4 POTENCIA: 25 kVA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 141589 Nº SÉRIE; 1600293 IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145840 Nº SÉRIE; Z.273694 IMPEDÂNCIA; 2,97 MEDIÇÃO; 8,26 / 8,21 / 7,24 | 1600293 | 141589 | ITAM | ITB | 17/03/2025 | 17/04/2024 |  | 145840 | 20264085517168 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 27 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 7.24 | 8.21 | 826 | 7.24 | 8.21 | 8.26 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288224 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700809055 | 632648 | 8993455 | 190-15803867 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 20:11 | 2026-01-18 02:51 | 2026-01-19 20:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 87/2026 TRAFO: 5700809055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104933 Nº DE SÉRIE : 431703 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149811 Nº DE SÉRIE : C290404 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | 431703 | 104933 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 14:23:32 | 01/06/2017 14:24:36 |  | 149811 | 20264084940883 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.32 | 15.7 | 16.13 | 18.13 | 19.71 | 19.73 | Não
ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299335 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5700490091 | 893465 | 8721053 | 190-13654385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 23:38 | 2026-01-26 17:21 | 2026-01-19 23:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 5700490091 RDR ALMAS SS ETO-RD-DP 56/2026 POTENCIA TRAFO RETIRADO: 30KVA POTENCIA TRAFO INSTALADO: 30KVA | 28074 | 17302 | TRAEL | INCONTRAZA | 01/01/2011 15:47:34 | 01/09/2006 15:49:02 | 236650 | 131839 | 20264084970911 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | Sim
DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287319 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705116122 | 838866 | 8857571 | 190-13677333 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 05:34 | 2026-01-17 12:40 | 2026-01-20 05:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 9296-9610 SS DOLP-RD-PA 088/2026 DATA ATENDIMENTO 17/01/2026 BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO - 5705116122 | 185196 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/06/2025 17:00:05 | 01/02/2011 17:01:28 | 315512 | 127587 | 20264084970808 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1 | ALUMINIO | 8.8 | 5.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | QUEIMADO | COLA E FITA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5762102149 | 623852 | 8977749 | 190-37302586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 10:16 | 2026-01-17 23:52 | 2026-01-20 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas. | SS ENC-RD-PS 91/2026 trafo 5762102149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138465 Nº DE SÉRIE : 240453 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148392 Nº DE SÉRIE : 589123 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 | 240453 | 138465 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 15:08:54 | 01/11/2011 15:09:49 | 589123 | 148392 | 20264085519950 |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | ALUMINIO | 9.81 | 11.46 | 13.35 | 14.91 | 15.41 | 16.79 | Não
ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701398094 | 752834 | 8677674 | 190-13645586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 13:27 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-20 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264084813084 SS: ETO-RD-GU 96/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 473845 | 23153 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 15:02:43 | 01/07/2007 15:04:13 | 820284 | 149298 | 20264084813084 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 13.9 | 20.5 | Não
DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287439 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700482083 | 846561 | 8889175 | 190-13685450 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:09 | 2026-01-18 15:10 | 2026-01-20 17:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO TELEFONE: 63 992969610 DATA: 18/01/2026 | 236340 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/06/2025 17:17:31 | 01/11/2004 17:18:24 | 435312 | 126789 | 20264085646931 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 19 | 13.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287860 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710172009 | 762793 | 9028075 | 190-13681435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:52 | 2026-01-17 23:24 | 2026-01-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710172009 ETO-RD-GR 100/2026 FAZ. ALEGRIA E PROGRESSO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017756 Nº DE SÉRIE : 976234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149283 Nº DE SÉRIE : 820269 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.14 MEDIÇÃO 2: 00.11 MEDIÇÃO 3: 00.09 COORDENADA X: 762558 Y: 9028062 | 976234 | CITD06017756 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 10:50:32 | 01/10/2015 10:51:18 | 820269 | 149283 | 20264085657615 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288039 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5720950110 | 701651 | 8777105 | 190-13690517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:55 | 2026-01-18 15:45 | 2026-01-20 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr santa rita | 310676 | 130860 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 10:55:23 | 19/01/2022 10:57:09 | 275791 | 146654 | NÃO | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2005-01-19 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.93 | 8.75 | 8.66 | 8.93 | 8.75 | 8.66 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288660 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5710080031 | 766764 | 8969165 | 190-15826722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:35 | 2026-01-19 14:50 | 2026-01-21 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | RIO DOS BOIS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO | SS ENC-RD-PS 95/2026 TRAFO 5710080031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 078071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149262 Nº DE SÉRIE : 820248 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 | 078071 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 00:00:00 | 01/03/2006 00:00:00 | 820248 | 149262 | 20264085884022 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 3.21 | 2.18 | 1.89 | 3.21 | 2.18 | 1.89 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289137 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD03072001 | 5732413071 | 769312 | 8789651 | 190-13658598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:57 | 2026-01-19 11:46 | 2026-01-21 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 395701 | 112375 | TRAEL | TRAEL | 20/01/2024 16:53:37 | 01/07/2016 16:54:17 | 688717 | 147650 | 20264085721637 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 11.8 | 20.7 | 13.5 | 11.8 | 20.7 | 13.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288920 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710120055 | 664863 | 8998645 | 190-13706098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:02 | 2026-01-19 16:37 | 2026-01-21 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 96/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 563083023 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 01/1999 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145390 Nº DE SÉRIE : 118446 MARCA : ENGERNORTE DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 | 563083023 | ILEGÍVEL | ENGENORTE | SIEMENS | 20/01/2007 09:01:35 | 20/01/1999 09:02:20 | 118446 | 145390 | 20264085894789 | CPFL | INTEL |  |  | 45 | 45 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289240 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01057189 | 5711221001 | 776636 | 8840054 | 190-13721649 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:43 | 2026-01-19 12:00 | 2026-01-21 10:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 177282 | 05016290 | ITB | ABB | 01/06/2024 17:20:11 | 01/12/2001 17:38:36 | 1622652 | 143136 | 20264085906917 | CPFL | INTEL | 2025-06-01 | 2005-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 34.6 | 22.6 | 11.5 | 34.6 | 22.6 | 11.5 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289425 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5701575035 | 845341 | 8844177 | 190-13673893 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:55 | 2026-01-19 14:49 | 2026-01-21 10:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 036600 | 723782 | ITAM | ITB | 01/02/2025 09:52:38 | 01/03/2011 09:53:15 | 271387 | 145198 | 20264085714123 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288780 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5701003193 | 995886 | 9099062 | 190-13688486 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 12:03 | 2026-01-19 17:35 | 2026-01-21 12:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193 | ETO-RD-AR 109/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 40358 Nº DE SÉRIE : 691419 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149209 Nº DE SÉRIE : 820195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 601419 | 40358 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 11:30:48 | 01/08/2010 11:31:33 | 820195 | 149209 | 20264085918537 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 34.6 | 33.04 | 31.03 | 13.37 | 12.54 | 11.52 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289259 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710297004 | 807850 | 9211832 | 190-15801704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 15:05 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01-21 15:05 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado | ETO-RD-AR 111/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105469 Nº DE SÉRIE : 432239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149214 Nº DE SÉRIE : 820200 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 432239 | 06105469 | TRAEL | TRAEL | 13/11/2025 | 22/06/2017 | 820200 | 149214 | 20264085653261 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1565 | 1763 | Não
ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288659 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5754976009 | 796441 | 9024650 | 190-13723151 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 16:07 | 2026-01-19 12:31 | 2027-02-22 16:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754976009 ETO-RD-GR 103/2026 FAZ. NOVA VIDA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136571 Nº DE SÉRIE : 291733 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2013 - 04/2024 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148582 Nº DE SÉRIE : Z 289722 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 796441 Y: 9024650 | 291733 | 136571 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 00:00:00 | 07/10/2013 |  | 148582 | 20264085985190 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-04-01 | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 18.91 | 17.16 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5713959021 | 838403 | 8650127 | 190-13718415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 19:40 | 2026-01-19 11:32 | 2026-01-21 19:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264086161330 SS: ETO-RD-GU 98/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 364797 | N/A | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 14:48:56 | 01/10/2015 14:49:51 | 820170 | 149184 | 20264086161330 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | N/A | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 22.3 | 18.2 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287598 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700449092 | 865980 | 8885213 | 190-13648749 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 21:25 | 2026-01-19 16:02 | 2026-01-21 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOS-E RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0092/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | 90517 | 0122979 | ITAIPU | ITB | 21/01/2025 06:32:06 | 01/06/2014 06:33:01 | 271343 | 145154 | 20264086106673 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 25 | 15 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 18.9 | 8.6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288639 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01054060 | 5736366063 | 750825 | 9154477 | 190-13682212 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 09:13 | 2026-01-19 14:23 | 2027-02-23 09:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794 | SUBSTITUIDO TRAFO 5736366063 ETO-RD-GR 104/2026 FAZ. SANTA MARIA RDR BANDEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : P033221 Nº DE SÉRIE : 350050 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2018 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :148574 Nº DE SÉRIE : Z289714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,66 MEDIÇÃO 2: 05,60 MEDIÇÃO 3: 02,15 COORD. X: 750825 Y: 9154476 | 350050 | P 033221 | ITAM | ITAIPU | 19/08/2025 | 12/11/2018 | 289714 | 148574 | 20264085688640 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289479 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700500265 | 881224 | 9175219 | 190-13721350 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 11:21 | 2026-01-20 15:10 | 2026-01-22 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265 | ETO-RD-AR 112/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113366 Nº DE SÉRIE : 301778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2012 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149199 Nº DE SÉRIE : 820185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 301778 | 113366 | TRAEL | TRAEL | 27/11/2025 | 11/04/2012 | 820185 | 149199 | 20264087825007 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Sim | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 9.97 | 6.88 | Não
DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288035 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710061122 | 825682 | 8861344 | 190-13692807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:50 | 2026-01-19 19:29 | 2026-01-22 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 093/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | 371794 | 121222 | ITAIPU | TRAEL | 01/02/2025 07:32:46 | 01/12/1999 07:35:06 | 271327 | 145138 | 20264086104706 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 25 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 11.46 | 18.76 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291460 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5710301110 | 655815 | 8775218 | 190-13710228 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:51 | 2026-01-21 14:33 | 2026-01-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr sanat rita | 462718 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 01/02/2025 13:49:15 | 01/06/2007 13:50:00 | 271301 | 145112 | 20264085706557 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 20.9 | 6.7 | 12.7 | 20.9 | 6.7 | 12.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288912 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5710070019 | 875453 | 9189167 | 190-13661897 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:57 | 2026-01-20 01:00 | 2026-01-22 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 113/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 008909 Nº DE SÉRIE : 566688037 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132645 Nº DE SÉRIE : 463554 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 04 | 566688037 | 8909 | TRAEL | SIEMENS | 21/03/2018 | 15/07/1999 | 463554 | 132645 | 20264086852540 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1848 | 157 | 1321 | Sim | TRAEL
ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289860 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5720590072 | 902506 | 8630755 | 190-13675976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:19 | 2026-01-20 15:45 | 2026-01-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5720590072 SS: 59/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 9754 | 00 | ITAM | EMB | 19/03/2025 | 08/07/2016 | 273356 | 145504 | 20264086822677 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1288 | 1163 | 1100 | 1288 | 1163 | 1000 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288999 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5737313082 | 942053 | 8956225 | 190-13675653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:58 | 2026-01-21 12:10 | 2026-01-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | 458699 | 111775 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 08:16:16 | 01/02/2018 08:16:47 | 799486 | 149137 | 20264088293417 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 15 | 15 | Sim | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.33 | 15.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291379 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5710037072 | 904040 | 8647715 | 190-15845385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:11 | 2026-01-21 11:31 | 2026-01-22 16:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5710037072 SS: 61/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 179232 | 00 | ROMAGNOLE | ABB | 16/04/2025 | 16/01/2002 | 1615253 | 146214 | 20264088313857 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1100 | 945 | 900 | 1100 | 945 | 900 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288902 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5745888082 | 941550 | 8954812 | 190-47195716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:28 | 2026-01-21 14:49 | 2026-01-22 16:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 096/2026 OBS: Substituição transformador, realizar correção malha ade aterramento e instalar para raios na rede MT e fazer malha aterramento DATA ATENDIMENTO: 20/01/2026 | 1442136 | 132281 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 07:10:11 | 01/04/2025 07:10:49 | 1616964 | 146092 | 20264088317130 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 01 H | ALUMINIO | 129 | 129 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293815 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700826148 | 814860 | 8684177 | 190-13681574 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-20 17:42 | 2026-01-22 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264086106840 SS: ETO-RD-GU 101/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 175603 | N/A | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 09:27:27 | 01/09/2010 09:28:44 | 820165 | 149176 | 20264086106840 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 21.8 | 16.3 | Não
DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292734 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5713428152 | 808853 | 8720251 | 190-15839307 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:33 | 2026-01-20 20:28 | 2026-01-22 16:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 460438 | 06113278 | TRAEL | TRAEL | 22/01/2017 17:04:25 | 01/04/2018 17:05:29 | 427825 | 104440 | 20264088317207 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.5 | 0.48 | 0.48 | 8.5 | 0.48 | 0.48 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288695 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710159089 | 748932 | 8653429 | 190-13695650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-20 20:54 | 2026-01-22 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: 20264085994643 SS: ETO-RD-GU 102/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230.1 VBN: 225.8 VCN: 229.6 VAB: 399.8 VBC: 391 VCA: 402 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 154388 | N/A | ITAIPU | ENGENORTE | 25/07/2025 | 20/01/2026 | 586754 | 147717 | 20264085994643 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 8.33 | 5.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288759 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700855107 | 619385 | 8630447 | 190-13678677 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-23 07:58 | 2026-01-22 17:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 103/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO POIS O RAMAL DO TRAFO ESTAVA COM DEFEITO SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CENTRO DE OPERAÇÕES. | 667751 | 3843905 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 00:00:00 | 01/05/2010 00:00:00 | 811249 | 1491159 | 20264086881651 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 3.06 | 2.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289739 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700856107 | 619403 | 8630615 | 190-13706993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:23 | 2026-01-22 20:10 | 2026-01-22 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264088333546 SS: ETO-RD-GU 104/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667788 | 3839605 | TRAEL | ITB | 13/11/2025 | 23/05/2018 | 820241 | 149255 | 20264088333546 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1421 | 143 | 1860 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289098 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700035159 | 757439 | 9196309 | 190-34433733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:47 | 2026-01-20 15:35 | 2026-01-22 17:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM | ETO-RD-AR 116/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 111718 Nº DE SÉRIE : 458642 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149234 Nº DE SÉRIE : 820220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 458642 | 111718 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 17:31:50 | 01/02/2018 17:32:22 | 820220 | 149234 | 20264085974893 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 112.7 | 118.9 | 114.6 | 19.8 | 18.92 | 17.43 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288761 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710170032 | 655661 | 8603778 | 190-13674438 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:59 | 2026-01-21 13:33 | 2026-01-22 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 105/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.3 VBN: 210.3 VAB: 419 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 310093 | ILEGÍVEL | ITAM | TOSHIBA | 01/10/2025 00:00:00 | 21/01/1998 | 290330 | 149769 | 20264088345393 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 9.88 | 0.21 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293819 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701596052 | 647058 | 8730789 | 190-13684592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 19:27 | 2026-01-27 16:02 | 2026-01-22 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 106/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.0 VBN: 206.1 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 626606 | 132108 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/06/2022 | 289705 | 148565 | 20264088354869 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 186 | 197 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292714 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5720858110 | 672200 | 8785816 | 190-15833800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 20:47 | 2026-01-21 11:05 | 2026-01-22 20:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 367517 | 018862 | TRAEL | TRAEL | 01/06/2020 16:46:32 | 01/11/2015 16:47:26 | 549944 | 141389 | 20264088353671 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-05-01 |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.5 | 14.6 | 16.1 | 12.5 | 14.6 | 16.1 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289500 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701331075 | 717481 | 8953878 | 190-13714664 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 17:52 | 2026-01-22 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997 | SS ENC-RD-PS 105/2026 TR 5701331075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149808 Nº DE SÉRIE : 290401 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.22 POS. TAP : 03 | 361039 | ILEGÍVEL | ITAM | ITB | 01/10/2025 07:57:23 | 01/11/2005 07:57:56 | 290401 | 149808 | 20264088351962 |  | INTEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289480 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700746004 | 813685 | 9206138 | 190-15773974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 20:50 | 2026-01-22 21:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 118/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1294 MARCA : CROSS DATA FABRICAÇÃO : 04/95 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149211 Nº DE SÉRIE : 820197 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 1294 | ILEGIVEL | TRAEL | CROSS | 21/01/2026 | 12/04/1995 | 820197 | 149211 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 1274 | 10.57 | Não
ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1294143 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05002091 | 5736809091 | 903478 | 8694670 | 190-13707883 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 12:01 | 2026-01-22 17:34 | 2026-01-23 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5736809091 SS: 62/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 63281 | 108268 | ROMAGNOLE | TRAEL | 09/04/2025 | 16/08/2017 | 1615260 | 146221 | 20264089143709 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 10 | 956 | 80 | 10 | 8 | 8 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289641 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5744418082 | 935968 | 8960734 | 190-38191270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 13:26 | 2026-01-21 17:02 | 2026-01-23 13:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB09M ENCARREGADO - JOSUE CONTATO - (63) 99296-4608 EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 101/2026 SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E REFAZER MELHORIA MALHA ATERRAMENTO TRANSFORMADOR DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026 | 463594 | 113643 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2026 14:57:41 | 01/10/2023 14:58:24 | 644451 | 142691 | 20264088376128 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 8.8 | 14.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289499 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5710025090 | 869017 | 9292481 | 190-13705398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 15:00 | 2026-01-21 02:09 | 2026-01-23 15:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2000 MARCA; ELETRAN Nº CITD; 12705001827 Nº SÉRIE; 297926 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150581 Nº SÉRIE; 802116 IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46 | 297926 | 12705001827 | TRAEL | ELETRAN | 16/07/2025 | 19/10/2000 | 802116 | 150581 | 20264089277826 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 219 | 263 | 346 | 219 | 263 | 346 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289096 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710080010 | 793968 | 8911979 | 190-13708272 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 15:41 | 2026-01-20 20:42 | 2026-01-23 15:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB21M ENCARREGADO - PAFILO ANDALECIO CONTATO - (62) 99471-0174 SS DOLP-RD-PA 103/2026 DATA ATENDIMENTO 20/01/2026 | 426107 | 129558 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/10/2025 09:13:16 | 30/01/2023 09:13:49 | 1644184 | 148393 | 20264089194957 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 75 | 75 | Não | 10 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292687 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700860026 | 851487 | 8830379 | 190-15842504 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:02 | 2026-01-21 17:14 | 2026-01-23 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta | 185151 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 17:24:49 | 01/02/2011 17:26:36 | 290388 | 149795 | 20264089047339 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291133 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5720095245 | 860003 | 8677994 | 190-13668487 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:43 | 2026-01-21 17:31 | 2026-01-23 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5720095245 SS:63/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 62235 | 584 | ROMAGNOLE | TRAEL | 16/04/2025 | 18/05/2005 | 1615252 | 146213 | 20264089216664 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 1401 | 125 | 121 | 141 | 125 | 121 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291059 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700761113 | 700012 | 9052143 | 190-13646147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 17:58 | 2026-01-21 15:40 | 2026-01-23 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700761113 ETO-RD-GR 107/2026 FAZ. TRÊS REIS - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127854 Nº DE SÉRIE : 573100 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149270 Nº DE SÉRIE : 820256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 700012 Y: 9052143 | 573100 | 127854 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 00:00:00 | 01/04/2021 00:00:00 | 820256 | 149270 | 20264089316217 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 3.43 | 2.13 | 1.33 | 3.43 | 2.13 | 1.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290849 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5738595075 | 718835 | 8951316 | 190-13670937 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:04 | 2026-01-21 15:18 | 2026-01-23 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS. | SS ENC-RD-PS 107/2026 TRAFO 5738595075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121915 Nº DE SÉRIE : 435285 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149693 Nº DE SÉRIE : C290254 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 | 435285 | 121915 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 09:31:17 | 01/07/2017 09:31:51 |  | 149693 | 20264089320773 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 22.57 | 21.49 | 19.1 | 19.24 | 18.04 | 16.33 | Não
ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293779 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701722094 | 767813 | 8674216 | 190-13870315 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:06 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264089282542 SS: ETO-RD-GU 107/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 136188 | N/A | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/10/2025 15:22:02 | 01/03/1994 15:23:17 | 799467 | 149118 | 20264089282542 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 12.7 | 13.5 | Não
DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293446 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700471026 | 851363 | 8842413 | 190-13720575 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:34 | 2026-01-21 21:12 | 2026-01-23 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta | 1537466 | 136891 | ITAM | ITB | 01/10/2025 17:39:44 | 01/06/2023 17:40:18 | 290341 | 149780 | 20264089193336 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293727 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710246038 | 992838 | 8625066 | 190-13721433 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:36 | 2026-01-22 17:30 | 2026-01-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710246038 SS:64/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 10 KVA | 30082 | 13607 | ROMAGNOLE | TRAEL | 16/04/2025 | 09/11/2005 | 1615268 | 146229 | 20264089206431 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.01 | 2.98 | 3.15 | 3.01 | 2.98 | 3.15 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289351 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710287076 | 674411 | 8732153 | 190-13699373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:57 | 2026-01-22 20:39 | 2026-01-23 19:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264089339776 SS: ETO-RD-GU 108/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO DISPONIBILIDADE A MAIS REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DA EXECUÇÃO DA OS, QUE NÃO FOI REALIZADA DEVIDA A CONDIÇÕES CLIMATICAS. | 372524 | 130608 | TRAEL | N/A | 16/10/2025 | 22/01/2016 | 799460 | 149111 | 20264089339776 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 400 | 1856 | 1531 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710114084 | 661466 | 8953651 | 190-13721714 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:26 | 2026-01-21 19:25 | 2026-01-23 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | SS ENC-RD-PS 109/2026 trafo 5710114084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114743 Nº DE SÉRIE : 470014 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149761 Nº DE SÉRIE : C290322 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 | 470014 | 114743 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 09:43:09 | 01/05/2018 09:43:56 |  | 149761 | 20264089346654 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.45 | 15.5 | 14.9 | 17.44 | 16.82 | 15.35 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297358 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5758640152 | 814130 | 8733735 | 190-42944456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 21:59 | 2026-01-21 19:20 | 2026-01-23 21:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 1568551 | 113098 | TRAEL | ROMAGNOLE | 26/01/2016 10:25:16 | 01/12/2024 10:26:00 | 400401 | 105971 | 20264089363984 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-07-01 |  | 150 | 1125 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 23.2 | 24.9 | 26.7 | 23.2 | 24.9 | 26.7 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290905 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5710675001 | 805114 | 8845966 | 190-13672949 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 23:50 | 2026-01-22 14:25 | 2026-01-23 23:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000105/2026 DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 332309 | 129319 | TRAEL | TRAEL | 01/05/1999 17:29:36 | 01/03/2016 17:30:33 | 56215007 | 139114 | 20264089329312 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-29 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 17.5 | 19.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293728 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700263190 | 987701 | 8697287 | 190-13681629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 10:31 | 2026-01-22 11:29 | 2026-01-24 10:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: ETO-RD-DP 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 63117 | 144809 | ROMAGNOLE | TRAEL | 10/04/2025 | 10/08/2005 | 1615261 | 146222 | 20264089324280 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.08 | 18.16 | 18.01 | 19.08 | 18.16 | 18.01 | Não |  | Sim
DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289901 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5711359122 | 788830 | 8871960 | 190-13688647 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:23 | 2026-01-21 18:28 | 2026-01-24 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADO TRAFO: 5711359122 - Potência: 75 - Tensão: 220/380 - Para raios: bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45 - Telefone: 63992498453 Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB10M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99296-2172 S DOLP-RD-PA 107/2026 DATA ATENDIMENTO 21/01/2026 | 124519 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:48:28 | 30/01/1999 08:54:43 | 305072 | 148832 | 20264090076216 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1125 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 9.54 | 8.79 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 1290869 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700872016 | 834683 | 9225078 | 190-13659216 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:37 | 2026-01-21 23:10 | 2026-01-24 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | ETO-RD-AR 132/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180272 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149714 Nº DE SÉRIE : C 290275 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | [8 empty] | 20264089221864 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290859 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5728879109 | 851814 | 9288116 | 190-13702474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 12:38 | 2026-01-22 02:27 | 2026-01-24 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; SET/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 108930 Nº SÉRIE; 443075 IMPEDÂNCIA; 2,94 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149675 Nº SÉRIE; 290236 IMPEDÂNCIA; 3,14 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,06 / 00,07 | 443075 | 108930 | ITAM | TRAEL | 25/09/2025 | 28/09/2017 | 290236 | 149675 | 20264089329201 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296575 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710099034 | 769430 | 9058761 | 190-13680370 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 17:45 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-25 17:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700158034 ETO-RD-GR 114/2026 FAZ. UNIÃO - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 03641 Nº DE SÉRIE : 370325 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149203 Nº DE SÉRIE : 820189 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.08 MEDIÇÃO 2: 03.81 MEDIÇÃO 3: 01.79 COORDENADA X: 769882 Y: 9059920 OBS: AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO INFORMADO NA S.S (5710099034) NÃO ESTAVA QUEIMADO. LOGO APÓS VERIFICAR, CONSTATARAM QUE O TRAFO REALMENTE QUEIMADO ERA O (5700158034) E FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO CORRETO. | 370325 | 03641 | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 00:00:00 | 01/11/2011 00:00:00 | 820189 | 149203 | 20264092536381 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.81 | 1.79 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297133 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5755944086 | 645388 | 8916666 | 190-55019110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 17:46 | 2026-01-23 23:31 | 2026-01-25 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE. | SS ENC-RD-PS 112/2026 TRAFO 5755944086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147028 Nº DE SÉRIE : 366463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146043 Nº DE SÉRIE : 1613810 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 | 366463 | 147028 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 15:10:12 | 01/11/2015 15:10:44 | 1613810 | 146043 | 20264092600445 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296193 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710355004 | 756568 | 9190193 | 190-12313394 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:01 | 2026-01-23 15:30 | 2026-01-25 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 141/2026 TR: 5710355004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : C116060000030 Nº DE SÉRIE : 6144 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 03/1988 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149218 Nº DE SÉRIE : 820204 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 6144 | C116060000030 | TRAEL | WTW | 01/11/2025 17:10:34 | 01/03/1988 17:11:31 | 820204 | 149218 | 20264092479576 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Sim | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.03 | 35.2 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297153 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701418014 | 691200 | 8852760 | 190-13688290 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:06 | 2026-01-23 16:42 | 2026-01-25 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 113/2026 TRAFO 5701418014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137675 Nº DE SÉRIE : 1551541 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146632 Nº DE SÉRIE : Z 275769 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 1551541 | 137675 | ITAM | ITB | 01/04/2025 14:54:40 | 01/08/2023 14:55:18 |  | 146632 | 20264092467884 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302268 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5700289105 | 739164 | 8822244 | 190-13710969 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:08 | 2026-01-24 12:42 | 2026-01-25 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | 177525 | 812705 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 16:18:07 | 27/01/2010 16:19:27 | 292460 | 149880 | 20264091108725 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.3 | 17.7 | 17.8 | 19.3 | 17.7 | 17.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296795 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5730457021 | 851768 | 8556016 | 190-13686655 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:46 | 2026-01-26 00:19 | 2026-01-25 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264092462218 SS: ETO-RD-GU 114/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.1 VBN: 206.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 437929 | 108007 | TRAEL | N/A | 10/10/2025 | 26/01/2017 | 799479 | 149130 | 20264092462218 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2023-02-03 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 824 | 984 | 1218 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298636 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5710560007 | 775075 | 8938480 | 190-13690222 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:54 | 2026-01-23 16:21 | 2026-01-25 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | SS ENC-RD-PS 114/2026 TRAFO 5710560007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15131 Nº DE SÉRIE : 080812 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146630 Nº DE SÉRIE : Z275757 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | 080812 | 15131 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 15:04:03 | 01/03/2006 15:04:43 |  | 146630 | 20264092612542 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 10.29 | 13.29 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303452 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01035052 | 5753387073 | 618077 | 8739216 | 190-29113529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 19:22 | 2026-01-28 18:54 | 2026-01-25 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158 | SS ENC-RD-PS 115/2026 TR 5753387073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135081 Nº DE SÉRIE : 203008 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/10 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149833 Nº DE SÉRIE : 292457 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 | 203008 | 135081 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 08:48:54 | 01/10/2010 08:49:49 | 292457 | 149833 | 20264090216685 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 14.4 | 18.51 | 17.18 | 16.42 | 19.55 | 16.21 | Não
ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293827 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700215132 | 843534 | 9410790 | 190-13713667 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:04 | 2026-01-22 22:05 | 2026-01-25 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145684 Nº SÉRIE; 273538 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149106 Nº SÉRIE; 799455 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 12,62 / 12,68 / 12,77 | 273538 | 145684 | TRAEL | ITAM | 29/10/2025 | 23/04/2025 | 799455 | 149106 | 20264092644750 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1262 | 1268 | 1277 | 1262 | 1268 | 1277 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298232 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5721183256 | 951790 | 8841599 | 190-13676009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:15 | 2026-01-24 11:14 | 2026-01-25 20:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 337675 | 06015145 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 10:46:05 | 01/02/2015 10:46:43 | 820212 | 149226 | 20264092643419 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5h | ALUMINIO | 28.2 | 21.9 | 14.2 | 28.2 | 21.9 | 14.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296354 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700652025 | 722966 | 9151097 | 190-13679638 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-23 12:40 | 2026-01-25 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025 | ETO-RD-AR 143/2026 TR: 5700652025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389400 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149729 Nº DE SÉRIE : C290290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 | 389400 | 00 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/06/2016 |  | 149729 | 20264092579345 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 959 | 757 | 1119 | 959 | 757 | 1119 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293788 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5709566006 | 802480 | 8924286 | 190-13654516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 21:16 | 2026-01-24 16:50 | 2026-01-25 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000114/2026 DATA ATENDIMENTO: 23/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 389722 | 130842 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 09:27:46 | 01/02/2022 09:28:21 | 799480 | 149131 | 20264092651718 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1h | ALUMINIO | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 3.85 | 4.2 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1295948 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700511127 | 882382 | 9268271 | 190-13712895 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 02:29 | 2026-01-23 13:49 | 2026-01-26 02:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | SUBST DE TRAFO QUEIMADO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 147872 Nº SÉRIE; 1639939 IMPEDÂNCIA; 3,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146079 Nº SÉRIE; 1616991 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 0,74 / 0,72 / 0,71 | 1639939 | 147872 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 23/04/2025 | 23/08/2025 | 1616991 | 146079 | 20264092683733 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 98 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302356 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700056149 | 614727 | 8973757 | 190-13655783 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 09:10 | 2026-01-24 16:01 | 2026-01-26 09:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada | SS ENC-RD-PS 116/2026 trafo 5700056149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 414160 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146110 Nº DE SÉRIE : 1616982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 03 | 414160 | ilegível | ROMAGNOLE | ELETRAN | 01/04/2025 16:46:47 | 01/08/2016 16:47:28 | 1616982 | 146110 | 20264093427793 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 14 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | Não
ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296294 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710017148 | 794504 | 8699278 | 190-13659103 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:17 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01-26 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264090285512 SS: ETO-RD-GU 115/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 474432 | 118957 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 15:26:51 | 01/07/2018 15:29:26 | 799434 | 149085 | 20264092704834 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 18.5 | 16.6 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299295 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700369063 | 758987 | 9081211 | 190-13687936 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:41 | 2026-01-24 00:09 | 2026-01-26 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700369063 ETO-RD-GR 115/2026 ZONA RURAL - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 206776 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149282 Nº DE SÉRIE : 820268 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.34 MEDIÇÃO 2: 23.81 MEDIÇÃO 3: 22.37 COORDENADA X: 759064 Y: 9081242 | 206776 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 03/11/2025 | 16/01/2012 | 820268 | 149282 | 20264092470199 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 23.81 | 22.37 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299297 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5700013004 | 804614 | 9202798 | 190-13672347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 13:03 | 2026-01-23 17:25 | 2026-01-26 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20 | ETO-RD-AR 145/2026 TR: 5700013004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 36790 Nº DE SÉRIE : 172807 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2009 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 146494 Nº DE SÉRIE : 24513330 MARCA : WEG DATA FABRICAÇÃO : 06/12 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 02 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 150 KVA POREM NO SISTEM ESTAR DE 112,5 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO. | 172807 | 36790 | WEG | TRAEL | 30/06/2012 | 09/12/2009 | 24513330 | 146494 | 20264094744924 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 219 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296173 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5720057107 | 601531 | 8628703 | 190-13708433 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:02 | 2026-01-26 22:34 | 2026-01-26 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264094905080 SS: ETO-RD-GU 117/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 238 VBN: 239 VCN: 237 VAB: 411 VBC: 416 VCA: 415 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 468159 | 115137 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2024 00:00:00 | 01/04/2018 00:00:00 |  | 141359 | 20264093454115 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 8.62 | 7.35 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302452 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5710008021 | 828333 | 8606874 | 190-13720418 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:34 | 2026-01-24 11:25 | 2027-02-27 15:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264092638989 SS: ETO-RD-GU 118/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 301789 | 134899 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 10:08:06 | 01/03/2006 10:09:16 | 799449 | 149100 | 20264092638989 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 17.6 | 16.4 | Não
ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299980 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5701406004 | 802975 | 9174537 | 190-13716836 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 16:24 | 2026-01-24 01:15 | 2026-01-26 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo | ETO-RD-AR 146/2026 TR: 5701406004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48558 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149843 Nº DE SÉRIE : C292467 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,66 POS. TAP : 03 | 203070 | 48558 | ITAM | TRAEL | 16/10/2025 | 14/10/2010 |  | 149843 | 20264094751709 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | Não
ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300325 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701248136 | 739985 | 9172934 | 190-13685362 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:25 | 2026-01-24 19:40 | 2026-01-26 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136 | ETO-RD-AR 148/2026 TR: 5701248136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118087 Nº DE SÉRIE : 482044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143057 Nº DE SÉRIE : 276123 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2013 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 03 | 482044 | 06118087 | TRAEL | TRAEL | 10/04/2013 | 09/08/2018 | 276123 | 143057 | 20264094894560 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 339 | 499 | 525 | Sim
ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701481075 | 730507 | 8949105 | 190-13677280 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:49 | 2026-01-24 16:10 | 2026-01-26 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03 | SS ENC-RD-PS 123/2026 TR 5701481075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005239 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149316 Nº DE SÉRIE : 820302 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 1005239 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 14:29:50 | 01/04/2016 14:30:26 | 820302 | 149316 | 20264094754199 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.64 | 4.94 | 5.38 | 6.22 | 8.35 | 10.82 | Não
DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298336 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5727802152 | 822881 | 8718422 | 190-13679859 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:53 | 2026-01-25 14:09 | 2026-01-26 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 1026947 | 102627 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 11:09:39 | 01/07/2016 11:10:19 | 820270 | 149284 | 20264094943366 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 27.8 | 24.1 | 21.3 | 27.8 | 24.1 | 21.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296654 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700481040 | 746044 | 9242646 | 190-13656641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 20:12 | 2026-01-24 16:30 | 2026-01-26 20:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete | ETO-RD-AR 149/2026 TR: 5700481040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0612059 Nº DE SÉRIE : 522942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149241 Nº DE SÉRIE : 820227 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 | 522942 | 0612059 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 08:39:08 | 01/12/2019 08:40:04 | 820227 | 149241 | 20264094947600 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.81 | 8.88 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300285 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701271136 | 742888 | 9172054 | 190-13651504 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 07:30 | 2026-01-24 14:40 | 2026-01-27 07:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136 | ETO-RD-AR 151/2026 TR: 5701272136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19574 Nº DE SÉRIE : 457535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149223 Nº DE SÉRIE : 820209 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 457535 | 19574 | TRAEL | ITB | 14/11/2025 | 23/03/2007 | 820209 | 149223 | 20264094763964 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 602 | 3.1 | 584 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299375 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700726060 | 807234 | 9135734 | 190-13713257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:28 | 2026-01-24 21:10 | 2026-01-27 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013 | ETO-RD-AR 153/2026 TR: 5700726060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148450 Nº DE SÉRIE : 289614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 | 502527 | 120055 | ITAM | TRAEL | 19/09/2026 | 15/05/2026 | 289614 | 148450 | 20264095756627 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 139 | 1341 | 12.63 | Não
DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296753 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710106196 | 874538 | 8859460 | 190-13718236 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-27 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO Equipe: PALMA05M Lider: ALVARO PEREIRA DE MELO Contato: 63 9295-6812 Data: 25/01/2026 | 459968 | ILEGÍVEL | ITAM | ITB | 01/10/2025 16:14:53 | 11/02/2007 16:17:09 |  | 149796 | 20264096615371 | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-02-11 | 2009-02-11 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 14.12 | 14.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300305 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710250136 | 741777 | 9171592 | 190-13656562 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 14:52 | 2026-01-24 17:40 | 2026-01-27 14:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO | ETO-RD-AR 154/2026 TR: 5710250136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19274 Nº DE SÉRIE : 457192 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149253 Nº DE SÉRIE : 820239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 457192 | 19274 | TRAEL | ITB | 12/11/2025 | 15/03/2007 | 820239 | 149253 | 20264097132861 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 935 | 68 | 898 | Não
ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298518 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710464075 | 703980 | 8942550 | 190-13668954 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 16:06 | 2026-01-25 16:31 | 2026-01-27 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 126/2026 trafo 5710464075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128484 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146650 Nº DE SÉRIE : Z 275787 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | 128484 | ILEGÍVEL | ITAM | VIJAI | 01/04/2025 14:42:29 | 01/10/2008 14:50:46 |  | 146650 | 20264097141687 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297213 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700527002 | 890573 | 9306326 | 190-13717193 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 16:17 | 2026-01-25 19:25 | 2026-01-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02 | trafo queimado 5700527002 15kva 13,8 kv realizado teste a vazio acesso caminhonete equipe 002op02 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 107488 IMPEDÂNCIA; 2,34 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146577 Nº SÉRIE; C.275673 IMPEDÂNCIA; 2,60 MEDIÇÃO; 00,74 / 01,67 / 00,82 | 107488 | N/A | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 | 01/04/2007 |  | 146577 | 20264094976553 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.67 | 82 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296577 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5732674148 | 822577 | 8688415 | 190-13679009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:21 | 2026-01-26 09:59 | 2026-01-27 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264097109100 SS: ETO-RD-GU 121/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 470096 | 06114825 | TRAEL | TRAEL | 09/10/2025 | 05/05/2018 | 799439 | 149090 | 20264097109100 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 750 | 1126 | 387 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298656 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700453012 | 679622 | 8812329 | 190-13699321 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:39 | 2026-01-25 16:33 | 2026-01-27 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 127/2026 trafo 5700453012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34524 Nº DE SÉRIE : 587235 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABR/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149222 Nº DE SÉRIE : 820208 MARCA : TTRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 587235 | 34524 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 14:38:13 | 01/04/2009 14:38:45 | 820208 | 149222 | 20264097136121 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298676 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701205084 | 680124 | 8933043 | 190-13693111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:53 | 2026-01-26 10:40 | 2026-01-27 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 128/2026 trafo 5701205084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176662 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149110 Nº DE SÉRIE : 799459 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 176662 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/10/2025 14:33:36 | 01/09/2010 14:34:15 | 799459 | 149110 | 20264097158452 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287560 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5719532015 | 809003 | 8997826 | 190-13694923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 18:16 | 2026-01-25 15:30 | 2026-01-27 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5719532015 ETO-RD-GR 123/2026 CHÁC. N° SRª APARECIDA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 954885 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2015 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149125 Nº DE SÉRIE : 799474 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 51.3 MEDIÇÃO 2: 14.27 MEDIÇÃO 3: 12.02 COORDENADA X: 808904 Y: 8997963 | 954885 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/10/2025 16:21:43 | 01/06/2015 16:22:29 | 799474 | 149125 | 20264097151016 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 14.27 | 12.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302650 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700847026 | 861817 | 8806557 | 190-13683838 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 21:54 | 2026-01-27 15:51 | 2026-01-27 21:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 723948 | 06003419 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 09:09:16 | 01/03/2011 09:10:07 | 820171 | 149285 | 20264094917665 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 16.4 | 6.7 | 9.3 | 16.4 | 6.7 | 9.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302337 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710044044 | 734059 | 8800505 | 190-15841940 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 09:30 | 2026-01-26 14:28 | 2026-01-28 09:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 451423 | 06110300 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 16:33:48 | 01/12/2017 16:36:15 | 811257 | 149167 | 20264097175745 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.2 | 17.7 | 17.8 | 19.2 | 17.7 | 17.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302654 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701623026 | 867276 | 8797394 | 190-13684649 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:10 | 2026-01-26 18:09 | 2026-01-28 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 202283 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/10/2025 09:22:26 | 01/11/2011 09:25:46 | 799463 | 149114 | 20264097145433 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 53.1 | 26.6 | 13.7 | 26.6 | 13.7 | 13.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296933 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5710169006 | 787389 | 8936391 | 190-13707378 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:14 | 2026-01-26 18:30 | 2026-01-28 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA11M LIDER: EDUARDO DA SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 358539 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/04/2018 17:45:10 | 01/10/2005 17:45:54 | 464890 | ILEGIVEL | 20264097251487 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 11.11 | 11.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302655 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5728738026 | 868858 | 8785214 | 190-13712233 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:18 | 2026-01-27 10:42 | 2026-01-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 460275 | 113111 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 09:43:17 | 01/03/2018 09:43:49 | 799462 | 149113 | 20264094950717 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.8 | 4.4 | 4.3 | 16.8 | 4.4 | 4.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300793 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700907058 | 728234 | 9223539 | 190-42102790 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:43 | 2026-01-26 15:10 | 2026-01-28 10:43 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança | ETO-RD-AR 156/2026 TR: 5700907058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134768 Nº DE SÉRIE : 183123 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147737 Nº DE SÉRIE : 586774 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,13 POS. TAP : 01 | 183123 | 134768 | ITAIPU | ABB | 12/02/2025 | 31/12/2021 | 586774 | 147737 | 20264097287847 |  | TRAEL |  |  | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2153 | 22.42 | 19.98 | Não
DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298356 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700722152 | 808602 | 8733697 | 190-15838067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:30 | 2026-01-25 17:49 | 2026-01-28 12:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 112158 | ilegivel | TRAEL | N/A | 01/10/2025 11:22:31 | 01/07/2010 11:24:01 | 799469 | 149120 | 20264097292448 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 23.2 | 17.5 | 12.2 | 23.2 | 17.5 | 12.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296878 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711933122 | 828802 | 8862740 | 190-13716910 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:35 | 2026-01-26 16:04 | 2026-01-28 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 181042 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/10/2025 08:34:04 | 01/09/2007 08:34:47 | 799443 | 149094 | 20264095769617 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.8 | 11.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302604 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5728176096 | 863799 | 8773636 | 190-13667748 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:47 | 2026-01-26 14:36 | 2026-01-28 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 448346 | 06109176 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 09:56:11 | 01/11/2017 09:56:55 | 811260 | 149170 | 20264097176834 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 38.4 | 26 | 17.9 | 38.4 | 26 | 17.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303840 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710323094 | 784174 | 8673693 | 190-13701060 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:50 | 2026-01-26 09:24 | 2026-01-28 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264097142702 SS: ETO-RD-GU 124/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 229 VBN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 368078 | N/A | TRAEL | TOSHIBA | 01/10/2025 08:32:41 | 01/06/1999 08:34:04 | 799448 | 149099 | 20264097142702 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10.3 | 18.8 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296815 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710128116 | 844211 | 8715038 | 190-13703706 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 14:22 | 2026-01-26 12:24 | 2026-01-28 14:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.6 VBN: 211.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 669992 | 134309 | TRAEL | TRAEL | 03/11/2025 | 05/12/2022 | 820198 | 149212 | 20264097298652 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 1 | 11.27 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300269 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710118009 | 759859 | 9021126 | 190-13669526 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 17:14 | 2026-01-26 12:46 | 2026-01-28 17:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710118009 ETO-RD-GR 126/2026 FAZ. VALE DO OURO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05005432 Nº DE SÉRIE : 171180 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149281 Nº DE SÉRIE : 820267 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 18.07 MEDIÇÃO 3: 13.63 COORDENADA X: 759861 Y: 9021113 | CITD05005432 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 10/11/2025 | 18/07/2010 00:00:00 | 820267 | 149281 | 20264097294661 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 18.07 | 13.63 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296973 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700307083 | 827103 | 8904122 | 190-13656082 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:09 | 2026-01-26 20:40 | 2026-01-28 20:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000125/2026 DATA ATENDIMENTO: 268 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 497936 | 13706 | ROMAGNOLE | INCONTRAZA | 01/04/2025 09:39:01 | 01/11/2007 09:39:35 | 1615822 | 146300 | 20264097382713 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5 H | ALUMINIO | 7.79 | 7.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298536 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5712697122 | 824914 | 8876438 | 190-13689177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:47 | 2026-01-26 18:20 | 2026-01-28 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado Potência: 15 kVa Tensão: 34500 / 440 V Para raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexão Causa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOM Se há alguma outra anomalia: Não tem outra anomalia Endereço: fazenda mutamba Equipe: 1220P42 Telefone: 63 98129-0761 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS CONTATO: 63 9295-4214 DOLP-RD-PA 000126/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Foi utilizado um veiculo de apoio para transporte do transformador. Motorista: ELTON SILVA DE JESUS Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 615231 | 131064 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 17:55:31 | 01/04/2022 17:56:04 | 1615843 | 146321 | 0520264097373561 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 88.8 | 80 | 80.7 | 19 | 19 | 18.35 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301310 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5743768004 | 781323 | 9200317 | 190-13712275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 12:52 | 2026-01-26 22:59 | 2026-01-29 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE | ETO-RD-AR 159/2026 TR: 5743768004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,72 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149245 Nº DE SÉRIE : 820231 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 399699 | 116023 | TRAEL | TRAEL | 15/10/2025 | 26/01/2016 | 820231 | 149245 | 20264099454134 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 789 | 544 | 429 | 789 | 544 | 429 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301325 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710540084 | 700014 | 8906982 | 190-13718674 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-26 20:20 | 2026-01-29 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 133/2026 trafo 5710540084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3428 Nº DE SÉRIE : 295759 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146664 Nº DE SÉRIE : Z 275801 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | 295759 | 3428 | ITAM | ITB | 01/04/2025 09:05:56 | 01/11/2004 09:06:52 |  | 146664 | 20264099526943 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 18.7 | 17.65 | 16.89 | 17.01 | 16.54 | 15.99 | Não
ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301245 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710069116 | 859274 | 8732384 | 190-13668416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 16:50 | 2026-01-28 14:33 | 2026-01-29 16:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: 20264099539839 SS: ETO-RD-DP 73/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.2 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | 482536 | 118302 | TRAEL | TRAEL | 12/11/2025 | 14/08/2018 | 820282 | 149296 | 20264099539839 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 12.93 | 2094 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302507 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5701162077 | 871919 | 9095835 | 190-13674751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:13 | 2026-01-27 17:33 | 2026-01-29 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701162077 ETO-RD-GR 132/2026 FAZ. MADRI - GOIATINS 0077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05014630 Nº DE SÉRIE : 239714 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136163 Nº DE SÉRIE : Z 233768 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 871923 Y: 9095856 | 239714 | CITD05014630 | ITAM | TRAEL | 01/06/2023 | 01/11/2011 |  | 136163 | 20264099579787 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2277 | 1891 | 1716 | 2277 | 1891 | 1716 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301990 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5702013094 | 778052 | 8646390 | 190-13712509 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:35 | 2026-01-31 11:58 | 2026-01-29 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 125/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.0 VBN: 227.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 976591 | 10601803 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 00:00:00 | 01/10/2015 00:00:00 | 799453 | 149104 | 20264099440616 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | .1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.96 | 4.85 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301243 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5728116072 | 923617 | 8634453 | 190-13694058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 18:25 | 2026-01-27 19:34 | 2026-01-29 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS INT: 20264099552593 SS: ETO-RD-DP 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.4 VBN: 219.6 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 363261 | 106812 | TRAEL | TRAEL | 03/11/2025 | 01/10/2015 00:00:00 | 820287 | 149301 | 20264099552593 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2017-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 7.28 | 10 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302634 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710070055 | 670695 | 9004928 | 190-13662833 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 08:16 | 2026-01-27 16:42 | 2026-01-30 08:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA | SS ENC-RD-PS 135/2026 TRAFO: 5710070055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : Nº DE SÉRIE : 458684 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146627 Nº DE SÉRIE : Z 275764 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | 458684 | 111760 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 08:44:00 | 01/02/2018 08:44:32 |  | 146627 | 20264099581621 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 16.86 | 15.41 | 14.52 | 15.37 | 14.2 | 13.9 | Não
ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303414 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700561055 | 652031 | 9004187 | 190-13683624 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:32 | 2026-01-28 18:18 | 2026-01-30 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 138/2026 TRAFO 5700561055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109715 Nº DE SÉRIE : 449538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146642 Nº DE SÉRIE : Z 275779 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | 449538 | 109716 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 08:54:19 | 01/11/2017 08:54:54 |  | 146642 | 20264100883502 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 8.76 | 7.99 | 6.88 | 8.06 | 7.25 | 6.93 | Não
DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302657 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04059122 | 5704495122 | 794125 | 8868321 | 190-13677976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:49 | 2026-01-29 11:32 | 2026-01-30 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIA QDR 712 SUL DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 138/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026 | 175547 | 36909 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2025 09:18:50 | 31/01/2010 09:19:22 | 1648849 | 148970 | SERA GERADO NA HORA | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 5.01 | 2.37 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303719 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5742470071 | 777527 | 8751650 | 190-13871587 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 15:23 | 2026-01-29 13:18 | 2026-01-30 15:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 572257 | 127325 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 17:33:07 | 01/03/2021 17:34:09 | 799466 | 149117 | 20264100943657 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.3 | 13.2 | 15.4 | 15.3 | 13.2 | 15.4 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303720 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5723384122 | 792503 | 8856346 | 190-13693985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 16:18 | 2026-01-27 20:20 | 2026-01-30 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | 364589 | ILEGIVEL | ITAIPU | TRAEL | 01/06/2024 09:32:20 | 01/10/2015 09:33:03 | 253978 | 142021 | 20264100789602 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 25 | 15 | Não | 17 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1 h | ALUMINIO | 7.41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303453 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5302230001 | 781022 | 8843008 | 190-15795720 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:53 | 2026-01-28 17:15 | 2026-01-30 18:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | 443243 | 05108644 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 08:55:06 | 01/09/2017 08:56:18 | 820320 | 149332 | 20264101069661 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 20.9 | 7.6 | 1.8 | 20.9 | 7.6 | 1.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302572 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711864122 | 821885 | 8851501 | 190-13691653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 20:55 | 2026-01-28 19:02 | 2026-01-30 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição de trafo queimado. Trafo 5711864122. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000142/2026 DATA ATENDIMENTO: 28/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 393912 | ILEGIVEL | ITAIPU | MACZ | 01/09/2025 09:51:27 | 01/04/2006 09:52:04 | 290261 | 149700 | 20264100806292 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | ALUMINIO | 8.56 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302591 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5724423271 | 777328 | 8869058 | 190-13643666 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 21:02 | 2026-01-28 12:45 | 2026-01-30 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5724423271 QUEIMADO. POTÊNCIA: 45 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA RAIO: DANIFICADO LOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 143/2026 DATA ATENDIMENTO 28/01/2026 | 4652 | 24491 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/06/2025 09:41:21 | 01/06/2016 09:42:34 | 1630184 | 147276 | 20264101009297 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 75 | 45 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 H | ALUMINIO | 11.9 | 10.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303438 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5745691271 | 778570 | 8844592 | 190-26524159 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 22:11 | 2026-01-28 13:00 | 2026-01-30 22:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | 577030 | 128673 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 09:41:51 | 01/05/2021 09:44:30 | 820324 | 149336 | 20264102412650 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 45.4 | 34.6 | 9.8 | 45.4 | 34.6 | 9.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306232 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700326055 | 671700 | 8982886 | 190-13870218 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 09:51 | 2026-01-30 17:51 | 2026-01-31 09:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500 | SS ENC-RD-PS 142/2026 TRAFO 5700326055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025049 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : JUL/2016 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KKV Nº ENERGISA (CITD) : 149151 Nº DE SÉRIE : 811241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 1025049 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/08/2025 14:47:02 | 01/07/2016 14:59:17 | 811241 | 149151 | 20264103468130 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 11.01 | 16.01 | 14.31 | 15.9 | 12.38 | 13.21 | Não
ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303415 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5740337013 | 732051 | 8876670 | 190-74099407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 12:34 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 12:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY | SS ENC-RD-PS 144/2026 TR 5740337013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : P025277 Nº DE SÉRIE : 357008 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 12/2018 IMPEDANCIA : 3.33 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) :111126 Nº DE SÉRIE : 457545 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3.53 POS. TAP : 02 | 357008 | P025277 | TRAEL | ITAIPU | 01/02/2018 09:28:59 | 01/12/2018 09:33:02 | 457545 | 111126 | 20264104858637 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 28 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 17 | 17 | 16.9 | 18 | 17.5 | 16.98 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303852 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700759094 | 810465 | 8657737 | 190-13661479 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:39 | 2026-01-29 19:33 | 2026-01-31 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: N/A SS: ETO-RD-GU 136/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 896341 | 012763 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 08:44:23 | 01/05/2014 08:46:06 | 799428 | 149079 | 20264101886016 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.7 | 10.9 | Não
ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303073 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5700525037 | 725951 | 8755233 | 190-13648192 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:54 | 2026-02-03 11:36 | 2026-01-31 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264103474892 SS: ETO-RD-GU 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 178980 | 0 | TRAEL | ABB | 23/10/2025 | 16/01/2002 | 799481 | 149132 | 20264103474892 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2010 | 964 | 1987 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303433 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700923009 | 813884 | 9031471 | 190-13672404 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 19:57 | 2026-01-31 08:14 | 2026-01-31 19:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700923009 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867 | [8 empty] | 20264103399510 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h
ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303434 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700922009 | 813837 | 9032092 | 190-13717012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:04 | 2026-01-31 08:29 | 2026-01-31 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700922009 Queimado para raios queiamado potência 10kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306462 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700337026 | 903866 | 8827914 | 190-13695733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:34 | 2026-01-29 17:18 | 2026-01-31 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | 198627 | - | TRAEL | VIJAI | 01/08/2025 15:10:08 | 01/09/2011 15:10:50 | 811258 | 149168 | 20264105157412 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 8.6 | 1.1 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305265 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710357058 | 709256 | 9230941 | 190-15789323 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 21:40 | 2026-01-29 19:40 | 2026-01-31 21:40 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA | ETO-RD-AR 172/2026 TR: 5710357058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147747 Nº DE SÉRIE : 586784 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 01 | 463538 | ILEGIVEL | ITAIPU | TRAEL | 18/07/2025 | 31/03/2018 | 586784 | 147747 | 20264105030008 |  | TRAEL |  |  | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2101 | 1506 | 1192 | Não
ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710377084 | 689467 | 8910790 | 190-13674848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 18:04 | 2026-02-01 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 146/2026 trafo 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3353 Nº DE SÉRIE : 296134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 296134 | 3353 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:58:42 | 01/11/2004 09:06:02 | 820171 | 149185 | 20264105016585 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 11.12 | 10.08 | 9.2 | 8.23 | 7.19 | 6.61 | Não
ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306227 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700882233 | 692645 | 8926436 | 190-13714286 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 09:29 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-01 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 147/2026 trafo 5700882233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199142 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149771 Nº DE SÉRIE : C290332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | 199142 | ILEGÍVEL | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 16:20:40 | 01/09/2011 16:21:09 |  | 149771 | 20264105039030 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 5.1 | 4.92 | 3.43 | 3.64 | 2.21 | 1.28 | Não
DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303595 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700545151 | 848785 | 8851496 | 190-13659399 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-30 11:53 | 2026-02-01 10:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000149/2026 DATA ATENDIMENTO: 29/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 500269 | 119959 | ITAIPU | TRAEL | 01/10/2025 09:58:30 | 01/04/2019 09:59:08 | 290378 | 149785 | 20264100843636 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 41.1 | 5.85 | 3 | 5.85 | 41.1 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303690 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710444122 | 795043 | 8882301 | 190-13701026 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:56 | 2026-01-29 17:40 | 2026-02-01 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122 EQUIPE 122OP46 DDOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 150/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026 | - | - | ITAIPU | INTEL | 01/10/2025 09:08:55 | 01/04/2010 09:09:31 | 290335 | - | 20264106162701 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 16.08 | 12.66 | 9.99 | 14.96 | 9.32 | 5.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306443 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710272035 | 813244 | 8785424 | 190-13721510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 11:05 | 2026-01-30 11:58 | 2026-02-01 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | medido_ emergencial_ Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | 361012 | 9120 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 14:11:21 | 01/11/2005 14:12:34 | 149169 | 811259 | 20264106164538 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 23.9 | 38.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306239 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700019040 | 753256 | 9254944 | 190-13706245 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 11:52 | 2026-01-30 16:33 | 2026-02-01 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 176/2026 TR: 5700019040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 7238 Nº DE SÉRIE : 315495 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149244 Nº DE SÉRIE : 820230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 315495 | 7238 | TRAEL | ITB | 29/11/2025 | 25/03/2005 | 820230 | 149244 | 20264106111970 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 20.8 | 10 | Não
ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306226 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5711816075 | 690169 | 8989841 | 190-13717909 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 12:55 | 2026-01-30 23:08 | 2026-02-01 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03 | SS ENC-RD-PS 148/2026 TR 5711816075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353884 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149314 Nº DE SÉRIE : 820300 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 353884 | ILEGÍVEL | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 15:08:19 | 01/06/2015 15:10:16 | 820300 | 149314 | 20264104932751 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.5 | 5.34 | 3.63 | 4.58 | 2.75 | 4.22 | Não
ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303751 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701125094 | 760670 | 8710415 | 190-13670014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 15:19 | 2026-01-30 23:53 | 2026-02-01 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264106374261 SS: ETO-RD-GU 141/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 125758 | 00 | TRAEL | VIJAI | 23/10/2025 | 14/08/2008 | 799444 | 149095 | 20264106374261 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 793 | 1821 | 800 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303793 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700356113 | 698614 | 9063650 | 190-13654658 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 16:09 | 2026-01-31 13:01 | 2026-02-01 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHO PARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL | [8 empty] | 20264106101594 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306274 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710286058 | 729926 | 9206073 | 190-15796824 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 18:50 | 2026-01-30 15:29 | 2026-02-01 18:50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM | ETO-RD-AR 180/2026 TR: 5710286058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361139 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149233 Nº DE SÉRIE : 820219 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | 361139 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 29/11/2025 | 25/11/2005 | 820219 | 149233 | 20264106452540 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 1257 | 11.59 | Não
ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303831 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710042024 | 756435 | 9045719 | 190-13710817 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:21 | 2026-01-31 08:44 | 2026-02-01 20:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264106445397 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H
DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303811 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5702935122 | 797099 | 8849269 | 190-13704233 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:16 | 2026-01-30 17:00 | 2026-02-01 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 | MEDIDO_ SERVIÇO EMERGENCIAL Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0156/2026 REALIZAR MELHORIA MALHA ATERRAMENTO DATA ATENDIMENTO 30/01/2026 | 182896 | Ilegível | ITB | INTEL | 01/05/2024 09:32:31 | 06/02/2026 09:33:12 | 1603822 | 141910 | 20264106617264 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 10 | 30 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 10.47 | 5.31 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303794 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01024113 | 5700837112 | 697872 | 9071819 | 190-13649405 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:38 | 2026-01-31 03:38 | 2026-02-01 21:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700837112 ETO-RD-GR 146/2026 FAZ. SÃO BENTO - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 135025 Nº DE SÉRIE : 115141 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 - 05/2023 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147765 Nº DE SÉRIE : Z 283266 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.22 MEDIÇÃO 2: 00.21 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 697918 Y: 9071836 | 115141 | 135025 | ITAM | TRAEL | 01/07/2025 09:54:59 | 01/08/2007 09:55:30 |  | 147765 | 20264106868156 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-05-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303792 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5753448076 | 714826 | 8720127 | 190-33351581 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 03:18 | 2026-02-04 12:41 | 2026-02-02 03:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 142/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 515442 | P 026424 | ITAM | ITAIPU | 01/09/2025 | 01/11/2023 |  | 148603 | 20264108606576 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 213 | 176 | 3.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306435 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5700441071 | 742385 | 8774118 | 190-13703540 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:38 | 2026-01-30 17:59 | 2026-02-02 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800 ACESSO: LIVRE | - | 141589 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 11:10:16 | 01/06/1999 11:22:15 | 820314 | 149326 | 20264109629833 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 24.5 | 20.2 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305998 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700985021 | 827154 | 8654098 | 190-13720215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:42 | 2026-01-31 19:31 | 2026-02-02 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264106437232 SS: ETO-RD-GU 145/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 501995 | 06120148 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 13:55:52 | 01/05/2019 13:57:37 | 799465 | 149116 | 20264106437232 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 15.5 | 13.9 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304047 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL03040003 | 5700282003 | 707502 | 8699404 | 190-13705724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:17 | 2026-01-30 21:11 | 2026-02-02 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI INT: 20264111822307 SS: ETO-RD-GU 147/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 234 VCN: 234 VAB: 406 VBC: 406 VCA: 408 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 112715 | 010045 | TRAEL | WTW | 01/10/2007 00:00:00 | 30/01/2000 00:00:00 | 118424 | 115992 | 20264109557145 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-07-01 |  | 30 | 30 | Sim | 2 | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.33 | 4.03 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306446 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710146071 | 754926 | 8798006 | 190-13670839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:38 | 2026-01-31 14:31 | 2026-02-02 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500 ACESSO: LIVRE | 395719 | - | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 14:49:31 | 01/01/2016 14:55:05 | 586755 | 147718 | 20264106538377 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 12.3 | 17.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307029 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700578074 | 959466 | 8681147 | 190-12313201 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:25 | 2026-01-31 01:47 | 2026-02-02 15:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700578074 SS: ETO-RD-DP 80/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | 345333 | 138754 | TRAEL | TRAEL | 06/02/2002 08:02:48 | 01/04/2015 08:04:37 | 183722 | 109860 | 20264110564323 | TRAEL | TRAEL | 2023-09-01 | 2025-04-01 | 30 | 30 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 6k | ALUMINIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL
ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306275 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700951077 | 893905 | 9120433 | 190-13680435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:51 | 2026-01-31 14:40 | 2026-02-02 15:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077 | ETO-RD-AR 191/2026 TR: 5700951077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44806 Nº DE SÉRIE : 175324 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149237 Nº DE SÉRIE : 820223 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 175324 | 44806 | TRAEL | VIJAI | 29/11/2025 | 07/09/2010 | 820223 | 149237 | 20264111923714 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 919 | 807 | 658 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306273 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701297022 | 825185 | 9202765 | 190-13681187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:09 | 2026-01-30 20:55 | 2026-02-02 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4 | ETO-RD-AR 190/2026 TR: 5701297022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136201 Nº DE SÉRIE : Z233806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136853 Nº DE SÉRIE : 1537428 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 | 2233806 | 136201 | ITB | ITAM | 02/02/2023 | 17/05/2023 | 1537428 | 136853 | 20264111907719 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 10 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306629 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700362086 | 609049 | 8922328 | 190-13715784 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:51 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01 | SS ENC-RD-PS 153/2026 TR 5700362086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 28893 Nº DE SÉRIE :125724 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : AGO/2008 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149258 Nº DE SÉRIE : 820244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 125724 | 28893 | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 10:29:28 | 01/08/2008 10:30:09 | 820244 | 149258 | 20264111926232 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 11 | 17.63 | 0.17 | 11 | 17.63 | 0.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306045 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02025012 | 5710297014 | 703151 | 8838406 | 190-13679415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:30 | 2026-02-01 10:44 | 2026-02-02 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01 | SS ENC-RD-PS 155/2026 TR 5710297014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369232 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149160 Nº DE SÉRIE : 811250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 369232 | ilegível | TRAEL | TOSHIBA | 01/08/2025 15:51:29 | 01/09/1999 15:52:26 | 811250 | 149160 | 20264111882079 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17.79 | 16.65 | 15.24 | 15 | 14.12 | 13.17 | Não
ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306200 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5700005063 | 766553 | 9141607 | 190-13645284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:35 | 2026-01-31 00:20 | 2026-02-02 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063 | ETO-RD-AR 192/2026 TR: 5700005063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134712 Nº DE SÉRIE : 487468 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2023 IMPEDANCIA : 3,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 31,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146107 Nº DE SÉRIE : 1 616979 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 03 | 487468 | 134712 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 17/04/2025 | 26/01/2023 |  | 146107 | 20264111921689 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305689 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700782004 | 815715 | 9200562 | 190-13659092 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:41 | 2026-01-31 11:45 | 2026-02-02 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 193/2026 TR: 5700782004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123026 Nº DE SÉRIE : 528256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129837 Nº DE SÉRIE : 602605 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03 | 528256 | 06123026 | TRAEL | TRAEL | 01/12/2021 08:12:41 | 06/02/2020 08:13:56 | 602605 | 129837 | 20264111971259 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 194.5 | 183.6 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | Sim
DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | QUEIMADO | VANDALISMO | QUEIMADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306492 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700581043 | 853774 | 8766432 | 190-15855165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-01 16:38 | 2026-02-02 18:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467 | medido_ emergenciall_ INT: 20264106798194 Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. Acesso livre. UC 10231930 FAZENDA UNIAO II 63 99104-0797 DANIEL PEREIRA PAIXAO 152OP01 63 8413-9467 | 723966 | - | TRAEL | ITB | 01/11/2025 16:26:24 | 01/03/2011 16:28:53 | 820260 | 149274 | 20264106798194 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 7.88 | 8.58 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306211 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5300737233 | 699059 | 8935634 | 190-13644505 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:06 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-02 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01 | SS ENC-RD-PS 156/2026 TR 5300737233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144408 Nº DE SÉRIE : 978960 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149154 Nº DE SÉRIE : 811244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 978960 | 144408 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 16:04:32 | 01/11/2015 16:05:48 | 811244 | 149154 | 20264111920880 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.9 | 8.26 | 7.6 | 9.35 | 8.29 | 7 | Não |  | Sim
ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305895 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700461153 | 715241 | 9115767 | 190-13685822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:10 | 2026-01-31 16:35 | 2026-02-02 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700461153 ETO-RD-GR 151/2026 CHÁC. TRÊS IRMÃOS - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372679 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149269 Nº DE SÉRIE : 820255 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.33 MEDIÇÃO 2: 17.43 MEDIÇÃO 3: 15.55 COORDENADA X: 715266 Y: 9115763 | 372679 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 | 01/02/2000 | 820255 | 149269 | 20264111942192 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2133 | 1743 | 1555 | 2133 | 1743 | 1555 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305751 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5735803122 | 832916 | 8861307 | 190-13644955 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:20 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-02 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR / FRANCISCO JAILSON CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 159/2025 REFAZER MALHA ATERRAMENTO E CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | 473548 | 126677 | ITAIPU | TRAEL | 01/10/2025 10:09:05 | 01/08/2018 10:09:33 | 290106 | 149813 | 20264111909605 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-06-01 | 10 | 15 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4 | 2.76 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306628 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710448084 | 666416 | 8945679 | 190-13691977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:30 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 157/2026 TR 5710448084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110911 Nº DE SÉRIE : 457297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/18 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 103091 Nº DE SÉRIE : 395687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02 | 457297 | 110911 | TRAEL | TRAEL | 05/02/2016 15:05:10 | 05/02/2018 15:06:13 | 395687 | 103091 | 20264112000279 | TRAEL | CPFL | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | COBRE | 17 | 17.63 | 17 | 17 | 17.63 | 17 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306480 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700684149 | 636685 | 8944472 | 190-13712938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:43 | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-02 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 158/2026 TR 5700684149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 45952 Nº DE SÉRIE : 176407 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149276 Nº DE SÉRIE : 820262 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 176407 | 45952 | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 11:04:18 | 01/09/2010 11:05:23 | 820262 | 149276 | 20264111935481 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 17.5 | 18 | 17.42 | 17.5 | 18 | 17.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300426 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710152113 | 701479 | 9048743 | 190-13716945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 20:38 | 2026-01-31 12:30 | 2026-02-02 20:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710152113 ETO-RD-GR 152/2026 FAZ. FINCKLER - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014654 Nº DE SÉRIE : 179845 MARCA : ABB - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 - 06/2014 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149261 Nº DE SÉRIE : 820247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.06 MEDIÇÃO 2: 00.02 MEDIÇÃO 3: 00.00 COORDENADA X: 701523 Y: 9048726 | 179845 | CI2706014654 | TRAEL | ABB | 01/11/2025 16:26:36 | 01/03/2002 16:31:26 | 820247 | 149261 | 20264111991124 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2014-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306449 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5742471250 | 779707 | 8777569 | 190-15833075 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:11 | 2026-01-31 17:44 | 2026-02-02 21:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ INT: 20264112067308 Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel. Acesso livre. UC 31260680 FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 07 63984790647 JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES 001OP11 63 99111-1776 | 549589 | 125118 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 15:28:08 | 01/06/2020 15:31:32 | 820273 | 149287 | 20264112067308 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 2.11 | 4.18 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305687 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5727565092 | 912603 | 8873102 | 190-13702879 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:13 | 2026-01-31 20:54 | 2026-02-02 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 160/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026 | 442002 | 06107877 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 09:45:04 | 01/08/2017 09:45:22 | 1615844 | 146322 | 20264112017715 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 20.67 | 11.18 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306147 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700656012 | 713327 | 8807507 | 190-13706678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:15 | 2026-01-31 17:19 | 2026-02-02 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre. | SS ENC-RD-PS 159/2026 trafo 5700656012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172762 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : JUL/2010 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149264 Nº DE SÉRIE : 820250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 172767 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 16:27:33 | 01/07/2010 16:28:04 | 820250 | 149264 | 20264106310122 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 24.7 | 20.22 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306461 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5710707001 | 769343 | 8825154 | 190-13720875 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:25 | 2026-01-31 20:33 | 2026-02-02 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | medido_ emergencial_ Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | 1023339 | - | TRAEL | ITB | 01/11/2025 15:03:19 | 01/06/2016 15:05:40 | 82010 | 149322 | 20264111970314 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 19.22 | 19.5 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306473 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700031044 | 728739 | 8808529 | 190-15800022 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:33 | 2026-01-31 17:00 | 2026-02-02 21:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918 | medido_ emergencial_ INT: 20264112070565 Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre. UC 4594444 FAZENDA RANCHO ALEGRE 63 98440-2134 IRINEIA CHAVES DE MIRANDA 044OP01 63 98467-6918 | 370838 | - | TRAEL | TOSHIBA | 01/08/2025 14:40:08 | 01/11/1999 14:40:57 | 811255 | 149165 | 20264112070565 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305397 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06072001 | 5754615001 | 783315 | 8812584 | 190-29350059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 23:24 | 2026-01-31 05:49 | 2026-02-02 23:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Medido em regime de linha morta TR 5754615001 112,5 T 13800 ACESSO LIVRE 001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833018 ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS CONTATO - (62) 99209-0209 SS DOLP-RD-PA 163/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 06/02/2026 09:41:04 | 06/02/2026 09:42:14 | 0 | 0 | 20264112017863 | CPFL | CPFL | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 15 | 10 | Sim | 61 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | FURTADO | 5H 5H 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306432 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710040054 | 733580 | 8847455 | 190-13700519 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 09:32 | 2026-02-01 14:05 | 2026-02-03 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil | SS ENC-RD-PS 161/2026 trafo 5710040054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121769 Nº DE SÉRIE : 978283 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149142 Nº DE SÉRIE : 811232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 978283 | 121769 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 10:35:01 | 01/11/2015 10:35:53 | 811232 | 149142 | 20264112005203 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.09 | 23.14 | 21.49 | 17.06 | 18.34 | 20.13 | Não |  | Sim
ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306030 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710067116 | 857717 | 8731184 | 190-13699985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 10:44 | 2026-01-31 18:02 | 2026-02-03 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710067116 SS: ETO-RD-DP 82/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 554696 | 126347 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 11:09:12 | 02/02/2022 11:11:47 | 820177 | 149191 | 20264112974651 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2022-02-21 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300274 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728426129 | 893894 | 9042213 | 190-13682615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:03 | 2026-02-01 06:10 | 2026-02-03 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5728426129 ETO-RD-GR 153/2026 ALDEIA SERRA GRANDE - ITACAJÁ 0129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108672 Nº DE SÉRIE : 442817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149150 Nº DE SÉRIE : 811240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.46 MEDIÇÃO 2: 18.92 MEDIÇÃO 3: 16.59 COORDENADA X: 893896 Y: 9042215 | 442817 | CITD06108672 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 17:01:20 | 01/09/2017 17:02:11 | 811240 | 149150 | 20264111907155 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 18.92 | 16.59 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305853 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5760777032 | 607868 | 8597016 | 190-33927232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:20 | 2026-02-03 16:50 | 2026-02-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264113053262 SS: ETO-RD-GU 151/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 473540 | 144402 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 | 04/06/2018 | 799456 | 149107 | 20264113053262 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-02-04 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 2.31 | 6.69 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305912 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727558083 | 838199 | 8900408 | 190-13648743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:08 | 2026-02-01 17:25 | 2026-02-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 164/2025 DATA ATENDIMENTO 01/02/2026 | 474656 | 117141 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 09:07:56 | 01/07/2018 09:08:30 | 290333 | 149772 | 20264113074466 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 8.9 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305954 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710378023 | 768255 | 9104245 | 190-13643341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:09 | 2026-02-01 12:13 | 2026-02-03 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710378023 ETO-RD-GR 155/2026 FAZ. BOA SORTE - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372728 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 - ???? IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144288 Nº DE SÉRIE : Z 267045 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.26 MEDIÇÃO 2: 16.94 MEDIÇÃO 3: 12.91 COORDENADA X: 768268 Y: 9104245 | 372728 | ILEGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 01/12/2024 | 01/02/2000 |  | 144288 | 20264111925102 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 2326 | 1694 | 1291 | 2326 | 1694 | 1291 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306383 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710247159 | 761276 | 9226177 | 190-13701908 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:45 | 2026-02-02 19:20 | 2026-02-03 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado | ETO-RD-AR 194/2026 TR: 5710247159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393781 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149289 Nº DE SÉRIE : 820275 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 393781 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:28:33 | 01/04/2006 08:30:11 | 820275 | 149289 | 20264113095492 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 41.6 | 38.2 | 36.2 | 22.06 | 21.29 | 19.29 | Não
ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306674 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700065014 | 663604 | 8872123 | 190-13691707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:59 | 2026-02-03 19:26 | 2026-02-03 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 162/2026 trafo 5700065014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39207 Nº DE SÉRIE : 672641 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149221 Nº DE SÉRIE : 820207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 672641 | 39207 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 07:49:46 | 01/06/2010 07:50:14 | 820207 | 149221 | 20264113073753 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 13.1 | 11.9 | 10.13 | 11.33 | 10.6 | 9.19 | Não
ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310160 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700035089 | 743987 | 8645627 | 190-13700260 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 153/2026 EQUIPE: MLGU04 | 368842 | N-A | ITAM | TOSHIBA | 30/10/2025 16:15:50 | 17/06/1998 16:16:32 | 290293 | 0 | 20264112020924 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2014-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306953 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710135256 | 999717 | 8829989 | 190-13719671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-03 09:53 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 315402 | 7115 | TRAEL | N/A | 01/08/2025 09:29:23 | 05/02/2026 09:37:52 | 811251 | 149161 | 20264113043907 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 15 | 10 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 43.3 | 35.6 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306417 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701350084 | 682733 | 8912203 | 190-13671037 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:23 | 2026-02-02 15:50 | 2026-02-03 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 163/2026 trafo 5701350084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177899 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149148 Nº DE SÉRIE : 811238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 177899 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/08/2025 10:49:49 | 01/09/2010 10:50:15 | 811238 | 149148 | 20264113078601 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.34 | 19.12 | 21.46 | 16.95 | 17.75 | 19.73 | Não
ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700611086 | 667331 | 8923838 | 190-13687117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 15:12 | 2026-02-03 15:46 | 2026-02-03 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA . | SS ENC-RD-PS 164/2026 TR 5700611086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116245 Nº DE SÉRIE : 472429 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2019 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149147 Nº DE SÉRIE : 811237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 472429 | 116245 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 07:53:27 | 01/03/2018 07:56:42 | 811237 | 149147 | 20264109518359 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306000 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5753454153 | 702195 | 9119179 | 190-30977085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:10 | 2026-02-01 18:46 | 2026-02-03 16:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5753454153 ETO-RD-GR 156/2026 RANCHO CASAL GARCIA - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 137989 Nº DE SÉRIE : 1554909 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149152 Nº DE SÉRIE : 811242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.18 MEDIÇÃO 2: 14.26 MEDIÇÃO 3: 12.87 COORDENADA X: 702169 Y: 9119187 | 1554909 | 137989 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 00:00:00 | 01/08/2023 00:00:00 | 811242 | 149152 | 20264113011777 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 14.26 | 12.87 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306426 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5700449001 | 760714 | 8843168 | 190-13695330 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:16 | 2026-02-01 19:40 | 2026-02-03 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | medido_ emergencial_ TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | 367994 | - | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 13:54:47 | 01/06/1999 13:56:11 | 149324 | 820312 | 20264113134331 | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-02-03 | 2004-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 3.4 | 2.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306398 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5310124040 | 770964 | 9191472 | 190-13708411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:37 | 2026-02-02 13:30 | 2026-02-03 16:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO | ETO-RD-AR 197/2026 TR: 5710124040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05019548 Nº DE SÉRIE : 973910 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148527 Nº DE SÉRIE : C289691 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 | 973910 | 05019548 | ITAM | ITB | 01/09/2025 08:41:22 | 01/10/2015 08:42:39 |  | 148527 | 20264112989930 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 17.38 | 13.38 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305941 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5736153196 | 886372 | 8867633 | 190-13680520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:51 | 2026-02-03 11:00 | 2026-02-03 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: DOLP-MLPA05 LIDER: EDUARDO SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 ETO-RD-PS:000168/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 191184 | 129208 | ITAM | TRAEL | 01/05/2024 10:05:31 | 01/09/2022 10:06:19 | 250731 | 141021 | 20264113143399 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.28 | 3 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306272 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5710365060 | 805711 | 9143827 | 190-13698067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 17:55 | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-03 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060 | ETO-RD-AR 198/2026 TR: 5710365060 N° CHAVE: 0310365060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 116756 Nº DE SÉRIE : 473495 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148486 Nº DE SÉRIE : C289650 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 3 | 473495 | 116756 | ITAM | TRAEL | 25/09/2025 | 15/06/2018 |  | 148486 | 20264113118125 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 201 | 193 | 183 | Não
ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305935 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710134087 | 733158 | 9014990 | 190-13648914 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 18:08 | 2026-02-01 19:32 | 2026-02-03 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710134087 ETO-RD-GR 157/2026 FAZ. JABAQUARA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179325 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 - 02/2011 IMPEDANCIA : POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149140 Nº DE SÉRIE : 811230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 733132 Y: 9014978 | 179325 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/08/2025 | 01/02/2002 | 811230 | 149140 | 20264113138126 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2011-02-02 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1157 | 798 | 344 | 1157 | 798 | 344 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306219 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700036157 | 760842 | 9271115 | 190-13646435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 20:40 | 2026-02-01 01:48 | 2026-02-03 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS | ETO-RD-AR 199/2026 TR: 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21710 Nº DE SÉRIE : 107240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2007 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146095 Nº DE SÉRIE : 1616967 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 2 | 107240 | 21710 | ROMAGNOLE | TRAEL | 23/04/2025 | 20/04/2007 | 1616967 | 146095 | 20264113201352 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 69 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307297 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5750271038 | 958800 | 8611832 | 190-27507508 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 22:47 | 2026-02-01 18:41 | 2026-02-03 22:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO ATIVO 190.02710463 POSTO 5750271038 TRAFO RETIRADO: 25KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 25KVA 19,9KV | 1527331 | 136025 | TRAEL | ITB | 01/05/2018 17:01:46 | 01/07/2023 17:05:27 | 470450 | 117859 | 20264113214300 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306367 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700548233 | 678926 | 8958386 | 190-13653182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 10:51 | 2026-02-02 19:30 | 2026-02-04 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 166/2026 trafo 5700548233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178038 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149139 Nº DE SÉRIE : 811229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 178038 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/08/2025 10:17:28 | 01/09/2010 10:17:57 | 811229 | 149139 | 20264112977042 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.22 | 6.13 | 4.98 | 7.66 | 5.34 | 4.58 | Não
ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306352 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700487116 | 856221 | 8719540 | 190-13704069 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-02 18:29 | 2026-02-04 12:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL |  | 672629 | 39255 | TRAEL | N/A | 13/11/2025 | 10/02/2010 | 820164 | 149178 | 20264113462532 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 5.08 | 4.71 | 4.02 | 5.08 | 4.71 | 4.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310189 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01036052 | 5700858052 | 623248 | 8682976 | 190-15844358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 13:06 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-04 13:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SS: ETO-RD-GU 154-2026 EQUIPE: MLGU02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | 369264 | n/a | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 15:07:27 | 01/09/1999 15:08:01 | 820190 | 149204 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-02-10 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306405 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700203073 | 623054 | 8764667 | 190-13684691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 15:37 | 2026-02-02 15:37 | 2026-02-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03 | SS ENC-RD-PS 168/2026 TR 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5712 Nº DE SÉRIE : 183037 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/01 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | 183037 | 5712 | ITAIPU | ABB | 01/07/2025 10:31:08 | 01/10/2001 10:31:59 | 586744 | 147707 | 20264113557580 |  | INTEL |  |  | 30 | 30 | Não | 13 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 18.65 | 18.3 | 18 | 14.2 | 13.2 | 14 | Não |  | Sim
ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310205 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700930107 | 649458 | 8614017 | 190-13668208 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 16:40 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-04 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção. | SS: ETO-RD-GU 155-2026 FOI FEITO A TROCA DO TRAFO DE 15 POR 15KVA | 178643 | N-A | ITAM | CEMEC | 10/09/2025 15:39:55 | 01/01/2002 15:41:37 | 290234 | 149673 | 20264113561964 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305979 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700234127 | 865016 | 9269643 | 190-13660559 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:12 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-04 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. SS ETO-RD-AG 00122/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460161 IMPEDÂNCIA; 2,82 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 08/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148026 Nº SÉRIE; C.287163 IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 | 460161 | N/A | ITAM | ITB | 01/08/2025 14:37:04 | 01/03/2007 14:37:40 |  | 148026 | 20264113595965 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710143253 | 712949 | 8861400 | 190-13698126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:39 | 2026-02-03 15:32 | 2026-02-04 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 169/2026 TR 5710143253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146490 Nº DE SÉRIE : 77724 MARCA : CEMEG DATA FABRICAÇÃO : 10/05 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P025467 Nº DE SÉRIE : 533191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 77724 | 146490 | TRAEL | SIEMENS | 01/03/2020 08:29:01 | 01/10/2005 08:29:43 | 533191 | p025467 | 20264113425371 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 13.98 | 19.39 | 22.12 | 19.83 | Não |  | Sim
DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306455 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710156152 | 844575 | 8747065 | 190-13696989 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:47 | 2026-02-02 19:10 | 2026-02-04 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KV ACESSO: LIVRE | 180803 | - | TRAEL | ABB | 01/11/2025 13:46:05 | 01/05/2002 13:46:57 | 820303 | 149317 | 20264113569492 | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-02-03 | 2013-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 52.4 | 35.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305997 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700541104 | 871046 | 9009726 | 190-13691246 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 18:34 | 2026-02-02 16:17 | 2026-02-04 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO | [8 empty] | 20264113617488 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306412 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02025012 | 5710074012 | 689724 | 8811653 | 190-13690207 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 19:42 | 2026-02-02 18:01 | 2026-02-04 19:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01 | SS ENC-RD-PS 171/2026 TR 5710074012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48506 Nº DE SÉRIE : 203018 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 145066 Nº DE SÉRIE : C 271418 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 03 | 203018 | 48506 | ITAM | TRAEL | 01/01/2025 10:21:33 | 01/10/2010 10:21:58 |  | 145066 | 20264113425170 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 18.73 | 17.33 | 16.06 | 16.49 | 15.76 | 14.44 | Não
DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306889 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722245256 | 1005076 | 8831783 | 190-13721348 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:08 | 2026-02-03 12:15 | 2026-02-04 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | medido_ emergencial_ Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | 364931 | 017736 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 08:38:12 | 01/10/2025 08:46:54 | 799470 | 149121 | 20264113635040 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 53.6 | 34.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305959 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5701406039 | 837966 | 9376075 | 190-13668760 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:43 | 2026-02-02 16:29 | 2026-02-04 20:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete |  | 126712 | N/A | TRAEL | VIJAI | 01/10/2025 09:28:23 | 01/09/2008 09:29:21 | 799429 | 149080 | OS: 20264113567904 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 01H | ALUMINIO | 15.49 | 15.47 | 15.37 | 15.49 | 15.47 | 15.37 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306385 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01040003 | 5700027003 | 709592 | 8701224 | 190-13683379 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 22:43 | 2026-02-02 07:29 | 2026-02-04 22:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi | SS: ETO-RD-GU 156-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA 75KVA | 9685823 | NÃO LEGIVEL | ITAIPU | WTW | 02/06/2025 09:40:22 | 13/08/1996 09:41:05 | 584498 | 147230 | 20264113657153 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 101 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306430 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5701877001 | 769293 | 8812513 | 190-13707658 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 23:02 | 2026-02-02 20:08 | 2026-02-04 23:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | medido_ emergencial_ 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | 182287 | - | ROMAGNOLE | ABB | 01/07/2025 14:19:28 | 01/11/2001 14:20:54 | 1635864 | 145713 | 20264113526146 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305860 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02095030 | 5723118030 | 775439 | 9295098 | 190-13659598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 07:08 | 2026-01-31 19:26 | 2026-02-05 07:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 204/2026 TR: 5723118030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06016673 Nº DE SÉRIE : 965782 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2015 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149246 Nº DE SÉRIE : 820232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 965782 | 06016673 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:59:16 | 01/08/2015 09:00:18 | 820232 | 149246 | 20264109519187 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 16.77 | 14.25 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306413 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710328113 | 720833 | 9091201 | 190-13873789 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 10:49 | 2026-02-02 23:43 | 2026-02-05 10:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | COUTO MAGALHAES | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo vazando oleo, levar porta fusivel | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710328113 ETO-RD-GR 167/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369230 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149259 Nº DE SÉRIE : 820245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 11.57 COORDENADA X: 720847 Y: 9091192 | 369230 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 16:30:22 | 01/09/1999 16:30:57 | 820245 | 149259 | 20264113636657 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 12.76 | 11.57 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306292 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5710160074 | 953065 | 8715340 | 190-13714939 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:53 | 2026-02-03 17:30 | 2026-02-05 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | 748349 | 004641 | TRAEL | ITB | 12/02/2025 | 10/08/2011 | 820180 | 149194 | 20264114932057 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 18.23 | 17.15 | 16.96 | 18.23 | 17.15 | 16.96 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306396 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5700812009 | 792239 | 9019967 | 190-13722694 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:06 | 2026-02-04 07:57 | 2026-02-05 13:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado. IND FAZENDA SANTA MARIA cliente Raimunda do Espírito santo da uc 6719120 63999871361 RDR Guarai | [8 empty] | 20264114919079 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310206 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710068041 | 702691 | 8762667 | 190-13702494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:12 | 2026-02-08 10:00 | 2026-02-05 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 157-2026 EQUIPE: MLGU04 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | 389858 | NAO LEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 14:36:21 | 23/06/2016 14:37:09 | 290289 | 149728 | 20264114951496 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306787 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5366985025 | 706647 | 9142280 | 190-60614517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:43 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-05 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025 | ETO-RD-AR 207/2026 TR: 5366985025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148084 Nº DE SÉRIE : C287221 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149294 Nº DE SÉRIE : 820280 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | C 287221 | 148084 | TRAEL | ITAM | 27/11/2025 | 30/08/2025 | 820280 | 149294 | ---- | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1383 | 13.04 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306695 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701299084 | 693885 | 8910767 | 190-13723087 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 14:50 | 2026-02-03 19:00 | 2026-02-05 14:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084 | SS ENC-RD-PS 177/2026 trafo 5701299084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111028 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149145 Nº DE SÉRIE : 811235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 111028 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/08/2025 08:37:11 | 05/02/2011 08:37:39 | 811235 | 149145 | 20264113716029 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.9 | 23.86 | 12.82 | 20.77 | 20.88 | 10.25 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309785 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701187014 | 700502 | 8854073 | 190-13714510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:19 | 2026-02-05 20:30 | 2026-02-05 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 178/2026 trafo 5701187014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38193 Nº DE SÉRIE : 667505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147551 Nº DE SÉRIE : 748327 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | 667505 | 38193 | ITB | ITB | 06/02/2011 17:16:23 | 01/05/2010 17:17:29 | 748327 | 147551 | 20264115180275 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | COBRE | 17.18 | 16.42 | 18.39 | 20.77 | 18.51 | 19.55 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306960 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710011013 | 727706 | 8869658 | 190-13700312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:42 | 2026-02-04 23:10 | 2026-02-05 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 179/2026 trafo 5710011013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 007192 Nº DE SÉRIE : 178967 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114647 Nº DE SÉRIE : 469918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 178967 | 007192 | TRAEL | VIJAI | 01/01/2018 10:45:26 | 01/09/2010 10:46:09 | 469918 | 114647 | 20264115191740 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 6.01 | 5.77 | 3.87 | 5.41 | 4.48 | 3.17 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306539 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710356058 | 698990 | 9228869 | 190-13673507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 16:57 | 2026-02-03 16:02 | 2026-02-05 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre | ETO-RD-AR 210/2026 TR: 5710356058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144112 Nº DE SÉRIE : 114618 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135311 Nº DE SÉRIE : 493407 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 01 | 114618 | 144112 | ITAIPU | TRAFO | 01/04/2023 09:11:06 | 01/10/2024 09:12:11 | 493407 | 135311 | 20264115217873 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 45 | Sim | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0.57 | 0.51 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306977 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710008013 | 727161 | 8872154 | 190-13646802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:41 | 2026-02-04 23:47 | 2026-02-05 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 180/2026 trafo 5710008013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9508149 MARCA : RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 08/95 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128708 Nº DE SÉRIE : 577065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | 95081440 | ilegível | TRAEL | RHEDE | 01/01/2021 15:41:22 | 01/08/1995 15:41:54 | 577065 | 128708 | 20264115242278 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL
DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306693 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700816035 | 831243 | 8790160 | 190-13675944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:50 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02-05 17:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | medido_ emergencial_ Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | 1587944 | 140022 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 13:50:07 | 04/02/2024 13:50:50 | 811256 | 149166 | 20264113637417 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 33.4 | 14.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306358 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700987070 | 852222 | 8903010 | 190-13694532 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 18:18 | 2026-01-03 17:50 | 2026-02-05 18:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ELTON SILVA DE JESUS CONTATO: 63 9295-4214 ETO-RD-PS:000171/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 432108 | 138512 | ITB | TRAEL | 01/04/2024 09:07:52 | 01/07/2017 09:08:18 | 1600523 | 141819 | 20264115195388 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-06 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 15.1 | 14.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306621 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5701056155 | 814728 | 9127248 | 190-13654183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:06 | 2026-02-04 19:46 | 2026-02-05 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | [8 empty] | 20264113615619 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306344 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700295116 | 839234 | 8735202 | 190-13677701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:08 | 2026-02-04 12:01 | 2026-02-05 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | 1489922 | 133784 | TRAEL | ITB | 12/11/2025 | 16/11/2022 | 820169 | 149183 | 20264115274753 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306397 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710063078 | 839915 | 9076541 | 190-13709464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:43 | 2026-02-04 08:11 | 2026-02-05 20:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 | Boa noite, Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 | [8 empty] | 20264115226315 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306380 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700830111 | 721872 | 9057378 | 190-13722224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 14:12 | 2026-02-05 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 | Boa noite, Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 | [8 empty] | 20264115239207 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306361 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD06002091 | 5755307026 | 919689 | 8780127 | 190-37547396 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:32 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 08:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. TAP 3 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 1026962 | 102642 | ITAM | ITB | 01/08/2025 15:05:14 | 01/12/2021 15:08:33 | 287170 | 0 | . | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-12-28 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0.2 | 15.68 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309740 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5710049096 | 888154 | 8754459 | 190-13687251 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 13:30 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ OS APENAS DE APOIO | 1234038 | 124872 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/01/2015 13:36:49 | 01/08/2020 13:37:04 | 113303 | 338021 | 20264113461254 | CPFL | CPFL | 2026-02-13 |  | 45 | 45 | Sim | 2 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | SOBRECARGA | 1 H | ALUMINIO | 1.69 | 1.82 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309807 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5733214035 | 826777 | 8803029 | 190-12312693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:09 | 2026-02-04 17:47 | 2026-02-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | medido_ emergencial_ Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | 389344 | - | TRAEL | TRAEL | 06/02/2016 16:29:02 | 01/06/2016 16:30:03 | 169947 | 114676 | 20264116058571 | CPFL | POTENCIAL | 2026-01-08 | 2019-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | + | ALUMINIO | 33.4 | 14.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310508 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722214257 | 974929 | 8871878 | 190-13682798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:33 | 2026-02-05 16:10 | 2026-02-06 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | medido_ emergencial_ Bom dia, Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | 522957 | 12074 | ITB | TRAEL | 09/02/2011 15:01:57 | 01/12/2019 15:07:15 | 748483 | 147599 | 20264115179613 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-08 | 2026-02-09 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 25.7 | 48.2 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1308993 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700541028 | 867701 | 8719935 | 190-13722169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:47 | 2026-02-03 22:34 | 2026-02-06 11:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700541028 SS: ETO-RD-DP 89/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | 1289357 | 127123 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2018 08:37:12 | 01/04/2021 08:39:23 | 463603 | 113652 | 20264116061106 | TRAEL | TRAEL | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309338 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700558116 | 854383 | 8733138 | 190-13673153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:17 | 2026-02-04 04:30 | 2026-02-06 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700558116 SS: ETO-RD-DP 90/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA | 944726 | 133491 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2015 09:00:41 | 01/07/2014 09:03:04 | 270806 | 144842 | 20264113634074 | TRAEL | TRAEL | 2025-03-01 | 2024-05-01 | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309665 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701748075 | 712110 | 8974758 | 190-13671346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:40 | 2026-02-05 23:33 | 2026-02-06 12:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701748075 | SS ENC-RD-PS 183/2026 trafo 5701748075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178291 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147557 Nº DE SÉRIE : 1027087 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 | 178291 | ilegível | ITB | VIJAI | 01/01/2016 10:59:07 | 01/09/2010 10:59:34 | 1027087 | 147557 | 20264115439915 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1h | ALUMINIO | 12.22 | 10.7 | 9.85 | 10.04 | 9.73 | 8.42 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309686 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710004149 | 622011 | 8932017 | 190-13698803 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:46 | 2026-02-05 19:30 | 2026-02-06 12:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710004149 | SS ENC-RD-PS 184/2026 TRAFO 5710004149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121788 Nº DE SÉRIE : 487772 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147665 Nº DE SÉRIE : 464946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 | 487772 | 121788 | TRAEL | ITB | 01/01/2018 10:19:06 | 01/09/2007 10:20:11 | 464946 | 147665 | 20264115294173 | CPFL | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 6.35 | 5.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306481 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5744418082 | 935968 | 8960734 | 190-38191270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento Top. 5744418082 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000182/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 644451 | 142691 | TRAEL | TRAEL | 10/02/2026 10:16:19 | 01/08/2022 10:16:37 | 16542 | 109972 | 20264116126348 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-09-01 | 45 | 45 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2 h | ALUMINIO | 20 | 16 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309590 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5747088104 | 876371 | 9013808 | 190-66303938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:25 | 2026-02-06 08:21 | 2026-02-06 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimado fazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | [8 empty] | . | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306786 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02054060 | 5710332060 | 784000 | 9149561 | 190-13691868 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:55 | 2026-02-04 11:35 | 2026-02-06 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | ETO-RD-AR 218/2026 TR: 5710332060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705001534 Nº DE SÉRIE : 68263 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134433 Nº DE SÉRIE : 1497530 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 | 68263 | 2705001534 | ITB | TRAEL | 04/01/2012 | 27/11/2003 | 1497530 | 134433 | 0 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 14.26 | 18.76 | Sim | TRAEL
DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306478 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710110010 | 806414 | 8903578 | 190-13690560 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 14:58 | 2026-02-04 11:12 | 2026-02-06 14:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | 179804 | 1011815 | ABB | ABB | 01/07/2024 09:21:23 | 06/02/2026 09:22:28 | 1622898 | 143199 | 20264114899867 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 10.1 | 4 | 4 | 4 | 10.1 | 4 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306370 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5735113195 | 906883 | 8991744 | 190-13655166 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 15:58 | 2026-02-04 01:43 | 2026-02-06 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735113195 ETO-RD-GR 175/2026 FAZ. CABECEIRA VERDE - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 102321 Nº DE SÉRIE : 1025822 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 06/2018 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149153 Nº DE SÉRIE : 811243 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.32 MEDIÇÃO 2: 16.28 MEDIÇÃO 3: 14.91 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545 | 1025822 | 102321 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 16:58:46 | 01/07/2016 16:59:40 | 811243 | 149153 | 20264115239659 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2018-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 16.28 | 14.91 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306415 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5735116195 | 906672 | 8991524 | 190-13648595 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:06 | 2026-02-04 03:50 | 2026-02-06 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735116195 ETO-RD-GR 176/2026 ZONA RURAL - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 115917 Nº DE SÉRIE : 365212 MARCA : TOSHIBA - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 - 06/2018 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149213 Nº DE SÉRIE : 820199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.29 MEDIÇÃO 2: 18.34 MEDIÇÃO 3: 17.97 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545 | 365212 | 115917 | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 17:12:07 | 01/05/1999 17:12:44 | 820199 | 149213 | 20264117006731 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2018-06-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 18.34 | 17.97 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309696 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700602196 | 887092 | 8864046 | 190-13720878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:49 | 2026-02-05 22:59 | 2026-02-06 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | 202491 | 0 | TRAEL | VIJAI | 01/11/2015 09:50:14 | 01/11/2011 09:51:00 | 345311 | 109946 | 20264117004593 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-01-30 |  | 15 | 5 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | SOBRECARGA | 0,5 H | ALUMINIO | 8.16 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306618 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700315153 | 721049 | 9126199 | 190-13668410 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:32 | 2026-02-04 21:42 | 2026-02-06 18:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652 | TR-5700315153Queimado para raios bom potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 153op01 tel-63984324652 | [8 empty] | 20264115217454 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306603 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01102271 | 5704333001 | 765065 | 8860256 | 190-13649139 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:47 | 2026-02-04 13:56 | 2026-02-06 18:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLPMPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 199/2026 DATA ATENDIMENTO 04/02/2026 | 107482 | 21938 | ABB | TRAEL | 01/01/2002 09:36:41 | 01/04/2007 09:37:16 | 181888 | 139719 | 20264117081462 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-04 |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | ALUMINIO | 3.77 | 11.18 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306602 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700837006 | 812071 | 8920497 | 190-12312261 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000197/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 464670 | 113663 | TRAEL | TRAEL | 29/12/2025 15:41:10 | 01/04/2018 15:42:08 | 464856 | 113849 | 20264117069417 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 13.2 | 12 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309685 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700555233 | 674487 | 8957814 | 190-13688392 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 19:30 | 2026-02-05 16:01 | 2026-02-06 19:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 192/2026 trafo 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : Z260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120347 Nº DE SÉRIE : 502194 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 | Z260798 | 144267 | TRAEL | ITAM | 01/01/2019 11:02:53 | 01/12/2024 11:04:00 | 502194 | 120347 | 20264117077404 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.39 | 8.07 | 7.83 | 7.12 | 6.53 | 5.96 | Sim | CPFL
DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309780 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710045026 | 864167 | 8818316 | 190-13649862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 21:03 | 2026-02-04 20:50 | 2026-02-06 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | medido_ emergencial_ TR 5710045026 15KVA TENSAO 19,9 PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | 371259 | - | TRAEL | TOSHIBA | 09/01/2018 16:08:59 | 01/11/1999 16:11:54 | 472337 | 145763 | 20264116007640 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 23 | 18.2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309737 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD06002091 | 5700429091 | 909379 | 8779726 | 190-13642671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 23:35 | 2026-02-05 18:15 | 2026-02-06 23:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1568572 | 143119 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/07/2025 10:27:38 | 01/11/2024 10:29:41 | 586776 | 147739 | 20264117103405 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309799 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700799026 | 875243 | 8798357 | 190-13707131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 03:20 | 2026-02-05 12:06 | 2026-02-07 03:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | medido_ emergencial_ Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | 176514 | - | TRAEL | VIJAI | 01/01/2020 15:48:59 | 01/09/2010 15:50:04 | 525336 | 122475 | 20264117195545 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306992 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03062013 | 5700298253 | 698501 | 8877251 | 190-13663921 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 08:42 | 2026-01-04 19:31 | 2026-02-07 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | 128152 | 0 | ITB | VIJAI | 01/04/2024 09:17:27 | 01/01/2018 09:18:17 | 1600373 | 141669 | 20264117076029 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 12.78 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306978 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700849077 | 891233 | 9139907 | 190-13687273 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:33 | 2026-02-04 20:30 | 2026-02-07 09:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077 | ETO-RD-AR 224/2026 TR: 5700849077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178361 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149195 Nº DE SÉRIE : 820181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 178361 | 178361 | TRAEL | VIJAI | 13/11/2025 | 09/09/2010 | 820181 | 149195 | ---- |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 492 | 546 | 672 | Não
ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309667 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700736149 | 619508 | 8941934 | 190-13694005 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:35 | 2026-02-05 18:04 | 2026-02-07 09:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01 | SS ENC-RD-PS 193/2026 trafo 5700736149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176385 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123072 Nº DE SÉRIE : 498660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 176385 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/01/2019 10:23:54 | 01/09/2010 10:24:25 | 498660 | 123072 | 20264117675406 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.5 | 14.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL
DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306725 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5753553037 | 759653 | 8763444 | 190-35971671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:56 | 2026-02-01 14:55 | 2026-02-07 09:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE | 221122 | 026143 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/11/2025 13:57:41 | 01/11/2023 14:00:20 | 1657795 | 148979 | 20264113024457 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2023-11-01 | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 8.09 | 5.98 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306753 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5750063070 | 882809 | 8900880 | 190-20526109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 10:47 | 2026-02-04 21:51 | 2026-02-07 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000201/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 DADOS DO ATENDIMENTO: ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA EQUIPE: 833019 DATA: 05/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 136163 | 129306 | TRAEL | RHEDE | 01/12/2001 09:14:26 | 01/08/2008 09:14:49 | 183338 | 140204 | 20264117689404 | TRAEL | TRAEL | 2025-09-01 | 2024-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 13.3 | 7.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309748 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5710287032 | 622317 | 8565890 | 190-13708607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 12:44 | 2026-02-05 14:48 | 2026-02-07 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264117705568 SS: ETO-RD-GU 166/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 369953 | N/A | ITAM | TOSHIBA | 01/10/2025 09:16:16 | 01/11/1999 09:18:16 |  | 149783 | 20264117705568 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 18.5 | 24.8 | Não
ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306799 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700486005 | 941889 | 8611219 | 190-15839432 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 13:13 | 2026-02-05 17:30 | 2026-02-07 13:13 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | 70306 | 001719 | TRAEL | TRAEL | 12/11/2025 | 15/11/2005 | 820166 | 149180 | 20264117724557 |  | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | Não
ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309595 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700970077 | 910860 | 9113790 | 190-13700275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 15:21 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-07 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 239/2026 TR: 5700970077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06008015 Nº DE SÉRIE : 768714 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149155 Nº DE SÉRIE : 811245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 | 768714 | 06008015 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 09:50:33 | 01/01/2012 09:51:39 | 811245 | 149155 | 20264115987501 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 284.8 | 270.2 | 269.5 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310191 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701249055 | 676023 | 9033276 | 190-13696592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 17:41 | 2026-02-07 10:59 | 2026-02-07 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 194/2026 trafo 5701249055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 062249 Nº DE SÉRIE : 917368 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149862 Nº DE SÉRIE : 297826 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 | 217368 | 002249 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 11:00:54 | 01/03/2011 11:01:39 | 297826 | 149867 | 20264117766169 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-02-09 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 20.34 | 19.93 | 18.75 | 17.1 | 16.76 | 15.88 | Não
ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306912 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700065132 | 834269 | 9400701 | 190-13697129 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:04 | 2026-02-04 21:30 | 2026-02-07 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonito Aceso livre TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/1998 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8423 IMPEDÂNCIA; 3,1 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149082 Nº SÉRIE; 799431 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,03 / 6,25 / 5,99 | 8423 | NAO TEM | TRAEL | SAGEL | 07/10/2025 | 10/03/1998 | 799431 | 149082 | 20264117777032 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 6.25 | 5.99 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306916 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700424154 | 708469 | 9101873 | 190-13657607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:06 | 2026-02-05 15:30 | 2026-02-07 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700424154 ETO-RD-GR 189/2026 CHÁC. DOIS IRMÃOS - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 19290 Nº DE SÉRIE : 457208 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149744 Nº DE SÉRIE : C 290305 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.71 MEDIÇÃO 2: 00.48 MEDIÇÃO 3: 00.17 COORDENADA X: 708576 Y: 9101849 | 457208 | 19290 | ITAM | ITB | 01/10/2025 15:34:42 | 01/03/2007 15:35:13 |  | 149744 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.48 | 0.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306935 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5701020070 | 861706 | 8934503 | 190-13716153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:11 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-07 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 976547 | 120935 | ITB | ABB | 01/01/2015 11:53:41 | 08/12/2021 11:59:05 | 1575025 | 139127 | 20264117780778 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2021-12-08 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309687 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5700713019 | 867880 | 9187946 | 190-15827916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:28 | 2026-02-05 15:40 | 2026-02-07 18:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01 | ETO-RD-AR 240/2026 TR: 5700713019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 41565 Nº DE SÉRIE : 172078 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149192 Nº DE SÉRIE : 820178 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 172078 | 41565 | TRAEL | VIJAI | 28/11/2025 | 14/07/2010 | 820178 | 149192 | 20264117791189 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 11.59 | 9.19 | Não
ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309699 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5731545014 | 691875 | 8859879 | 190-13697295 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 20:53 | 2026-02-05 23:00 | 2026-02-07 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 195/2026 trafo 5731545014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116584 Nº DE SÉRIE : 473393 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2018 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147574 Nº DE SÉRIE : 460106 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 473393 | 116584 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2010 10:50:07 | 01/06/2018 10:50:40 | 460106 | 147574 | 20264117815279 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 13.21 | 14.28 | 16.24 | 14.28 | 10.87 | 15.54 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310241 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5734874077 | 902560 | 9125176 | 190-13644780 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:10 | 2026-02-05 18:20 | 2026-02-08 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077 | SS ETO-RD-AR 251/2026 TRAFO 5734874077 EQUIPE SE DESLOCOU PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO; CONTUDO, AO EFETUAR A TROCA, CONSTATOU-SE QUE O TRANSFORMADOR NOVO INSTALADO APRESENTAVA DEFEITO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR NOVA SUBSTITUIÇÃO (ENC-MLAR01 98/2026). | 1129 | 134664 | TRAEL | TRANSFORMAN | 09/02/2017 | 08/05/2014 | 441045 | 146745 | 20264118327489 | CPFL | CPFL |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 587 | 643 | 394 | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310468 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5703014122 | 797868 | 8848009 | 190-13721603 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 10:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | 442928 | 108783 | ITAM | ITB | 27/12/2025 10:02:45 | 01/03/2026 10:10:48 | 442928 | 108783 | 20264118321656 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 27.54 | 27.7 | 10 | 0.5 | 0.3 | 10 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310723 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701254035 | 826454 | 8786561 | 190-13719156 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:49 | 2026-01-06 16:18 | 2026-02-08 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | medido_ emergencial_ trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | 173419 | - | ABB | VIJAI | 10/02/2002 15:13:50 | 10/02/2026 15:15:43 | 181127 | 147568 | 20264117695254 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 38.5 | 38.4 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310476 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733180026 | 891848 | 8805635 | 190-12314352 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 14:43 | 2026-02-07 12:31 | 2026-02-08 14:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | 502081 | 120234 | ITAM | TRAEL | 07/01/2025 14:25:02 | 01/05/2019 14:29:05 | 273456 | 147683 | 20264118393804 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 21.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310232 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701569075 | 725763 | 8966966 | 190-13716327 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:55 | 2026-02-06 18:10 | 2026-02-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne. | SS ENC-RD-PS 199/2026 trafo 5701569075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3201 Nº DE SÉRIE : 763610 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147552 Nº DE SÉRIE : 451535 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | 763610 | 3209 | TRAEL | ITB | 01/01/2017 10:45:51 | 01/11/2011 10:46:40 | 451535 | 147552 | 20264118490854 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 9.25 | 8.73 | 6.54 | 17.83 | 16.03 | 19.51 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309647 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710058078 | 840650 | 9077766 | 190-13686425 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:58 | 2026-02-06 14:49 | 2026-02-08 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA 63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAO RDR Itacaja | [8 empty] | 20264118427411 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309762 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700642148 | 805801 | 8675383 | 190-13646079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 19:07 | 2026-02-06 10:04 | 2026-02-08 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT:202641185098117 SS: ETO-RD-GU 180/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | C236889 | 137101 | TRAEL | ITAM | 01/10/2025 11:01:37 | 01/06/2023 11:02:41 | 799484 | 149135 | 20264118509817 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 20.7 | 14.4 | Não
DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309673 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL06099059 | 5735643059 | 796693 | 8854898 | 190-13718277 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 06:56 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-09 06:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833017 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO - (62) 99209-2321 SS DOLP-RD-PA 213/2026 DATA ATENDIMENTO 06/02/2026 *********************04/05/2026 laudo do TF anexo no SIAGO 0112600409************** | 457520 | 1101 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2025 09:59:16 | 01/02/2016 10:00:13 | 1648839 | 148960 | 20264119055883 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309934 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5713428152 | 808853 | 8720251 | 190-13707923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:42 | 2026-02-06 16:20 | 2026-02-09 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr santa rosa | 421825 | 104440 | N/A | TRAEL | 07/02/2018 11:16:29 | 01/01/2017 11:17:40 | 457360 | 110974 | 20264117832489 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310479 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700454043 | 804966 | 8769886 | 190-13685713 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 12:07 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-09 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergemcial_ TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KV ACESSO: CAMINHONETE | 362723 | 017337 | TRAEL | TRAEL | 09/02/2020 14:47:39 | 01/09/2015 14:49:34 | 525579 | 122728 | 20264118513550 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 31.4 | 24.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310513 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700164250 | 790009 | 8770546 | 190-15807262 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699 | medido_ emergencial_ INT: 20264119286629 Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 9528938 FAZENDA SAO SALVADOR 63984171902 MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO 043OP01 63 99263-3699 | 463522 | 113571 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2022 16:32:48 | 01/03/2018 16:40:57 | 1423052 | 131530 | 20264119286629 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310776 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5710862001 | 765332 | 8837990 | 190-15853934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:33 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739 | medido_ emergencial_ Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Acesso para caminhonete. UC 5868289 FAZENDA CHAPADAO 63999849201 RENATO SCHNEIDER 001OP17 63 98103-9739 | 49250 | 4462 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 14:28:07 | 01/12/2004 14:29:06 | 820311 | 149323 | INT: 20264119252067 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 15 | 15 | Sim | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310156 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700062227 | 918332 | 9039505 | 190-13646120 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:06 | 2026-02-09 18:48 | 2026-02-09 21:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia | [8 empty] | . | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310195 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700943078 | 857577 | 9055118 | 190-13660624 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:30 | 2026-02-09 18:44 | 2026-02-09 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078 IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA | [8 empty] | 20264119074346 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310164 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5721931008 | 758346 | 8968333 | 190-63555494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:48 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02-09 21:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160 | SS ENC-RD-PS 201/2026 TR 5721931008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127055 Nº DE SÉRIE : 502029 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149853 Nº DE SÉRIE : 297822 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 05 | 502029 | 127055 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 10:49:17 | 01/05/2019 10:49:47 | 297822 | 149853 | 20264119387495 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.51 | 16.83 | 18.54 | 14.44 | 18.62 | 14.43 | Não |  | Sim
ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310165 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710088055 | 655949 | 8979813 | 190-13686196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:16 | 2026-02-08 14:05 | 2026-02-10 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01 | SS ENC-RD-PS 202/2026 TR 5710088055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 48392 Nº DE SÉRIE : 707013 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : OUT/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149868 Nº DE SÉRIE : 297832 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | 707073 | 48392 | ITAM | ITB | 01/12/2025 10:41:45 | 01/10/2010 10:42:11 | 297832 | 149868 | 20264119262641 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 13.98 | 18.39 | 22.12 | 19.83 | Não
ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310561 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01087030 | 5700041030 | 773457 | 9291645 | 190-13683625 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:34 | 2026-02-08 16:20 | 2026-02-10 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma. | SS ETO-RD-AR 261/2026 TRAFO 5700041030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 1337 Nº DE SÉRIE : 3398 MARCA : PCG DATA FABRICAÇÃO : 1976 IMPEDANCIA : 3.45 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147756 Nº DE SÉRIE : 586793 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 | 3398 | 1337 | ITAIPU | PEG | 26/07/2025 | 09/02/1976 | 586793 | 147756 | .... |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310152 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700302002 | 872638 | 9297797 | 190-34112016 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 12:55 | 2026-02-08 18:14 | 2026-02-10 12:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | TOCANTINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149 ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO TRAFO Nº 5700302002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145120 Nº SÉRIE; Z.271309 IMPEDÃNCIA; 3,17 POS. DO TAP; 3º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2018 DATA REF. 08/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 111874 Nº SÉRIE; 458351 IMPEDÃNCIA; 2,98 POS. DO TAP; 4º MEDIÇÃO; 2,82 / 3,90 / 4,14 | Z 271309 | 145120 | TRAEL | ITAM | 08/02/2018 | 08/02/2025 | 458351 | 111874 | 20264119946253 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 9 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 282 | 390 | 414 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309959 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710313003 | 727718 | 8691213 | 190-13703382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:46 | 2026-02-09 10:34 | 2026-02-10 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264119930586 SS: ETO-RD-GU 181/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1219869 | 122288 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 08/08/2024 | 01/01/2020 | 1557593 | 141474 | 20264119930586 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310211 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710140028 | 858353 | 8703995 | 190-15785224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:26 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-10 15:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710140028 SS: ETO-RD-DP 114/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 250003 | 140298 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 10:02:12 | 01/10/2020 10:04:04 | 820243 | 149257 | 20264120070200 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-09 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310532 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5751811026 | 879053 | 8811512 | 190-49539984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:43 | 2026-02-07 21:15 | 2026-02-10 15:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | medido_ emergencial_ 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | 458228 | 111370 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/11/2025 16:58:50 | 09/02/2018 16:59:40 | 1657794 | 148978 | 20264120070497 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310253 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700007157 | 760531 | 9272091 | 190-13663150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 17:38 | 2026-02-07 22:23 | 2026-02-10 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM | ETO-RD-AR 263/2026 TR: 5700007157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131314 Nº DE SÉRIE : 616181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2022 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144080 Nº DE SÉRIE : 114586 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 02 | 616181 | 131314 | ELETRAFO | TRAEL | 31/10/2024 | 19/05/2022 | 114586 | 144080 | 20264119943682 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 103 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310252 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5740204170 | 798554 | 9202119 | 190-13650462 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:01 | 2026-02-07 22:50 | 2026-02-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03 | SS ETO-RD-AR 265/2026 TRAFO: 5740204170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121347 Nº DE SÉRIE : 932234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133672 Nº DE SÉRIE : 669072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | 932234 | 121347 | TRAEL | ITB | 12/01/2022 | 07/01/2015 | 669072 | 133672 | 20264120061052 | CPFL | POTENCIAL |  |  | 25 | 25 | Não | 18 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1939 | 1658 | 149 | Sim | CPFL
ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310012 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5700032103 | 879315 | 9384982 | 190-13644261 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:18 | 2026-02-08 01:56 | 2026-02-10 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | trafo queimado TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 - REFORMA; 09/2025 MARCA; ROMAGNOLE - TRAEL-PA Nº CITD; 132844 Nº SÉRIE; 990387 IMPEDÂNCIA; 4,12 POS. TAP; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143798 Nº SÉRIE; 20084012 IMPEDÂNCIA; 3,86 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 5,92 / 5,94 / 06,39 | 990387 | 132844 | N/A | ROMAGNOLE | 11/09/2024 | 14/01/2015 | 20084012 | 143798 | 20264120138800 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-09-27 | 1125 | 1125 | Não | 55 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 5.94 | 6.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309939 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700614029 | 769484 | 8558280 | 190-13686663 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:24 | 2026-02-08 16:53 | 2026-02-10 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264120234197 SS: ETO-RD-GU 185/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.1 VBN: 212.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 582492 | 33998 | TRAEL | ITB | 03/11/2025 | 02/03/2009 | 820266 | 149280 | 20264120234197 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.42 | 15.87 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310244 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710117157 | 781521 | 9236388 | 190-13660441 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 20:41 | 2026-02-08 12:00 | 2026-02-10 20:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26 | SS ETO-RD-AR 266/2026 TRAFO 5710117157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371150 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149307 Nº DE SÉRIE : 820293 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 371150 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 20/11/2025 | 11/11/1999 | 820293 | 149307 | 20264120091327 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1404 | 14.2 | 10.79 | Não
ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310188 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700645087 | 708897 | 9025033 | 190-12312512 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 21:08 | 2026-02-10 06:01 | 2026-02-10 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136 CARLISTENIA VALADARES DA SILVA TEL.63984289135 RDR GOIANORTE | [8 empty] | 20264119350781 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | .
ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310611 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700416016 | 827535 | 9240972 | 190-13698818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 09:44 | 2026-02-09 17:05 | 2026-02-11 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre | SS ETO-RD-AR 267/2026 TRAFO: 5700416016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 480845 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149188 Nº DE SÉRIE : 820174 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 480845 | 00 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 | 01/08/2007 | 820174 | 149188 | 20264120788602 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1015 | 705 | 1184 | 1015 | 705 | 1184 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310204 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700299024 | 748165 | 9079329 | 190-13697125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 10:49 | 2026-02-09 17:30 | 2026-02-11 10:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347 | TR-5700299024 Queimado NO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024 para raios bom potência 15kva tensão 13,8kv acesso livre equipe 154op01 tel-992674347 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313223 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5740059263 | 964954 | 8733040 | 190-13680537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:02 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DA CONCEICAO | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5740059263 SS: ETO-RD-DP 115/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 469860 | 144589 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2017 08:21:20 | 01/05/2018 08:22:58 | 435369 | 105825 | 20264120084024 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310616 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700382016 | 833988 | 9246211 | 190-13650722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:21 | 2026-02-09 18:35 | 2026-02-11 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado | SS ETO-RD-AR 268/2026 TRAFO 5700382016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145435 Nº DE SÉRIE : 179561 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149197 Nº DE SÉRIE : 820183 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 179561 | 145435 | TRAEL | ABB | 01/11/2025 | 01/02/2002 | 820183 | 149197 | 20264119121987 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 258 | 322 | 403 | 258 | 322 | 403 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311384 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5701592075 | 727112 | 8940133 | 190-13644357 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 12:28 | 2026-02-10 16:45 | 2026-02-11 12:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre | SS ENC-RD-PS 203/2026 trafo 5701592075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172319 MARCA : VIJIA DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149864 Nº DE SÉRIE : C 297828 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 | 172319 | ilegível | ITAM | VIJAI | 01/12/2025 09:04:09 | 01/08/2010 09:05:02 |  | 149864 | 20264120094914 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 21.34 | 20.49 | 19.52 | 20.09 | 19.5 | 18.92 | Não
ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310203 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700729038 | 1000732 | 8611226 | 190-13679670 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 12:46 | 2026-02-09 16:57 | 2026-02-11 12:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | 498509 | 25718 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:33:57 | 01/11/2007 08:35:22 | 820295 | 149309 | 20264120824890 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310200 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5758057001 | 775082 | 8888721 | 190-12314716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 14:01 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-11 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado Nº 5758057001 - Potência: 15 kVA - Tensão:13.8 - Para raios: Bom - Causa: descarga atimosterica - Acesso : livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas - Telefone: 63 992663276 DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 232/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 518605 | 121586 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 08:56:48 | 01/10/2019 08:58:50 | 289670 | 14806 | 20264120218160 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 12.3 | 13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310194 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710038032 | 634043 | 8577933 | 190-13716074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 14:29 | 2026-02-09 17:28 | 2026-02-11 14:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 189/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 19244 | IIEGÍVEL | TRAEL | SAGEL | 06/10/2025 | 01/06/1999 00:00:00 | 799427 | 149078 | 20264120846320 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 20.15 | 13.25 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310482 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5702795004 | 819492 | 9189589 | 190-13710662 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 15:57 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 270/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 473506 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149308 Nº DE SÉRIE : 820294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 473506 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 10:27:50 | 01/06/2007 10:28:29 | 820294 | 149308 | 20264120860083 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 310 | 315 | 330 | 199 | 124 | 124 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310493 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700614087 | 719205 | 9025478 | 190-13709250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 17:05 | 2026-02-10 08:16 | 2026-02-11 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | [8 empty] | 20264120901606 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310693 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5761022073 | 625023 | 8751221 | 190-48436644 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 19:41 | 2026-02-09 22:35 | 2026-02-11 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty) | SS ENC-RD-PS 205/2026 trafo 5761022073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145799 Nº DE SÉRIE : C273653 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149869 Nº DE SÉRIE : 297833 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 | C273653 | 145799 | ITAM | ITAM | 01/01/2026 08:38:19 | 01/03/2025 08:38:50 | 297833 | 149869 | 20264120899484 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 h | ALUMINIO | 10.65 | 13.17 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310214 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700095082 | 969625 | 8934059 | 190-13684442 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 09:53 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 09:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ - Trafo:5700095082 QUEIMADO - Potência: 15kva - Tensão: 34,5 - Para raios: Queimado -Acesso: Caminhonete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000233/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 233720 | 136235 | ITAM | ITAIPU | 01/12/2025 09:17:58 | 01/04/2024 09:18:47 | 297841 | 149877 | será aberta em campo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 | ALUMINIO | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310467 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5764119021 | 870916 | 8547941 | 190-42244529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 13:03 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | 482657 | 118423 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 11:25:08 | 11/02/2018 11:26:24 | 820188 | 149202 | 20264121607105 |  | TRAEL |  | 2025-07-31 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Sim
ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311383 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700596012 | 641921 | 8836784 | 190-13713411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 16:03 | 2026-02-10 23:10 | 2026-02-12 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 209/2026 TR 5700596012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6015084 Nº DE SÉRIE : 337992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107254 Nº DE SÉRIE : 127828 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2008 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 03 | 337992 | 6015084 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2008 08:59:20 | 01/01/2015 09:00:19 | 127828 | 107254 | 20264120913639 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.05 | 10.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310699 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700360227 | 911818 | 9038383 | 190-13643951 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 17:49 | 2026-02-12 08:07 | 2026-02-12 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV | [8 empty] | SERA GERADO NA HORA DO SERVIÇO | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310606 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5741303186 | 769366 | 8557769 | 190-13709811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-10 13:14 | 2026-02-12 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264121641118 SS: ETO-RD-GU 193/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 431632 | 104862 | ITAM | TRAEL | 09/10/2025 | 05/06/2017 | 290381 | 148788 | 20264121641118 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 20.31 | 12.81 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311382 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700725233 | 695967 | 8942854 | 190-13691937 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:30 | 2026-02-10 21:39 | 2026-02-12 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04 | SS ENC-RD-PS 212/2026 TR 5700725233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149866 Nº DE SÉRIE : C 297830 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | 111105 | ilegível | ITAM | VIJAI | 01/12/2025 08:54:19 | 11/02/2011 08:55:00 |  | 149866 | 20264120775871 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.33 | 13.08 | 12.23 | 11.27 | 9.61 | 8.4 | Não
ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310570 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710323107 | 655102 | 8617798 | 190-13674749 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:51 | 2026-02-10 23:26 | 2026-02-12 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264121664894 SS: ETO-RD-GU 194/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 304443 | 0 | ITAM | ITB | 16/10/2025 | 13/01/2005 | 290402 | 149809 | 20264121664894 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1458 | 2299 | 1458 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310630 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5702917122 | 825497 | 8846318 | 190-13686724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:03 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 235/2026 DATA ATENDIMENTO: 10/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 457959 | 200170 | TRAEL | ITB | 01/12/2025 14:59:00 | 04/03/2007 15:01:26 | 1289670 | 149122 | 20264121668411 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 0,5 h | ALUMINIO | 3.63 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311373 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5763353155 | 810558 | 9148027 | 190-39342437 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:13 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155 | ETO-RD-AR 276/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146127 Nº DE SÉRIE : 1615116 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142284 Nº DE SÉRIE : 1610534 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 05 | 1615116 | 146127 | ITB | ROMAGNOLE | 01/05/2024 | 01/04/2025 | 1610534 | 142284 | 20264121669403 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 185 | 190 | 195 | 185 | 190 | 195 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310589 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700221196 | 875949 | 8861646 | 190-13706728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 00:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-13 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | 78606 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 10:13:57 | 01/03/2006 10:14:18 | 297839 | 149875 | 20264121766011 |  | NÃO É REFORMADO | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 10 | 10 | Sim | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.1 | 12.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5737234021 | 814891 | 8606289 | 190-13691463 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 07:23 | 2026-02-10 11:57 | 2026-02-13 07:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264121622052 SS: ETO-RD--GU 195/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1026158 | 102425 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 13:57:36 | 01/03/2016 13:58:49 | 820257 | 149271 | 20264121622052 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 3.19 | 2.13 | Não
ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311412 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700001161 | 829671 | 9370359 | 190-13703348 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:18 | 2026-02-10 22:43 | 2026-02-13 09:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 123156 Nº SÉRIE; 1227286 IMPEDÂNCIA; 3,85 POS. TAP;2º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 112166 Nº SÉRIE; 230301 IMPEDÂNCIA; 4,20 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 18,06 / 18,20 / 18,13 | 1227286 | 123156 | TRAEL | ROMAGNOLE | 12/07/2017 | 08/01/2020 | 230301 | 112166 | 20264122260135 | TRAEL | CPFL |  |  | 30 | 30 | Não | 19 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 18.2 | 18.13 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311513 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710193030 | 765479 | 9270695 | 190-13648016 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:23 | 2026-02-10 16:40 | 2026-02-13 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657 | ETO-RD-AR 279/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137034 Nº DE SÉRIE : C 236960 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112394 Nº DE SÉRIE : 181202 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | C 236960 | 137034 | TRAEL | ITAM | 11/02/2026 | 30/06/2023 | 181202 | 112394 | 20264121564581 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1617 | 145 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310701 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5700212048 | 749767 | 8991970 | 190-13679100 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 15:22 | 2026-02-13 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | Trafo: 5700212048 Queimado Potencia: 05 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | [8 empty] | 20264121624009 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310865 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700406087 | 715957 | 9007553 | 190-13719183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 10:44 | 2026-02-10 21:13 | 2026-02-13 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 | [8 empty] | 20264122281775 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310716 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710241094 | 783379 | 8693030 | 190-13715079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:18 | 2026-02-11 11:54 | 2026-02-13 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264122261855 SS: ETO-RD-GU 196/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 218 VCN: 215 VAB: 372 VBC: 378 VCA: 378 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 463573 | 121358 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2023 00:00:00 | 01/03/2018 00:00:00 | 495284 | 142207 | 20264122261855 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-10-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 6.01 | 6.14 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311720 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701403075 | 719892 | 8973536 | 190-12313407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 13:01 | 2026-02-11 15:51 | 2026-02-13 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 214/2026 trafo 5701403075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178332 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104956 Nº DE SÉRIE : 431726 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 178332 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/06/2017 09:06:09 | 01/09/2010 09:07:08 | 431726 | 104956 | 20264123134524 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.4 | 21.8 | 19.8 | 27.8 | 28.4 | 22.7 | Não
DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311707 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5750621043 | 808332 | 8763513 | 190-31810206 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-11 11:35 | 2026-02-13 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 717608 | p012755 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2007 10:21:22 | 01/11/2023 10:22:12 | 115184 | 134859 | 20264123168586 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6 | ALUMINIO | 8.2 | 3.5 | 5.6 | 8.2 | 3.5 | 5.6 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311386 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700899087 | 726052 | 9022413 | 190-13678977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-11 20:01 | 2026-02-13 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA | [8 empty] | 20264123151249 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311365 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5746966041 | 694473 | 8770386 | 190-23045975 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 09:38 | 2026-02-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS SS: ETO-RD-GU 199/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 477509 | 115949 | ITAM | TRAEL | 16/10/2025 | 30/03/2022 |  | 149743 | 20264123183307 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 633 | 733 | 2294 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312100 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5733466075 | 719820 | 8943746 | 190-13658869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-13 00:35 | 2026-02-14 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV | SS ENC-RD-PS 217/2026 TRAFO 5733466075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115979 Nº DE SÉRIE : 477540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149739 Nº DE SÉRIE : C 290300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 477540 | 115979 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 08:53:56 | 01/07/2018 08:54:35 |  | 149739 | 20264123840143 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.36 | 14.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311518 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5737864196 | 877256 | 8864515 | 190-13644387 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:25 | 2026-02-11 16:30 | 2026-02-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5737864196 QUEIMADO ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 00238/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 459007 | 112556 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 18:24:27 | 01/02/2026 18:25:01 | 799471 | 149122 | 20264123796101 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.69 | 8.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311935 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5757168122 | 788792 | 8884108 | 190-41969810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:38 | 2026-03-23 10:00 | 2026-02-14 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ TRAFO 5757168122 queimado. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 34,5 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | 427911 | 104473 | TRAEL | TRAEL | 09/04/2024 10:46:07 | 01/07/2017 10:48:40 | 143835 | 147731 | 20264123842425 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 7 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311555 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700226006 | 812698 | 8921628 | 190-13720294 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:53 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-14 12:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700226006 queimado acesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE:___________________________ ENCARREGADO:_____________________ CONTATO:_________________________ DOLP-RD-PA 000240/2026 DATA ATENDIMENTO:____/_____ /_____ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) a | 550807 | 125847 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 10:19:01 | 01/06/2020 10:19:47 | 1615928 | 146406 | 20264123852423 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | ALUMINIO | 12.44 | 17 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311715 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710240111 | 743301 | 9103703 | 190-13652225 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 15:41 | 2026-02-12 15:03 | 2026-02-14 15:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE | TR 5710240111 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO 13800 ACESSO LIVRE | [8 empty] | 20264123908780 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311651 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700952113 | 719332 | 9071729 | 190-13664731 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 16:59 | 2026-02-13 06:38 | 2026-02-14 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 | [8 empty] | 20264123790241 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313224 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710170052 | 649816 | 8681210 | 190-13682673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:21 | 2026-02-12 18:00 | 2026-02-14 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 202/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 231 VBN: 388 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 798293 | P012992 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 10:40:56 | 01/05/2025 10:42:13 | 589121 | 148390 | 20264123921464 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312080 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700571084 | 694526 | 8908186 | 190-13701835 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:37 | 2026-02-12 14:19 | 2026-02-14 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 218/2026 trafo 5700571084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 373110 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129875 Nº DE SÉRIE : 602054 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 | 373110 | ilegível | TRAEL | TOSHIBA | 01/01/2022 09:00:18 | 13/02/2000 09:00:56 | 602054 | 129875 | 20264123976113 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 14.76 | 13.21 | 12.28 | 10.23 | 9.35 | 7.86 | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311642 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710321010 | 801339 | 8900331 | 190-13723305 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:52 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02-14 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 244/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 928991 | 01454 | TRAEL | ITB | 01/04/2010 17:25:47 | 01/01/2015 17:26:23 | 498289 | 119474 | 20264123973016 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 5.9 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312855 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5745412026 | 888470 | 8807400 | 190-21087864 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 18:55 | 2026-02-12 15:35 | 2026-02-14 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 441848 | 122300 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 10:37:43 | 01/08/2017 10:38:29 | 290318 | 149757 | 20264123780345 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 32.3 | 12.4 | 18.7 | 32.3 | 12.4 | 18.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311664 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712754122 | 818956 | 8849948 | 190-13675160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:18 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-14 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000246/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 443048 | 120865 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2024 16:12:25 | 01/09/2011 16:13:18 | 250326 | 141092 | 20264123995988 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 18.9 | 9.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311649 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5300252152 | 836132 | 8725852 | 190-13660209 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:44 | 2026-02-12 17:29 | 2026-02-14 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 668975 | 133575 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 08:15:21 | 01/12/2022 08:16:24 | 820187 | 149201 | 20264123973528 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312845 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700861026 | 852369 | 8831093 | 190-13658122 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 23:47 | 2026-02-12 18:43 | 2026-02-14 23:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 184945 | ilegivel | TRAEL | N/A | 16/02/2015 11:00:00 | 16/02/2011 11:01:09 | 339337 | 147572 | 20264124110633 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 26.7 | 10.3 | 18.5 | 26.7 | 10.3 | 18.5 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311832 | 2026 | COCM | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710046096 | 888222 | 8757105 | 190-13644506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:29 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-15 10:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS CRIADA PARA SUBSTITUIR MLPO0190/2025 OBRA 0312500671 TRAFO ERRADO | 1463815 | 135568 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/01/2020 10:48:29 | 01/05/2023 10:49:23 | 1219870 | 122289 | 0000 | CPFL | TRAEL | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 30 | 30 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 62.4 | 51.6 | 38.2 | 62.4 | 51.6 | 38.2 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312104 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701949004 | 821126 | 9198062 | 190-13870347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 11:53 | 2026-02-12 17:40 | 2026-02-15 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27 | ETO-RD-AR 287/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20377 Nº DE SÉRIE : 369015 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149293 Nº DE SÉRIE : 820279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 369015 | 20377 | TRAEL | TOSHIBA | 29/11/2025 | 16/09/1999 | 820279 | 149293 | 20264123800573 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 1646 | 1029 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312019 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5759123004 | 775367 | 9189656 | 190-35679226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 12:01 | 2026-02-12 17:15 | 2026-02-15 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08 | ETO-RD-AR 288/2026 TR: 5759123004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141060 Nº DE SÉRIE : C250770 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149306 Nº DE SÉRIE : 820292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | C250770 | 141060 | TRAEL | ITAM | 01/11/2025 11:42:40 | 01/05/2024 11:43:35 | 820292 | 149306 | 20264123845303 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.04 | 16.21 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312841 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5725331084 | 689212 | 8925404 | 190-13708309 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 14:09 | 2026-02-13 16:28 | 2026-02-15 14:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725331084 15kva caminhonete | SS ENC-RD-PS 221/2026 TF 5725331084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149860 Nº DE SÉRIE : C 297824 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | 389827 | ilegível | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 08:19:16 | 01/01/2016 08:19:58 |  | 149860 | 20264124737857 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 18.2 | 17.38 | 16.73 | 17.06 | 16.17 | 14.89 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312101 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5700707122 | 790870 | 8866194 | 190-15823085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 15:21 | 2026-02-13 13:18 | 2026-02-15 15:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO- (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 247/2026 DATA ATENDIMENTO 13/02/2026 | 102297 | 10776 | ROMAGNOLE | INTEL | 01/09/2025 09:01:26 | 01/11/1998 09:02:43 | 1647129 | 148954 | Vai abrir na hora da atividade | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 2h | ALUMINIO | 14.41 | 15.76 | 14.72 | 13.94 | 14.35 | 13.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312557 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5715142022 | 826887 | 9197950 | 190-39423563 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 18:38 | 2026-02-13 11:54 | 2026-02-15 18:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34500Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02 | ETO-RD-AR 289/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139086 Nº DE SÉRIE : 335136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 02 | 335136 | 139086 | TRAEL | TRAEL | 16/12/2015 | 12/01/2022 | 366468 | 149592 | 20264124806973 |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 133 | 123 | 1.2 | Sim
ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312844 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710004233 | 705970 | 8931525 | 190-13714678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 20:13 | 2026-02-14 15:24 | 2026-02-15 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 223/2026 trafo 5710004233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 102644 Nº DE SÉRIE : 1026964 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123460 Nº DE SÉRIE : 533250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 1026964 | 102644 | TRAEL | ITB | 01/01/2020 08:06:30 | 01/07/2016 08:06:57 | 533250 | 123460 | 20264124926375 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.46 | 21.1 | 20.8 | 21.12 | 19.99 | 18.24 | Sim | TRAEL
DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312076 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700628010 | 800559 | 8903020 | 190-13682976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 21:36 | 2026-02-13 15:33 | 2026-02-15 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5 potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 250583 | 140873 | TRAEL | ITAM | 01/05/2023 08:51:04 | 01/04/2024 08:51:52 | 1524753 | 135745 | SERÁ ABERTA EM CAMPO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 13 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 4.6 | 5.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312856 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5750621043 | 808332 | 8763513 | 190-31810207 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 10:58 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-16 10:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609 | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr silvanopolis | 115184 | 134859 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2018 11:14:39 | 01/08/2007 11:15:20 | 470404 | 117890 | 20264125643093 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-03-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 22.32 | 18.9 | 23.4 | 22.32 | 18.9 | 23.4 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313759 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700472026 | 850786 | 8843093 | 190-13667482 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 12:24 | 2026-02-15 21:02 | 2026-02-16 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | 455491 | - | TRAEL | TRAEL | 01/04/2018 09:26:01 | 01/06/2018 09:26:36 | 464863 | 113856 | ....... | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2025-05-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313410 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5729815096 | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:21 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | medido_ emergencial_ SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | 291519 | 109803 | TRAEL | TRAEL | 19/02/2005 16:47:55 | 01/09/2006 16:48:32 | 317014 | 149647 | 20264126688469 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 57.5 | 51.8 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312738 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700707036 | 694192 | 8631637 | 190-13669718 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:49 | 2026-02-19 13:01 | 2026-02-16 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264126781027 SS: ETO-RD-GU 205/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 178057 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 11/07/2025 | 19/02/2001 | 802121 | 150586 | 20264126781027 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 14.84 | 13.28 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312689 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01036052 | 5700009052 | 659741 | 8693682 | 190-13689981 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:02 | 2026-02-16 09:30 | 2026-02-16 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 206/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.0 VBN: 221.9 VAB: 452 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 141423 | ILEGÍVEL | EDJ | ITB | 01/03/2014 00:00:00 | 01/07/1999 00:00:00 | 20473 | 112314 | 20264126672397 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 15 | 15 | Não | 9 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 263 | 206 | 187 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312793 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01084002 | 5700119127 | 864367 | 9267939 | 190-13647675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:34 | 2026-02-14 16:30 | 2026-02-16 17:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02 | ETO-RD-AR 304/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361432 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP :03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149305 Nº DE SÉRIE : 820291 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 361432 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 11:12:34 | 01/11/2005 11:13:19 | 820291 | 149305 | 20264124793978 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 11.49 | 10.91 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312690 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710112107 | 634861 | 8644511 | 190-13691426 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:03 | 2026-02-16 09:48 | 2026-02-16 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 207/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.8 VBN: 212.8 VAB: 430 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 625847 | ILEGÍVEL | ITAM | ITB | 01/09/2025 00:00:00 | 01/11/2009 00:00:00 | 290253 | 149692 | 20264125612676 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.98 | 1.41 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312742 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703012059 | 832217 | 8862363 | 190-12313615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 12:48 | 2026-02-16 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimado Acesso para camionete POTENCIA 15kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000252/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 459021 | 112570 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 17:04:20 | 16/02/2018 17:05:11 | 297834 | 149870 | 20264126831105 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 14.1 | 8.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312920 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733227256 | 985069 | 8856191 | 190-13696800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 19:01 | 2026-02-16 18:24 | 2026-02-16 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | medido_ emergencial_ SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | 502093 | 120246 | TRAEL | TRAEL | 01/06/2018 15:12:18 | 01/05/2019 15:13:14 | 473305 | 149657 | 20264126791997 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-17 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 34.2 | 32.6 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312820 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5739669077 | 853409 | 9071596 | 190-13718542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:13 | 2026-02-18 16:06 | 2026-02-16 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525 | TR-5739669077 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 13,8kv acesso caminhonete equipe 078op02 tel-63991203525 | [8 empty] | 20264126695567 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312760 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700477058 | 708683 | 9236040 | 190-15793775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:33 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 20:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939 | ETO-RD-AR 305/2026 TR: 5700477058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06120133 Nº DE SÉRIE : 501980 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149240 Nº DE SÉRIE : 820226 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 501980 | 06120133 | TRAEL | TRAEL | 14/02/2025 | 05/04/2025 | 820226 | 149240 | 20264126783166 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1193 | 1259 | 1336 | 1193 | 1259 | 1336 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312821 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5710024078 | 856937 | 9064843 | 190-12312162 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 21:25 | 2026-02-18 15:54 | 2026-02-16 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02 | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livre equipe 078op02 | [8 empty] | 20264126888321 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312872 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5740032034 | 765345 | 9074653 | 190-13662393 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:15 | 2026-02-17 08:16 | 2026-02-17 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA | [8 empty] | 20264127717331 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312867 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5710314015 | 808456 | 8993221 | 190-15810715 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:06 | 2026-02-17 20:18 | 2026-02-17 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PEDRO AFONSO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264126839068 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312975 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5730697072 | 898622 | 8654616 | 190-15816374 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:22 | 2026-02-14 16:50 | 2026-02-17 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5730697072 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 432033 | 105263 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 09:32:37 | 01/06/2017 09:34:12 | 811254 | 149164 | 20264127773920 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313434 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701005096 | 864599 | 8749769 | 190-15772690 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:59 | 2026-02-14 19:10 | 2026-02-17 11:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PINDORAMA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | medido_ emergencial_ 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | 173378 | 147539 | ABB | VIJAI | 19/02/2002 16:03:28 | 01/08/2010 16:04:25 | 179938 | - | 20264126897067 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-13 | 2026-02-19 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 26.1 | 23.8 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312907 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700278055 | 666390 | 9023559 | 190-13719601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:04 | 2026-02-15 17:00 | 2026-02-17 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01 | SS ENC-RD-PS 228/2026 TR 5700278055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 100026 Nº DE SÉRIE : 1015827 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | 304519 | ilegível | ITB | ITB | 01/05/2016 08:25:18 | 01/01/2005 08:26:08 | 1015827 | 100026 | 20264127786599 | TRAEL | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.83 | 15.77 | 14.98 | 15.04 | 14.03 | 13 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312744 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5710410076 | 675576 | 8761979 | 190-13718398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-17 02:18 | 2026-02-17 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264127710135 SS: ETO-RD-GU 209/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.4 VBN: 219.8 VCN: 214.1 VAB: 374.8 VBC: 371 VCA: 375 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 26419 | ILEGÍVEL | ROMAGNOLE | TRAFOTEC | 01/09/2025 00:00:00 | 01/06/2002 00:00:00 | 1648822 | 149018 | 20264127710135 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H.. ... 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.75 | 0.16 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312815 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5710094193 | 949170 | 9112097 | 190-13645831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-17 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193 | ETO-RD-AR 306/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15465 Nº DE SÉRIE : 392044 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 199220 Nº DE SÉRIE : 820206 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 392044 | 15465 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 | 01/03/2006 | 820206 | 149220 | 20264127799836 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 489 | 558 | 780 | 489 | 558 | 780 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312792 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700016129 | 860560 | 9285290 | 190-13714456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-15 02:59 | 2026-02-17 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção | TRAFO 5700016129 com vazamento rdu, acesso bom Potência 25kva Tensão 13.8 kv sem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção TRAFO Nº5700016129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 09/1982 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8622 IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 3/2025 MARCA; ITB Nº CITD; 145908 Nº SÉRIE; 1680595 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 7,42 / 6,35 / 7,31 | 8622 | NAO TEM | ITB | SAGEL | 12/03/2025 | 08/09/1982 | 1680595 | 145908 | n | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 6.35 | 7.31 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312917 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700235157 | 762108 | 9263030 | 190-13687581 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 17:03 | 2026-02-16 17:40 | 2026-02-17 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios | ETO-RD-AR 307/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : EA1665A005-A MARCA : TRAFO T DATA FABRICAÇÃO : 10/93 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144835 Nº DE SÉRIE : 427834 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 | EA 1665A005 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAFO | 17/02/2017 | 28/10/1993 | 427834 | 144835 | 20264126842405 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 375 | 283 | 126 | Sim
DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312762 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5704986122 | 804262 | 8850409 | 190-13708862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 17:25 | 2026-02-15 11:50 | 2026-02-17 17:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026 | 126934 | N/A | ABB | VIJAI | 01/11/2001 10:44:31 | 01/06/2008 10:46:12 | 178211 | 148686 | 20264127815561 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 9 | 9.1 | 7.3 | 0.6 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312748 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5211917122 | 820825 | 8857823 | 190-13664229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-15 16:39 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026 | 550845 | 125885 | TRAEL | TRAEL | 01/07/0218 10:06:59 | 01/06/2020 10:07:49 | 482499 | 118265 | 20264127916456 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 9.31 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313751 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700724096 | 893226 | 8771298 | 190-13651777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-17 12:14 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | 177995 | - | TRAEL | VIJAI | 01/07/2018 10:20:32 | 01/09/2010 10:25:59 | 475027 | - | 20264127874540 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 30.4 | 29.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312761 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL06040003 | 5710301003 | 705301 | 8700073 | 190-12315000 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 19:27 | 2026-02-19 16:44 | 2026-02-17 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264127753271 SS: ETO-RD-GU 210/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1023487 | 102045 | ABB | ITB | 19/02/2001 | 10/07/2016 | 178088 | 108371 | 20264127753271 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 17 | 14.42 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313157 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5710097007 | 780861 | 8953469 | 190-15804521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 22:02 | 2026-02-17 13:54 | 2026-02-17 22:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964 | SS ENC-RD-PS 232/2026 TR 5710097007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365857 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147686 Nº DE SÉRIE : 460081 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 365857 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 18/02/2018 17:59:43 | 01/06/1999 18:00:39 | 460081 | 147686 | 20264127970310 |  | INTEL |  | 2009-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 2 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312825 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5728646022 | 859754 | 9208405 | 190-15838471 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:07 | 2026-02-16 14:50 | 2026-02-18 11:07 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte | ETO-RD-AR 309/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06108738 Nº DE SÉRIE : 442883 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149291 Nº DE SÉRIE : 820277 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 442883 | 06108738 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 10:11:28 | 01/11/2025 10:32:58 | 820277 | 149291 | 20264128037196 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 3.97 | 2.91 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312843 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5751498084 | 724625 | 8923638 | 190-13717762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:55 | 2026-02-15 20:35 | 2026-02-18 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04 | SS ENC-RD-PS 233/2026 TR 5751498084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134827 Nº DE SÉRIE : 335148 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 3.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149935 Nº DE SÉRIE : 574204 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 4.05 POS. TAP : 02 | 335148 | 134827 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2025 08:29:28 | 01/12/2014 08:29:51 | 574204 | 149935 | 20264127784162 |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 26.44 | 22.16 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312884 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700192040 | 758699 | 9235293 | 190-15833080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:58 | 2026-02-16 15:16 | 2026-02-18 11:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20 | ETO-RD-AR 310/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33171 Nº DE SÉRIE : 573559 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144421 Nº DE SÉRIE : 55517 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | 573559 | 33171 | ITAIPU | ITB | 17/02/2004 | 07/01/2009 | 55517 | 144421 | 20264127811809 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1224 | 108 | 10 | Sim
DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312813 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5720051070 | 843939 | 8944682 | 190-13705373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:18 | 2026-02-06 12:00 | 2026-02-18 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000255/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 368898 | 0 | ITB | TOSHIBA | 01/11/2024 15:25:13 | 01/09/1999 15:26:08 | 296104 | 148854 | 20264128088092 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2016-04-11 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313000 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700340116 | 865212 | 8749117 | 190-13712420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:19 | 2026-02-16 15:40 | 2026-02-18 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700340116 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 198495 | 0 | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 16:55:20 | 01/09/2011 16:57:05 | 290257 | 149696 | 20264128090362 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312765 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710780003 | 739725 | 8720619 | 190-13653960 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-19 17:02 | 2026-02-18 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264127928277 SS: ETO-RD-GU 211/82026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 369102 | N/A | ROMAGNOLE | TOSHIBA | 10/04/2025 | 23/09/1999 | 1615839 | 146317 | 20264127928277 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 13.61 | 15.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312822 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700569227 | 923592 | 9021076 | 190-13676209 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 13:29 | 2026-02-17 08:23 | 2026-02-18 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | [8 empty] | SERA GERADO NA HORA DO SERVIÇO | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H
ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312909 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700060014 | 650224 | 8866859 | 190-13654971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 15:05 | 2026-02-16 20:30 | 2026-02-18 15:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre | SS ENC-RD-PS 234/2026 TF 5700060014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139790 Nº DE SÉRIE : 182674 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/02 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147716 Nº DE SÉRIE : 586753 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | 182674 | 139790 | ITAIPU | ABB | 01/07/2025 09:09:31 | 01/10/2001 09:08:24 | 586753 | 147716 | 20264128141403 |  | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Sim
DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313750 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701115035 | 834012 | 8780969 | 190-13670922 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:19 | 2026-02-17 19:42 | 2026-02-18 19:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | 464754 | 05113747 | ITB | TRAEL | 20/02/2005 10:04:54 | 01/04/2018 10:06:45 | 310745 | 149656 | 20264128089863 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | n | ALUMINIO | 49.9 | 36.8 | 34 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312823 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710044033 | 755442 | 9044509 | 190-13694595 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:54 | 2026-02-17 07:08 | 2026-02-18 19:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | [8 empty] | 20264127888214 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | .
DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313749 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5729815096 | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:10 | 2026-02-16 20:55 | 2026-02-18 20:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituição de trafo queimado | 317014 | - | ITAM | ITB | 20/02/2025 09:51:21 | 01/03/2005 09:53:11 | 271322 | 145133 | 20264128378263 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 2026-02-20 | 2026-01-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312994 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5701502084 | 707583 | 8918213 | 190-13662001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:19 | 2026-02-17 18:15 | 2026-02-18 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE | SS ENC-RD-PS 235/2026 TRAFO 5701502084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 012807 Nº DE SÉRIE : 296120 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/04 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115044 Nº DE SÉRIE : 468066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 | 296120 | 012807 | TRAEL | ITB | 01/05/2018 09:11:42 | 01/11/2004 09:12:12 | 468066 | 115044 | 20264128335800 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.19 | 23.32 | 17.34 | 25.25 | 21.67 | 20.18 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312913 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700742014 | 678565 | 8865995 | 190-13720666 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:22 | 2026-02-18 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01 | SS ENC-RD-PS 236/2026 TR 5700742014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372385 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/09 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150677 Nº DE SÉRIE : 178513 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 372385 | ILEGÍVEL | ELETRAN | TOSHIBA | 01/01/2001 09:14:54 | 01/12/2009 09:12:50 | 178513 | 150677 | 20264128379544 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 16.98 | 17.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312869 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710321033 | 752637 | 9031065 | 190-13652464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:20 | 2026-02-18 16:14 | 2026-02-18 21:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO, MARIA ANTONIA DA COSTA uc 7755201 - 63984866210 RDR Colmeia | [8 empty] | 20264127850004 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312870 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700412033 | 737555 | 9039498 | 190-13654407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:47 | 2026-02-17 07:16 | 2026-02-18 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRA João Divino de Oliveirav- UC 3987108 telefone: 63984880484 DRD Colmeia | [8 empty] | 20264128253097 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312818 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL01081100 | 5719041100 | 810951 | 8857227 | 190-13691743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 09:15 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-19 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 258/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 334017 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2025 11:20:24 | 01/11/2014 11:21:16 | 362036 | 101198 | 20264128552514 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2h | ALUMINIO | 5.69 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312817 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712754122 | 818956 | 8849948 | 190-13675160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 19:30 | 2026-02-19 10:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000259/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 250326 | 146092 | ITAM | TRAEL | 01/08/2025 10:37:12 | 05/03/2025 10:38:07 | 289718 | 148578 | 20264128532536 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 7.18 | 7.2 | 7 | 5.57 | 5.5 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312933 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5708368269 | 788490 | 8746401 | 190-12312187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:58 | 2026-02-16 17:11 | 2026-02-19 10:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE | 338032 | 133463 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 10:10:20 | 17/02/2015 10:10:57 | 589117 | 148386 | 20264128610864 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 75 | 75 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312875 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5735342070 | 877682 | 8948680 | 190-13715971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 11:49 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-19 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 260/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 1490359 | 133957 | ITAM | ITB | 01/12/2025 15:01:10 | 01/12/2022 15:02:10 | 297825 | 149861 | 20264128657568 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | ALUMINIO | 248.8 | 249 | 0 | 4.16 | 12.8 | 19 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312926 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701436077 | 852173 | 9120438 | 190-13671934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:12 | 2026-02-17 15:36 | 2026-02-19 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 321/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171424 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149252 Nº DE SÉRIE : 820238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 171424 | 00 | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 | 01/07/2010 | 820238 | 149252 | 20264128417550 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1366 | 1433 | 1175 | 1366 | 1433 | 1175 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312878 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710058153 | 723405 | 9126413 | 190-13712339 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-17 20:56 | 2026-02-19 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770 | TR-5710058153 Queimado para raios QUEIMADO potência 15kva tensão 34,5kv acesso CAMINHONETE equipe 025op01 tel-63992452770 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313774 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700905152 | 795200 | 8736550 | 190-15775831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 16:02 | 2026-02-18 17:50 | 2026-02-19 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ INT: 20264128798303 Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso somente para caminhonete UC 10433800 FAZENDA BOA VISTA 63992761180 ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES 152OP01 63 98413-9467 | 128046 | - | TRAEL | VIJAI | 01/09/2017 10:31:38 | 01/10/2008 10:33:09 | 443121 | 108976 | 20264128798303 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.1 | 10.8 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312959 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700063086 | 652289 | 8923783 | 190-13690480 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-17 15:08 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 242/2026 trafo 5700063086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 05441 Nº DE SÉRIE : 372125 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149391 Nº DE SÉRIE : 3899557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 372125 | 05441 | TRAEL | TOSHIBA | 01/06/2016 08:56:42 | 01/12/1999 08:57:15 | 3899557 | 149391 | 20264128718757 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 13.98 | 18.39 | 19.83 | 14.48 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312895 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701545094 | 750894 | 8677291 | 190-13701318 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-18 08:04 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 217/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 336928 | 114984 | ITAM | ITAIPU | 01/10/2025 | 01/04/2018 |  | 149791 | 20264128894230 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 243 | 265 | 123 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312877 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710377084 | 689467 | 8910790 | 190-13674848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-17 04:41 | 2026-02-19 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9 | SS ENC-RD-PS 243/2026 TRAFO 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149392 Nº DE SÉRIE : 179417 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | 820171 | 149185 | ABB | TRAEL | 17/02/2002 09:06:31 | 01/11/2025 09:05:21 | 179417 | 149392 | 20264128896223 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 5.98 | 6.03 | 9.27 | 10.61 | 11.15 | 13.26 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312936 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5710863003 | 743322 | 8730674 | 190-13676303 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:10 | 2026-02-23 08:11 | 2026-02-19 19:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 218/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.7 VBN: 206.4 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 670034 | 134351 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 | 01/12/2021 |  | 149865 | 20264128018209 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 209 | 226 | 2.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313158 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701891007 | 762796 | 8925563 | 190-15782239 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:04 | 2026-02-17 17:00 | 2026-02-19 21:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201 | SS ENC-RD-PS 244/2026 TR 5701891007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202586 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133591 Nº DE SÉRIE : 668991 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 202586 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 18/02/2022 18:11:11 | 01/11/2011 18:11:57 | 668991 | 133591 | 20264128900813 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312828 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710195029 | 776194 | 8561379 | 190-13686497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:44 | 2026-02-20 06:52 | 2026-02-19 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264128205977 SS: ETO-RD-GU 222/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201 VBN: 417 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 140150 | 25331 | ITAM | INTEL | 16/10/2025 | 18/06/1999 | 290386 | 149793 | 20264128205977 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1081 | 864 | 1691 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312916 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5729124078 | 851509 | 9075773 | 190-13716342 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:56 | 2026-02-17 22:13 | 2026-02-19 21:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385 acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja | [8 empty] | 20264128099916 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313008 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710158159 | 732533 | 9231480 | 190-29070578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 10:55 | 2026-02-17 19:25 | 2026-02-20 10:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554 | ETO-RD-AR 327/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 138076 Nº DE SÉRIE : 364399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/19 IMPEDANCIA : 4,06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131820 Nº DE SÉRIE : 248789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2014 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 | 364399 | 138076 | TRAEL | TRAEL | 15/01/2014 | 08/05/2019 | 248789 | 131820 | 20264128415159 | TRAEL | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 54.7 | 50.7 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312890 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712275122 | 820143 | 8858050 | 190-13715945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 12:21 | 2026-02-18 11:47 | 2026-02-20 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5 para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000263/2026 DATA ATENDIMENTO: 17/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 80759 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2018 10:01:50 | 06/03/2010 10:02:47 | 468084 | 115062 | 20264129197593 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 9.5 | 6.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313185 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700963077 | 892009 | 9115816 | 190-12314355 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 12:45 | 2026-02-18 16:45 | 2026-02-20 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648 | ETO-RD-AR 328/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105334 Nº DE SÉRIE : 432104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149256 Nº DE SÉRIE : 820242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. NO SISTEMA TRAFO RETIRADO ESTAR DE 5 KV POREM FOI ENCONTRADO DE 15 KVA COM FORME BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO. | 432104 | 06105334 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 10:35:56 | 01/06/2017 10:36:36 | 820242 | 149256 | 20264128913350 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 144.6 | 141.8 | 137.1 | 13.26 | 12.02 | 11.24 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312961 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01024113 | 5700003225 | 693332 | 9083781 | 190-13657149 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:01 | 2026-02-22 17:47 | 2026-02-20 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique | [8 empty] | 20264129184252 | [7 empty] | 29 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | '
ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314357 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701412075 | 716552 | 8970310 | 190-13651856 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:33 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02-20 14:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02 | SS ENC-RD-PS 245/2026 TR 5701412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177827 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148871 Nº DE SÉRIE : 435401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 177827 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/07/2017 17:32:42 | 01/09/2010 17:33:18 | 435401 | 148871 | 20264128685132 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.28 | 6.07 | 5.11 | 5.06 | 4.4 | 3.21 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313375 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5720337055 | 678367 | 9038436 | 190-13713640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 15:46 | 2026-02-18 16:00 | 2026-02-20 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 246/2026 TR 5720337055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367926 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148868 Nº DE SÉRIE : 572129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 | 367926 | 093 | TRAEL | TOSHIBA | 01/01/2025 11:12:40 | 01/06/1999 11:13:14 | 572129 | 148868 | 20264128541612 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 20.23 | 21.32 | 20.26 | 21.59 | 23.84 | 20.28 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313239 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01044024 | 5700115024 | 748568 | 9050731 | 190-13716488 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 16:49 | 2026-02-20 10:20 | 2026-02-20 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. | [8 empty] | 20264129175431 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313242 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700140069 | 807941 | 9415175 | 190-13651170 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:45 | 2026-02-18 22:07 | 2026-02-20 17:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679 | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOS LOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃO ACESSO PARA CAMIONETA EQUIPE 134OP01 984566679 TRAFO Nº 5700140069 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 POS. TAP; 2º MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 2287 Nº SÉRIE; 1219869 IMPEDÂNCIA; 3,87 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 POS. TAP; 2º MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135502 Nº SÉRIE; 494200 IMPEDÂNCIA; 4,04 MEDIÇÃO; 5,34 / 5,46 / 5,73 | 1.219.868 | 2287 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/05/2023 | 01/01/2020 | 494200 | 135502 | 20264129137428 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 534 | 546 | 572 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313379 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5720019039 | 808680 | 9390069 | 190-13659413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:52 | 2026-02-18 14:16 | 2026-02-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768 | OS SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINS IND FAZENDA DIVINO PAI ETERNO EQUIPE 068OPO02 984586768 TRAFO Nº 5720019039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 POS. TAP; 3 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 5209 Nº SÉRIE; 373339 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2016 REF. 12/2025 POS. TAP; 3º MARCA; POTENCIAL - CPFL Nº CITD; 118554 Nº SÉRIE; 389193 IMPEDÂNCIA; 3,12 MEDIÇÃO; 16,91 / 16,75 / 16,44 | 373339 | 5209 | N/A | TOSHIBA | 09/02/2016 | 08/03/2000 | 389193 | 118554 | 20264129183401 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.91 | 16.75 | 16.44 | 16.91 | 16.75 | 16.44 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312931 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5700367010 | 789803 | 8926462 | 190-13666456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:22 | 2026-02-18 15:55 | 2026-02-20 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 265/2026 DATA ATENDIMENTO: 18/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 457930 | 20023 | TRAEL | ITB | 01/11/2004 10:53:48 | 05/03/2024 10:54:51 | 296112 | 148796 | 20264129319509 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 19 | 18.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312993 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700425033 | 735978 | 9045068 | 190-13679057 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:45 | 2026-02-18 16:27 | 2026-02-20 19:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264129288032 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H
ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313240 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700386048 | 764343 | 9001821 | 190-13700215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 12:59 | 2026-02-23 11:20 | 2026-02-21 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 13,8KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | [8 empty] | 20264130121496 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313234 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712197122 | 821532 | 8871854 | 190-13692306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:34 | 2026-02-19 16:09 | 2026-02-21 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete. End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 269/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 371905 | 00044415 | TRAEL | TOSHIBA | 01/01/2026 11:35:25 | 01/04/2013 11:36:05 | 178608 | 148857 | 20264130105217 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 14.89 | 14.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312990 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01013005 | 5700878005 | 948420 | 8568786 | 190-13660951 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:59 | 2026-02-19 11:29 | 2026-02-21 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | 66697 | 000678 | ITAM | TRAEL | 01/11/2025 17:20:28 | 01/11/2004 17:21:41 |  | 148499 | 20264130087124 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313822 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5710918001 | 767819 | 8817347 | 190-13687562 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 14:57 | 2026-02-19 11:05 | 2026-02-21 14:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | 1402A006A | 020961 | ITAM | TRAFO | 01/04/2025 10:49:01 | 01/05/1993 10:49:48 | 250401 | 140718 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 27.9 | 13.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313016 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710565122 | 807156 | 8867010 | 190-13665911 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-21 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/02/2026 | 481700 | 24324 | ITAIPU | ITAIPU | 01/06/2024 13:12:42 | 05/03/2026 13:13:38 | 254185 | 142974 | 20264130146887 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313058 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5761343094 | 768122 | 8732840 | 190-13694206 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:42 | 2026-02-20 17:47 | 2026-02-21 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264129299502 SS: ETO-RD-GU 228/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.8 VBN: 229.2 VCN: 223.4 VAB: 385.0 VBC: 392 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 443429 | 109063 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 00:00:00 | 01/09/2007 00:00:00 | 586780 | 147743 | 20264129299502 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-08-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H 1H 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 13.44 | 13.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313241 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710166033 | 747870 | 9005479 | 190-13689593 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 16:59 | 2026-02-20 10:31 | 2026-02-21 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264129140081 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313850 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5727954105 | 730444 | 8818165 | 190-12312695 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:29 | 2026-02-19 15:46 | 2026-02-21 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KV ACESSO: LIVRE | 437907 | 107985 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2018 10:54:17 | 01/09/2017 10:55:01 | 460027 | 112863 | . | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 6.6 | 6.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313184 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5701110037 | 729945 | 8725839 | 190-13656360 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:48 | 2026-02-20 09:07 | 2026-02-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264130996760 SS: ETO-RD-GU 231/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 459264 | 1965305 | TRAEL | ITB | 13/11/2025 | 20/02/2007 | 820272 | 149286 | 20264130946760 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 11.89 | 14.44 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313219 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700101100 | 818243 | 8856187 | 190-13646990 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:53 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02-21 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000272/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 928991 | 01454 | TRAEL | ITB | 01/04/2010 17:08:59 | 01/01/2015 17:09:48 | 498289 | 119474 | 20264130932361 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 5.9 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314365 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5730849026 | 867267 | 8838176 | 190-13674530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 19:02 | 2026-02-20 12:02 | 2026-02-21 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 179946 | 112144 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2019 10:25:29 | 01/03/2002 10:27:18 | 498523 | 119709 | 20264130125358 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2018-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 36.3 | 16.8 | 17.9 | 36.3 | 16.8 | 17.9 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314022 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5724355073 | 646498 | 8802845 | 190-13674966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:03 | 2026-02-19 19:38 | 2026-02-22 09:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima | SS ENC-RD-PS 249/2026 TRAFO: 5724355073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P024974 Nº DE SÉRIE : 1108149 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : AGO/2017 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149069 Nº DE SÉRIE : 574201 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 | 1108149 | P024974 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/05/2025 15:26:03 | 01/08/2017 15:27:03 | 574201 | 149069 | 20264131745700 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2.13 | 2.18 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313913 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5710058022 | 836553 | 9187535 | 190-15844914 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 19:10 | 2026-02-22 09:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02 | ETO-RD-AR 334/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369534 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149243 Nº DE SÉRIE : 820229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 369534 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 20/11/2025 | 18/09/1999 | 820229 | 149243 | 20264130256069 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 149 | 1335 | 124 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314409 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5710360008 | 757011 | 8957609 | 190-13711090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 11:26 | 2026-02-20 08:27 | 2026-02-22 11:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 251/2026 TRAFO 5710360008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112181 Nº DE SÉRIE : 186023 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112107 Nº DE SÉRIE : 332345 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 02 | 186023 | 112181 | ITAIPU | ABB | 01/03/2018 11:13:32 | 01/08/2002 11:14:14 | 332345 | 112107 | . | CPFL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H. | ALUMINIO | 9.33 | 10.33 | 12.25 | 13.22 | 14.01 | 18.73 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313668 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710050040 | 773029 | 9218239 | 190-15815497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:04 | 2026-02-19 18:30 | 2026-02-22 12:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02 | ETO-RD-AR 336/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05107500 Nº DE SÉRIE : 441625 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149820 Nº DE SÉRIE : C 292444 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,63 POS. TAP : 05 | 441625 | 05107500 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 14:38:09 | 01/08/2017 14:39:03 |  | 149820 | 20264131777588 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 5.74 | 3.51 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313508 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700570076 | 681205 | 8716459 | 190-13678058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:51 | 2026-02-20 16:01 | 2026-02-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264130107928 SS: ETO-RD-GU 236/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 70049 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 27/10/2025 | 01/11/2005 00:00:00 | 799464 | 149115 | 20264130107928 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 9.88 | 15.56 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313830 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710365058 | 704484 | 9219704 | 190-15835169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:24 | 2026-02-19 21:39 | 2026-02-22 13:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA | ETO-RD-AR 337/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129296 Nº DE SÉRIE : 463572 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135296 Nº DE SÉRIE : 488112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,84 POS. TAP : 04 5710365058 | 463572 | 129296 | ITAIPU | TRAEL | 23/03/2023 | 30/03/2018 | 488112 | 135296 | 20264131781555 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 15.6 | 133 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313857 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710156159 | 730449 | 9238199 | 190-13642370 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 17:20 | 2026-02-20 02:20 | 2026-02-22 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 338/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112097 Nº DE SÉRIE : 332335 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129777 Nº DE SÉRIE : 463600 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 20/2018 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 02 | 332335 | 112097 | TRAEL | ITAIPU | 10/05/2023 | 12/04/2018 | 463600 | 129777 | 20264131768928 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 78 | 81 | 9 | Sim | TRAEL
ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314004 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710356004 | 756481 | 9186777 | 190-13703110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 18:20 | 2026-02-20 12:20 | 2026-02-22 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete | ETO-RD-AR 339/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149292 Nº DE SÉRIE : 820278 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 358519 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 10:43:03 | 01/10/2005 10:43:57 | 820278 | 149292 | 20264131852504 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 262.8 | 267.8 | 245.7 | 180.8 | 176.3 | 170.4 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314330 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701380055 | 667458 | 9023883 | 190-13722990 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:03 | 2026-02-20 17:30 | 2026-02-22 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01 | SS ENC-RD-PS 254/2026 TR 5701380055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203587 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 203587 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/07/2024 10:45:13 | 01/01/2012 10:45:46 | 1622915 | 143216 | 20264131935591 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 22.37 | 19.44 | 17.38 | 15.31 | 18.04 | 19.16 | Não
ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313858 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700709036 | 694482 | 8630540 | 190-13701586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:07 | 2026-02-21 16:49 | 2026-02-22 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264131909615 SS: ETO-RD-GU 237/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 441 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 177841 | P8155 | ITAM | ABB | 09/09/2025 | 12/12/2001 |  | 148528 | 20264131909615 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1526 | 1679 | 1339 | 182 |  | 218 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314111 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5726149027 | 967132 | 8647223 | 190-13654054 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 21:08 | 2026-02-21 13:33 | 2026-02-22 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | 573123 | 127877 | TRAEL | TRAEL | 09/03/2016 | 14/04/2021 | 994858 | 149689 | 20264131949862 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314469 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701638014 | 675993 | 8882307 | 190-13652446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 12:52 | 2026-02-23 00:15 | 2026-02-23 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02 | SS ENC-RD-PS 258/2026 TRAFO 5701638014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131505 Nº DE SÉRIE : 49309 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2004 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124071 Nº DE SÉRIE : 1234037 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02 | 49309 | 131505 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/01/2020 17:19:24 | 01/01/2004 17:19:59 | 1234037 | 124071 | 20264123154093 | CPFL | CPFL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2.42 | 4.41 | 5.16 | 6 | 7.22 | 9.72 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314238 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700584016 | 817583 | 9221824 | 190-13723299 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 18:27 | 2026-02-21 14:35 | 2026-02-23 18:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859 | ETO-RD-AR 344/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133213 Nº DE SÉRIE : 661246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149230 Nº DE SÉRIE : 820216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 661242 | 133213 | TRAEL | TRAEL | 11/11/2025 | 11/11/2022 | 820216 | 149230 | 20264133055400 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 796 | 670 |  | 796 | 670 | 551 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314468 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5727681008 | 752029 | 8976067 | 190-13717743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 18:50 | 2026-02-21 16:09 | 2026-02-23 18:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 261/2026 TRAFO 5727681008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138758 Nº DE SÉRIE : 438049 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131775 Nº DE SÉRIE : 442993 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2017 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | 438049 | 138758 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2017 17:36:39 | 01/08/2017 17:37:11 | 442993 | 31775 | . | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h. | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 13.98 | 15.9 | 17.01 | 19.24 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314252 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5701346060 | 791263 | 9149269 | 190-13661811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:04 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02-23 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01 | ETO-RD-AR 346/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05014829 Nº DE SÉRIE : 244067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145265 Nº DE SÉRIE : 1668396 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 05 | 244067 | 05014829 | ITB | TRAEL | 01/01/2025 09:31:30 | 01/01/2012 09:32:04 | 1668396 | 145265 | 20264132750792 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2012-01-01 | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 34.19 | 29.33 | 24.56 | 12.69 | 7.57 | 6.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314147 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5764992032 | 673266 | 8601428 | 190-51193588 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-24 06:08 | 2026-02-23 19:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133090042 SS: ETO-RD-GU 239/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 798293 | 12992 | ITAIPU | TRAEL | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 574207 | 149938 | 20264133090042 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 5 | 6 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314436 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5700237001 | 785683 | 8812371 | 190-13870330 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 20:29 | 2026-02-21 13:30 | 2026-02-23 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha danificada rdu porto | 100359 | ILEGIVEL | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/06/2025 11:21:44 | 01/08/1990 11:22:20 | 584496 | 147228 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 11.2 | 12.3 | 14.7 | 11.2 | 12.3 | 14.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314195 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700777186 | 762736 | 8602386 | 190-15788197 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 08:33 | 2026-02-21 20:01 | 2026-02-24 08:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | JAU DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264133296725 SS: ETO-RD-GU 242/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | TM41310 | 00 | TRAEL | ENGENORTE | 10/11/2025 | 12/05/2014 | 820306 | 149320 | 20264133296725 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2099 | 1826 | 1517 | 218 | 178 | 156 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314377 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5359377019 | 860698 | 9163723 | 190-53675705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 11:52 | 2026-02-22 12:35 | 2026-02-24 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02 | ETO-RD-AR 348/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P 026521 Nº DE SÉRIE : 679882 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149295 Nº DE SÉRIE : 820281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 679882 | P 026521 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 16:50:30 | 01/11/2023 16:54:08 | 820281 | 149295 | 20264131726393 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 1.85 | 1.77 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314482 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710023113 | 706559 | 9064312 | 190-13694548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-24 10:44 | 2026-02-24 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIA uc 5625092 63991206181 -RDR COUTO MAGALHAES | [8 empty] | 20264132766575 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317507 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5710161038 | 952975 | 8632855 | 190-13671211 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 16:58 | 2026-02-22 15:57 | 2026-02-24 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV POSTO 5710161038 | 179766 | 10080 | TRAEL | ABB | 01/01/2005 08:02:25 | 01/02/2002 08:07:43 | 304467 | 149648 | 20264133009483 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314448 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5740024034 | 764586 | 9075550 | 190-13716274 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:13 | 2026-02-24 10:30 | 2026-02-24 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 | [8 empty] | 20264133424467 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314484 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5720161077 | 842361 | 9101097 | 190-13658810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 21:21 | 2026-02-24 09:56 | 2026-02-24 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 | [8 empty] | 20264132740310 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314549 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701013028 | 865223 | 8725303 | 190-13677270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 10:36 | 2026-02-24 18:20 | 2026-02-25 10:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264133516121 SS: ETO-RD-DP 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 VBN: 207.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 536587 | 123714 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2010 | 01/04/2020 | 707093 | 149638 | 20264133516121 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | Não informado | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.28 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314300 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700539021 | 826387 | 8645250 | 190-13654014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 15:56 | 2026-02-23 13:58 | 2026-02-25 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 244/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.4 VBN: 222.5 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1580334 | 139179 | TRAEL | ITB | 08/10/2025 | 01/01/2024 | 799478 | 149129 | 20264133481152 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 20.53 | 10.43 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314499 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5703232004 | 820644 | 9195073 | 190-15786406 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 16:21 | 2026-02-23 16:24 | 2026-02-25 16:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289 | ETO-RD-AR 352/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178921 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149205 Nº DE SÉRIE : 820191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 5703232004 | 178921 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 10:20:43 | 01/09/2010 10:21:19 | 820191 | 149205 | 20264133557441 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 79.1 | 72.3 | 71.9 | 31.8 | 29 | 25.2 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314550 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5731780027 | 956589 | 8637218 | 190-13657063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:13 | 2026-02-24 11:29 | 2026-02-25 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | 469721 | 114450 | TRAEL | TRAEL | 13/11/2025 | 16/05/2018 | 820182 | 149196 | 20264133620054 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 11.05 | 10.58 | 10.14 | 11.05 | 10.58 | 10.14 | Não
ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317467 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700231027 | 954491 | 8637188 | 190-13688974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:33 | 2026-02-23 18:56 | 2026-02-25 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | TRANSFORMADOR E POSTE SUBSTITUIDO PELA META | 581336 | 0 | ITAIPU | ITB | 01/03/2024 14:22:09 | 16/03/2009 14:24:12 | 572314 | C250234 | 20264133640752 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314458 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5737805227 | 917426 | 9011151 | 190-13714017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:59 | 2026-02-24 08:23 | 2026-02-25 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276 | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe:227op01 (63)99928-1276 | [8 empty] | 20264133422925 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314547 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5755876004 | 818203 | 9203464 | 190-34679240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:03 | 2026-02-23 17:14 | 2026-02-25 19:03 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22 | ETO-RD-AR 353/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113237 Nº DE SÉRIE : 460401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113257 Nº DE SÉRIE : 460417 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04 | 460401 | 113237 | TRAEL | TRAEL | 04/04/2018 | 01/01/2018 | 460417 | 113257 | 20264133577202 | TRAEL | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 395 | 641 | 572 | 395 | 641 | 572 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314321 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5710549001 | 780845 | 8861691 | 190-13685684 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 00:43 | 2026-02-23 16:20 | 2026-02-26 00:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000012/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL03101271 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ELTON SILVA DE JESUS 2 - ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 177877 | ILEGIVEL | TRAEL | INTEL | 01/11/2025 13:54:49 | 05/03/2026 13:57:50 | 820322 | 149334 | 20264133624843 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 75 | 75.8 | 76 | 12.48 | 17.6 | 9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314317 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5710156045 | 835769 | 9385010 | 190-13661465 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 07:33 | 2026-02-22 13:32 | 2026-02-26 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete | Tafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete. TRAFO Nº 5710156045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2005 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 316882 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD 149092 Nº SÉRIE; 799441 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,01 / 6,01 | 316882 | N/A | TRAEL | ITB | 16/10/2025 | 17/03/2005 | 799441 | 149092 | 20264133628505 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 602 | 601 | 600 | 602 | 601 | 600 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315089 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700865026 | 851922 | 8831246 | 190-13685203 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 14:03 | 2026-02-24 16:07 | 2026-02-26 14:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 185115 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/11/2009 10:53:23 | 25/02/2011 10:54:18 | 625930 | 149402 | 20264136273011 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 22 | 12.6 | 13.8 | 22 | 12.6 | 13.8 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314449 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701335094 | 771311 | 8700846 | 190-13698866 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:03 | 2026-02-24 00:24 | 2026-02-26 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133656313 SS: ETO-RD-GU 247/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 615143 | NA | TRAEL | ITB | 23/02/2018 | 08/11/2028 | 455513 | 06110721 | 20264133656313 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5 | ALUMINIO | 2175 | 1817 | 1535 | 200 | 146 | 215 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314684 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701496075 | 688992 | 8990881 | 190-13669974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:18 | 2026-02-24 03:15 | 2026-02-26 15:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02 | SS ENC-RD-PS 265/2026 TR 5701496075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 173072 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147902 Nº DE SÉRIE : C299626 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 173072 | ilegível | ITAM | VIJAI | 24/01/2026 09:12:58 | 01/08/2010 09:39:47 |  | 147902 | 20264136283720 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.88 | 10.58 | 12.19 | 13.05 | 15.85 | 17.4 | Não |  | Sim
ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314492 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5356618021 | 825547 | 8636994 | 190-31720626 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:49 | 2026-02-24 18:33 | 2026-02-26 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133423658 SS: ETO-RD-GU 248/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 250004 | 140294 | TRAEL | ITAM | 10/10/2025 | 12/03/2021 | 799475 | 149126 | 20264133423658 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 4.62 | 665 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315051 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5362153003 | 725907 | 8701827 | 190-39367721 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 17:04 | 2026-02-25 10:43 | 2026-02-26 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264133735727 SS: ETO-RD-GU 261/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 960590 | 142671 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 | 01/07/2015 | 799433 | 149084 | 20264133735727 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.34 | 1.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314677 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700043009 | 774184 | 9021009 | 190-13669439 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 18:10 | 2026-02-24 11:43 | 2026-02-26 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8 potencia 112,5 acesso livre | [8 empty] | 20264136461397 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | 5H
DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314659 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700430151 | 844995 | 8856807 | 190-13644679 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 21:46 | 2026-02-24 17:00 | 2026-02-26 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA | MEDIDA_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399 FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OK RT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000288/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000019/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: TOCANTINEA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA 2 - JOSIMAR DOS SANTOS 3 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O FISCAL RESPONSAVÉL, O CLIENTE ESTÁ FAZENDO O ACESSO DEVIDO A ESTRADA ESTAR DESATIVADA. AO CHEGAR AO LOCAL CASO O ATENDIMENTO NÃO SEJA POSSIVEL EVIDENCIAR COM FOTOS COM COORDENADAS. Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 347242 | 47247 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2015 17:06:43 | 01/05/2015 17:07:23 | 339518 | 149404 | 1H | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 2.9 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Não | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315358 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700870084 | 701350 | 8909389 | 190-13704542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 16:17 | 2026-02-25 14:38 | 2026-02-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 | SS ENC-RD-PS 268/2026 TR 5700870084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128420 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148799 Nº DE SÉRIE : 752 MARCA : WMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | 128420 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/11/2013 09:07:39 | 01/10/2008 09:09:56 | 752 | 148799 | 20264137303808 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 11.1 | 10.7 | 12.4 | 8.34 | 7.84 | 8.37 | Sim | TRAEL
DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315150 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5762760044 | 729499 | 8809051 | 190-57312199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 18:01 | 2026-02-25 13:36 | 2026-02-27 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu fatima | 1468364 | 136723 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 16:50:40 | 01/07/2025 16:52:58 | 1613789 | 146022 | 20264137325572 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 15.64 | 15.68 | 7.79 | 15.64 | 15.68 | 7.79 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315039 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5701099078 | 873258 | 9039945 | 190-13660915 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 21:39 | 2026-02-27 08:08 | 2026-02-27 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808 cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTA UC 28453488 RDR Itacaja | [8 empty] | 20264137583570 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315724 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700136054 | 730513 | 8842167 | 190-13664758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 10:18 | 2026-02-26 20:20 | 2026-02-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil | SS ENC-RD-PS 273/2026 trafo 5700136054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121056 Nº DE SÉRIE : 432154 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126091 Nº DE SÉRIE : 1253993 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | 432154 | 121056 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2020 09:43:36 | 01/07/2017 09:45:30 | 1253993 | 126091 | 20264137840682 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315740 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701052008 | 748673 | 8954250 | 190-13666993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 12:02 | 2026-02-26 16:50 | 2026-02-28 12:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre | SS ENC-RD-PS 274/2026 TRAFO 5701052008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365556 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147914 Nº DE SÉRIE : 299642 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 365558 | ilegível | ITAM | TOSHIBA | 24/01/2026 09:48:25 | 01/05/1999 09:48:58 | 299642 | 147914 | . |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 18.51 | 16.42 | 17.18 | 13.86 | 15.45 | 12.56 | Não
ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315119 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700048068 | 818525 | 9405926 | 190-13720311 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:56 | 2026-02-26 01:31 | 2026-02-28 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01 | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz Lagoainha Equipe 068OP01 | 976302 | n/a | ITAM | ITB | 01/10/2025 13:37:53 | 01/10/2015 13:38:34 |  | 149746 | 0520264137862149, | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 20.52 | 20.6 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315272 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701919022 | 831899 | 9207561 | 190-15815229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:57 | 2026-02-25 18:33 | 2026-02-28 13:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 380/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178501 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150100 Nº DE SÉRIE : 827823 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 178501 | 00 | TRAEL | VIJAI | 02/02/2026 | 07/09/2010 | 827823 | 150100 | 20264137455715 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1840 | 1655 | 1577 | 1840 | 1655 | 1577 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315418 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5747077064 | 792992 | 9099557 | 190-13695398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 14:04 | 2026-02-26 15:41 | 2026-02-28 14:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 | [8 empty] | 20264137874510 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | ''
ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315145 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710250076 | 696269 | 8724536 | 190-13697377 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 15:58 | 2026-02-27 08:41 | 2026-02-28 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 263/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 1024951 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/10/2025 00:00:00 | 01/07/2016 00:00:00 | 799457 | 149108 | 20264137300893 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1.26 | 1.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315459 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700161024 | 748255 | 9062637 | 190-13670818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 16:06 | 2026-03-02 16:42 | 2026-02-28 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | trafo queimado | [8 empty] | 20264137926437 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315259 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5750428041 | 691409 | 8771611 | 190-25278984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 17:27 | 2026-02-26 18:43 | 2026-02-28 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264137982377 SS: ETO-RD-GU 265/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 673121 | 134506 | TRAEL | TRAEL | 15/10/2025 | 15/12/2022 | 799482 | 149133 | 20264137982377 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 379 | 20.33 | 15.61 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315253 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710182076 | 687889 | 8714600 | 190-13870382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 17:48 | 2026-02-27 08:58 | 2026-02-28 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT:S/N SS: ETO-RD-GU 266/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.8 VBN: 220.4 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 452675 | 111751 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 00:00:00 | 27/02/2018 | 799450 | 149101 | 20264137862243 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2022-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315230 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701042094 | 774437 | 8738692 | 190-13702848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 18:44 | 2026-02-26 22:13 | 2026-02-28 18:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264137874473 SS: ETO-RD-GU 268/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 498084 | 85837 | TRAEL | ITB | 20/10/2025 | 07/11/2006 | 799485 | 149136 | 20264137874473 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 1464 | 1345 | 1153 | 181 | 170 | 192 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317057 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01025012 | 5750367110 | 687505 | 8804630 | 190-48595368 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 19:17 | 2026-02-26 12:45 | 2026-02-28 19:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar . | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 441766 | 107641 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 16:24:07 | 01/08/2017 16:24:45 | 827914 | 150191 | 20264138004229 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 17.9 | 36.3 | 16.8 | 17.9 | 36.3 | 16.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315352 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700203092 | 912909 | 8872352 | 190-13697973 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 08:21 | 2026-02-26 19:11 | 2026-03-01 08:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000296/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000018/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - FRANCISCO JAILSON LEANDRO RODRIGUES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES CONTATO: 63 99237-2200 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 179122 | 139760 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2024 09:09:03 | 01/04/2021 09:09:48 | 247701 | 139482 | 20264138741538 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 25 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 33.12 | 31.5 | 33 | 8.63 | 8.7 | 11 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315892 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701539084 | 680835 | 8910486 | 190-13685966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 09:43 | 2026-02-26 19:00 | 2026-03-01 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 276/2026 trafo 5701539084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180998 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147900 Nº DE SÉRIE : 299623 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 180998 | ilegível | ITAM | VIJAI | 24/01/2026 15:58:11 | 01/12/2010 15:58:45 | 299623 | 147900 | 20264138738836 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 20.95 | 18.66 | 15 | 10.83 | 15.54 | 9.58 | Não
ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315445 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5701275009 | 755769 | 9007868 | 190-13870145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:05 | 2026-02-28 10:22 | 2026-03-01 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVA Tensão: 13,8 Kv Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 | [8 empty] | 20264138780512 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315736 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5737320195 | 907579 | 9016034 | 190-13689782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:26 | 2026-03-02 08:40 | 2026-03-01 11:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 | [8 empty] | 20264138776724 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316376 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710573084 | 667518 | 8919725 | 190-13645382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:37 | 2026-02-27 15:50 | 2026-03-01 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 277/2026 trafo 5710573084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39889 Nº DE SÉRIE : 690950 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147918 Nº DE SÉRIE : C299647 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 | 690950 | 39889 | ITAM | ITB | 24/01/2024 10:34:48 | 01/08/2018 10:35:24 |  | 147918 | 20264138780488 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.11 | 10.88 | 8.85 | 17.74 | 14.49 | 12.55 | Não
ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317468 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03028074 | 5744467190 | 998422 | 8710103 | 190-26270843 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:55 | 2026-02-27 00:15 | 2026-03-01 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO, | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | 462871 | P026045 | TRAEL | ITAIPU | 16/03/2019 11:21:09 | 01/07/2022 11:22:20 | 497206 | 119204 | 20264137948126 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 33 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315693 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5714368021 | 849408 | 8654873 | 190-13683284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 16:52 | 2026-02-27 18:44 | 2026-03-01 16:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264139631516 SS: ETO-RD-GU 2172/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 364687 | 06017492 | TRAEL | TRAEL | 15/10/2025 | 10/2015 | 799437 | 149088 | 20264139631516 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 12.85 | 10.27 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315737 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710458111 | 714028 | 9047837 | 190-13672934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 17:00 | 2026-02-28 10:30 | 2026-03-01 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264137889950 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315415 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01020023 | 5710447023 | 779106 | 9111674 | 190-13710098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 19:08 | 2026-02-28 03:11 | 2026-03-01 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710447023 ETO-RD-GR 292/2026 CHÁC. VITÓRIA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 69687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148731 Nº DE SÉRIE : 1024143 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 11/2025 IMPEDANCIA : 2.46 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 10.73 COORDENADA X: 779218 Y: 9111665 | 69687 | ILEGIVEL | ITB | TRAEL | 01/06/2016 09:29:39 | 01/11/2005 09:30:41 | 1024143 | 148731 | ---- | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316224 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700323153 | 731228 | 9123379 | 190-13650142 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 21:15 | 2026-02-27 15:35 | 2026-03-01 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700323153 ETO-RD-GR 293/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 32679 Nº DE SÉRIE : 7726 MARCA : INDUSBRAS - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : NÃO TEM DATA DE FABRICAÇÃO NA PLACA IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150085 Nº DE SÉRIE : 827808 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.15 MEDIÇÃO 2: 11.02 MEDIÇÃO 3: 09.78 COORDENADA X: 731261 Y: 9123399 | 7726 | 32679 | TRAEL | INDUSBRAS | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 827808 | 150085 | 20264140490110 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 1102 | 978 | Não
ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317469 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5741210028 | 885108 | 8736402 | 190-13643701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:15 | 2026-02-28 09:52 | 2026-03-02 12:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 45KVA 34,5KV TRAFO INSTALADO 45KVA 34,5KV POSTO: 5741210028 | 373082 | p012216 | ITAIPU | ITAIPU | 01/07/2025 14:37:49 | 16/03/2019 14:39:40 | 586785 | 147748 | 20264141697936 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | COBRE | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316128 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700709148 | 801024 | 8697193 | 190-13699752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:39 | 2026-02-28 13:45 | 2026-03-02 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264141644605 SS: ETO-RD-GU 274/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 180021 | CI1706001857 | ITAM | ABB | 10/10/2025 | 03/03/2002 |  | 149800 | 20264141644605 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21.97 | 23.66 | 24.29 | 246 | 237 | 211 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315407 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710173023 | 763073 | 9115555 | 190-13707413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 15:07 | 2026-02-28 16:52 | 2026-03-02 15:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710173023 ETO-RD-GR 295/2026 FAZ. MARAJÁ DA SERRA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182622 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 IMPEDANCIA : 3.57 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 138478 Nº DE SÉRIE : 133927 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2008 - 02/2024 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 09.57 MEDIÇÃO 2: 08.24 MEDIÇÃO 3: 08.08 COORDENADA X: 763074 Y: 9115556 | 182622 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/07/2008 08:48:23 | 01/11/2001 08:49:41 | 133927 | 138478 | ---- | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 8.24 | 8.08 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316334 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5700113103 | 882904 | 9384808 | 190-13718923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 18:48 | 2026-02-28 14:33 | 2026-03-02 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095 | TRAFO Nº 5700113103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125680 Nº SÉRIE; 550640 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150040 Nº SÉRIE; 827763 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,72 / 25,38 / 25,37 | 550640 | 125680 | TRAEL | TRAEL | 03/02/2026 | 03/06/2020 | 827763 | 150040 | 20264144275401 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 25.72 | 25.38 | 25.37 | 25.72 | 25.38 | 25.37 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316328 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710028149 | 617681 | 8975838 | 190-13664826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 19:26 | 2026-02-28 14:57 | 2026-03-02 19:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02 | SS ENC-RD-PS 279/2026 TRAFO 5710028149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21118 Nº DE SÉRIE : 459958 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147888 Nº DE SÉRIE : C299602 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 | 459958 | 21118 | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:16:22 | 02/03/2007 09:16:56 |  | 147888 | 20264141641452 |  | INTEL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.28 | 14.67 | 13.45 | 14.57 | 13.71 | 12.76 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316338 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701152040 | 748909 | 9232166 | 190-13684331 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 20:34 | 2026-02-28 16:00 | 2026-03-02 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR | ETO-RD-AR 395/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33176 Nº DE SÉRIE : 573564 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150134 Nº DE SÉRIE : 827857 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 573564 | 33176 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/01/2009 | 827857 | 150134 | 20264144237652 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 HH | ALUMINIO | 841 | 948 | 1006 | 841 | 949 | 1006 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316633 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5722285006 | 809529 | 8918428 | 190-13678862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 08:05 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-03 08:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo | MEDIDO_ trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES SS DOLP-RD-PA 303/2026 DATA ATENDIMENTO 03/03/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | 562169031 | 2706010802 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 11:22:48 | 01/05/1999 11:25:36 | 586768 | 147731 | SERÁ ABERTA EM CAMPO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 7.65 | 5.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316653 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710332149 | 628207 | 8990078 | 190-13656032 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 11:06 | 2026-03-02 16:34 | 2026-03-03 11:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara | SS ENC-RD-PS 280/2026 TRAFO: 5710332149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295768 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147899 Nº DE SÉRIE : C299621 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.70 POS. TAP : 03 | 295768 | Ilégivel | ITAM | ITB | 24/01/2026 10:07:15 | 01/11/2004 10:13:03 |  | 147899 | 20264149952561 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.9 | 23.86 | 20.77 | 20.94 | 21.16 | 19.29 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316339 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701054008 | 748712 | 8953765 | 190-13696491 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:33 | 2026-03-01 12:17 | 2026-03-03 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre | SS ENC-RD-PS 281/2026 trafo 5701054008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 146793 Nº DE SÉRIE : 625846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147592 Nº DE SÉRIE : C299607 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 | 625846 | 146793 | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:39:23 | 01/11/2009 09:40:43 |  | 147892 | .; |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h. | ALUMINIO | 23.64 | 22.33 | 20.13 | 23.83 | 10.07 | 18.92 | Não |  | Sim
DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316424 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5701402001 | 796774 | 8796579 | 190-13686278 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:55 | 2026-02-28 20:16 | 2026-03-03 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 26932 | 271081 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/02/2005 14:35:14 | 01/08/1999 14:36:05 | 53653 | 138525 | . | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 10 | Não | 12 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 78.5 | 70.1 | 52.1 | 78.5 | 70.1 | 52.1 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316313 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701106087 | 731659 | 9020280 | 190-13656647 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:32 | 2026-03-01 12:34 | 2026-03-03 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701106087 ETO-RD-GR 297/2026 FAZ. JATOBÁ - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 40177 Nº DE SÉRIE : 691238 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 131358 Nº DE SÉRIE : 611107 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 - 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.28 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.55 COORDENADA X: 731488 Y: 9020415 | 691238 | 40177 | TRAEL | ITB | 01/02/2022 | 01/08/2010 | 611107 | 131358 | 20264149970672 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2428 |  | 1655 | 2428 | 2153 | 1655 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316408 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700390250 | 799776 | 8760045 | 190-13683334 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 16:04 | 2026-03-01 19:15 | 2026-03-03 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando pela viagem em Paraiso busca o trafo de 25kva | ilegivel | 362703 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 14:51:24 | 01/10/2015 14:51:59 | 1615453 | 146264 | 20264144334070 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 9.3 | 4.7 | 4.1 | 9.3 | 4.7 | 4.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 612600236 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1316373 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710371058 | 724719 | 9206242 | 190-12315077 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 17:00 | 2026-03-01 00:38 | 2026-03-03 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710371058 15kva 34.5kv e para raio CHACARA SAO JOSE, 0 - LT 01acesso livre | ETO-RD-AR 398/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 6125348 Nº DE SÉRIE : 549819 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150066 Nº DE SÉRIE : 827789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | [8 empty] | 20264150003558 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Não
DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317442 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01100001 | 5710252001 | 805448 | 8842534 | 190-13715166 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 18:46 | 2026-03-04 13:20 | 2026-03-03 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 395747 | 112233 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2006 09:58:23 | 01/06/2024 10:00:08 | 432747 | 133501 | 20264150005355 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2024-06-01 | 45 | 30 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 11.8 | 8.3 | 8.9 | 11.8 | 8.3 | 8.9 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316380 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710143030 | 781033 | 9267222 | 190-13714046 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 19:44 | 2026-03-01 11:05 | 2026-03-03 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre. | ETO-RD-AR 399/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103771 Nº DE SÉRIE : 213624 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143813 Nº DE SÉRIE : 90088007 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,83 POS. TAP : 04 | 213624 | 103771 | THERMOLUZ | TRAEL | 11/09/2024 | 23/02/2011 | 90088007 | 143813 | 20264144274307 |  | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 428 | 352 | 2.76 | Não
DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1317087 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5728343257 | 938682 | 8876917 | 190-13721696 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 20:25 | 2026-01-02 19:30 | 2026-03-03 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr são felix | [8 empty] | 20264150080708 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316312 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5734741024 | 743702 | 9074939 | 190-13707081 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 20:38 | 2026-03-01 18:14 | 2026-03-03 20:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5734741024 ETO-RD-GR 299/2026 FAZ. SANTA MARIA - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107445 Nº DE SÉRIE : 441570 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144152 Nº DE SÉRIE : Z 265839 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.53 MEDIÇÃO 2: 18.88 MEDIÇÃO 3: 18.51 COORDENADA X: 743717 Y: 9074952 | 441570 | CITD 05107445 | ITAM | TRAEL | 01/11/2024 | 01/08/2017 |  | 144152 | 20264150010723 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | COBRE | 2153 | 1888 | 1851 | 2153 | 1888 | 1851 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316337 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700356066 | 808022 | 9060300 | 190-13692177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:51 | 2026-03-04 07:59 | 2026-03-04 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVA RDR TUPIRATINS | [8 empty] | 20264152283897 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | .
ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316279 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5743126032 | 646122 | 8582455 | 190-32699015 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 13:47 | 2026-03-03 09:59 | 2026-03-04 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 276/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 366415 | 106976 | TRAEL | TRAEL | 02/02/2018 | 01/01/2015 | 457354 | 110968 | 0 | TRAEL | CPFL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | ALUMINIO | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317441 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01058020 | 5361218020 | 981301 | 8568543 | 190-13666474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 14:51 | 2026-03-02 22:30 | 2026-03-04 14:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ALEGRE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | 6780 | 141850 | TRAEL | ITB | 01/07/2008 15:40:52 | 01/12/1994 15:45:24 | 141850 | 324025 | 20264152596893 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315414 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710261063 | 754190 | 9096700 | 190-13691216 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:37 | 2026-03-02 02:52 | 2026-03-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710261063 ETO-RD-GR 302/2026 FAZ. CANADÁ - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 109902 Nº DE SÉRIE : 20005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 - 07/2023 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143907 Nº DE SÉRIE : 354297 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 06/2002 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 11.10 COORDENADA X: 754218 Y: 9096716 | 20005 | 109902 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/06/2002 09:05:25 | 01/10/2001 09:12:45 | 354297 | 143907 | 20264151399466 | CPFL | CPFL | 2025-10-01 | 2023-07-01 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 11.94 | 11.1 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316606 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710205026 | 865922 | 8820687 | 190-13669117 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:49 | 2026-03-02 16:12 | 2027-04-05 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo tap interno rdr ponte alta | 304388 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:08:32 | 01/01/2005 09:09:08 | 827871 | 150148 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 27.8 | 26.8 | 10.2 | 27.8 | 26.8 | 10.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316354 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5720095039 | 787049 | 9406631 | 190-13650743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 17:23 | 2026-03-02 00:52 | 2026-03-04 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA | Segue SS do transformador 5720095039 queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA TRAFO Nº 5720095039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2005 MARCA; ITB Nº CITD; 9636 Nº SÉRIE; 361070 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150042 Nº SÉRIE; 827765 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,94/ 8,87 / 8,95 | 361070 | 9636 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/11/2005 | 827765 | 150042 | 20264152657834 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 894 | 887 | 895 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316878 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710210111 | 729171 | 9071395 | 190-13710516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 11:35 | 2026-03-03 14:38 | 2026-03-05 11:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso. | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado não tem acesso. | [8 empty] | 20264154671333 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 1H
ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316672 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5710302073 | 626921 | 8790047 | 190-13670093 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:31 | 2026-03-02 21:16 | 2026-03-05 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO | SS ENC-RD-PS 286/2026 TRAFO: 5746938073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131902 Nº DE SÉRIE : 186072 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113686 Nº DE SÉRIE : 463557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.58 POS. TAP : 02 | 186072 | 131902 | TRAEL | ABB | 01/01/2018 10:42:31 | 01/08/2002 10:46:11 | 463557 | 113686 | 20264154673352 | TRAEL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 9.9 | 10.38 | 11.21 | 12.18 | 14.97 | 15.1 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316433 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5702945059 | 790821 | 8855305 | 190-15773676 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:46 | 2026-03-02 17:53 | 2026-03-05 12:46 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 309/2026 DATA ATENDIMENTO 02/03/2026 | 173563 | 021131 | ROMAGNOLE | IGT | 01/05/2025 14:30:08 | 01/12/2004 14:32:51 | 1626223 | 148924 | 00000000000000000000000 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 137 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | ALUMINIO | 6.18 | 13.91 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316863 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700473043 | 809921 | 8766351 | 190-15826269 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:59 | 2026-03-02 17:37 | 2026-03-05 12:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 179743 | 2706 | TRAEL | ABB | 01/02/2018 10:48:36 | 01/02/2002 10:49:19 | 458424 | 130847 | 20264154681867 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2013-04-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 35.3 | 16.9 | 7.6 | 35.3 | 16.9 | 7.6 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317092 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700785026 | 871857 | 8804831 | 190-13663537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 15:27 | 2026-03-03 15:30 | 2026-03-05 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 176250 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/02/2026 13:14:20 | 01/10/2010 13:15:17 | 827911 | 150188 | 20264155560766 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.5 | 21.1 | 6.1 | 19.5 | 21.1 | 6.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316620 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700274056 | 792232 | 9210716 | 190-13661028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:02 | 2026-03-03 08:18 | 2026-03-05 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARMOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-AR 407/2026 TRAFO 5700274056 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002015 Nº DE SÉRIE : 612688 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150043 Nº DE SÉRIE : 827766 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 612838 | 5706002015 | TRAEL | ITB | 04/02/2026 | 08/08/2009 | 827766 | 150043 | 20264155557935 |  | TRAEL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 504 | 497 | 314 | 504 | 497 | 314 | Não
ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299315 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710230159 | 759923 | 9224902 | 190-12311797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:20 | 2026-03-03 01:43 | 2026-03-05 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AR 408/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15968 Nº DE SÉRIE : 392547 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150091 Nº DE SÉRIE : 827814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 392547 | 15968 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | 827814 | 150091 | 20264155560009 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 1.7 | 1.42 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317444 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700507152 | 810979 | 8724941 | 190-13717902 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:46 | 2026-03-04 11:48 | 2026-03-05 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 172798 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/02/2026 10:28:21 | 01/07/2010 10:29:02 | 827888 | 150165 | 20264155587107 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 16.2 | 15.7 | 10.8 | 16.2 | 15.7 | 10.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316577 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5710910001 | 773314 | 8875050 | 190-13708529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:46 | 2026-03-03 13:02 | 2026-03-05 19:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000310/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000085/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 03/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL02101271 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 371284 | 0 | ITB | TOSHIBA | 01/01/2025 10:30:37 | 01/11/1999 10:32:33 | 1668390 | 144693 | 20264155571806 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 12.42 | 12.3 | 13 | 10.5 | 10.4 | 11 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316555 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710323186 | 747724 | 8611491 | 190-13678773 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 21:40 | 2026-03-03 16:22 | 2026-03-05 21:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264155625933 SS: ETO-RD-GU 283/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 63056 | 830110 | ITAM | TRAEL | 16/01/2026 | 09/08/2005 |  | 147907 | 20264155625933 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1901 | 9.87 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316975 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5701278016 | 819567 | 9214418 | 190-13719743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 05:50 | 2026-03-03 11:50 | 2026-03-06 05:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo | ETO-RD-AR 411/2026 TRAFO 5701278016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 16828 Nº DE SÉRIE : 395886 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150136 Nº DE SÉRIE : 827859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 395886 | 16828 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/05/2006 | 827859 | 150136 | 20264155640183 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 470 | 500 | 469 | 944 | 1062 | 859 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317067 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01056046 | 5722308105 | 728859 | 8815906 | 190-13648181 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:55 | 2026-03-03 19:00 | 2026-03-06 08:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | 994808 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 13:21:13 | 04/03/2016 13:21:51 | 827900 | 150177 | 20264154680201 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 24.2 | 19 | 20.1 | 24.2 | 19 | 20.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317008 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5709170075 | 695357 | 8990705 | 190-15815178 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 11:19 | 2026-03-03 19:50 | 2026-03-06 11:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado | SS ENC-RD-PS 292/2026 TRAFO 5709170075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014415 Nº DE SÉRIE : 928537 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147916 Nº DE SÉRIE : C299644 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 | 928537 | 014415 | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:33:16 | 01/01/2015 09:17:12 |  | 147916 | 20264152657400 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.62 | 14.37 | 13.56 | 14.6 | 13.72 | 12.59 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317355 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700696045 | 831843 | 9401286 | 190-13719306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-04 18:24 | 2026-03-06 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT. | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM TROCAR JOGO DE CHAVE SUBSTITUIR OS GLV'S LEVAR ROLDANA DA BT. TRAFO Nº 5700696045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/99 REF.; 11/2017 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 108243 Nº SÉRIE; 566197014 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 13,26 / 13,04 / 12,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/01 REF.; 04/2024 MARCA; ABB - TRAEL PA Nº CITD; 138765 Nº SÉRIE; 183077 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA;4,17 MEDIÇÃO; 13,26 / 13,04 /12,97 OBS; SUBST JOGO DE 03X CHAVE FUSIVEL 34,5KV Nº 0300696045. | 566197014 | 108243 | ABB | SIEMENS | 08/04/2024 | 15/07/1999 | 183077 | 138765 | 20264156449136 | TRAEL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 13.26 | 13.04 | 12.97 | 13.26 | 13.04 | 12.97 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317005 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700498080 | 875921 | 9243619 | 190-13692470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 14:48 | 2026-03-03 23:19 | 2026-03-06 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859 | ETO-RD-AR 414/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 35539 Nº DE SÉRIE : 612733 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150083 Nº DE SÉRIE : 827806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 612733 | 3553 | TRAEL | TRAEL | 04/03/2026 | 04/03/2009 | 827806 | 150087 | 20264157647867 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 129 | 128 | 127 | 128 | 129 | 129 | Não | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317383 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700860152 | 827960 | 8743078 | 190-13708777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 15:23 | 2026-03-04 16:12 | 2026-03-06 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 473290 | 06116481 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:37:01 | 01/06/2018 10:37:32 | 827885 | 150162 | 20264157659299 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.6 | 5.5 | 1.9 | 19.6 | 5.5 | 1.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317571 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710087014 | 625168 | 8848500 | 190-13683257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:01 | 2026-03-04 23:41 | 2026-03-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014 | SS ENC-RD-PS 298/2026 TF 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21978 Nº DE SÉRIE : 301005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 295469 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 | 301005 | 71978 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/09/2002 16:43:00 | 01/12/2000 16:34:19 | 295469 | 135036 | 20264158886474 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-07-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 22.04 | 19.38 | 17.99 | 19.29 | 18.5 | 16.98 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316973 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700701116 | 852453 | 8744466 | 190-13717352 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:37 | 2026-03-05 19:03 | 2026-05-02 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-DP 167/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 696934 | 44481 | ITAM | ITB | 24/01/2026 | 01/09/2010 00:00:00 |  | 147889 | 20264144209683 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316989 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700356066 | 808022 | 9060300 | 190-13692177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 18:03 | 2026-03-05 11:05 | 2026-03-06 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03 | trafo 5700356066 queimado acesso camioneta equipe 034op03 | [8 empty] | 20264158888444 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h
ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316986 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5745173037 | 743657 | 8755354 | 190-25403379 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 01:27 | 2026-03-04 14:46 | 2026-03-07 01:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264158984521 SS: ETO-RD-GU 285/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 589278 | 129411 | ITAM | TRAEL | 07/02/2025 | 06/08/2021 |  | 145183 | 20264158984521 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 191 | 352 | 223 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317068 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710280003 | 704048 | 8704535 | 190-13717623 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 08:29 | 2026-03-04 15:28 | 2026-03-07 08:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | para raio e transformador queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264159754320 SS: ETO-RD-GU 286/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 312526 | 05842 | ITAM | TOSHIBA | 01/10/2025 | 02/02/2000 |  | 149810 | 20264159754320 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1004 | 605 | 1517 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317479 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5732887014 | 677184 | 8878937 | 190-13700080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 10:20 | 2026-03-04 18:32 | 2026-03-07 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02 | SS ENC-RD-PS 301/2026 TR 5732887014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138715 Nº DE SÉRIE : C245859 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2023 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147897 Nº DE SÉRIE : 299617 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 | 2455559 | 138715 | ITAM | ITAM | 24/01/2024 14:31:30 | 01/12/2023 14:25:28 | 299617 | 147897 | 20264158882714 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.04 | 17.66 | 16.75 | 15.57 | 14.36 | 13.41 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317799 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710478084 | 688838 | 8912485 | 190-13660424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 11:17 | 2026-03-05 22:51 | 2026-03-07 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 303/2026 TR 5710478084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295890 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147890 Nº DE SÉRIE : C299605 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 | 295890 | ILÉGIVEL 3550 | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:14:09 | 01/11/2004 09:15:34 |  | 147890 | 20264156442913 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 5.32 | 6.08 | 9.37 | 11.43 | 12.35 | 13.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317518 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700616085 | 715008 | 8903919 | 190-13679878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 12:35 | 2026-03-04 23:15 | 2026-03-07 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15 | SS ENC-RD-PS 304/2026 TR 5700616085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114070 Nº DE SÉRIE : 468187 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 | 468187 | 06114070 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 14:15:28 | 01/04/2018 14:07:44 | 1616970 | 146098 | 20264159744672 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.92 | 10.36 | 12.96 | 13.52 | 14.59 | 15.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317289 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700623107 | 646201 | 8632909 | 190-13678249 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 16:15 | 2026-03-06 09:21 | 2026-03-07 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264158913688 SS: ETO-RD-GU 290/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.7 VBN: 220.2 VAB: 453 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 250478 | 140768 | TRAEL | ITAM | 01/10/2025 00:00:00 | 01/04/2024 00:00:00 | 799451 | 149102 | 20264158915688 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.84 | 10.02 | Não | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317783 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02025012 | 5710118012 | 706093 | 8833798 | 190-13645969 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:04 | 2026-03-05 15:20 | 2026-03-07 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL | SS ENC-RD-PS 306/2026 TRAFO 5710118012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147905 Nº DE SÉRIE : C299629 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 | 304464 | ILEGÍVEL | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:27:39 | 01/01/2005 09:31:03 |  | 147905 | 20264161008916 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2005-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 19.08 | 18.35 | 17.07 | 18.55 | 17.58 | 16.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317288 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01036052 | 5710192052 | 624471 | 8685453 | 190-13709691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:31 | 2026-03-05 18:35 | 2026-03-07 17:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264159744634 SS: ETO-RD-GU 291/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 368746 | ILEGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 08/01/2026 | 11/06/1999 | 299639 | 147912 | 20264159744634 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2089 | 5.22 | 710 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317763 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5719919086 | 623974 | 8917517 | 190-13870404 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 19:41 | 2026-03-05 15:30 | 2026-03-07 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02 | SS ENC-RD-PS 309/2026 TR 5719919086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109457 Nº DE SÉRIE : 448627 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146270 Nº DE SÉRIE : 1615459 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 448627 | 06109457 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 09:01:23 | 01/11/2017 09:02:37 | 1615459 | 146270 | 20264161059677 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 18.51 | 17.18 | 16.42 | 19.03 | 18.59 | 16.21 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317431 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5703508271 | 779429 | 8871310 | 190-13685704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:29 | 2026-03-05 12:17 | 2026-03-07 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703508271 QUEIMADO POTÊNCIA: 10 KVA TENSÃO: 7,9 KV PARARAIO: BOM. ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000318/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000087/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 7,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 10KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada. | 173919 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 09:27:11 | 01/07/2010 09:28:05 | 148358 | 148358 | 20264161034615 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H | ALUMINIO | 19.14 | 19.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317959 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700575152 | 821041 | 8732432 | 190-13656733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:49 | 2026-03-05 16:41 | 2026-03-07 20:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 172329 | ilegivel | TRAEL | N/A | 01/02/2026 16:41:22 | 01/08/2010 16:41:55 | 827869 | 150146 | 20264160781697 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 24 | 14.5 | 12.9 | 24 | 14.5 | 12.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318099 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL03062013 | 5736238013 | 746563 | 8868584 | 190-13670110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-06 17:50 | 2026-03-08 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15 | SS ENC-RD-PS 311/2026 TR 5736238013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 119196 Nº DE SÉRIE : 884514 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2013 IMPEDANCIA : 4.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150674 Nº DE SÉRIE : z 299723 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.33 POS. TAP : 03 | 884574 | 119196 | ITAM | ROMAGNOLE | 01/01/2026 07:29:46 | 01/01/2013 07:31:46 |  | 150674 | 20264161207733 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-04-01 | 25 | 25 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.51 | 5.17 | 7.82 | 8.6 | 6.55 | 8.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318242 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5702127001 | 755941 | 8824372 | 190-13655137 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:30 | 2026-03-06 16:15 | 2026-03-08 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 116671 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/05/2007 10:22:07 | 01/09/2007 10:24:19 | 110318 | 148351 | 20264163679200 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 17.8 | 15.9 | 13.9 | 17.8 | 15.9 | 13.9 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318033 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700478058 | 706847 | 9237830 | 190-13643931 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 18:23 | 2026-03-06 14:31 | 2026-03-08 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 427/2026 TRAFO 5700478058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06119029 Nº DE SÉRIE : 495380 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145139 Nº DE SÉRIE : Z 271328 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 | 495380 | 06119029 | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 16:41:46 | 01/02/2019 16:42:19 |  | 145139 | 20264161981903 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 15.95 | 14.09 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318382 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710079256 | 1056027 | 8853329 | 190-13703853 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 19:32 | 2026-03-08 11:24 | 2026-03-08 19:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710079256 queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 332336 | 112098 | TRAEL | TRAEL | 09/03/2018 13:56:54 | 09/03/2018 13:57:29 | 463560 | 113609 | 20264161044810 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6 | ALUMINIO | 38.9 | 22.7 | 10.4 | 38.9 | 22.7 | 10.4 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318059 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700508107 | 645247 | 8623073 | 190-13656958 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 20:56 | 2026-03-08 14:30 | 2026-03-08 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264163712537 SS: ETO-RD-GU 297/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 474921 | 117353 | TRAEL | TRAEL | 08/03/2016 | 18/03/2018 | 374955 | 127538 127538 | 20264163712537 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1987 | 966 | 964 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318424 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5710301001 | 786941 | 8824888 | 190-13711012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 21:22 | 2026-03-06 11:58 | 2026-03-08 21:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 80224 | ilegivel | ROMAGNOLE | N/A | 01/02/2020 13:36:33 | 01/02/1988 13:37:54 | 1221972 | 1231185 | 20264163732411 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317769 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5755769036 | 710175 | 8618439 | 190-53413154 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 10:16 | 2026-03-07 19:10 | 2026-03-09 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264161989763 SS: ETO-RD-GU 299/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE A MAIS DA EQUIPE LEVE REFERENTE A TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADA DEVIDO O TEMPO CHUVOSO. | 1600456 | 141752 | TRAEL | ITB | 01/09/2025 | 04/04/2024 | 799447 | 149098 | 20264161989763 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318060 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5700663052 | 644857 | 8726120 | 190-13668114 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 13:24 | 2026-03-09 09:52 | 2026-03-09 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 300/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.2 VBN: 221.1 VAB: 442 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 536725 | 123852 | ITB | TRAEL | 09/03/2010 00:00:00 | 01/04/2020 | 690187 | 149562 | 20264163700556 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318067 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5701016060 | 783347 | 9168940 | 190-12312376 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 17:35 | 2026-03-07 14:30 | 2026-03-09 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda | ETO-RD-AR 433/2026 TRAFO 5701016060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 114873 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104726 Nº DE SÉRIE : 428931 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP :05 | 114873 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/06/2017 16:54:50 | 01/08/2007 16:56:08 | 428931 | 104726 | v | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 19.84 | 17.9 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319421 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700764047 | 674430 | 8640854 | 190-13696250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 19:41 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-09 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao | SS: ETO-RD-GU 302/2026 LOCALIDADE: FIGUEIROPOLIS EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO UM TRANSFORMADOR DE 15 POR UM DE 15 TENSÃO 7,97KV DISPONIBILIDADE DEVIDO TEMPO CHUVOSO NOS DIAS | 388733 | 120592 | ITAM | N/A | 01/08/2025 13:58:41 | 01/06/2016 14:00:04 | 287303 | 148166 | 20264164968495 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318086 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01061029 | 5700690029 | 784152 | 8534292 | 190-13701775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 20:44 | 2026-03-10 18:02 | 2026-03-09 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264164980229 SS: ETO-RD-GU 303/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 13003 | S/N | TRAEL | IGT | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 826193 | 149975 | 20264164980229 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 10 | 9 | 9.6 | 12 | 9.6 | 9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318106 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710028040 | 777149 | 9199512 | 190-13712106 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:17 | 2026-03-07 16:30 | 2026-03-09 22:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450 | ETO-RD-AR 434/2026 TRAFO 5710028040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05100990 Nº DE SÉRIE : 388798 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,4 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148906 Nº DE SÉRIE : 974078 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 05 | 388798 | 05100990 | ITB | TRAEL | 01/03/2015 | 01/06/2016 | 974078 | 148906 | 20264164999770 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 677 | 776 | 915 | 677 | 776 | 915 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318068 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701067004 | 822185 | 9189630 | 190-12311573 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:28 | 2026-03-07 12:20 | 2026-03-09 22:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367 | ETO-RD-AR 436/2026 ETO-RD-AR 436/2026 TRAFO 5701067004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706002885 Nº DE SÉRIE : 498670 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149288 Nº DE SÉRIE : 820274 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 498670 | 2706002885 | TRAFO | ITB | 01/11/2025 | 01/11/2007 | 820274 | 149288 | 20264165000179 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 1721 | 1674 | 1529 | 1721 | 1674 | 1529 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318071 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700521127 | 880788 | 9269292 | 190-13870590 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 11:02 | 2026-03-07 22:56 | 2026-03-10 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378 | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificado acesso caminhonete equipe 002op02 984016378 TRAFO Nº 5700521127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119304 Nº SÉRIE; 496766 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150068 Nº SÉRIE; 827791 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 10,52 / 10,59 / 10,58 | 496766 | 119304 | TRAEL | TRAEL | 17/02/2026 | 19/03/2019 | 827791 | 150068 | 20264164844699 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.59 | 10.58 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318168 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701771022 | 828139 | 9201606 | 190-36484590 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 13:40 | 2026-03-10 13:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista | ETO-RD-AR 437/2026 TRAFO 5701771022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142471 Nº DE SÉRIE : 1611007 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150115 Nº DE SÉRIE : 827838 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 1611007 | 142471 | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 15/05/2024 | 827838 | 150115 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 902 | 807 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318347 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700152233 | 713343 | 8929313 | 190-13674810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:07 | 2026-03-08 15:55 | 2026-03-10 15:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 313/2026 TR 5700152233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131867 Nº DE SÉRIE : 919298 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147894 Nº DE SÉRIE : C299611 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.79 POS. TAP : 02 | 919298 | 131867 | ITAM | ROMAGNOLE | 24/01/2026 10:50:51 | 01/02/2014 10:52:10 |  | 147894 | 20264165855849 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2022-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17.18 | 15.11 | 19.55 | 17.18 | 16.42 | 16.04 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318069 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710633094 | 756888 | 8704224 | 190-13695339 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:40 | 2026-03-08 12:53 | 2026-03-10 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264165994956 SS: ETO-RD-GU 305/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 435250 | 06105706 | TRAEL | TRAEL | 14/10/2025 | 10/07/2017 | 799458 | 149109 | 20264165994956 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2181 | 1916 | 1736 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318107 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700738107 | 642382 | 8631167 | 190-13706374 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:29 | 2026-03-09 10:11 | 2026-03-10 16:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 306/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.5 VBN: 218.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 536904 | 127528 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2016 00:00:00 | 01/05/2020 | 1025028 | 149556 | 20264166004123 | CPFL | POTENCIAL | 2026-02-01 | 2021-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318341 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710924122 | 817719 | 8856962 | 190-13657018 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 19:01 | 2026-03-09 17:34 | 2026-03-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000325/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000089/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - NELDO PEREIRA ALVES 2 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 550637 | 125677 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:39:55 | 01/06/2020 09:40:24 | 827865 | 150142 | 20264166050509 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 36.1 | 35.7 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318381 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701358022 | 829486 | 9199514 | 190-13644361 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 20:37 | 2026-03-09 09:31 | 2026-03-10 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4 | ETO-RD-AR 438/2026 TRAFO 5701358022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171560 MARCA : 3,11 DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149198 Nº DE SÉRIE : 820184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 171560 | 0000000 | TRAEL | VIJAI | 04/11/2025 | 06/07/2010 | 820184 | 149198 | 20264166045879 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 21.53 | 20.32 | 19.31 | 21.53 | 20.32 | 19.31 | Sim |  | Não
ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318562 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701300075 | 719286 | 8991863 | 190-15838248 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 09:35 | 2026-03-09 18:53 | 2026-03-11 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 315/2026 trafo 5701300075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 160753 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 03/10 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147895 Nº DE SÉRIE : C299612 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.77 POS. TAP : 03 | 160753 | ILÉGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/01/2026 09:13:53 | 10/03/2010 09:15:18 |  | 147895 | 20264165848655 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 13.1 | 11.9 | 10.13 | 12.05 | 10.6 | 9.19 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318561 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710502007 | 746451 | 8893144 | 190-13670917 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 16:26 | 2026-03-09 12:28 | 2026-03-11 16:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06 | SS ENC-RD-PS 319/2026 TR 5710502007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 59751 Nº DE SÉRIE : 3675755 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147917 Nº DE SÉRIE : C 299645 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 | 3675755 | 59751 | ITAIPU | TOSHIBA | 01/01/2026 09:03:13 | 01/09/1999 09:04:34 |  | 147917 | 20264165994714 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2005-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 10.39 | 9.07 | 8.93 | 9.3 | 8.47 | 7.57 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323412 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700002102 | 900046 | 8745420 | 190-13669801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 11:19 | 2026-03-11 16:05 | 2026-03-12 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SOBRADINHO INT: S/N SS: ETO-RD-DP 175/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | 489086 | 136707 | TRAEL | ITAIPU | 01/09/2024 14:32:09 | 01/06/2025 14:33:28 | 90084018 | 143804 | 20264166895855 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 9 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318425 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02033047 | 5710146047 | 689742 | 8652649 | 190-13703887 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-10 13:57 | 2027-04-13 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264166622515 SS: ETO-RD-GU 309/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.7 VBN: 220.2 VCN: 439 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 181833 | ILEGÍVEL | TRAEL | ABB | 03/11/2025 | 08/08/2002 | 820316 | 149328 | 20264166622515 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1.26 | 16.73 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318406 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710070110 | 699867 | 8765854 | 190-13682745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 13:03 | 2026-03-10 16:37 | 2026-03-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS INT: 20264166488024 SS: ETO-RD-GU 308/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 458508 | 111584 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2019 | 09/02/2018 | 893119 | 126161 | 20264166498024 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 14.57 | 1011 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318485 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700726186 | 775860 | 8607144 | 190-13714477 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:41 | 2026-03-10 16:54 | 2026-03-12 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264168759575 SS: ETO-RD-GU 312/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 587808 | 34715 | ITAM | ITB | 01/01/2024 00:00:00 | 07/04/2009 | 245821 | 138677 | 20264168759575 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 1793 | 1181 | 1793 | 229 | 221 | 221 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318505 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700293153 | 740137 | 9108677 | 190-13677376 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:45 | 2026-03-10 02:00 | 2026-03-12 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700293153 ETO-RD-GR 321/2026 CHÁC. MUTUM - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 119447 Nº DE SÉRIE : 498262 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 - 04/2024 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150093 Nº DE SÉRIE : 827816 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 01.52 COORDENADA X: 740168 Y: 9108691 | 498262 | 119447 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:20:06 | 01/01/2019 10:20:36 | 827816 | 150093 | 20264167463810 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 3.12 | 1.52 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318555 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710108154 | 704436 | 9096020 | 190-13714598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 17:38 | 2026-03-11 08:13 | 2026-03-12 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042 RDR JUARINA | [8 empty] | 20264168767306 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318570 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705128122 | 828427 | 8843549 | 190-13679187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 20:20 | 2026-03-10 15:45 | 2026-03-12 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000336/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000090/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES 3 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 176380 | 0 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 09:45:08 | 01/09/2010 09:45:47 | 827866 | 150143 | 20264168791326 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318470 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01073034 | 5700006034 | 774775 | 9056312 | 190-13695044 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 08:35 | 2026-03-11 02:00 | 2026-03-13 08:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006034 com vazamento de oleo | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700006034 ETO-RD-GR 324/2026 ZONA URBANA - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126968 Nº DE SÉRIE : 395790 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 02/2021 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143670 Nº DE SÉRIE : I 260200 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 19.62 MEDIÇÃO 2: 12.38 MEDIÇÃO 3: 10.68 COORDENADA X: 774786 Y: 9056321 | 395790 | 126968 | ITAM | TRAEL | 01/10/2024 11:34:13 | 01/07/2016 11:34:53 |  | 143670 | 0 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-02-01 | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 12.38 | 10.68 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318961 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5720335007 | 746311 | 8890478 | 190-13710121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:45 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03-13 13:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim | SS ENC-RD-PS 330/2026 TRAFO: 5720335007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365460 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1998 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147887 Nº DE SÉRIE : 299601 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 | 365460 | ILÉGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 24/01/2026 10:40:18 | 01/05/1998 10:42:25 | 299601 | 147887 | 20264171142519 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 5.6 | 6.66 | 4.58 | 7.51 | 6.55 | 8.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318932 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701102022 | 845766 | 9211322 | 190-13681037 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo | ETO-RD-AR 447/2026 TRAFO 5701102022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38997 Nº DE SÉRIE : 672037 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2028 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148580 Nº DE SÉRIE : Z 289720 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 | 672037 | 38997 | ITAM | ITB | 09/09/2025 | 06/05/2018 |  | 148580 | 20264171133704 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 1349 | 1465 | 1534 | 1534 | 1465 | 1349 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318609 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700866021 | 835658 | 8652238 | 190-13688167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 18:06 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264171148086 SS: ETO-RD-GU 314/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 474500 | 117026 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2022 | 01/06/2011 | 660145 | 130307 | 20264171148086 | CPFL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 h | ALUMINIO | 1608 | 1855 | 2015 | 175 | 172 | 208 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318785 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700360077 | 906467 | 9145630 | 190-15806805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 17:25 | 2026-03-11 01:29 | 2026-03-13 17:25 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | GOIATINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV | ETO-RD-AR 452/2026 TRAFO 5700360077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002050 Nº DE SÉRIE : 66784 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 05 | 66784 | 5706002050 | ROMAGNOLE | ELETRAN | 22/01/2026 | 13/10/2005 | 1662347 | 149903 | 20264171138179 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 49 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318956 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5736898066 | 802498 | 9093424 | 190-13671351 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 21:32 | 2026-03-11 15:10 | 2026-03-13 21:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736898066 ETO-RD-GR 326/2026 FAZ. PARANÁ - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06116277 Nº DE SÉRIE : 472461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150098 Nº DE SÉRIE : 827821 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 802500 Y: 9093426 | 472461 | CITD 06116277 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2018 | 827821 | 150098 | 20264171102600 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 369 | 359 | 339 | 2120 | 1923 | 1865 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318969 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5336892066 | 805033 | 9091418 | 190-13703591 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 07:51 | 2026-03-11 17:50 | 2026-03-14 07:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736892066 ETO-RD-GR 327/2026 FAZ. CAMPO FORMOSO - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127379 Nº DE SÉRIE : 572311 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150102 Nº DE SÉRIE : 827825 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 072.8 MEDIÇÃO 2: 067.0 MEDIÇÃO 3: 063.4 COORDENADA X: 805050 Y: 9091433 | 572311 | 127379 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/03/2021 | 827825 | 150102 | 20264171353576 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 647 | 584 | 502 | 728 | 670 | 634 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320869 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700268028 | 859610 | 8705186 | 190-13696938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 08:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-14 08:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: N/A SS: ETO-RD-DP 178/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER. | 366455 | 131350 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2025 14:42:14 | 01/01/2015 14:44:44 | 574203 | 149934 | 20264172269085 |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 6 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318933 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710023109 | 843432 | 9298184 | 190-13660417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 10:44 | 2026-03-11 17:37 | 2026-03-14 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. TRAFO Nº 5710023109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2002 MARCA; ABB Nº CITD; P.10983 Nº SÉRIE; 180669 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146646 Nº SÉRIE; Z.275783 POS. DO TAP; 3,22 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 12,83 / 12,81 / 12,79 | 180669 | P10983 | ITAM | ABB | 04/04/2025 | 05/03/2002 |  | 146646 | 20264172308563 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.83 | 12.81 | 12.79 | 12.83 | 12.81 | 12.79 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319100 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5750041058 | 706990 | 9229478 | 190-71508030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 11:34 | 2026-03-12 14:50 | 2026-03-14 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738 | ETO-RD-AR 455/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P025781 Nº DE SÉRIE : 484476 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 | 484476 | P025781 | TRAEL | TRAEL | 16/03/2007 11:53:35 | 01/02/2022 11:54:20 | 122932 | 126828 | 20264172385902 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 13.44 | 11.78 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1318965 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02054060 | 5762725060 | 785073 | 9155093 | 190-61533140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:05 | 2026-03-12 15:22 | 2026-03-14 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA | [8 empty] | 20264172292002 | [7 empty] | 52 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H 3H 3H
ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319388 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5700300007 | 740235 | 8932170 | 190-13685439 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:20 | 2026-03-12 20:00 | 2026-03-14 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662 | SS ENC-RD-PS 335/2026 TRAFO 5700300007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365630 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150063 Nº DE SÉRIE : 827786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 365630 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 | 01/05/1999 | 827786 | 150063 | 20264172333458 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1990 | 1795 | 1711 | 1990 | 1795 | 1711 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320214 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02017017 | 5701088007 | 767478 | 8894385 | 190-13693903 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:24 | 2026-03-13 12:45 | 2026-03-14 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001 | SS ENC-RD-PS 336/2026 TR 5701088007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 107289 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 3.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131605 Nº DE SÉRIE : 1426171 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 03 | 107289 | ILÉGIVEL | ITB | INCONTRAZA | 16/03/2022 10:37:24 | 01/04/2007 10:38:52 | 1426171 | 131605 | 20264172306217 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 18.73 | 12.75 | 14.56 | 18.05 | 16.29 | 17.28 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318489 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02020023 | 5700146023 | 778242 | 9106873 | 190-13696860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 14:03 | 2026-03-11 23:13 | 2026-03-14 14:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700146023 ETO-RD-GR 328/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 223719 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2011 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143675 Nº DE SÉRIE : I 260205 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23.30 MEDIÇÃO 2: 17.88 MEDIÇÃO 3: 15.74 COORDENADA X: 778242 Y: 9106873 | 223719 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/10/2024 18:07:19 | 01/05/2011 18:07:47 |  | 143675 | 20264172429268 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 117 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 17.88 | 15.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319110 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701081084 | 675797 | 8920464 | 190-13654196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 15:01 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03-14 15:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 337/2026 trafo 5701081084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 129907 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/09 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147891 Nº DE SÉRIE : 299606 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | 129907 | ILÉGIVEL | ITAM | ITAIPU | 24/01/2026 17:03:45 | 01/09/2009 17:06:06 | 199606 | 147891 | 20264172544963 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.11 | 17.18 | 16.42 | 15.45 | 16.23 | 19.29 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320209 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5736496007 | 767701 | 8941389 | 190-13684727 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:31 | 2026-03-13 16:32 | 2026-03-14 18:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre | SS ENC-RD-PS 339/2026 trafo 5736496007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 111772 Nº DE SÉRIE : 458696 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147896 Nº DE SÉRIE : C299614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.75 POS. TAP : 03 | 458696 | 111772 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 09:17:15 | 01/02/2018 09:19:15 |  | 147896 | 20264171249115 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 21.86 | 20.13 | 19.35 | 21.42 | 19.88 | 17.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319285 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701356007 | 765323 | 8926735 | 190-13712507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:42 | 2026-03-12 13:53 | 2026-03-14 18:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 340/2026 TRAFO 5701356007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128280 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147901 Nº DE SÉRIE : C299625 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 128280 | ILÉGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/01/2026 09:50:05 | 01/10/2008 09:52:27 |  | 147901 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | NÃO TEM DESCRIÇÃO | ALUMINIO | 23.85 | 22.57 | 21.15 | 22.75 | 20.49 | 19.16 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320845 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5709639032 | 638920 | 8587889 | 190-13643781 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 19:13 | 2026-03-12 15:02 | 2026-03-14 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 316/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | ILEGIVEL | 129997 | ITAM | ITB | 01/08/2025 14:32:09 | 02/04/2026 14:34:52 |  | 148009 | 20264172649239 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 28.86 | 38.91 | Não
ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319259 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701285007 | 775576 | 8928897 | 190-13699582 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:25 | 2026-03-12 17:37 | 2026-03-15 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457 | SS ENC-RD-PS 341/2026 TR 5701285007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141501 Nº DE SÉRIE : 310812 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147910 Nº DE SÉRIE : C299637 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 | 310812 | 141501 | ITAIPU | ITB | 01/01/2026 10:12:20 | 01/02/2005 10:14:01 |  | 147910 | 20264173919951 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-01-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.46 | 7.65 | 6.79 | 6.65 | 5.39 | 4.21 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320213 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5710240007 | 734589 | 8928312 | 190-13674298 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:35 | 2026-03-14 | 2026-03-15 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265 | SS ENC-RD-PS 342/2026 TR 5710240007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 8582 Nº DE SÉRIE :180172 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147893 Nº DE SÉRIE : C299608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | 180192 | 8582 | ITAM | ABB | 01/01/2026 10:26:36 | 16/03/2002 10:27:59 |  | 147983 | 20264173961531 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2012-12-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.96 | 11.83 | 10.83 | 11.49 | 9.47 | 9.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319174 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710119040 | 770497 | 9198360 | 190-13683811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:58 | 2026-03-12 17:28 | 2026-03-15 13:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 465/2026 TRAFO 5710119040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134006 Nº DE SÉRIE : 1490562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149477 Nº DE SÉRIE : 826195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 1490562 | 134006 | TRAEL | ITB | 12/03/2026 | 12/03/2022 | 826195 | 149977 | 20264173836726 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 11.5 | 11.6 | 12 | 11.5 | 11.6 | 2 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 | 112600753 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1319107 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD03046026 | 5710113092 | 923808 | 8860136 | 190-13643138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 16:32 | 2026-03-13 12:54 | 2026-03-15 16:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO | [8 empty] | 20264173944900 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321403 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5350798032 | 630612 | 8592989 | 190-50425118 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 16:39 | 2026-03-18 09:08 | 2026-03-15 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264174086715 SS: ETO-RD-GU 317/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 1005237 | 139802 | TRAEL | ITB | 01/06/2016 | 04/04/2016 | 389823 | 100714 | 20264174086715 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2024-07-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 0.12 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319930 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720044025 | 733703 | 9132978 | 190-13682375 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 17:22 | 2026-03-13 15:10 | 2026-03-15 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770 | ETO-RD-AR 466/2026 TRAFO 5720044025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014008 Nº DE SÉRIE : 342415 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145174 Nº DE SÉRIE : Z271363 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 | 342415 | CI2706014008 | ITAM | ROMAGNOLE | 01/02/2025 11:08:17 | 01/01/2002 11:08:59 |  | 145174 | 20264174012601 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 11.9 | 7.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1319229 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5320036040 | 777142 | 9207316 | 190-46044734 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-14 13:39 | 2026-03-15 20:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5 Acesso: somente para caminhonete Equipe: 040op36 Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO | [8 empty] | 20264173772456 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | 6k
ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320023 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700289136 | 680706 | 9165746 | 190-13650001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:25 | 2026-03-13 19:41 | 2026-03-16 10:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio | ETO-RD-AR 472/2026 TRAFO 5700289136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143957 Nº DE SÉRIE : 1587019 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113512 Nº DE SÉRIE : 460725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 | 1587019 | 143957 | TRAEL | ROMAGNOLE | 14/03/2026 | 12/02/2025 | 460725 | 113512 | 20264175424819 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 19 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | CPFL
ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320555 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701799052 | 663818 | 8649505 | 190-13661429 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 11:04 | 2026-03-14 16:40 | 2026-03-16 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO | SS: ETO-RD-GU 319/2026 EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA EM RAZÃO DA CHUVA NO DIA, A EQUIPE PRECISOU RETORNAR | 451611 | 110488 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 17:08:02 | 01/12/2017 17:08:53 | 827971 | 150248 | 20264174192188 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320026 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5736149196 | 868324 | 8861324 | 190-13698428 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:01 | 2026-03-14 15:31 | 2026-03-16 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento |  | 498611 | 119796 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/04/2019 | 828036 | 150313 | 20264175395744 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | Não
ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320125 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710019087 | 724133 | 9036660 | 190-13672895 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:04 | 2026-03-16 08:15 | 2026-03-16 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710019087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019087 ETO-RD-GR 330/2026 FAZ. AGUA VERDE - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06125790 Nº DE SÉRIE : 550750 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150095 Nº DE SÉRIE : 827818 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.55 MEDIÇÃO 2: 16.95 MEDIÇÃO 3: 14.36 COORDENADA X: 724133 Y: 9036661 | 550750 | CITD 06125790 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2020 | 827818 | 150095 | 20264175348494 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2055 | 1695 | 1436 | 2055 | 1695 | 1436 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323312 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700412116 | 860301 | 8716803 | 190-13670598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:41 | 2026-03-13 23:58 | 2026-03-16 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 237143 | 122618 | ROMAGNOLE | TRAEL | 14/04/2025 10:19:36 | 01/08/2011 10:20:27 | 146028 | 16.13.795 | 20264175851733 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 6K | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320157 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5200308007 | 741873 | 8931233 | 190-13653771 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 20:39 | 2026-03-15 12:30 | 2026-03-16 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191 | SS ENC-RD-PS 349/2026 TR 5200308007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 120906 Nº DE SÉRIE : 442942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148057 Nº DE SÉRIE : C 287194 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | 442942 | 120906 | ITAM | TRAEL | 01/08/2025 09:39:27 | 01/09/2017 09:40:48 |  | 148057 | 20264175874786 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 20.33 | 19.43 | 18.28 | 19.36 | 17.35 | 16.19 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320129 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02095030 | 5723116030 | 775203 | 9294074 | 190-13660651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 21:14 | 2026-03-14 15:00 | 2026-03-16 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634 | ETO-RD-AR 476/2026 TRAFO 5723116030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145119 Nº DE SÉRIE : Z 271308 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145180 Nº DE SÉRIE : Z 271369 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05 | Z 271308 | 145119 | ITAM | ITAM | 01/02/2025 14:17:42 | 01/02/2025 14:18:38 |  | 145180 | 20264175343995 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 19.03 | 18.66 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320391 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5710348008 | 763189 | 8942555 | 190-13716431 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 11:32 | 2026-03-14 18:46 | 2026-03-17 11:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo. | SS ENC-RD-PS 350/2026 TRAFO 5710348008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129289 Nº DE SÉRIE : 332311 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 125016 Nº DE SÉRIE : 1232340 MARCA : ROMAGNOLE - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 - IMPEDANCIA : POS. TAP : 02 | 332311 | 129289 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/02/2020 17:09:05 | 16/03/2018 17:09:46 | 1232340 | 125016 | NÃO | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2023-05-01 |  | 30 | 30 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.99 | 3.88 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320570 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710022036 | 717314 | 8618025 | 190-13644314 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 11:44 | 2026-03-14 20:55 | 2026-03-17 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre | SS: ETO-RD-GU 321/2026 EQUIPE: EPCPGU04 LOCALIDADE: ALVORADA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 45KVA POR 45KVA | 1111753 | 108552 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/08/2019 17:17:22 | 01/09/2017 17:18:03 | 1194073 | 144348 | OS:20264175379891 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-11-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320043 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700921060 | 778474 | 9164150 | 190-13699673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 13:12 | 2026-03-15 02:13 | 2026-03-17 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 479/2026 TRAFO 5700921060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33810 Nº DE SÉRIE : 578986 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2009 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149970 Nº DE SÉRIE : 826188 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 578986 | 33810 | TRAEL | ITB | 15/03/2026 | 15/03/2009 | 826188 | 149970 | 20264177187222 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320644 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5310427004 | 755273 | 9185005 | 190-13642312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 13:18 | 2026-03-16 15:00 | 2026-03-17 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete | ETO-RD-AR 478/2026 TRAFO 5710427004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358567 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148589 Nº DE SÉRIE : Z 289729 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 | 358567 | 00 | ITAM | ITB | 09/09/2025 | 10/10/2005 |  | 148389 | 20264177208862 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2.38 | 2.66 | 1.96 | 2.38 | 2.66 | 1.96 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320903 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700891055 | 669737 | 9036810 | 190-13667655 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-03-14 15:12 | 2026-03-16 16:46 | 2026-09-10 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete | SS ENC-RD-PS 351/2026 TRAFO 5700891055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06119037 Nº DE SÉRIE : 495388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 139450 Nº DE SÉRIE : Z 247669 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 495385 | CITD06119037 | TRAEL | TRAEL | 05/02/2024 | 18/02/2019 |  | 139450 | 20264177066017 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 7.69 | 4.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323419 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5730497021 | 819498 | 8606996 | 190-13657729 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 18:41 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03-17 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296 | SS: ETO-RD-GU 325-2026 LOCALIDADE: PARANA FOI TROCADO UM TRAFO DE 15 POR UM TRAFO DE 15 | 324571 | 0025121 | TRAEL | ITAIPU | 01/06/2017 14:03:38 | 01/12/2017 14:05:01 | 431911 | 104151 | 20264177322826 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 | 112600750 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1320029 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD02059122 | 5702828122 | 811583 | 8855529 | 190-13683180 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 22:01 | 2026-03-15 16:20 | 2026-03-17 22:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer, | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer, | [8 empty] | 20264175873358 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320883 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700872055 | 670368 | 9032175 | 190-13653416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 11:37 | 2026-03-16 18:50 | 2026-03-18 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA | SS ENC-RD-PS 354/2026 TR 5700872055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 017691 Nº DE SÉRIE : 364886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127582 Nº DE SÉRIE : 459032 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | 364886 | 017691 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2018 09:47:50 | 01/10/2015 09:49:20 | 459032 | 127582 | 20264177517591 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 2021-04-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 26.69 | 25.9 | 24.53 | 23.62 | 22.09 | 21.97 | Sim | POTENCIAL | Não
ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 612600300 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1320225 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720410004 | 702978 | 9201747 | 190-13672284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-17 10:07 | 2026-03-18 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5720410004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | 5720410004 15kva 34.5kv e para raio acesso livre | [8 empty] | 20264177782809 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H
ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1320227 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5702075022 | 831198 | 9210808 | 190-13647830 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 13:38 | 2026-03-17 06:48 | 2026-03-18 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KV CHACARA SAO MIGUEL ACESSO PARA CAMINHONETE | [8 empty] | 20264177127985 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H
ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320134 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700234079 | 823068 | 9044580 | 190-13691275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 16:59 | 2026-03-16 15:23 | 2026-03-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700234079 queimado | trafo 5700234079 queimado | [8 empty] | 20264177689498 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h
ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320403 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5724971238 | 881074 | 9381334 | 190-59579448 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:21 | 2026-03-16 12:27 | 2026-03-18 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. TRAFO Nº 5724971238 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 MARCA; ITB Nº CITD; 136040 Nº SÉRIE; 1527346 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146631 Nº SÉRIE; Z.275768 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,22 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,74 / 14,71 | 1527346 | 136040 | ITAM | ITB | 11/04/2025 | 06/05/2023 |  | 146631 | 20264177820983 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 19 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 17.77 | 17.74 | 17.71 | 14.77 | 14.74 | 14.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321836 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710173032 | 661771 | 8588704 | 190-13665862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:57 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | SS: ETO-RD-GU 329-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO TRANSFORMADOR 15KVA POR 15KVA | 373651 | 06967 | TRAEL | TOSHIBA | 19/03/2026 10:34:46 | 19/03/2020 10:35:27 | 828018 | 150295 | 20264178000387 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321517 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5300407001 | 763396 | 8830988 | 190-13670378 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 18:28 | 2026-03-16 13:26 | 2026-03-18 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 1023372 | 120829 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 09:22:47 | 01/08/2016 09:24:15 | 299718 | 150669 | 20264177850545 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-08-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 38.6 | 24.1 | 25 | 38.6 | 24.1 | 25 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320671 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07059122 | 5711515122 | 794837 | 8869139 | 190-13675779 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 18:34 | 2026-03-16 16:38 | 2026-03-18 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DO TF FEITO PELA EQUIPE PRORPIA DA ETO COCOM CENTRO. PATRIMONIO - 150012 | 2829653 | 1603199 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 | 289653 | 150012 | 20264177790922 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320605 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700771060 | 780437 | 9167419 | 190-13709656 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:50 | 2026-03-16 14:00 | 2026-03-18 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771060 queimado | ETO-RD-AR 486/2026 TRAFO 5700771060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135941 Nº DE SÉRIE : 1525577 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,68 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149967 Nº DE SÉRIE : 826185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 1525577 | 135941 | TRAEL | ITB | 01/01/2026 10:24:01 | 01/05/2023 10:25:04 | 826185 | 149967 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 15.81 | 12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321554 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5702199001 | 763503 | 8848086 | 190-13716844 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:58 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03-18 19:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 78073 | 178073 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 09:58:48 | 01/12/2001 09:59:17 | 827710 | 149987 | 20264178076047 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321838 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700053094 | 780259 | 8666212 | 190-13697468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:55 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05 | SS: ETO-RD-GU 331/2026 LOCALIDADE: PEIXE EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 30KVA PRA 30KVA | 1214993 | nao legivel | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/08/2024 11:02:18 | 01/09/2017 11:03:17 | 1557588 | 141469 | 20264178049054 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321996 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD03046026 | 5300284092 | 921383 | 8865181 | 190-13682685 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-16 17:12 | 2026-03-19 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr novo acordo | 444443 | P025927 | ITAM | ITAIPU | 01/04/2025 08:29:45 | 01/12/2021 08:30:26 | 275792 | 146655 | OS-20264177645605 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 39.4 | 23 | 256 | 39.4 | 23 | 25.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320154 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD02059122 | 5700248196 | 874276 | 8855285 | 190-13686144 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:04 | 2026-03-16 17:44 | 2026-03-19 09:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento | 896247 | 146726 | ITB | ITB | 01/02/2024 14:49:23 | 01/04/2022 15:38:09 | 1588016 | 140094 | 202641780143951 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2026-08-10 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321552 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700981075 | 715938 | 8974312 | 190-13707681 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:28 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03-19 09:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075 | SS ENC-RD-PS 355/2026 trafo 5700981075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34KVA Nº ENERGISA (CITD) : 139183 Nº DE SÉRIE : 1580338 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122336 Nº DE SÉRIE :449421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 | 1580338 | 139183 | TRAEL | ITB | 01/02/2017 09:22:50 | 01/01/2024 09:28:27 | 449421 | 122336 | 0 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-02-25 |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17.28 | 20.45 | 16.16 | 19.24 | 16.31 | 22.69 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320665 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5700926004 | 796385 | 9182592 | 190-15777691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:02 | 2026-03-16 22:49 | 2026-03-19 10:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10 | ETO-RD-AR 488/2026 TRAFO 5700926004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18205 Nº DE SÉRIE : 100111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149981 Nº DE SÉRIE : 826199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 100111 | 18205 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2026 | 01/11/2006 | 826188 | 149970 | 20264179233307 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 780 | 762 | 695 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321408 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5304276004 | 729032 | 9193900 | 190-15794733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:41 | 2026-03-17 15:30 | 2026-03-19 10:41 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé | ETO-RD-AR 489/2026 TRAFO 5304276004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06122665 Nº DE SÉRIE : 525516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148555 Nº DE SÉRIE : Z 289695 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 525516 | 06122665 | ITB | TRAEL | 18/09/2025 | 23/01/2020 | 2289695 | 148555 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 451 | 576 | 378 | Não
ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320528 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700197034 | 758938 | 9063043 | 190-13663109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:04 | 2026-03-16 23:00 | 2026-03-19 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700197034 ETO-RD-GR 334/2026 ZONA RURAL - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363441 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 112850 Nº DE SÉRIE : 460014 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.49 MEDIÇÃO 2: 10.08 MEDIÇÃO 3: 08.06 COORDENADA X: 758969 Y: 9063057 | 363441 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 17/03/2018 17:32:06 | 01/05/1999 17:32:50 | 460014 | 112850 | 20264179257811 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 10.08 | 8.06 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-PS 00133/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-PS | LD02047073 | 5700617073 | 656070 | 8812239 | 190-13678001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:24 | 2026-03-18 16:01 | 2026-03-19 17:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323317 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710156094 | 728132 | 8629085 | 190-13704608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 12:09 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-20 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 336-2026 LOCALIDADE: PEIXE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | N/A | N/A | TRAEL | N/A | 01/11/2025 15:07:55 | 24/03/2026 15:08:39 | 820315 | 149327 | 20264182140647 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322015 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700777035 | 829548 | 8783888 | 190-13654731 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:15 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03-20 13:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 202193 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 19/03/2018 09:19:30 | 01/11/2011 09:20:18 | 459996 | 112832 | 20264180721075 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321997 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733283256 | 946362 | 8857018 | 190-13713782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:25 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03-20 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 550844 | 06125884 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:56:57 | 01/06/2020 08:58:28 | 827876 | 150153 | 20264177756435 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 56.2 | 41.6 | 4.8 | 56.2 | 41.6 | 4.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327610 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL02097122 | 5762404122 | 794192 | 8867703 | 190-43674818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 14:11 | 2026-03-17 18:19 | 2026-03-20 14:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul. | SS ETO-RD-PA 180/2026 TRAFO : 5762404122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147181 Nº DE SÉRIE : 584449 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2025 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148801 Nº DE SÉRIE : 30692 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 01 | 584449 | 147181 | TRAEL | ITAIPU | 01/02/2014 14:24:58 | 01/06/2025 14:25:58 | 302692 | 148801 | 20264182428390 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 20.45 | 15.24 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321913 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5703150004 | 780406 | 9202218 | 190-13689287 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 15:54 | 2026-03-18 20:40 | 2026-03-20 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 596/2026 TRAFO 5703150004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06100290 Nº DE SÉRIE : 389399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150611 Nº DE SÉRIE : C 299660 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 | 389399 | 06100290 | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 11:46:56 | 01/06/2016 11:47:31 |  | 150611 | 20264182293437 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 16.66 | 13.39 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322034 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710134004 | 723554 | 9195506 | 190-13673024 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:05 | 2026-03-18 16:00 | 2026-03-20 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 497/2026 TRAFO 5710134004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103029 Nº DE SÉRIE : 395728 MARCA : TRAEKL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139582 Nº DE SÉRIE : 418524 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,7 POS. TAP : 04 | 395728 | 103029 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2021 | 01/07/2016 | 418524 | 139582 | 20264182528659 | TRAEL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 122 | 266 | 337 | 122 | 266 | 337 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321434 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5744169065 | 858209 | 9378425 | 190-42558406 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:12 | 2026-03-18 01:02 | 2026-03-20 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073 | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de Axixá Acesso livre equikpe 045OP04 992800073 TRAFO Nº 5744169065 TRAFO RETIRADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 17/10/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 74067 Nº SÉRIE; 426245 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 143667 Nº SÉRIE; 260197 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,57 MEDIÇÃO; 4,85 / 4,84 / 4,83 | 426245 | 74067 | ITAM | ITAIPU | 17/10/2024 | 17/10/2022 | 260197 | 143667 | 20264182346501 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 150 | 150 | Não | 91 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 6K | ALUMINIO | 485 | 484 | 483 | 485 | 484 | 483 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321480 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5733001018 | 844685 | 9008201 | 190-13684470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 17:48 | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-20 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO | [8 empty] | 20264182634700 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H
ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322040 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700460055 | 680649 | 9039697 | 190-13716454 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 18:55 | 2026-03-18 18:02 | 2026-03-20 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 358/2026 TR 5763273055 TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147908 Nº DE SÉRIE : C299635 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/206 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150402 Nº DE SÉRIE : 828125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | C299635 | 147908 | TRAEL | ITAM | 01/02/2026 10:05:29 | 24/01/2026 10:10:55 | 828125 | 150402 | 20264182300939 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.29 | 17.18 | 15.11 | 15.45 | 16.23 | 16.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321818 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700038250 | 778790 | 8756087 | 190-13660806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 19:35 | 2026-03-18 00:50 | 2026-03-20 19:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras | 1607430 | 145910 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/07/2023 16:57:28 | 01/02/2025 16:58:24 | 500555 | 136912 | 20264182360784 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 93 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322076 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5752570159 | 724699 | 9247484 | 190-55444178 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 20:05 | 2026-03-18 21:24 | 2026-03-20 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 504/2026 TRAFO 5752570159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.4 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129196 Nº DE SÉRIE : 1298121 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,69 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147732 Nº DE SÉRIE : 586769 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 OBS: LANÇADO DISPONIBILIDADE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SS ETO-RD-AG 224/2026 PARA FAZER MELHORIA,PORÉM NÃO FOI PRECISO DEVIDO NÃO TER TRAFO NO LOCAL. | 1298121 | 129196 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 07/07/2025 | 07/07/2024 | 586769 | 147732 | 20264182816844 |  | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 317 | 296 | 263 | 317 | 296 | 263 | Não
ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321902 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700319065 | 860633 | 9375068 | 190-13694524 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 21:03 | 2026-03-18 18:51 | 2026-03-20 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normal Local Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 TRAFO Nº 5700319065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 23440 Nº SÉRIE; 115.091 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,54 MEDIÇÃO; TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149838 Nº SÉRIE; 292.462 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,62 MEDIÇÃO; 01,11 / 01,10 / 01,09 | 115091 | 23440 | ITAM | TRAEL | 15/10/2025 | 22/08/2007 | 292462 | 149838 | 20264182194616 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 111 | 110 | 109 | 111 | 110 | 109 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 412600303 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1322054 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL03020003 | 5700653003 | 713846 | 8712729 | 190-13653696 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 21:29 | 2026-03-17 03:27 | 2026-03-20 21:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 337/2026 EQUIPE: EPCGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE | [8 empty] | 20264182740062 | [7 empty] | 37
ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323428 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700607076 | 702589 | 8712465 | 190-13714839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-21 09:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 339-2026 LOCALIDADE: DUERE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 536907 | 124034 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 16:45:19 | 01/11/2020 16:45:45 | 8280073 | 150284 | 20264182616975 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321763 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700773153 | 729859 | 9111751 | 190-13645912 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:43 | 2026-03-19 05:55 | 2026-03-21 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 | [8 empty] | 20264182463393 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h
ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322035 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710551097 | 687654 | 8598367 | 190-13720652 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 10:56 | 2026-03-23 15:20 | 2026-03-21 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 2026418434069 SS: ETO-RD-GU 341/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 438051 | 108129 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/08/2016 | 828003 | 150280 | 20264184343064 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 10.83 | 3.05 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5300800148 | 820113 | 8676460 | 190-13660280 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-22 07:05 | 2026-03-21 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182450013 SS: ETO-RD-GU 342/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 549762 | 125291 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2020 | 827988 | 150265 | 20264182450013 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 947 | 573 | 948 | 47 | 61 | 95 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327826 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL07059122 | 5725809122 | 795094 | 8867611 | 190-13652710 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-21 11:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado | SS ETO-RD-PA 187/2026 TF 5725809122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 104055 Nº DE SÉRIE : 396360 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143848 Nº DE SÉRIE : 1575636 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2024 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 01 | 396360 | 104055 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2024 09:52:58 | 01/08/2016 09:53:33 | 1575636 | 143848 | 20264184431275 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322038 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710174148 | 791623 | 8713773 | 190-13647444 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:43 | 2026-03-22 06:40 | 2026-03-21 11:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182746395 SS: ETO-RD-GU 343/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 472349 | 116165 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/05/2018 | 827977 | 150254 | 20264182746395 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1925 | 1575 | 1947 | 236 | 201 | 147 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322019 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5300082021 | 815449 | 8607453 | 190-12313952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:20 | 2026-03-20 16:01 | 2026-03-21 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264182771135 SS: ETO-RD-GU 344/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE DA EQUIPE LEVE REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DO ATENDIMENTO EM QUE A CANCELA SE ENCONTRAVA FECHADA. | 179039 | ILEGÍVEL | TRAEL | ABB | 02/02/2026 | 01/01/2002 00:00:00 | 828006 | 150283 | 20264182771135 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2011-05-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2 | 14 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320511 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700989009 | 798391 | 9036693 | 190-12313860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:41 | 2026-03-18 21:00 | 2026-03-21 12:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700989009 ETO-RD-GR 340/2026 FAZ. CAMPO VERDE - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35498 Nº DE SÉRIE : 612692 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 108860 Nº DE SÉRIE : 443005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.36 MEDIÇÃO 2: 11.87 MEDIÇÃO 3: 11.29 COORDENADA X: 798393 Y: 9036692 | 612692 | 35498 | TRAEL | ITB | 01/03/2017 10:14:06 | 01/08/2009 10:15:01 | 443005 | 108860 | 20264184474889 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 11.87 | 11.29 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321845 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710011066 | 805466 | 9070020 | 190-13702702 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:48 | 2026-03-19 15:21 | 2026-03-21 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 | [8 empty] | 20264182579231 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5
ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 612600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1322018 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5701303060 | 781296 | 9170610 | 190-13684722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:11 | 2026-03-19 17:25 | 2026-03-21 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE | [8 empty] | 20264185862223 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H
ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322043 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5700148155 | 833146 | 9132165 | 190-13696795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:19 | 2026-03-20 14:59 | 2026-03-21 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOL cliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233 RDR PALMEIRANTE | [8 empty] | 20264184410476 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 | 112600711 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - CONDUTOR MT | MC - CONDUTOR MT | 1321923 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD02059122 | 5710001151 | 859444 | 8860689 | 190-13677860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:27 | 2026-03-19 14:07 | 2026-03-21 18:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira | [8 empty] | 20264184267251 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322000 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700901107 | 614436 | 8629835 | 190-13704971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:39 | 2026-03-24 15:17 | 2026-03-21 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264185938400 SS: ETO-RD-GU 345/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | NA | NA | TRAEL | INTEL | 05/02/2026 | 24/03/2026 | 827983 | 150260 | 0520264185938400 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322252 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5706811122 | 799745 | 8872957 | 190-13659701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:55 | 2026-03-19 05:29 | 2026-03-21 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5706811122 QUEIMADO | SS DOLP-RD-PA 362/2026 TRAFO: 5706811122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 916220 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2014 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150381 Nº DE SÉRIE : 828104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 916220 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 18:11:42 | 01/09/2014 18:12:29 | 828104 | 150381 | 20264185896868 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 12.7 | 14.73 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322016 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5768302079 | 830546 | 9105013 | 190-62194313 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 20:28 | 2026-03-19 16:27 | 2026-03-21 20:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO | [8 empty] | 20264186014348 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322342 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02050008 | 5701007008 | 763619 | 8945328 | 190-13690321 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:44 | 2026-03-22 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417 | SS ENC-RD-PS 361/2026 TRAFO: 5701007008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 388932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150015 Nº DE SÉRIE : 827738 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | 388932 | ILÉGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:48:19 | 01/06/2016 08:49:17 | 827738 | 150015 | OS:20264186004963 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.94 | 10.7 | 15.12 | 7.6 | 8.31 | 4.62 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322282 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700763036 | 704729 | 8619746 | 190-13705781 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 11:00 | 2026-03-25 11:29 | 2026-03-22 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 347/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.0 VBN: 224.9 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 473316 | 23124 | TRAEL | ITB | 20/02/2026 | 07/07/2007 | 827854 | 150131 | 20264184274673 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1608 | 870 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322337 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700373123 | 882785 | 9286979 | 190-13679632 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 13:08 | 2026-03-20 08:04 | 2026-03-22 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIOR TENSÃO 34,5KV ACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOS CIRCUITO DE REDE BT ROMPIDO FAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. TRAFO Nº 5700373123 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 11/1988 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 06011502 Nº SÉRIE; 369685 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150319 Nº SÉRIE;828042 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,25 / 8,07 / 8,09 | 369685 | 6011502 | TRAEL | TOSHIBA | 19/02/2026 | 19/02/1988 | 828042 | 150319 | 20264186410136 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 11 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.25 | 8.07 | 8.09 | 825 | 807 | 8.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322388 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700198153 | 738062 | 9102106 | 190-13666150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:19 | 2026-03-20 20:33 | 2026-03-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL | TR 5700198153 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500 023OP08 ESTEVE NO LOCAL | [8 empty] | 20264186472566 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322326 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5710071065 | 856786 | 9373058 | 190-13642970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:46 | 2026-03-19 22:16 | 2026-03-22 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal TRAFO Nº 5710071065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119229 Nº SÉRIE; 497071 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150636 Nº SÉRIE; C.299685 IMPEDÂNCIA; 2,39 MEDIÇÃO; 20,40 / 20,50 / 20,46 | 497071 | 119229 | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 | 12/03/2019 |  | 150636 | OS: 20264185915363 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 856785 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20.5 | 20.46 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1322338 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5700001180 | 731158 | 8864197 | 190-13679907 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:00 | 2026-03-20 12:31 | 2026-03-22 16:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325099 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5700002130 | 887271 | 9386370 | 190-13703100 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-27 15:05 | 2026-03-26 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV | [8 empty] | Serar gerado quando a equipe da manutenção for substituir o mesmo | [7 empty] | 0 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 3H
ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1322365 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5700117063 | 769471 | 9149255 | 190-13665317 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-20 18:07 | 2026-03-22 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL | TR 5700117063 15KVA QUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE 060OP01 ESTEVE NO LOCAL | [8 empty] | 20264185880198 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1H
ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325521 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700279116 | 853558 | 8726441 | 190-13686629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:08 | 2026-03-19 20:00 | 2026-03-22 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | Trafo substuituido pela equipe da Tavares | 661396 | 133293 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/02/2000 16:34:04 | 01/12/2022 16:35:57 | 282118 | 116031 | 20264186387515 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322389 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700457024 | 745555 | 9067429 | 190-13710067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:10 | 2026-03-20 12:43 | 2026-03-22 16:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02 | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po02 | [8 empty] | 20264186367249 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323044 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5735467233 | 660727 | 8960253 | 190-38650592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 17:01 | 2026-03-20 18:13 | 2026-03-22 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado | SS ENC-RD-PS 368/2026 trafo 5735467233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P012777 Nº DE SÉRIE : 536983 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149920 Nº DE SÉRIE : 602386 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02 | 536983 | P012777 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2026 07:13:58 | 01/06/2024 07:15:06 | 602283 | 149920 | 20264184193588 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 24.18 | 23.14 | 22.31 | 22.09 | 21.46 | 18.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323243 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700574152 | 821414 | 8733105 | 190-13668313 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 18:33 | 2026-03-20 12:00 | 2026-03-22 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 172959 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 23/03/2018 10:16:53 | 01/08/2010 10:17:40 | 482484 | 118250 | . | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322576 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5700558019 | 834168 | 9169272 | 190-15824463 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 19:30 | 2026-03-20 15:53 | 2026-03-22 19:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02 | ETO-RD-AR 524/2026 TRAFO 5700558019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 26140 Nº DE SÉRIE : 498711 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150606 Nº DE SÉRIE : C 299655 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05 | 49741 | 26140 | ITAM | ITB | 01/01/2026 08:27:07 | 01/11/2005 08:27:47 |  | 150606 | 20264186808344 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 2.59 | 2.01 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320392 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700315155 | 812353 | 9107743 | 190-13678217 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 20:50 | 2026-03-21 02:40 | 2026-03-22 20:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE . | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700315155 ETO-RD-GR 347/2026 FAZ. SANTA ROSA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 128184 Nº DE SÉRIE : 574370 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150198 Nº DE SÉRIE : 827921 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 10.86 COORDENADA X: 812446 Y: 9107733 | 574370 | 128184 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:19:57 | 01/04/2021 14:20:31 | 827921 | 150198 | 20264186745335 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 11.94 | 10.86 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322904 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700699060 | 792323 | 9150378 | 190-13654373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 13:24 | 2026-03-21 14:40 | 2026-03-23 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 527/2026 TRAFO 5700699060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1705001005 Nº DE SÉRIE : 68216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149973 Nº DE SÉRIE : 826191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 50 METROS DE CABO 4CAADANIFICADO ID 49936475 AO ID 49936391 FEITO SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 49936475 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 49936391 | 68216 | 1705001005 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2026 | 01/09/2005 | 826191 | 149973 | 20264188405351 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1020 | 1440 | 972 | 1020 | 1440 | 972 | Não | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323543 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5710316008 | 756177 | 8969233 | 190-13673882 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:43 | 2026-03-21 18:35 | 2026-03-23 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre | SS ENC-RD-PS 375/2026 TRAFO 5710316008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66587 MARCA : TRAEL - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 - 03/2011 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150175 Nº DE SÉRIE : 827898 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 66587 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 17/10/2005 | 827898 | 150175 | . | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2011-03-24 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 18.91 | 17.16 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323249 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700368012 | 693685 | 8906424 | 190-13697364 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:49 | 2026-03-21 12:00 | 2026-03-23 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 376/2026 trafo 5700368012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23196 Nº DE SÉRIE : 473642 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150389 Nº DE SÉRIE : 828112 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 473642 | 231196 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 10:37:28 | 01/07/2007 10:38:30 | 828112 | 150389 | 20264188886835 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 18.39 | 22.12 | 19.03 | 22.69 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322896 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02059122 | 5700022122 | 794810 | 8872301 | 190-13662728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 22:04 | 2026-03-23 08:30 | 2026-03-23 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 20/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | 116529 | 0 | ROMAGNOLE | WTW | 01/08/2024 22:54:09 | 01/09/1999 22:55:05 | 1571860 | 143405 | 20264189021585 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 85 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 6K | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323445 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5710138037 | 695187 | 8755595 | 190-13666808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 10:38 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-24 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 368-2026 LOCALIDADE: ALIANÇA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 182031 | 182031 | ITAM | ABB | 01/08/2025 16:00:37 | 01/08/2002 16:01:00 | 287310 | 148173 | 20264188869963 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320531 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02424015 | 5700639018 | 862317 | 8996170 | 190-13672342 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 12:10 | 2026-03-22 16:23 | 2026-03-24 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639018 ETO-RD-GR 363/2026 FAZ. ALTO ALEGRE - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199057 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150195 Nº DE SÉRIE : 827918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 862348 Y: 8996186 | 199057 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 14:29:51 | 01/09/2011 14:30:15 | 827918 | 150195 | 20264188982918 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 14.36 | 13.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324727 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5720076256 | 950904 | 8862812 | 190-13702807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 13:31 | 2026-03-25 12:14 | 2026-03-24 13:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 1453742 | 132755 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:51:43 | 01/07/2022 09:52:21 | 828063 | 150340 | ......... | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 32.2 | 18.2 | 13.7 | 32.2 | 18.2 | 13.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323765 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5731254026 | 880296 | 8810869 | 190-13706134 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:16 | 2026-03-23 15:00 | 2026-03-24 15:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo avariado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 468132 | 115110 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:54:18 | 01/05/2018 09:07:15 | 827987 | 150264 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 77.6 | 73.3 | 75.9 | 77.6 | 73.3 | 75.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322964 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701589077 | 862308 | 9117572 | 190-13695485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:42 | 2026-03-22 02:10 | 2026-03-24 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 530/2026 TRAFO 5701589077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180181 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149849 Nº DE SÉRIE : 297813 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,6 POS. TAP :05 | 780181 | INLEGIVEL | ITAM | VIJAI | 22/03/2025 | 22/03/2010 | 297813 | 149849 | 20264190345868 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325570 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5730033038 | 985168 | 8606732 | 190-13671926 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 17:29 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-24 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO, | Atendido pela equipe da tavares | 96081169 | 0 | ITB | MEGA TRAFO | 01/06/2014 16:56:51 | 01/08/2025 16:59:06 | 898709 | 144608 | 20264188929128 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 25 | 375 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323757 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5708901256 | 994415 | 8876668 | 190-13699614 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 19:28 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-24 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DG-RD-PO 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000098/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/03/2026 À 25/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SÃO FELIX ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: EDSON CURSINO CONTATO: 63 8415-6029 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 369785 | 0 | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 20:34:07 | 30/03/2026 20:39:28 | 828144 | 150421 | 0 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 5 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | ALUMINIO | 9.2 | 19.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323786 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5710161110 | 708291 | 8772473 | 190-13673028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:01 | 2026-03-22 15:47 | 2026-03-24 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 28 a 30/03 | 178044 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/01/2026 09:20:49 | 01/12/2001 09:22:30 | 826196 | 149978 | . | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2007-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 16.7 | 15.4 | 16.7 | 16.7 | 15.4 | 16.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322930 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD03059122 | 5704114122 | 795695 | 8887439 | 190-13688804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:47 | 2026-03-23 07:49 | 2026-03-24 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. Equipe pesada Araguaina Paulo *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. SS ETO-RD-PA 211/2026 TRAFO: 5704114122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130802 Nº DE SÉRIE : 460399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149928 Nº DE SÉRIE : 602394 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 | 460399 | 130802 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 09:02:34 | 01/01/2018 09:03:40 | 602394 | 149928 | vai abrir na hora | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 16.45 | 17.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323218 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701379084 | 684009 | 8914658 | 190-13681803 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 09:29 | 2026-03-22 15:10 | 2026-03-25 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04 | SS ENC-RD-PS 379/2026 TR 5701379084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 46852 Nº DE SÉRIE : 177848 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150387 Nº DE SÉRIE : 828110 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 177848 | 46852 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 10:46:14 | 01/09/2010 10:47:28 | 828110 | 150387 | 20264190817960 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.51 | 17.18 | 16.42 | 16.21 | 13.98 | 18.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323134 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703603122 | 837439 | 8860524 | 190-15810222 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 11:00 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03-25 11:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000369/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000093/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SANTA TEREZA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 449517 | 116092 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2024 16:03:17 | 01/11/2017 16:03:49 | 1588041 | 140119 | 20264190707539 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323164 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700657070 | 842167 | 8940788 | 190-13669808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 12:05 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03-25 12:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000370/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000094/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 448618 | 109448 | ITAM | TRAEL | 01/03/2024 16:12:09 | 01/12/2017 16:12:38 | 250056 | 140346 | 20264190619075 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 | 2026-03-24 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 19.17 | 18.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322977 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700713042 | 681873 | 8691033 | 190-13699851 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:01 | 2026-03-23 15:44 | 2026-03-25 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CARIRI INT: 20264190871090 SS: ETO-RD-GU 373/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: TRANSFORMADOR RETIRADO: MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 185002 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 04/02/2026 | 02/02/2011 | 827968 | 150245 | 20264190871090 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 10.2 | 15.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323737 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5300249086 | 664382 | 8901599 | 190-13675422 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:38 | 2026-03-23 15:28 | 2026-03-25 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 380/2026 TR 5300249086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133917 Nº DE SÉRIE : 1490313 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150385 Nº DE SÉRIE : 828108 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 1490313 | 133917 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 07:53:34 | 01/12/2022 07:54:40 | 828108 | 150385 | 20264190982381 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.51 | 17.18 | 16.42 | 16.04 | 14.4 | 15.07 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323172 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700121011 | 805585 | 9005727 | 190-13650865 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:46 | 2026-03-23 14:22 | 2026-03-25 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom | [8 empty] | 20264191720127 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h
ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710087014 | 625168 | 8848500 | 190-13683257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:50 | 2026-03-23 18:30 | 2026-03-25 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014 | SS ENC-RD-PS 383/2026 TR 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 186463 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/02 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147721 Nº DE SÉRIE : 586758 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP :02 | 186463 | 135036 | ITAIPU | ABB | 01/07/2025 08:18:34 | 01/09/2002 08:20:03 | 586758 | 147721 | 20264191730337 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2024-01-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 41.2 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323132 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5748022070 | 887447 | 8913832 | 190-52696096 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 18:19 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-25 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5748022070 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: CAMINHONETE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000373/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000092/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 474885 | 117317 | ITB | TRAEL | 01/12/2021 15:51:11 | 01/02/2018 15:51:39 | 1403743 | 149661 | 20264191453196 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 | 2026-03-24 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 19.7 | 20.8 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323138 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5730634070 | 901642 | 8911809 | 190-13687681 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 20:05 | 2026-03-23 18:00 | 2026-03-25 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 23/03/2026 | 457352 | 110966 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/01/2020 06:46:37 | 01/02/2018 06:45:51 | 1254002 | 126100 | 20264191923340 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-08 | 2025-04-06 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323540 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710306058 | 729181 | 9210093 | 190-13662871 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:05 | 2026-03-23 23:58 | 2026-03-26 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 538/2026 TRAFO 5710306058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 11708901983 Nº DE SÉRIE : 362252 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2013 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150315 Nº DE SÉRIE : 828038 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 362252 | 11708901983 | TRAEL | ELETRAN | 02/02/2026 | 23/03/2013 | 828038 | 150315 | 20264194728996 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.9 | 3.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323405 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702189094 | 771501 | 8680573 | 190-13643015 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:09 | 2026-03-25 20:54 | 2026-03-26 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264193493987 SS: ETO-RD-GU 376/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 574510 | 128304 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 14/04/2021 | 827855 | 159132 | 20264193493987 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 636 | 500 | 1022 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323310 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700230116 | 864469 | 8747007 | 190-13698970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:59 | 2026-03-25 13:31 | 2026-03-26 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | 587813 | 34720 | TRAEL | ITB | 16/02/2005 | 15/04/2009 | 251616 | 149394 | 05-20264175511481-1-3 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325953 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD01059122 | 5712316083 | 827350 | 8875007 | 190-13713580 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 14:15 | 2026-03-23 19:12 | 2026-03-26 14:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado | SS ETO-RD-PA 214/2026 TRAFO: 5712316083 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 4420805 Nº DE SÉRIE : 696662 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150406 Nº DE SÉRIE : 828129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 696662 | 4420805 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:47:28 | 01/09/2010 09:48:15 | 828129 | 150406 | 20264191914427 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 18.63 | 11.42 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324049 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5714167004 | 818186 | 9189202 | 190-13707435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:19 | 2026-03-24 11:32 | 2026-03-26 17:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446 | ETO-RD-AR 540/2026 TRAFO 5714167004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P032007 Nº DE SÉRIE : 979338 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150322 Nº DE SÉRIE : 828045 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 979338 | P 0320007 | TRAEL | ROMAGNOLE | 11/02/2026 | 24/03/2015 | 828045 | 150322 | 20264195093215 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 887 | 875 | 624 | Não
ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323524 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5710188039 | 820348 | 9373679 | 190-13720970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:56 | 2026-03-24 01:10 | 2026-03-26 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454 | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimado local RDU de Araguatins Acesso só para camioneta 039OP05 984670454 SS ETO-RD-AG 325/2025 | 1610952 | 142416 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 17:09:28 | 01/05/2024 17:10:11 | 827799 | 150076 | 20264194446284 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 20.42 | 17.83 | 20.41 | 20.42 | 17.83 | 20.46 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324035 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710042040 | 768907 | 9218068 | 190-13706472 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:59 | 2026-03-23 11:55 | 2026-03-26 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084 | ETO-RD-AR 541/2026 TRAFO 5710042040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705002149 Nº DE SÉRIE : 47221 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149846 Nº DE SÉRIE : C 297810 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 05 | 47222 | 2705002149 | ITAM | TRAEL | 17/12/2025 | 26/11/2004 |  | 149846 | 20264194940940 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 644 | 7.63 | 978 | Não
ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325273 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5731386073 | 635428 | 8754515 | 190-13705140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:28 | 2026-03-25 15:50 | 2026-03-26 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO . | SS: ETO-RD-GU 377-2026 LOCALIDADE: LAGOA DA CONFUSÃO FOI FEITO A TROCA DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 368891 | NAO VISIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2020 14:48:37 | 01/09/1999 14:52:20 | 827891 | 150116 | 20264195219526 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320393 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02020023 | 5700725023 | 777621 | 9108786 | 190-13660675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:38 | 2026-03-24 02:20 | 2026-03-26 18:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700725023 ETO-RD-GR 373/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107320 Nº DE SÉRIE : 440986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3.47 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148942 Nº DE SÉRIE : 1645054 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 17.46 MEDIÇÃO 3: 05.94 COORDENADA X: 777624 Y: 9108790 | 440986 | CITD05107320 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2025 10:33:16 | 01/08/2017 10:33:58 | 1645054 | 148942 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 17.46 | 5.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325274 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5745549073 | 636047 | 8755093 | 190-25579440 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 19:04 | 2026-03-26 13:30 | 2026-03-26 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV | SS: ETO-RD-GU 378/2026 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15 POR 15KVA | 535523 | NAO LEGIVEL | TRAEL | TRAFO | 01/02/2026 15:02:35 | 01/07/2017 15:03:21 | 828012 | 150289 | 20264191645350 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324150 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5711799075 | 717043 | 8978875 | 190-13707777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:08 | 2026-03-24 16:10 | 2026-03-26 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SS ENC-RD-PS 386/2026 trafo 5711799075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150277 Nº DE SÉRIE : 828000 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 353881 | ILÉGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:02:12 | 01/07/2015 08:03:26 | 828000 | 150277 | 20264193463213 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 19.55 | 13.98 | 19.03 | 22.12 | 20.45 | 22.69 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324775 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700780035 | 831082 | 8782736 | 190-13701211 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 07:36 | 2026-03-25 13:34 | 2026-03-27 07:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 573255 | 32867 | TRAEL | ITB | 01/10/2007 10:14:02 | 01/01/2009 10:15:24 | 23740 | 148818 | 20264195242192 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 10.4 | 9.3 | 7.2 | 10.4 | 9.3 | 7.2 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320533 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5710034155 | 837047 | 9141643 | 190-13648140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:05 | 2026-03-25 09:45 | 2026-03-27 10:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710034155 ETO-RD-GR 376/2026 FAZ. NOVA ESPERANÇA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121046 Nº DE SÉRIE : 395709 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 10/2019 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135559 Nº DE SÉRIE : 1463806 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.19 MEDIÇÃO 2: 15.80 MEDIÇÃO 3: 14.33 COORDENADA X: 837046 Y: 9141642 | 395709 | 121046 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/02/2023 15:30:38 | 01/07/2016 15:31:15 | 1463806 | 135559 | 20264196865469 | CPFL | POTENCIAL | 2026-02-01 | 2019-10-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 15.8 | 14.33 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324149 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700412046 | 717333 | 8821174 | 190-13700775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:09 | 2026-03-24 22:42 | 2026-03-27 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 387/2026 TR 5700412046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127603 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150413 Nº DE SÉRIE : 828136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 127603 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 07:53:40 | 01/09/2008 07:55:08 | 828136 | 150413 | 20264193384073 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.52 | 10.29 | 12.44 | 13.14 | 15.9 | 16.35 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324700 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700737084 | 659716 | 8937509 | 190-13657957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 11:07 | 2026-03-25 14:10 | 2026-03-27 11:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 388/2026 TR 5700737084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 1008 Nº DE SÉRIE : 389917 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2016 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150388 Nº DE SÉRIE : 828111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 3899917 | 1008 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:10:40 | 01/06/2016 09:11:51 | 828111 | 150388 | 20264194759719 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.71 | 17.18 | 16.42 | 16.23 | 19.29 | 15.45 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323951 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5763161196 | 878333 | 8861841 | 190-52705076 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 14:14 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-27 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000382/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000099/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL POTENCIA: 15KVA - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: (63) 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: (63) 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 474885 | 117317 | ITB | TRAEL | 01/12/2021 15:42:21 | 01/12/2018 15:42:57 | 1403743 | 149661 | 20264190882249 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.7 | 20.8 | 18.5 | 14.5 | 11.9 | 9.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324697 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700010186 | 764411 | 8557028 | 190-13870114 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:51 | 2026-03-25 07:30 | 2026-03-27 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264197486841 SS: ETO-RD-GU 384/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381.6 VBC: 374.9 VCA: 374.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1423257 | 131614 | ROMAGNOLE | ITB | 01/07/2024 08:36:37 | 01/03/2022 08:37:37 | 1548908 | 141301 | 20264197486841 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 20 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18.22 | 20.61 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324508 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700322060 | 778712 | 9158189 | 190-13681145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:26 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03-27 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 551/2026 TRAFO 5700322060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P8322 Nº DE SÉRIE : 178008 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2001 IMPEDANCIA : 2,36 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149855 Nº DE SÉRIE : C297819 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 05 | 178008 | P.8322 | ITAM | ABB | 01/12/2025 | 01/02/2001 |  | 149855 | 20264196842524 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1.H | ALUMINIO | 411 | 531 | 761 | 411 | 531 | 761 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324054 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710527097 | 687629 | 8595112 | 190-12312075 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:38 | 2026-03-25 13:53 | 2026-03-27 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 385/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 70359 | ILEGÍVEL | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 11/11/2005 | 827990 | 150267 | Aguadando equipe sincronizar aparelho | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 308 | 146 | 458 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324810 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710131044 | 736013 | 8800667 | 190-13643257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03-27 20:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 239238 | 137511 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:25:15 | 01/07/2023 10:25:54 | 827930 | 150207 | 20264197639627 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 10 | 12 | 16.7 | 10 | 12 | 16.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324022 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5700632073 | 632624 | 8769360 | 190-13704196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:20 | 2026-03-25 20:22 | 2026-03-27 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264197603594 SS: ETO-RD-GU 386/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 232 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1460982 | 135536 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1557596 | 141477 | 20264197603594 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 h | ALUMINIO | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324701 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700168031 | 766106 | 8962260 | 190-13678640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:25 | 2026-03-25 14:05 | 2026-03-27 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994 | SS ENC-RD-PS 394/2026 TR 5700168031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20119 Nº DE SÉRIE : 481135 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150386 Nº DE SÉRIE : 828109 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 481135 | 20119 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:19:42 | 01/08/2007 09:21:13 | 828109 | 150386 | 20264197577539 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 23 | 21.51 | 20.97 | 21.75 | 20.79 | 19.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324153 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5729237005 | 925571 | 8546515 | 190-15789729 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:35 | 2026-03-27 13:30 | 2026-03-27 20:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | 443045 | 108900 | ITAM | TRAEL | 15/10/2025 | 14/09/2017 | 290409 | 149816 | 20264197158353 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325005 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700004086 | 647250 | 8917072 | 190-13653241 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 03:28 | 2026-03-25 11:08 | 2026-03-28 03:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv | SS ENC-RD-PS 396/2026 TRAFO: 5700004086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : KA 02284001-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/1990 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149906 Nº DE SÉRIE : 602372 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP :03 | KA0228A001-A | ILÉGIVEL | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 14:35:32 | 01/06/1990 14:37:25 | 602372 | 149906 | 20264197650183 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 130 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325537 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700853075 | 729065 | 8968809 | 190-13668744 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:04 | 2026-03-26 15:13 | 2026-03-28 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete | SS ENC-RD-PS 397/2026 trafo 5700853075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117042 Nº DE SÉRIE : 474516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150359 Nº DE SÉRIE : 828082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 474516 | 117042 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 13:58:46 | 01/07/2018 14:00:03 | 828082 | 150359 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 14.74 | 13.31 | 12.12 | 13.19 | 12.32 | 11.53 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325288 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700281190 | 987424 | 8699098 | 190-13671548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:16 | 2026-03-27 17:19 | 2026-03-28 12:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | 464791 | 135076 | TRAEL | TRAEL | 15/01/2026 | 10/02/2015 | 339351 | 107109 | 20264199323762 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1705 | 1685 | 1650 | 1705 | 16.85 | 1650 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324430 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02059122 | 5703253122 | 823162 | 8857496 | 190-13672286 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 13:48 | 2026-03-25 18:06 | 2026-03-28 13:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre | SS ENC-RD-PS 400/2026 TRAFO: 5703253122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 149643 Nº DE SÉRIE : 437638 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 | 457769 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/07/2017 09:32:21 | 30/03/2007 09:31:19 | 437638 | 149643 | 20264199323788 |  | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 15.49 | 13.32 | Sim |  | Não
ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324838 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710229085 | 728121 | 8902807 | 190-13711650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 15:15 | 2026-03-25 19:40 | 2026-03-28 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 401/2026 TR 5710229085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129043 Nº DE SÉRIE : 473281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150336 Nº DE SÉRIE : 828059 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 473281 | 129043 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:23:18 | 01/06/2018 14:25:05 | 828059 | 150336 | 20264199304971 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-05-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 20.25 | 21.56 | 19.87 | 20.01 | 17.03 | 19.84 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325248 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701096087 | 744062 | 9003160 | 190-13686485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:46 | 2026-03-26 15:31 | 2026-03-28 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 378/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06002120 Nº DE SÉRIE : 722161 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150169 Nº DE SÉRIE : 827892 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 23.74 MEDIÇÃO 3: 21.53 COORDENADA X: 743927 Y: 9003216 | 722161 | CITD 06002120 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/03/2011 | 827892 | 150169 | 20264199720452 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2558 | 2374 | 2153 | 2558 | 2374 | 2153 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324708 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700214080 | 853701 | 9262662 | 190-13693897 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:56 | 2026-03-26 17:11 | 2027-04-29 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. | [8 empty] | 20264199310868 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | o,5 h
ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323542 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5724989087 | 740916 | 8998383 | 190-13705613 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:13 | 2026-03-26 12:35 | 2026-03-28 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724989087 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5724989087 ETO-RD-GR 379/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 104600 Nº DE SÉRIE : 690156 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 - 06/2017 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150116 Nº DE SÉRIE : 827839 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 740926 Y: 8998395 | 690156 | 104600 | TRAEL | TRAEL | 09/02/2026 00:00:00 | 01/08/2010 00:00:00 | 827839 | 150116 | 20264199772259 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2017-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 19.23 | 18.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325542 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710623085 | 715925 | 8887560 | 190-13723549 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:26 | 2026-03-27 01:58 | 2026-03-28 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 404/2026 TR 5710623085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129439 Nº DE SÉRIE : 1319689 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2021 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147728 Nº DE SÉRIE : 586765 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 | 1319689 | 129439 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/07/2025 14:10:11 | 01/08/2021 14:11:24 | 586765 | 147728 | 20264199393528 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 10.4 | 11.11 | 12.5 | 15.75 | 16.28 | 18.87 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324726 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5701094029 | 776207 | 8573546 | 190-13643550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:50 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03-28 18:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264196994346 SS: ETO-RD-GU 387/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.3 VBN: 207.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 202603 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 02/02/2026 | 11/11/2011 | 827887 | 150164 | 20264196994346 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 18.12 | 13.91 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324707 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5702259004 | 716642 | 9177007 | 190-13654430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 19:39 | 2026-03-26 17:28 | 2026-03-28 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom. fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | [8 empty] | . | [7 empty] | 1 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | .
ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325788 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5710138077 | 871479 | 9114426 | 190-13699320 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:51 | 2026-03-27 18:00 | 2026-03-29 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | 69463 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 10:54:04 | 01/11/2005 10:54:43 |  | 149841 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 131.7 | 130.6 | 124 | 5.8 | 7.21 | 4.51 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320534 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700169104 | 871012 | 9018021 | 190-13676032 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:23 | 2026-03-27 07:00 | 2026-03-29 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700169104 ETO-RD-GR 380/2026 FAZ. PELEJA II - SANTA MARIA 0104 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110929 Nº DE SÉRIE : 457315 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147523 Nº DE SÉRIE : 1635874 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.12 MEDIÇÃO 2: 11.05 MEDIÇÃO 3: 08.53 COORDENADA X: 871012 Y: 9018034 | 457315 | 110929 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2025 09:23:32 | 01/02/2018 09:24:10 | 1635874 | 147523 | 20264199826048 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-02-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 11.05 | 8.53 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324802 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5708969082 | 977668 | 8921531 | 190-13663481 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:59 | 2026-03-27 16:40 | 2026-03-29 09:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000385/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000035/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA DE DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 À 27/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 586771 | 147734 | ITAIPU | ITAIPU | 01/07/2025 22:15:55 | 01/07/2025 22:16:40 | 586755 | 147718 | 20264201459626 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324829 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700039076 | 674781 | 8710485 | 190-13705641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:34 | 2026-03-29 13:49 | 2026-03-29 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-D-GU 390/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1574224 | 138837 | TRAEL | ITB | 14/02/2026 | 01/12/2023 | 828021 | 150298 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | . | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 988 | 1988 | 963 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326048 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701415077 | 852214 | 9131303 | 190-13706613 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:52 | 2026-03-27 15:50 | 2026-03-29 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0 | ETO-RD-AR 558/2026 TRAFO 5701415077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106381 Nº DE SÉRIE : 437665 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150224 Nº DE SÉRIE : 827947 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 437665 | 06106381 | TRAEL | TRAEL | 26/02/2026 | 20/07/2017 | 827947 | 150224 | 20264199462398 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 8.42 | 6.65 | Não
ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325346 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5700072101 | 931448 | 8727000 | 190-13710136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-28 11:37 | 2026-03-29 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | 362339 | 0 | TRAEL | ITB | 11/02/2026 | 20/04/2005 | 827908 | 150185 | 20264199470674 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | .1H | ALUMINIO | 15.5 | 1508 | 1430 | 1550 | 1508 | 1430 | Não | TRAEL
ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325285 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700236155 | 809861 | 9110181 | 190-13713836 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:11 | 2026-03-27 20:54 | 2026-03-29 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284 | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bom potência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kv acesso livre equipe 023op08 tel-63984956284 | [8 empty] | 20264199773163 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 0
ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325546 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5701424017 | 739080 | 8896917 | 190-13677125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:39 | 2026-03-26 17:29 | 2026-03-29 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre | SS ENC-RD-PS 405/2026 trafo 5701424017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 313698 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150399 Nº DE SÉRIE : 828122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 373698 | ILÉGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 13:44:53 | 27/03/2000 13:47:13 | 828122 | 150399 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 11.28 | 20.45 | 16.16 | 15.24 | 11.3 | 16.31 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325563 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700522043 | 839356 | 8770020 | 190-13696847 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 13:27 | 2026-03-26 18:44 | 2026-03-29 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 455529 | 126976 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 15:22:58 | 01/01/2018 15:24:20 | 827774 | 150051 | 20264196925630 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2021-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 51.4 | 44.7 | 13.9 | 51.4 | 44.7 | 13.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325586 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700591074 | 960641 | 8674354 | 190-13660539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 16:02 | 2026-03-27 10:00 | 2026-03-29 16:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01 | Transformador substituido pela eequipe da Tavares | 562593031 | 8015 | TRAEL | SIEMENS | 01/01/2018 08:05:19 | 01/01/1999 08:15:12 | 367650 | 122643 | 20264197383492 | TRAEL | TRAEL | 2025-05-01 | 2013-01-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325125 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5714449032 | 610566 | 8591925 | 190-13668811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 17:58 | 2026-03-27 18:31 | 2026-03-29 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre ) | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264202131693 SS: ETO-RD-GU 391/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 339236 | ILEGÍVEL | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 02/02/2015 | 827997 | 150274 | 20264202131693 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 13.3 | 11.14 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326053 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5703451001 | 759766 | 8813509 | 190-13659675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:44 | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-30 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 213572 | 50265 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 14:49:05 | 01/02/2011 14:50:19 | 899781 | 150672 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325805 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5700018155 | 828148 | 9148054 | 190-13693617 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700018155 ETO-RD-GR 387/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 352737 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150227 Nº DE SÉRIE : 827950 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.95 MEDIÇÃO 2: 06.50 MEDIÇÃO 3: 05.83 COORDENADA X: 828148 Y: 9148054 SERVIÇO EM CONJUNTO COM A OS ENC-MLAR03 29/2026. | 352737 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 09/02/2026 | 06/10/2015 | 827950 | 150227 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 7.95 | 6.5 | 5.83 | 795 | 650 | 583 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325987 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700188046 | 729633 | 8824898 | 190-13699131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:57 | 2026-03-29 16:32 | 2026-03-30 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046 | SS ENC-RD-PS 409/2026 trafo 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/08 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147710 Nº DE SÉRIE : 586747 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.04 POS. TAP : 02 | 136158 | 134706 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 09:47:33 | 01/08/2008 09:48:48 | 586747 | 147710 | 20264202286295 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326028 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01086016 | 5710113016 | 846127 | 9229183 | 190-13655017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 10:16 | 2026-03-28 14:30 | 2026-03-30 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02 | ETO-RD-AR 566/2026 TRAFO 5710113016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12312 Nº DE SÉRIE : 68282 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149851 Nº DE SÉRIE : C 297815 MARCA :ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 05 | 68282 | 12312 | ITAM | TRAEL | 31/12/2025 | 18/11/2005 |  | 149851 | 20264203876806 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 14.45 | 1392 | Não
ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326039 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5710310087 | 747364 | 8984976 | 190-13696078 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:14 | 2026-03-28 23:55 | 2026-03-30 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710310087 ENC-RD-PS 411/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372170 MARCA : TOSHIBA - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 12/1999 - ???? IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150172 Nº DE SÉRIE : 827895 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.22 MEDIÇÃO 2: 11.23 MEDIÇÃO 3: 09.66 COORDENADA X: 747369 Y: 8984978 | 372170 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 | 01/12/1999 | 827895 | 150172 | 20264199771461 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1522 | 1123 | 966 | 1522 | 1123 | 966 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325526 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710207076 | 689605 | 8700153 | 190-13649377 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:59 | 2026-04-02 15:15 | 2026-03-30 11:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264202658200 SS: ETO-RD-GU 395/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381 VBC: 374 VCA: 374 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 366480 | 30783 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2025 00:00:00 | 01/01/2015 00:00:00 | 574202 | 149070 | 20264202658200 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-02-01 | 75 | 75 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 7.43 | 7.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325549 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5732064082 | 949312 | 8925706 | 190-13655805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:08 | 2026-03-28 17:20 | 2026-03-30 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000392/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000037/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO. DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 27/03/2026 À 29/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD0242015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 536120 | 124424 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 21:39:38 | 01/04/2020 21:40:10 | 828127 | 150404 | 20264202089379 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326057 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700280025 | 702513 | 9150032 | 190-13722385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:19 | 2026-03-29 01:48 | 2026-03-30 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700280025 ETO-RD-AR 567/2026 FAZ. BRASIL NOVO - ARAPOEMA 0025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124130 Nº DE SÉRIE : 535610 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 129501 Nº DE SÉRIE : 591093 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 - 01/2026 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.33 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 06.51 COORDENADA X: 702547 Y: 9150028 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | 535610 | CITD06124130 | TRAEL | TRAEL | 30/03/2021 17:12:26 | 01/04/2020 17:13:02 | 591093 | 129501 | 20264203946334 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 7.98 | 6.51 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326040 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701096087 | 744062 | 9003160 | 190-13686485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:36 | 2026-03-28 12:38 | 2026-03-30 12:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 389/2026 FAZ. TAMIRES - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178695 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150119 Nº DE SÉRIE : 827842 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.64 MEDIÇÃO 3: 07.57 COORDENADA X: 744063 Y: 9003159 | 178695 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 | 01/09/2010 | 827842 | 150119 | 20264202113110 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 1223 | 1064 | 757 | 1223 | 1064 | 757 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325825 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700224193 | 991483 | 9096659 | 190-13676205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:45 | 2026-03-28 17:50 | 2026-03-30 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584 | ETO-RD-AR 568/2026 TRAFO 5700224193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05009761 Nº DE SÉRIE : 566197031 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 02/99 IMPEDANCIA : 4,2 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135310 Nº DE SÉRIE : 493406 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 04 | 566197031 | 05009761 | ITAIPU | SIEMENS | 01/04/2023 | 01/02/1999 | 493406 | 135310 | 20264201764763 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 365 | 465 | 572 | 365 | 465 | 572 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325999 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700396008 | 749087 | 8975001 | 190-13707269 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 16:54 | 2026-03-28 21:10 | 2026-03-30 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | SS ENC-RD-PS 417/2026 TRAFO 5700396008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 16239 Nº DE SÉRIE : 393776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150186 Nº DE SÉRIE : 827909 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 393776 | 16239 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/04/2006 | 827909 | 150186 | 20264201963412 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 1990 | 1795 | 1711 | 1990 | 1795 | 1711 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330510 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5712091070 | 874969 | 8926204 | 190-13701242 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 18:28 | 2026-03-29 20:30 | 2026-03-30 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | 363284 | 17454 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 11:53:37 | 01/10/2015 11:54:35 | 828143 | 150420 | 20264205902202 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 18 | 19.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325752 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710211089 | 737591 | 8662024 | 190-13665635 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 20:03 | 2026-03-28 20:08 | 2026-03-30 20:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264203963426 SS: ETO_RD_GU 397/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 185178 | N/A | TRAEL | TUSA | 01/02/2026 | 10/02/2011 | 827850 | 150127 | 20264203963426 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | COBRE | 17.23 | 18.36 | 19.47 | 21.4 | 19.6 | 22 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328014 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5710067083 | 827581 | 8894561 | 190-13683571 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 11:14 | 2026-04-02 18:00 | 2026-03-31 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | 473398 | 116589 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 07:49:56 | 01/06/2018 07:49:05 | 828142 | 150419 | 20264207895586 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1 H | COBRE | 11 | 4.8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325811 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700722047 | 689303 | 8633171 | 190-13675754 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 12:16 | 2026-03-31 09:41 | 2026-03-31 12:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIROPOLIS SS: ETO-RD-GU 398/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 186043 | 37764 | ITB | TRAEL | 22/03/2022 | 01/05/2010 | 1426154 | 131588 | 20264205646513 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1885 | 1967 | 1768 | 169 | 202 | 389 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326047 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5710104077 | 916020 | 9110714 | 190-15842111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:19 | 2026-03-29 15:45 | 2026-03-31 17:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | GOIATINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado . | ETO-RD-AR 572/2026 TRAFO 5710104077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393575 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150323 Nº DE SÉRIE : 828046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | 393575 | NI | TRAEL | ITB | 25/02/2026 | 28/04/2006 | 828045 | 150323 | 20264208162835 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 25.85 | 2456 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325812 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700675032 | 608410 | 8584065 | 190-13701853 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:36 | 2026-03-30 07:19 | 2026-03-31 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264208125459 SS: ETO-RD-GU 399/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 254 VBN: 254 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: JA AVIA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO. POREN FOI SUBSTITUIDO A MESMO POIS ESVA CURTA OK. OBS: MEDIÇOES DA TENSAO FICOU ALTA POIS A LINHA ESTAVA COM A TENSAO ALTA.APOS A EQUIPE FAZER AS MEDIÇOES EM OUTROS TRAFOS EA TENSAO ESTAVA ALTA. A EQUIPE PASSOU AS INFORMAÇOES PARA O COI.O MESMO FALARAM QUE IRIA NORMALIZA A LINHA OK. | 185178 | N/A | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 | 01/02/2011 | 827978 | 150255 | 20264208125459 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1723 | 1836 | 1947 | 196 | 214 | 220 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326038 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5732303096 | 874447 | 8780880 | 190-13671659 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:59 | 2026-03-29 16:45 | 2026-03-31 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 448550 | 109380 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 15:12:59 | 01/11/2017 15:13:48 | 827782 | 150059 | 20264207871418 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326046 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720090004 | 711150 | 9172396 | 190-45593692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 21:42 | 2026-03-29 15:00 | 2026-03-31 21:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA | ETO-RD-AR 573/2026 TRAFO 5720090004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124996 Nº DE SÉRIE : 1232320 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143092 Nº DE SÉRIE : 1568545 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04 | 1232320 | 124996 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 22/11/2024 | 22/05/2020 | 1568545 | 143092 | 20264208110788 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 819 | 798 | 682 | Não
ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325798 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5300833148 | 810432 | 8683472 | 190-13666255 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 11:04 | 2026-03-30 16:44 | 2026-04-01 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR SÃO VALERIO INT: 20264207825497 SS: ETO-RD-GU 401-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | Z271305 | 145116 | TRAEL | ITAM | 01/07/2025 | 01/02/2025 | 799723 | 147958 | 20264207825497 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1686 | 2418 | 2247 | 212 | 238 | 248 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326558 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701428077 | 847167 | 9125614 | 190-13680021 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 13:14 | 2026-03-30 15:55 | 2026-04-01 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01 | ETO-RD-AR 514/2026 TRAFO 5701428077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110646 Nº DE SÉRIE : 455438 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150316 Nº DE SÉRIE : 828039 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO RETIRADO EM CAMPO ESTAR NO SISTEMA DE 5 KVA POREM EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME BOOK INFORMADO PELA EQUIPE DE CAMPO, ERRO DE CADASTRO. | 455438 | 06110646 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 11:25:01 | 01/08/2017 11:25:44 | 828039 | 150316 | 20264210073866 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | SN | COBRE | 177 | 177 | 147 | 26 | 24 | 21 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326528 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5730971019 | 867292 | 9162342 | 190-15828707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 15:08 | 2026-03-30 16:20 | 2026-04-01 15:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10 | ETO-RD-AR 575/2026 TRAFO 5730971019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116576 Nº DE SÉRIE : 473385 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150321 Nº DE SÉRIE : 828044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | 473385 | 06116576 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2018 | 828044 | 151321 | 20264210197485 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 180 | 289 | 301 | 180 | 229 | 301 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325933 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700036092 | 897957 | 8888505 | 190-13656766 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:16 | 2026-03-30 15:06 | 2026-04-01 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 30/03/2026 | 463539 | 113588 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2017 06:25:47 | 01/03/2018 06:26:10 | 443440 | 109074 | 20264210026694 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325843 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700031076 | 694294 | 8722216 | 190-13666355 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:55 | 2026-03-30 22:52 | 2026-04-01 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026421030094 SS: ETO-RD-GU 403/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 17911 | 0 | ITAM | SAGEL | 18/09/2025 | 22/01/1998 |  | 148607 | 20264210300094 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 261 | 3.15 | 264 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325858 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02072001 | 5700924094 | 773249 | 8719198 | 190-13670232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 19:03 | 2026-03-31 08:38 | 2026-04-01 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264210037659 SS: ETO-RD-GU 404/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.8 VBN: 220.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 455440 | 127557 | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 01/01/2018 | 827980 | 150257 | 20264210037659 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-04-10 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 10.53 | 0.45 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326042 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700319153 | 731392 | 9126288 | 190-13667705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 12:51 | 2026-03-30 23:40 | 2026-04-02 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700319153 ETO-RD-GR 393/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150206 Nº DE SÉRIE : 827929 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 02.38 COORDENADA X: 731423 Y: 9126309 | 1025039 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:08:59 | 01/07/2016 11:09:40 | 827929 | 150206 | 20264212415764 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 3.12 | 2.38 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326066 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710126078 | 854823 | 9069936 | 190-12312230 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 10:50 | 2026-04-01 00:45 | 2026-04-03 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710126078 ETO-RD-GR 394/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 395746 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150199 Nº DE SÉRIE : 827922 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.10 MEDIÇÃO 2: 19.00 MEDIÇÃO 3: 16.89 COORDENADA X: 854822 Y: 9069953 | 395746 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:54:57 | 01/05/2006 10:09:18 | 827922 | 150199 | 20264223106835 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 16.89 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327120 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700519058 | 736517 | 9211686 | 190-13666693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 11:20 | 2026-03-31 16:20 | 2026-04-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0 | ETO-RD-AR 580/2026 TRAFO 5700519058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113697 Nº DE SÉRIE : 463598 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135292 Nº DE SÉRIE : 488091 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04 | 463598 | 113697 | ITAIPU | TRAEL | 01/03/2023 11:32:44 | 01/03/2018 11:33:17 | 488091 | 135292 | 20264224992665 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-03-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 05H | COBRE | 5.14 | 4.86 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326043 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700163079 | 828024 | 9085977 | 190-13674185 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 12:08 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700163079 ETO-RD-GR 395/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 120934 Nº DE SÉRIE : 296108 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 - 09/2019 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150104 Nº DE SÉRIE : 827827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.38 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 828056 Y: 9085991 | 296108 | 120934 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 10:26:19 | 01/11/2004 10:26:49 | 827827 | 150104 | 20264218131786 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 10.38 | 6.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327780 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5712189077 | 870750 | 9096100 | 190-13723506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 14:49 | 2026-04-01 18:20 | 2026-04-03 14:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv | ETO-RD-AR 581/2026 TRAFO 5712189077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149834 Nº DE SÉRIE : C 292458 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,67 POS. TAP : 05 | 362247 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 14:50:40 | 01/09/2015 14:51:22 |  | 149834 | 20264212291581 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | COBRE | 146.7 | 143 | 139.3 | 20.93 | 19.96 | 18.64 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327856 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700452026 | 848533 | 8845061 | 190-13671790 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 16:08 | 2026-04-01 15:23 | 2026-04-03 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para sua trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 125717 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 08:23:07 | 01/08/2008 08:23:59 | 827982 | 150259 | 20264223153360 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 38 | 22.2 | 11.3 | 38 | 22.2 | 11.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328278 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5719048200 | 784623 | 8629345 | 190-13690237 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 19:30 | 2026-04-01 15:48 | 2026-04-03 19:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264232270914 SS: ETO-RD-GU 414/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 468083 | 115061 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:53:40 | 01/05/2018 14:54:46 | 828027 | 150304 | 20264232270914 |  | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 5.41 | 7.56 | Não
DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327869 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710027044 | 721452 | 8804651 | 190-13658884 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:01 | 2026-04-01 17:00 | 2026-04-03 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 78093 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/01/2023 09:13:51 | 01/03/2026 09:14:48 | 233582 | 136368 | 20264231250509 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 30.7 | 28.4 | 21.6 | 30.7 | 28.4 | 21.6 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328829 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710015080 | 866876 | 9255851 | 190-13707702 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:04 | 2026-04-02 14:50 | 2026-04-03 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica | ETO-RD-AR 582/2026 TRAFO 5710015080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 3465 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6123420 Nº DE SÉRIE : 533216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150332 Nº DE SÉRIE : 828055 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 533216 | 123470 | TRAEL | TRAEL | 10/02/2026 | 26/03/2020 | 828055 | 150332 | n | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1587 | 1467 | 1232 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327889 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700799193 | 953015 | 9076355 | 190-15826810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:48 | 2026-04-01 18:43 | 2026-04-03 20:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | CAMPOS LINDOS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02 | ETO-RD-AR 583/2026 TRAFO 5700799193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179110 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150233 Nº DE SÉRIE : 827956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 179110 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 12/02/2026 | 30/09/2010 | 827956 | 150233 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 47 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327688 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5737162004 | 814760 | 9197893 | 190-13658014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 10:14 | 2026-04-01 15:33 | 2026-04-04 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06 | ETO-RD-AR 585/2026 TRAFO 5737162004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129241 Nº DE SÉRIE : 395693 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104446 Nº DE SÉRIE : 427831 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,10 POS. TAP : 04 | 335693 | 129241 | TRAEL | TRAEL | 01/06/2017 | 01/07/2016 | 427831 | 104446 | 20264241432298 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 118 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327725 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5744350007 | 747052 | 8895047 | 190-13697361 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 11:22 | 2026-04-01 15:45 | 2026-04-04 11:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01 | SS ENC-RD-PS 425/2026 TR 5744350007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127366 Nº DE SÉRIE : 572298 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA :3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150348 Nº DE SÉRIE : 828071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 572298 | 127366 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 17:40:51 | 01/03/2021 17:42:12 | 828071 | 150348 | 20264233589649 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 25.36 | 23.72 | 22.95 | 24.2 | 23.75 | 22.89 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327874 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5723450004 | 816024 | 9196738 | 190-13718335 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:12 | 2026-04-01 20:00 | 2026-04-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322 | ETO-RD-AR 600/2026 TRAFO 5723450004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05000051 Nº DE SÉRIE : 183786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2010 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134231 Nº DE SÉRIE : 19412 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 | 183786 | 05000051 | ELETRAN | TRAEL | 11/02/2026 | 30/04/2010 | 19412 | 134231 | 20264245872395 |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 869 | 798 | 647 | Sim
ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328389 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710465084 | 691282 | 8913088 | 190-13683249 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:15 | 2026-04-02 14:16 | 2026-04-04 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA | SS ENC-RD-PS 428/2026 TRAFO: 5710465084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 013673 Nº DE SÉRIE : 128130 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 311 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150376 Nº DE SÉRIE : 828099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 128130 | 013673 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 09:56:45 | 01/10/2008 09:57:54 | 828099 | 150376 | 20264244585165 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 26.64 | 24.48 | 23.87 | 25.38 | 22.09 | 21.68 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327781 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5734124016 | 832740 | 9242362 | 190-13722234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:49 | 2026-04-01 22:15 | 2026-04-04 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO | ETO-RD-AR 601/2026 TRAFO 5734124016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116140 Nº DE SÉRIE : 427902 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147609 Nº DE SÉRIE : 19403 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04 | 427902 | 116140 | TRAFOTEC | TRAEL | 01/04/2001 | 01/04/2017 | 19403 | 147609 | 20264244683190 | CPFL | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.41 | 1267 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326044 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5739133015 | 812864 | 9004036 | 190-13708970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 19:41 | 2026-04-02 03:30 | 2026-04-04 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5739133015 ETO-RD-GR 398/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 336656 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144950 Nº DE SÉRIE : 173011 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3.52 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.29 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 09.68 COORDENADA X: 812864 Y: 9004038 | 336656 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/11/2024 10:48:54 | 01/01/2015 10:49:25 | 173011 | 144950 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 72 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 15.21 | 9.68 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328513 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700006193 | 962647 | 9116527 | 190-13719981 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 08:41 | 2026-04-03 02:53 | 2026-04-05 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre | ETO-RD-AR 604/2026 TRAFO 5700006193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 136687 Nº DE SÉRIE : 497929 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 033775 Nº DE SÉRIE : 456323 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 05 | 497929 | 136687 | TRAEL | ITAIPU | 23/02/2018 | 30/06/2023 | 456323 | 033775 | 20264248353158 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 118 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328495 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700811035 | 828045 | 8788593 | 190-13710302 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04-05 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 199225 | 06005376 | TRAEL | N/A | 01/02/2026 10:53:41 | 01/09/2011 10:54:12 | 828093 | 150370 | OS-20264247072666 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 32 | 28 | 16.2 | 32 | 28 | 16.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328589 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5710210001 | 786283 | 8822552 | 190-13643601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:01 | 2026-04-02 17:12 | 2026-04-05 11:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 537995 | 141187 | TRAEL | ITAIPU | 01/03/2022 11:08:42 | 01/05/2024 11:09:30 | 1426569 | 131734 | 20264248307000 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6H | ALUMINIO | 9 | 3.6 | 2.2 | 9 | 3.6 | 2.2 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327932 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01033047 | 5700520047 | 696148 | 8655421 | 190-13711657 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:14 | 2026-04-03 08:42 | 2026-04-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264248388582 SS: ETO-RD-GU 418/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.0 VBN: 216.6 VAB: 432 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 129062 | ILEGÍVEL | ITAM | VIJAI | 09/09/2025 | 09/09/2008 |  | 148513 | 20264248388582 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 15.03 | 14.19 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328362 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710079025 | 741907 | 9148190 | 190-13714682 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:17 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04-05 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01 | ETO-RD-AR 605/2026 TRAFO 5710079025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369975 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150369 Nº DE SÉRIE : 828092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 369975 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 26/02/2026 | 26/11/1999 | 828092 | 150369 | 20264249547459 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 163 | 161 | 152 | Não
ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328850 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5713443016 | 830970 | 9242713 | 190-13668819 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 12:55 | 2026-04-03 18:40 | 2026-04-06 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre | ETO-RD-AR 611/2026 TRAFO 5713443016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128361 Nº DE SÉRIE : 574547 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150433 Nº DE SÉRIE : 828156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 0 | 574547 | 128361 | TRAEL | TRAEL | 17/02/2026 | 06/04/2021 | 828156 | 150433 | 20264251322716 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.45 | 1.37 | Não
ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328363 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700733055 | 671203 | 9024127 | 190-13692099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 15:19 | 2026-04-04 15:30 | 2026-04-06 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 431/2026 TR 5700733055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150237 Nº DE SÉRIE : 827960 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 178105 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 10:24:51 | 01/09/2010 10:25:50 | 827960 | 150237 | 20264251418086 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.42 | 17.18 | 15.11 | 18.51 | 15.71 | 17.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328810 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5702072004 | 799836 | 9192731 | 190-13721641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 20:29 | 2026-04-04 10:50 | 2026-04-06 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702072004 queimado | ETO-RD-AR 613/2026 TRAFO 5702072004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141321 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150022 Nº DE SÉRIE : 827745 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 141321 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 26/02/2026 | 15/07/1999 | 827745 | 150022 | 20264250359046 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 89 | 789 | 756 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330661 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710692032 | 666629 | 8553626 | 190-13693693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-04 18:45 | 2026-04-07 19:00 | 2026-04-07 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: EO-RD-GU 422/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.3 VBN: 225.7 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 181243 | ILEGÍVEL | ABB | SIGMA | 01/02/2026 18:10:14 | 01/09/2002 18:10:39 | 827848 | 150125 | 20264253318899 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 05H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.17 | 0.64 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329533 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700298148 | 792504 | 8681035 | 190-13667787 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 09:31 | 2026-04-05 16:50 | 2026-04-08 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202641253187436 SS: ETO-RD-GU 423/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 373610 | 0 | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 15:33:50 | 01/03/2000 15:34:41 | 827995 | 150272 | 20264253187436 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 15.54 | 17.81 | Não
DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328220 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5742857082 | 938963 | 8946743 | 190-13653041 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:28 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-08 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000417/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000117/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 1588000 | 140078 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 14:32:38 | 01/02/2024 14:33:32 | 828139 | 150416 | 20264254227650 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328182 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5719346200 | 790342 | 8634896 | 190-13696183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:50 | 2026-04-06 17:15 | 2026-04-08 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 2026425429279 SS: ETO-RD-GU 424/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 339312 | 015699 | TRAEL | TRAEL | 24/02/2026 | 03/02/2015 | 828001 | 150278 | 20264253063756 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 8.92 | 9.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329553 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700823148 | 812651 | 8683897 | 190-13698985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 11:05 | 2026-04-05 19:22 | 2026-04-08 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253959760 SS: ETO-RD-GU 425/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1403728 | 130044 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 16:29:51 | 01/12/2021 16:31:11 | 827986 | 150263 | 20264253959760 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 17 | 17.37 | Não
ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328222 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701795052 | 660072 | 8651376 | 190-13675236 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-06 17:35 | 2026-04-08 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253251310 SS: ETO-RD-GU 426/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667697 | 3838505 | TRAEL | ITB | 12/02/2026 | 07/05/2010 | 828023 | 150300 | 20264253251310 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  | 1704 | 1278 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329380 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5702680001 | 798253 | 8782771 | 190-13659165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 12:27 | 2026-04-08 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto nacional | 458331 | 06111854 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 13:45:18 | 01/02/2018 13:45:51 | 828183 | 150460 | 20264254110469 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328221 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700574107 | 605684 | 8610696 | 190-13705169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:13 | 2026-04-06 18:24 | 2026-04-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264254458485 SS: ETO-RD-GU 427/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 533098 | 123308 | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 03/03/2020 | 828009 | 150286 | 20264254458485 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 13.59 | 20.15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329374 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5727671110 | 638495 | 8792573 | 190-13682418 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:21 | 2026-04-06 16:58 | 2026-04-08 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134485 Nº DE SÉRIE : 1498016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149931 Nº DE SÉRIE : 602397 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.82 POS. TAP : 02 | 1498016 | 134485 | ITAIPU | ITB | 01/01/2026 11:20:32 | 01/12/2022 11:21:36 | 602397 | 149931 | 20264253308163 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 1125 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329383 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5733513094 | 772576 | 8658153 | 190-13682618 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 18:37 | 2026-04-06 15:51 | 2026-04-08 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264254423293 SS: ETO-RD-GU 428/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. TRAFO RETIRADO SEM A PLACA DE INDENTIFICAÇÃO | 748185 | N/A | TRAEL | ABB | 01/02/2026 10:57:18 | 11/04/2026 10:58:24 | 828011 | 150288 | 20264254423293 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328814 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL05097122 | 5752344122 | 792299 | 8868492 | 190-47938230 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:41 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-09 10:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV LOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 00418/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MPPA01 000116/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL05097122 EQUIPE: DOLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANES RODRIGUES TELEFONE: 63 9295-9499 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 28030 | 104174 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/06/2025 07:08:38 | 01/01/2020 07:08:51 | 1630186 | 147278 | 20264256464011 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 H | ALUMINIO | 37.8 | 24.23 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330639 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700553148 | 806121 | 8681400 | 190-13694557 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 12:11 | 2026-04-06 23:00 | 2026-04-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 431/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.5 VBN: 219.8 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667267 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 17:53:23 | 01/05/2010 17:54:16 | 827984 | 150261 | 20264256234904 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.01 | 1.59 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328815 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5740479070 | 875846 | 8964519 | 190-13684344 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 13:17 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000419/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000118/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 505915 | 121189 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:37:12 | 01/08/2019 14:37:50 | 827896 | 150173 | 20264258482612 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.4 | 29 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329469 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700840073 | 614210 | 8783370 | 190-13870616 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:31 | 2026-04-07 03:56 | 2026-04-09 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 436/2026 TRAFO 570084073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 24362 Nº DE SÉRIE : 481738 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150221 Nº DE SÉRIE : 827944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 481738 | 24362 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:38:23 | 01/08/2007 11:39:41 | 827944 | 150221 | 20264254537367 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.01 | 9.59 | 10.15 | 11.57 | 14.76 | 17.45 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330511 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700938193 | 995867 | 9092186 | 190-13649993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:43 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre | ETO-RD-AR 618/2026 TRAFO 5700938193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06002131 Nº DE SÉRIE : 722172 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150335 Nº DE SÉRIE : 828058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 3.75 MEDIÇÃO 2: 4.34 MEDIÇÃO 3: 5.12 | 722172 | 06002132 | TRAEL | ITB | 26/02/2026 | 16/03/2011 | 828058 | 150335 | 20264254056608 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 375 | 4.34 | 5.12 | Não
ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327652 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700001112 | 736517 | 9042906 | 190-13711017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:56 | 2026-04-07 01:30 | 2026-04-09 16:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61 COORDENADA X: 736518 Y: 9042908 | 435126 | CITD06105557 | ITAIPU | TRAEL | 01/03/2023 08:14:28 | 01/07/2017 08:15:02 | 489704 | 135138 | sera gerada na troca do trafo | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 1125 | 1125 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 16.29 | 12.61 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329166 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700054122 | 835233 | 8865586 | 190-13665397 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 19:50 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 421/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 10:47:22 | 13/04/2026 10:48:09 | 0 | 0 | 20264258891346 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329186 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5762192021 | 843425 | 8646295 | 190-38650688 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 20:37 | 2026-04-07 15:01 | 2026-04-09 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264258058927 SS: ETO-RD-GU 434/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.7 VBN: 220.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 178422 | 143710 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 00:00:00 | 01/11/2001 00:00:00 | 828005 | 150282 | 20264258058927 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 11.86 | 13.68 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327656 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700478033 | 734108 | 9036176 | 190-13665007 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 10:42 | 2026-04-07 23:20 | 2026-04-10 10:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700478033 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700478033 ETO-RD-GR 407/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 08007 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 04/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150418 Nº DE SÉRIE : 828141 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 734108 Y: 9036193 | 08007 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 16:20:43 | 08/04/2004 16:21:21 | 828141 | 150418 | 20264260739176 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 10.73 | 3.44 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329534 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5738515070 | 892319 | 8903363 | 190-52227982 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:17 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-10 11:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 423/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 10:25:39 | 13/04/2026 10:26:01 | 0 | 0 | 20264256233391 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329532 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5727586083 | 813953 | 8885853 | 190-13709160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:34 | 2026-04-08 12:54 | 2026-04-10 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000424/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000107/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 07/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 443024 | 108879 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 15:30:11 | 01/09/2017 15:31:25 | 828123 | 150400 | 20264257086624 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 h | ALUMINIO | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330471 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01059122 | 5701060070 | 856542 | 8923368 | 190-13645272 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:21 | 2026-04-08 15:45 | 2026-04-10 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007 | SS ENC-RD-PS 438/2026 trafo 5700487007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118154 Nº DE SÉRIE : 482388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150239 Nº DE SÉRIE : 827362 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 482388 | 06118154 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:14:17 | 01/06/2018 09:15:18 | 827361 | 150139 | , | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 20.23 | 21.23 | 20.26 | 21.59 | 23.84 | 20.28 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327658 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5730310066 | 798746 | 9077962 | 190-13713354 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:54 | 2026-04-10 00:40 | 2026-04-10 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5730310066 ETO-RD-GR 412/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129324 Nº DE SÉRIE : 457302 MARCA : TRAEL - RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 09/2021 IMPEDANCIA : 4.29 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148641 Nº DE SÉRIE : 403363 MARCA : ITAIPU - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 01/2026 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 15.74 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 798746 Y: 9077964 | 457302 | 129324 | ITAIPU | TRAEL | 10/04/2020 17:40:57 | 01/02/2018 17:42:57 | 403363 | 148641 | 20264258585902 | CPFL | TRAEL | 2026-01-01 | 2021-09-01 | 45 | 45 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 10.73 | 3.44 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329997 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700005109 | 846859 | 9292702 | 190-13663192 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 17:52 | 2026-04-08 07:06 | 2026-04-10 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre. | ETO-RD-AG 370/2026 TRAFO 5700005109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104501 Nº DE SÉRIE : 427820 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135627 Nº DE SÉRIE : 495539 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 | 427820 | 104501 | ITAIPU | TRAEL | 08/04/2026 | 22/06/2017 | 495539 | 135627 | .... | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | CPFL
DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330494 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5710213110 | 717676 | 8775033 | 190-13712845 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:23 | 2026-04-08 16:28 | 2026-04-10 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 181994 | ilegivel | TRAEL | ABB | 01/02/2026 09:04:39 | 01/08/2002 09:06:18 | 827726 | 150003 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 20.2 | 18.4 | 11.2 | 20.2 | 18.4 | 11.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330496 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710021044 | 733060 | 8792813 | 190-13643237 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:37 | 2026-04-08 12:23 | 2026-04-10 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 204573 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/01/2018 09:46:34 | 01/11/2012 09:48:21 | 458630 | 111706 | . | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.3 | 6.8 | 2.4 | 8.3 | 6.8 | 2.4 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332645 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700138116 | 860568 | 8712639 | 190-13700195 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:08 | 2026-04-10 23:54 | 2026-04-10 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas . | Substituido trafo. Retirado 30kva Instalado 30kva Tavares | 56259302 | 0 | TRAEL | INTEL | 01/08/2018 10:03:44 | 01/08/1999 10:04:41 | 468544 | 113593 | 20264262556167 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330830 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01051035 | 5358925035 | 843439 | 8810855 | 190-42816153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:11 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-10 19:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 372534 | 146716 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 11:08:33 | 01/02/2000 11:09:11 | 827746 | 150023 | 20264262645676 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-10 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 45.6 | 41 | 34.1 | 45.6 | 41 | 34.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330328 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03059122 | 5700354122 | 793210 | 8872627 | 190-36704140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 14:47 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-11 14:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. DADOS DO ATENDIMENTO: DOLP-RD-PA 429/2026 EQUIPE: 833019 - DOLP-CT-PA 07 ENCARREGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA DATA: 08/04/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 10:43:58 | 13/04/2026 10:44:35 | 0 | 0 | vai abrir | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331051 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5702156004 | 716244 | 9188987 | 190-13687746 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 16:46 | 2026-04-09 16:40 | 2026-04-11 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete | ETO-RD-AR 645/2026 TRAFO 5702156004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124859 Nº DE SÉRIE : 1234005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135313 Nº DE SÉRIE : 493409 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 | 1234005 | 124859 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 10/05/2023 | 30/06/2020 | 493409 | 135313 | 20264265562920 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 8.03 | 957 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330498 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700024077 | 920141 | 9102082 | 190-13687445 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 17:11 | 2026-04-09 03:00 | 2026-04-11 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins | ETO-RD-AR 646/2026 TRAFO 5700024077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150461 Nº DE SÉRIE : 828184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 606679 | 1306386 | TRAEL | TRAEL | 03/02/2026 | 12/03/2022 | 828184 | 150461 | 20264265802391 | TRAEL | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 40 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331390 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5731805148 | 793233 | 8688075 | 190-13658943 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 17:39 | 2026-04-09 14:59 | 2026-04-11 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264263539305 SS: ETO-RD-GU 442/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 443132 | 108987 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:10:41 | 12/04/2017 14:11:28 | 827992 | 150269 | 20264263539305 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 25 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330613 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5731781027 | 956252 | 8637678 | 190-13668542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 18:37 | 2026-04-10 11:44 | 2026-04-11 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus . IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | 469882 | 114611 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:24:05 | 01/05/2018 09:25:22 | 827800 | 150077 | 20264266197288 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330734 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5751368070 | 889219 | 8897572 | 190-46293661 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 18:57 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-11 18:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 10/04/2026 | 1568529 | 143076 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/03/2025 10:06:15 | 01/11/2024 10:25:30 | 104484 | 106276 | 20264265854632 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 36.2 | 21.2 | 14.6 | 25.3 | 13.7 | 9.5 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330728 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL06020023 | 5700603023 | 781235 | 9112891 | 190-13644063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 19:47 | 2026-04-09 19:00 | 2026-04-11 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700603023 ETO-RD-GR 419/2026 ZONA RURAL - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177962 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2001 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150649 Nº DE SÉRIE : C 299698 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.66 MEDIÇÃO 2: 02.56 MEDIÇÃO 3: 01.56 COORDENADA X: Y: | 177962 | ILEGIVEL | ITAM | ABB | 01/01/2026 | 01/12/2001 |  | 150649 | 20264263516430 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 666 | 256 | 156 | 666 | 256 | 156 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330463 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700816070 | 870518 | 8923199 | 190-13647648 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 21:14 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-11 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000431/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000122/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10135559 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63981206748 ENDEREÇO: IND RUA RIACHO DE AREIA, 0 - LPT- 14659 FAZ. RIACHO DE AREIA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 99977-0426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | 550818 | 125858 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 10:56:10 | 01/06/2020 10:57:56 | 289732 | 148592 | 20264266414552 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 H | ALUMINIO | 4.8 | 5.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331482 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5702271001 | 766597 | 8823439 | 190-13719137 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 01:07 | 2026-04-09 10:35 | 2026-04-12 01:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 441613 | 130818 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:15:42 | 13/04/2017 10:17:07 | 827747 | 150024 | GERAR | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2026-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 28.2 | 15.7 | 10.9 | 28.2 | 15.7 | 10.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331663 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5725253152 | 790713 | 8745849 | 190-13693585 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-10 11:27 | 2026-04-12 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 389194 | 117951 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2005 16:25:55 | 01/06/2016 16:26:38 | 1610947 | 142411 | 20264264488868 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2018-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 44.6 | 21.9 | 17.4 | 44.6 | 21.9 | 17.4 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330730 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5300432002 | 864829 | 9318524 | 190-13661592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:24 | 2026-04-10 02:37 | 2026-04-12 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado TRAFO Nº 5300432002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 - 02/04/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 122663 Nº SÉRIE; 525514 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,09 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150427 Nº SÉRIE; 828150 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,38 / 1,99 / 2,09 | 525514 | 122663 | TRAEL | TRAEL | 11/02/2026 | 08/01/2020 | 828150 | 150427 | 20264268503603 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 1.99 | 2.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330533 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL05097122 | 5704106122 | 792595 | 8869138 | 190-13693164 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:31 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-12 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 - DOLP-CT-PA11 ENCARREGADO: PAFILO ANDALECIO DATA: 09/04/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 10:51:34 | 13/04/2026 10:51:55 | 0 | 0 | 20264268202278 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Não | 36 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331657 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5710157004 | 812547 | 9185106 | 190-12314039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 13:28 | 2026-04-10 11:33 | 2026-04-12 13:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 650/2026 TRAFO 5710157004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 181876 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150002 Nº DE SÉRIE : 827725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 181876 | ILEGIVEL | TRAEL | EDJ | 31/07/2026 | 23/08/2002 | 827725 | 150002 | 20264268527469 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 105.5 | 978 | Não
DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 |  |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330723 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5720238122 | 792380 | 8880391 | 190-13650092 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 16:44 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-12 16:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000438/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000124/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 6113877 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 984299890 ENDEREÇO: LOTEAMENTO AGUA FRIA, 551 - CHACARA VO BIBINA GLEBA AGUA BOA 2 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 98472-3421/63 99212-3482 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 13:59:08 | 13/04/2026 13:59:29 | 0 | 0 | Aguardando retorno da equipe | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | BUCHA DANIFICADA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331811 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700826026 | 871657 | 8806259 | 190-13662234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:21 | 2026-04-13 00:51 | 2026-04-12 18:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 458280 | 144434 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:22:23 | 01/02/2018 09:22:53 | 827715 | 149992 | 20264267992190 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331249 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700912077 | 899997 | 9124664 | 190-13665496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-10 16:35 | 2026-04-12 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR. | ETO-RD-AR 655/2026 TRAFO 5700912077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2705004010 Nº DE SÉRIE : 391935 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/12 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150293 Nº DE SÉRIE : 828016 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO ERA DE 10 KV KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 05 KVA ERRO DE CADASTRO. | 391935 | CI2705004010 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 15:52:48 | 01/03/2006 15:53:26 | 828016 | 150293 | 20264266067073 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 37.23 | 36.93 | 34.65 | 14.5 | 13.83 | 11.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331490 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700926073 | 656232 | 8799496 | 190-13675457 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 20:25 | 2026-04-10 17:10 | 2026-04-12 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212 | SS ENC-RD-PS 442/2026 TR 5700926073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P023444 Nº DE SÉRIE : 886235 MARCA : PALISTA DATA FABRICAÇÃO : 02/1990 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150236 Nº DE SÉRIE : 827959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 886235 | P023444 | TRAEL | INTEL | 01/02/2026 08:59:27 | 01/02/1990 09:01:10 | 827959 | 150236 | 20264269132533 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2025-02-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 18.28 | 16.19 | 17.35 | 18.35 | 16.65 | 17.07 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330726 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5710553052 | 632294 | 8723553 | 190-13716396 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 22:02 | 2026-04-11 22:44 | 2026-04-12 22:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 444/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. PRIMEIRA TENTATIVA CAMIONETE ATOLOU, COBRADO DUAS DISPONIBILADE. | 473765 | 23073 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 00:00:00 | 01/06/2007 00:00:00 | 827940 | 150217 | 20264269323921 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 7.79 | 7.77 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331641 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5761134022 | 855240 | 9203765 | 190-56629758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 10:56 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04-13 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado | ETO-RD-AR 658/2026 TRAFO 5761134022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 303445 Nº DE SÉRIE : 581755 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 4,02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129465 Nº DE SÉRIE : 1319660 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 04 | 581755 | 363445 | ROMAGNOLE | TRAEL | 13/04/2021 | 17/06/2021 | 1319660 | 129465 | ------- |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 52 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim
ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331515 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01102271 | 5711595001 | 757642 | 8868563 | 190-13651265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 12:07 | 2026-04-10 17:35 | 2026-04-13 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01 | SS ENC-RD-PS 445/2026 TR 5711595001 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141558 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 2.39 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149993 Nº DE SÉRIE : 827716 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | 141558 | ILÉGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:18:15 | 01/07/1999 09:19:16 | 827716 | 149993 | 20264268258865 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2011-07-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 7.51 | 5.17 | 7.82 | 6.55 | 8.02 | 8.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331057 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700637070 | 847168 | 8911049 | 190-13711807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:03 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-13 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000442/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000127/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE:RIO SONO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: https://maps.app.goo.gl/PBSd2aLRnjHQCJ839 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9100-2294 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: JEYSON | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 14:11:00 | 13/04/2026 14:11:12 | 0 | 0 | 20264268477991 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331273 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5725441040 | 778875 | 9217375 | 190-13659651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:32 | 2026-04-10 23:56 | 2026-04-13 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | ETO-RD-AR 659/2026 TRAFO 5725441040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6105303 Nº DE SÉRIE : 432073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112667 Nº DE SÉRIE : 459118 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 | 432073 | 105303 | TRAEL | TRAEL | 30/01/2026 | 11/04/2017 | 459118 | 112667 | 20264273388575 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.92 | 11.81 | 15.82 | 12.92 | 11.81 | 15.82 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327669 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701105087 | 729734 | 9016505 | 190-13722608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 15:38 | 2026-04-11 00:14 | 2026-04-13 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701105087 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701105087 ETO-RD-GR 421/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133108 Nº DE SÉRIE : 180654 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 - 10/2022 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150361 Nº DE SÉRIE : 828084 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.97 MEDIÇÃO 2: 11.57 MEDIÇÃO 3: 10.77 COORDENADA X: 729725 Y: 9016540 | 180654 | 133108 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 09:48:52 | 01/06/2007 09:58:30 | 828084 | 150361 | 20264270966511 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2022-10-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 11.57 | 10.77 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331429 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5700683074 | 950399 | 8726734 | 190-13871109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:36 | 2026-04-13 18:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DIANOPOLIS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel FOI SUBSTITUIDO TRAVO DE 05KVA, POR UMA DE 15 KVA | 125809 | 28978 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 09:53:45 | 01/08/2008 09:58:38 | 827858 | 150135 | 20264274261735 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331486 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5710770001 | 772891 | 8830227 | 190-13648498 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:19 | 2026-04-13 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 916168 | 129758 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:07:43 | 13/04/2014 11:08:30 | 827731 | 150008 | 20264274322894 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 21.3 | 23.4 | 21 | 21.3 | 23.4 | 21 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331295 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5710168070 | 879739 | 8958974 | 190-13676860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 21:48 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04-13 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO TEL. 63 991347351 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 14:14:55 | 13/04/2026 14:15:09 | 0 | 0 | 20264266290458 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331674 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700306157 | 782787 | 9230199 | 190-13642952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:43 | 2026-04-11 15:32 | 2026-04-14 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 663/2026 TRAFO 5700306157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109872 Nº DE SÉRIE : 562593043 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141475 Nº DE SÉRIE : 1557594 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04 | 562593043 | 109872 | ROMAGNOLE | SIEMENS | 14/08/2024 | 25/06/1999 | 15574594 | 141475 | 20264276205102 |  | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1992 | 17.75 | 1640 | Não
ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331488 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701983075 | 689075 | 8976716 | 190-13703929 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:54 | 2026-04-12 16:00 | 2026-04-14 09:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 446/2026 TR 5701983075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202231 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120978 Nº DE SÉRIE : 460037 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 | 202231 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/06/2020 13:58:12 | 01/11/2011 14:00:21 | 460037 | 126978 | 20264271089434 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-05-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.9 | 8.26 | 7.6 | 9.35 | 8.29 | 7 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331520 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700247024 | 741583 | 9078644 | 190-13702232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 11:40 | 2026-04-11 21:57 | 2026-04-14 11:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700247024 ETO-RD-GR 422/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 974089 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150624 Nº DE SÉRIE : C 299673 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 741584 Y: 9078643 | 974089 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 24/01/2026 | 01/10/2015 |  | 150624 | 20264270968948 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1157 | 798 | 344 | 1157 | 798 | 344 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331769 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5731056026 | 896318 | 8819907 | 190-13673039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:17 | 2026-04-12 17:02 | 2026-04-14 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 458705 | 06111781 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:33:16 | 01/02/2018 09:34:03 | 828022 | 150299 | 20264276434307 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 32 | 16.1 | 8.2 | 32 | 16.1 | 8.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331373 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700205157 | 762280 | 9256110 | 190-13678991 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:23 | 2026-04-12 11:50 | 2026-04-14 12:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado. | ETO-RD-AR 664/2026 TRAFO 5700205157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 17855 Nº DE SÉRIE : 440309 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150367 Nº DE SÉRIE : 828090 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 440309 | 17855 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/11/2006 | 828090 | 150367 | 20264276424878 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1.H | ALUMINIO | 647 | 881 | 1025 | 647 | 881 | 1025 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331614 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5701082014 | 628947 | 8900061 | 190-12314578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:25 | 2026-04-12 03:57 | 2026-04-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM | SS ENC-RD-PS 448/2026 TR 5701082014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176615 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150342 Nº DE SÉRIE : 828065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 176615 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 14:05:30 | 01/09/2010 14:06:27 | 828065 | 150342 | 20264269053153 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.43 | 4.75 | 7.75 | 6.99 | 9.34 | 10.18 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331615 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5720349086 | 643589 | 8907458 | 190-13722199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:37 | 2026-04-11 22:53 | 2026-04-14 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY | SS ENC-RD-PS 449/2026 TR 5720349086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140020 Nº DE SÉRIE : 1587942 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150249 Nº DE SÉRIE : 827972 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 1587942 | 140020 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 14:13:04 | 01/02/2024 14:14:07 | 827972 | 150249 | 20264276495135 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.86 | 5.8 | 7.71 | 10.06 | 12.71 | 13.63 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331363 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700526127 | 881727 | 9271034 | 190-13700145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 13:40 | 2026-04-12 02:05 | 2026-04-14 13:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. TRAFO Nº 5700526127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2012 MARCA; ITB Nº CITD; 0006006699 Nº SÉRIE; 768636 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150303 Nº SÉRIE; 828026 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 10,52 / 10,54 / 13,76 | 768636 | 006006699 | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 11/01/2012 | 828026 | 150303 | 20264276535388 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.54 | 13.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331479 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700843033 | 748858 | 9004193 | 190-13717219 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 15:57 | 2026-04-14 10:11 | 2026-04-14 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700843033 queimado | trafo 5700843033 queimado | [8 empty] | 20264270980315 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331338 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710214032 | 675947 | 8600432 | 190-12311870 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 19:22 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04-14 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264277060360 SS: ETO-RD-GU 448/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 469796 | 136551 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 00:00:00 | 01/05/2013 00:00:00 | 827969 | 150246 | 20264277060360 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331612 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700369233 | 649699 | 8970761 | 190-13669514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 21:13 | 2026-04-12 18:37 | 2026-04-14 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647 | SS ENC-RD-PS 450/2026 TR 5700369233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127152 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150242 Nº DE SÉRIE : 827965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 127152 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 13:50:53 | 01/09/2008 13:51:48 | 827965 | 150242 | 20264277211023 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.02 | 18.45 | 17.06 | 19.45 | 18.27 | 16.28 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331527 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5710089013 | 731689 | 8861039 | 190-13645627 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 00:13 | 2026-04-13 00:35 | 2026-04-15 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | SS ENC-RD-PS 452/2026 TRAFO: 5710089013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 134769 Nº DE SÉRIE : 71343 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 | 71343 | 134769 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 11:53:16 | 01/08/2007 11:54:21 | 586750 | 147713 | 20264277258608 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-07-01 | 30 | 30 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0.5H | ALUMINIO | 7.18 | 7.39 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331512 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5731294227 | 916423 | 9061824 | 190-12311621 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 10:43 | 2026-04-14 11:01 | 2026-04-15 10:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01 | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4 equipe 227op01 | [8 empty] | 2026427618340020264276183400 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h
ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331492 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700191153 | 717233 | 9122414 | 190-13870358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:20 | 2026-04-14 09:58 | 2026-04-15 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01 | trafo queimado 5700191153 pararaio queimado acesso livre trafo de 15kva verificar possibilidade de colocar um trafo de 25kva carga do cliente alta.equipe 153op01 | [8 empty] | 20264277322870 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H
ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331765 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710013055 | 676430 | 9052027 | 190-13702148 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:23 | 2026-04-14 00:42 | 2026-04-15 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500 | SS ENC-RD-PS 453/2026 TR 5710013055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126122 Nº DE SÉRIE : 1254024 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 | 1254024 | 126122 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 14/04/2025 08:00:17 | 01/07/2020 08:01:44 | 1616970 | 146098 | 20264277107422 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 23.37 | 19.68 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331374 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5701362122 | 795556 | 8863556 | 190-49788968 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 14:49 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04-15 14:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 14:17:41 | 13/04/2026 14:18:01 | 0 | 0 | 20264279190938 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 37 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | BUCHA DANIFICADA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332644 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700677080 | 884173 | 9240997 | 190-13698484 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:23 | 2026-04-13 16:01 | 2026-04-15 16:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | ETO-RD-AR 671/2026 TRAFO 5700677080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6109047 Nº DE SÉRIE : 443192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150447 Nº DE SÉRIE : 828170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 46.2 MEDIÇÃO 2: 43.4 MEDIÇÃO 3: 42.2 | 443192 | 443192 | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 02/09/2017 | 828170 | 150447 | 20264276375520 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 6 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 462 | 434 | 422 | 249 | 248 | 248 | Não
ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331698 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700828077 | 921292 | 9123135 | 190-13870408 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:35 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04-15 16:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077 | ETO-RD-AR 670/2026 TRAFO 5700828077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06126214 Nº DE SÉRIE : 554563 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150372 Nº DE SÉRIE : 828095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.04 MEDIÇÃO 2: 15.14 MEDIÇÃO 3: 10.04 | 554563 | 06126214 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 11:41:07 | 01/08/2020 11:41:38 | 828095 | 150372 | 20264279345814 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 16.04 | 15.14 | 10.04 | 16.04 | 15.14 | 10.04 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331513 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700603078 | 880147 | 9044268 | 190-13681502 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-14 10:55 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELO IND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELO uc 9771344 RDR ITACAJA | [8 empty] | 20264279447777 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331777 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01017017 | 5700762017 | 740210 | 8911459 | 190-13870337 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-13 15:30 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 454/2026 TF 5700762017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 164067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2009 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149990 Nº DE SÉRIE : 827713 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | 164067 | ILÉGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:42:20 | 01/09/2009 08:43:40 | 827713 | 149990 | 20264279024078 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 18.62 | 17.04 | 19.51 | 16.21 | 19.55 | 22.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331474 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710234076 | 708017 | 8726769 | 190-13671163 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:30 | 2026-04-13 16:52 | 2026-04-15 20:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264278846069 SS:ETO-RD-GU 449/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 kva MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:228 VBN: 229 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 464987 | 129010 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/02/2026 00:00:00 | 13/04/2026 | 827999 | 150276 | 20264278846069 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331870 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710378035 | 801462 | 8830332 | 190-13701019 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:47 | 2026-04-13 11:56 | 2026-04-15 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 578171 | ilegivel | TRAEL | ITB | 01/02/2026 10:16:32 | 01/02/2009 10:17:14 | 827750 | 150027 | 20264279468778 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.5 | 5.8 | 2.6 | 12.5 | 5.8 | 2.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331622 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700739070 | 861315 | 8964855 | 190-13692507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 13:55 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04-16 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000450/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000131/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 16/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 92094157 ENDEREÇO: IND FAZENDA BACABA, 0 - LPT - 14185 FAZ. BACABA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | 0 | 0 | ABB | ABB | 15/04/2026 07:30:24 | 15/04/2026 07:30:39 | 0 | 0 | 20264282705924 | CPFL | CPFL | 2026-04-22 | 2026-04-15 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | SOBRECARGA | 1 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333034 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01025012 | 5737010110 | 686254 | 8803514 | 190-13671728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 15:10 | 2026-04-14 17:20 | 2026-04-16 15:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 324371 | 131508 | ITAIPU | TRAEL | 01/06/2025 10:58:36 | 15/04/2014 10:59:16 | 584514 | 147246 | 20264279665780 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 1125 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 12.7 | 2.94 | 12.94 | 12.7 | 2.94 | 12.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333509 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01032044 | 5700494044 | 735448 | 8807806 | 190-13691513 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 17:48 | 2026-04-15 11:50 | 2026-04-17 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 186148 | 37863 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:14:26 | 01/05/2010 09:14:57 | 827744 | 150021 | 20264285788383 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 35 | 16.5 | 16.2 | 35 | 16.5 | 16.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333378 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710142016 | 826844 | 9249615 | 190-13869682 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 18:43 | 2026-04-15 15:08 | 2026-04-17 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450 | ETO-RD-AR 677/2026 TRAFO 5710142016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1004464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150357 Nº DE SÉRIE : 828080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 34.9 MEDIÇÃO 2: 26.6 MEDIÇÃO 3: 19.83 | 1004464 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 15/04/2016 | 828080 | 150357 | 20264285728992 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 919 | 829 | 478 | Não
DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332646 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5759897070 | 910814 | 8944076 | 190-37491529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 09:44 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado. trafo 5759897070, trafo de 75kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre para caminhao e caminhonete. OBS o trafo fica no ramal 0359894070 ATIVO: 190.02789457 LOCALIZAÇÃO: 190-37491529 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 15/04/2026 | . | . | TRAEL | TRAEL | 10/06/2026 10:59:15 | 10/06/2026 11:00:50 |  | . | 20264285885994 | CPFL | CPFL | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3 | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333037 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5707165122 | 791909 | 8880426 | 190-13660121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 10:59 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO 5707165122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 kVA - TENSÃO: 13,8 kV - PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000198/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000132/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 15/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 31495831 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9117-1529 ENDEREÇO: CHÁCARA ÁGUA BOA Nº 547 - SETOR ÁGUA FRIA. PALMAS. DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 8404-0793 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | 0 | 0 | ABB | ABB | 16/04/2026 07:27:41 | 16/04/2026 07:28:02 | 0 | 0 | 20264285939209 | CPFL | CPFL | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333477 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5710075081 | 884121 | 9366908 | 190-13663884 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 13:35 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-18 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. TRAFO Nº 5710075081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2016 MARCA; ITB Nº CITD; 101868 Nº SÉRIE; 1024118 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,40 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149825 Nº SÉRIE; 149825 POS. DO TAP; C.292449 IMPEDÂNCIA; 2,65 MEDIÇÃO; 17,99 / 11,62 / 12,95 | 1024118 | 101868 | ITAM | ITB | 15/10/2025 | 12/01/2016 |  | 149825 | EQUIPE FEZ A CONFIRMAÇÃO POR OS. DE OUTROS. | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 11.62 | 12.95 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333281 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04060122 | 5700873122 | 789801 | 8871260 | 190-13719899 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 15:03 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 DOLP-CT-PA 11 ENCARREGADO: PAFILO DATA: 15/04/2026 TELEFONE: 62 99471 0174 | 0 | 0 | ABB | ABB | 16/04/2026 07:24:28 | 16/04/2026 07:25:00 | 0 | 0 | sem intervenção | CPFL | CPFL | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 10 | 10 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333893 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700250080 | 858417 | 9258066 | 190-13654069 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 23:23 | 2026-04-16 13:45 | 2026-04-18 23:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre | ETO-RD-AR 682/2026 TRAFO 5700250080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109342 Nº DE SÉRIE : 448512 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150445 Nº DE SÉRIE : 828168 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS:TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADASTRO. | 448512 | 06109342 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 12:13:23 | 01/11/2017 12:14:42 | 828168 | 150445 | 20264288979869 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334147 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700008111 | 727227 | 9049673 | 190-13649449 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 09:34 | 2026-04-16 16:00 | 2026-04-19 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700008111 ETO-RD-GR 436/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124830 Nº DE SÉRIE : 1.233.962 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141917 Nº DE SÉRIE : 1603829 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.91 MEDIÇÃO 2: 12.64 MEDIÇÃO 3: 11.56 COORDENADA X: 727229 Y: 9049688 | 1.233.962 | 124830 | ITB | ROMAGNOLE | 01/01/2025 00:00:00 | 01/06/2020 00:00:00 | 1603829 | 141917 | 20264289579634 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 1125 | 1125 | Não | 111 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 12.64 | 11.56 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334088 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5748196134 | 774728 | 9407889 | 190-39303036 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 11:40 | 2026-04-16 21:48 | 2026-04-19 11:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. TRAFO Nº 5748196134 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 140085 Nº SÉRIE; 1588007 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150229 Nº SÉRIE; 827952 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,17 / 06,14 / 06,08 | 1588007 | 140085 | TRAEL | ITB | 19/02/2026 | 16/04/2026 | 827952 | 150229 | 20264289014304 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.14 | 6.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334130 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700311080 | 849478 | 9259210 | 190-13686753 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 13:29 | 2026-04-16 22:10 | 2026-04-19 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE | ETO-RD-AR 691/2026 TRAFO 5700311080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134907 Nº DE SÉRIE : 707057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150294 Nº DE SÉRIE : 828017 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 107057 | 134907 | TRAEL | TRAEL | 10/02/2026 | 15/10/2010 | 828017 | 150294 | 20264289925720 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 10 | 9.8 | 9.01 | 10 | 9.8 | 9.01 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334248 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700642033 | 753688 | 9010086 | 190-13705841 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 13:32 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04-19 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700642033 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700642033 ETO-RD-GR 437/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121958 Nº DE SÉRIE : 141696 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 - 01/2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150663 Nº DE SÉRIE : C 299712 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.40 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.55 MEDIÇÃO 2: 15.44 MEDIÇÃO 3: 15.42 COORDENADA X: 753704 Y: 9010089 | 141696 | 121958 | ITAM | ITB | 24/01/2026 | 01/07/1999 |  | 150663 | 20264288384572 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2020-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1655 | 1544 | 1542 | 1655 | 1544 | 1542 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331770 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5749265033 | 747606 | 9002182 | 190-50239925 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 21:02 | 2026-04-17 12:27 | 2026-04-19 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5749265033 ETO-RD-GR 438/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 134216 Nº DE SÉRIE : 1494666 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 140192 Nº DE SÉRIE : 31971 MARCA : TRAFOTEC - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2003 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.89 MEDIÇÃO 2: 14.66 MEDIÇÃO 3: 09.92 COORDENADA X: 747606 Y: 9002173 | 1494666 | 134216 | TRAFOTEC | ITB | 01/03/2003 00:00:00 | 01/12/2022 00:00:00 | 31971 | 140192 | 20264292368519 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 14.66 | 9.92 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334753 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710170025 | 714664 | 9139634 | 190-13686296 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-18 15:56 | 2026-04-20 14:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01 | ETO-RD-AR 700/2026 TRAFO 5710170025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186352 MARCA : UNIÃO DATA FABRICAÇÃO : 09/2001 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150438 Nº DE SÉRIE : 828161 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3: | 1663552 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 26/02/2026 | 22/09/2001 | 828161 | 150438 | não tem |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 489 | 438 | 42 | Não
ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334739 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5710193012 | 678823 | 8829911 | 190-13676856 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 14:50 | 2026-04-18 13:22 | 2026-04-20 14:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710193012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 459/2026 trafo 5710193012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137665 Nº DE SÉRIE : 1551531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 1551531 | 137665 | TRAEL | ITB | 01/07/2024 09:17:35 | 01/08/2023 09:18:57 | 1622915 | 143216 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335442 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5711261001 | 799467 | 8817234 | 190-13721440 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:28 | 2026-04-22 17:39 | 2026-04-20 21:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04 | 20169 | ilegivel | ABB | SAGEL | 01/11/2001 09:53:22 | 01/03/1999 09:54:28 | 182506 | 146050 | . | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-23 |  | 30 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 34.3 | 18.8 | 10.3 | 34.3 | 18.8 | 10.3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334679 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710019079 | 821255 | 9061226 | 190-13649194 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 21:48 | 2026-04-18 15:32 | 2026-04-20 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710019079 e para raio queimado acesso camionetaequipe 078po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019079 ETO-RD-GR 439/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180916 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150349 Nº DE SÉRIE : 828072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.21 MEDIÇÃO 2: 11.85 MEDIÇÃO 3: 04.09 COORDENADA X: 821255 Y: 9061227 | 180916 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/02/2026 | 01/05/2002 | 828072 | 150349 | 20264294916446 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1621 | 1185 | 409 | 1621 | 1185 | 409 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327691 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01414015 | 5700038015 | 835012 | 8989970 | 190-13680330 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 15:31 | 2026-04-18 21:20 | 2026-04-21 15:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700038015 ETO-RD-GR 440/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365478 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150339 Nº DE SÉRIE : 828062 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 16.89 MEDIÇÃO 2: 09.89 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 835010 Y: 8989970 | 365478 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 11:59:25 | 01/05/1999 11:59:53 | 828062 | 150339 | 20264298837333 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 9.89 | 6.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334677 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701086022 | 843543 | 9203901 | 190-13682828 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 17:12 | 2026-04-19 11:35 | 2026-04-21 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel | ETO-RD-AR 702/2026 TRAFO 5701086022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P50027 Nº DE SÉRIE : E1274 MARCA : ELETROPAULO DATA FABRICAÇÃO : 05/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150192 Nº DE SÉRIE : 827915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 1.15 MEDIÇÃO 2: 2.04 MEDIÇÃO 3: 3.55 SUBST CHAVE FUSIVEL DANIFICADA 03101634022 | E1274 | P50027 | TRAEL | ELETRAFO | 01/02/2026 | 01/05/2009 | 827915 | 150192 | 20264299796637 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1.H | ALUMINIO | 115 | 204 | 355 | 115 | 204 | 355 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334720 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700042135 | 769234 | 9409865 | 190-13870881 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 09:12 | 2026-04-19 21:52 | 2026-04-22 09:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de Esperantina Equipe 134OP01 984566679 Acesso livre OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700042135. TRAFO Nº 5700042135 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/06 MARCA; TRAEL - ELETRAN Nº CITD; 1706001677 Nº SÉRIE; 78730 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2.9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150285 Nº SÉRIE; 828008 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,57 / 6,44 / 6,35 | 78730 | 1706001677 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 05/03/2006 | 828008 | 150285 | 20264300333793 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 657 | 644 | 635 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334697 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5700476155 | 839002 | 9138602 | 190-13675243 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 11:03 | 2026-04-19 20:06 | 2026-04-22 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5700476155 queimado tensao 19.9 kv potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700476155 ETO-RD-GR 441/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTES 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 100508 Nº DE SÉRIE : 389617 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 04/2025 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150297 Nº DE SÉRIE : 828020 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.20 MEDIÇÃO 2: 02.05 MEDIÇÃO 3: 01.02 COORDENADA X: 839206 Y: 9138686 | 389617 | 100508 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2016 | 828020 | 150297 | 20264301253029 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-22 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 520 | 205 | 102 | 520 | 205 | 102 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336729 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700456038 | 998251 | 8643218 | 190-13667417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 12:15 | 2026-04-24 12:22 | 2026-04-22 12:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01 | Atendida pela equipe ETO ML DP 02 | 180034 | 10348 | TRAEL | ABB | 01/11/2025 10:35:32 | 01/03/2002 10:36:43 | 820162 | 149176 | 20264301523012 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335402 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5700601200 | 782831 | 8600116 | 190-13664149 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 12:48 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-22 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR | . | . | TRAEL | TRAEL | 06/01/2026 08:31:11 | 06/01/2026 08:32:21 |  | . | 20264301562505 |  | CPFL | 2026-01-06 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335005 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700321066 | 814676 | 9060979 | 190-13721345 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 13:13 | 2026-04-20 12:09 | 2026-04-22 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700321066 ETO-RD-GR 444/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361166 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150353 Nº DE SÉRIE : 828076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 27.78 MEDIÇÃO 2: 25.51 MEDIÇÃO 3: 23.77 COORDENADA X: 814674 Y: 9060979 | 361166 | IIEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/11/2005 | 828076 | 150353 | 20264301468398 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 2778 | 2551 | 2377 | 2778 | 2551 | 2377 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335124 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700814256 | 990955 | 8853611 | 190-13871670 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 13:29 | 2026-04-20 10:13 | 2026-04-22 13:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700814256 15 kva e para raio quimado acesso livre equopé 256op01 cll 992929298 obs prioriza trafo atende pousada Formiga | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros cobrando sobre aviso pedrini 11 a 13/04 | 926312 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:09:40 | 01/11/2014 11:10:19 | 827966 | 150243 | 20264301215529 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 26.7 | 13.9 | 12.1 | 26.7 | 13.9 | 12.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335165 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01414015 | 5700571015 | 830064 | 8987458 | 190-13712250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 16:03 | 2026-04-20 17:26 | 2026-04-22 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700571015 queimado10kva na 34,5kvpararaio queimado acesso livre caminhao e caminhonete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700571015 ETO-RD-GR 445/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457861 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150368 Nº DE SÉRIE : 828091 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.21 MEDIÇÃO 2: 01.91 MEDIÇÃO 3: 01.40 COORDENADA X: 830064 Y: 8987459 | 457861 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/03/2007 | 828091 | 150368 | 20264298896069 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 521 | 191 | 140 | 521 | 191 | 140 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335004 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700942009 | 795020 | 9040200 | 190-13655256 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 16:54 | 2026-04-20 17:25 | 2026-04-22 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700942009 queimado 15KVA34,5KVpararaio danificadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700942009 ETO-RD-GR 446/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121149 Nº DE SÉRIE : 625857 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 - 01/2020 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150250 Nº DE SÉRIE : 827973 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 29.20 MEDIÇÃO 2: 23.65 MEDIÇÃO 3: 21.84 COORDENADA X: 795042 Y: 9040200 | 625857 | 121149 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/11/2009 | 827973 | 150250 | 20264301151804 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2020-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2920 | 2365 | 2184 | 2920 | 2365 | 2184 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335031 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5727832007 | 775529 | 8912944 | 190-13686464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-19 20:55 | 2026-04-21 15:40 | 2026-04-22 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727832007 queimado na RDR de miracema , acesso livre , potencia 15 kva , tensão 19,9 , para-raio queimado | SS ENC-RD-PS 465/2026 TRAFO: 5727832007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112792 Nº DE SÉRIE : 459956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150292 Nº DE SÉRIE : 823015 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 459956 | 112792 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:34:15 | 01/03/2018 08:35:17 | 823015 | 150292 | 20264302920817 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 15.71 | 17.18 | 16.42 | 18.51 | 17.1 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334758 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5710014070 | 871577 | 8956870 | 190-12311926 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 11:05 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-23 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete ** TRAFO TROCADO FOI O DE TOPOLOGIA 5763866070*** DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000469/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000139/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5710014070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 4482816 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: RURAL DE RIO SONO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 999770426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: YURE Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). COCM - TR SUBSTITUI 5763866070 - 30/07/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 22/04/2026 07:48:42 | 22/04/2026 07:48:47 | 0 | 0 | 20264305975418 | CPFL | CPFL | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335375 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700841094 | 760122 | 8627939 | 190-13665659 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-21 12:00 | 2026-04-23 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe | . | . | TRAEL | TRAEL | 08/01/2026 08:40:35 | 03/02/2010 08:41:23 |  | . | 20264301775944 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335371 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710161043 | 798779 | 8773628 | 190-13716705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 16:48 | 2026-04-21 11:50 | 2026-04-23 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710161043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis cobrando sobre aviso pedrini 11 a 13/04 | 373048 | ilegivel | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 08:05:16 | 01/02/2000 08:06:02 | 828019 | 150296 | 20264307444988 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2005-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335357 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710154053 | 802248 | 9241220 | 190-13672155 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:37 | 2026-04-22 12:05 | 2026-04-23 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre | ETO-RD-AR 709/2026 TRAFO 5710154053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 9540 Nº DE SÉRIE : 359351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150364 Nº DE SÉRIE : 828087 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 7.09 MEDIÇÃO 2: 6.77 MEDIÇÃO 3: 6.41 | 359351 | 9540 | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 20/10/2005 | 828087 | 150364 | 20264307261188 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 709 | 677 | 641 | Não
ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335347 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700837080 | 868711 | 9234438 | 190-13713069 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:59 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04-23 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | ETO-RD-AR 725/2026 TRAFO 5700837080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6118089 Nº DE SÉRIE : 482046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150444 Nº DE SÉRIE : 828167 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.71 MEDIÇÃO 2: 15.50 MEDIÇÃO 3: 14.38 | 482046 | 118089 | TRAEL | TRAEL | 22/04/2026 | 29/08/2018 | 150444 | 828167 | 20264304830416 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1671 | 155 | 1438 | Não
DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334960 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5710105001 | 779212 | 8876135 | 190-13704972 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 20:02 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-23 20:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVA TENSÃO: 13,8 KV ACESSO: LIVRE. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 21/04/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 22/04/2026 07:29:48 | 22/04/2026 07:30:05 | 0 | 0 | 20264306921587 | CPFL | CPFL | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 10 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335026 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5767069131 | 855585 | 9396607 | 190-53147237 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 21:30 | 2026-04-21 13:08 | 2026-04-23 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. TRAFO Nº 5767069131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 01/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 110858 Nº SÉRIE; 331825 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2023 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135505 Nº SÉRIE; 494203 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,93 MEDIÇÃO; 03,34 / 01,50 / 01,95 | 331825 | 110858 | ITAIPU | ITAIPU | 03/05/2023 | 21/04/2018 | 494203 | 135505 | 20264307694337 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 134 | 150 | 195 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335027 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700571070 | 857228 | 8950337 | 190-12314107 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04-24 00:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo qaueimaado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de trafo qaueimaado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000472/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 00024/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 22/04/2026 A 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO - ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5700571070 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 DADOS DO CLIENTE: UC: 9860932 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 92945449 ENDEREÇO: IND FAZENDA CABECEIRA VERDE, 0 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 91008648 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO ELO NO LOCAL: 0,5 POTÊNCIA: 15KVA CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 171131 | 0 | ITAM | VIJAI | 14/02/2026 09:45:14 | 01/07/2010 09:45:32 | 303268 | 150888 | 20264307672226 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 7.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335106 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710269113 | 714834 | 9059666 | 190-13653550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 13:01 | 2026-04-24 08:20 | 2026-04-24 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01 | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livre equipe 113po01 | [8 empty] | 20264307590020 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | SOBRECARGA | 0,5
ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335903 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700956193 | 987105 | 9112133 | 190-13675499 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-21 13:37 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04-24 13:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700956193 queimado5KVA34,5KVpararaio danificadoacesso caminhonete | ETO-RD-AR 727/2026 TRAFO 5700956193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :179081 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150343 Nº DE SÉRIE : 828066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.66 MEDIÇÃO 2: 12.72 MEDIÇÃO 3: 11.52 | 179081 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 10:54:58 | 01/09/2008 10:55:32 | 828066 | 150343 | 20264309933425 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 15.66 | 12.72 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335042 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710404111 | 731633 | 9093368 | 190-13643205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-21 16:43 | 2026-04-25 07:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710404111 ETO-RD-GR 466/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706004935 Nº DE SÉRIE : 178699 MARCA : ABB - IMTEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 - 03/2013 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150055 Nº DE SÉRIE : 827778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.40 COORDENADA X: 731871 Y: 9093269 | 178699 | CI 2706004935 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 | 01/01/2002 | 827778 | 150055 | 20264305837470 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2013-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2558 | 2153 | 1640 | 2558 | 2153 | 1640 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335368 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700145002 | 892661 | 9315874 | 190-13671917 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 08:06 | 2026-04-23 06:15 | 2026-04-25 08:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858 | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias. Acesso livre. UC 218774 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINS Joison 63 98404-8858 TRAFO Nº 5700145002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2024 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 49185 IMPEDÂNCIA; 2,57 POS. DO TAP. 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149856 Nº SÉRIE; C.297820 IMPEDÂNCIA; 2,6 POS. DO TAP. 4º MEDIÇÃO; 1,47 / 2,03 / 3,20 | 49185 | NA | ITAM | TRAEL | 22/12/2025 | 22/12/2004 |  | 149856 | 0000 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VANDALISMO | 2H | ALUMINIO | 1.47 | 2.03 | 3.2 | 1.47 | 2.03 | 3.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335374 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710201009 | 763055 | 9039987 | 190-13870386 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 12:04 | 2026-04-22 19:01 | 2026-04-25 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710201009 e para raio queimado acesso livreequipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710201009 ETO-RD-GR 467/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365373 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150070 Nº DE SÉRIE : 827793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 763057 Y: 9039988 | 365373 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 | 01/05/1999 | 827793 | 150070 | 20264312311546 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1157 | 798 | 344 | 1157 | 798 | 344 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335397 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700519039 | 820524 | 9393361 | 190-13714535 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 13:40 | 2026-04-23 00:23 | 2026-04-25 13:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campoAcesso livre 15 kva na 34,5 kv | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campo Acesso livre 15 kva na 34,5 kv TRAFO Nº 5700519039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2018 - REF. 03/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 116657 Nº SÉRIE; 473466 IMPEDÂNCIA; 3,04 POS. DO TAP. 4º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150425 Nº SÉRIE; 828148 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP. 3º MEDIÇÃO; 11,43 / 11,32 / 11,49 | 473466 | 116657 | TRAEL | TRAEL | 11/02/2026 | 14/06/2018 | 828148 | 150425 | OS: 20264310485628 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 11.32 | 11.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336140 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5711505001 | 751796 | 8846717 | 190-13706781 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-22 18:21 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-25 18:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5711505001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 7.967Kv - 5711505001 | 68156 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:26:16 | 01/11/2005 08:27:26 | 827730 | 150007 | 20264312697342 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 12.7 | 9.7 | 2.1 | 12.7 | 9.7 | 2.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338143 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700679038 | 997498 | 8607273 | 190-13657283 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-23 19:42 | 2026-04-25 11:05 | 2026-04-26 19:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado | Trocado pela equipe da Tavares | 180016 | P10330 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 14:10:49 | 01/03/2002 14:12:15 | 827907 | 150184 | 20264318371595 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336136 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700519116 | 863957 | 8741584 | 190-13705622 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-23 19:56 | 2026-04-24 17:31 | 2026-04-26 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO | 143747 | 132760 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:13:27 | 01/07/2022 11:14:31 | 827833 | 150110 | 20264319201186 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336454 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5731658122 | 787999 | 8849470 | 190-36642340 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:49 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-27 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02780597 LOCALIZAÇÃO: 190-36642340 sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 24/04/2026 | 489689 | 135123 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/03/2026 06:52:40 | 01/03/2023 06:52:57 | 1672873 | 151555 | 20264322412157 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 8 k | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336999 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700888152 | 824930 | 8736102 | 190-13653415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 11:58 | 2026-04-24 18:20 | 2026-04-27 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700888152 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kv Potencia 15 kvaPara raio danificadoacesso para caminhonete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 24 a 26/04 | 498647 | 119812 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 08:24:29 | 27/04/2019 08:26:41 | 303279 | 150899 | . | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-07-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 18.2 | 9.3 | 4.3 | 18.2 | 9.3 | 4.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337102 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700573111 | 738679 | 9081646 | 190-13678582 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 16:32 | 2026-04-25 18:20 | 2026-04-27 16:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700573111 QUEIMADO VAZANDO OLEOACESSO CAMINHONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700573111 ETO-RD-GR 478/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 6938 Nº DE SÉRIE : 53500 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150028 Nº DE SÉRIE : 827751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.88 MEDIÇÃO 2: 10.65 MEDIÇÃO 3: 04.93 COORDENADA X: 738685 Y: 9081637 | 53500 | 6938 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/02/2005 | 827751 | 150028 | 20264318012847 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2088 | 1065 | 493 | 2088 | 1065 | 493 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336871 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5720011053 | 785334 | 9255133 | 190-13704372 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 18:41 | 2026-04-25 15:35 | 2026-04-27 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações 053OP01, o trafo 5720011053 de 30kVA está queimado, para raio também está queimado, acesso bom para equipe de manutenção. | ETO-RD-AR 740/2026 TRAFO 5720011053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124617 Nº DE SÉRIE : 1228248 MARCA : OMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112188 Nº DE SÉRIE : 184976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 12.32 MEDIÇÃO 2: 11.53 MEDIÇÃO 3: 09.93 | 1228248 | 124617 | ABB | ROMAGNOLE | 28/04/2002 11:48:43 | 01/03/2020 11:49:31 | 184976 | 112188 | Não tem | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 12.32 | 11.53 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337776 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5700349001 | 775183 | 8816517 | 190-13649095 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 16:30 | 2026-04-28 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700349001 queimado de 15 kva acesso livre oara raio queimado tensao 13.8 kv local e pusado levar trafo de 25 kva se possivel e levar cahve fusivel completa da 13.8 kv rdr de porto nacional | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 11 | 11 | TECNO FORT | TECNO FORT | 29/04/2026 09:43:26 | 29/04/2026 09:43:54 | 11 | 11 | 20264326584228 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 13 | 15.6 | 14.3 | 13 | 15.6 | 15.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337061 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700574016 | 831179 | 9255649 | 190-13672753 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 13:42 | 2026-04-25 23:10 | 2026-04-28 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trago 5700574016 queimadoFoi feito fechamento do mesmo, realizado teste de tensão na rede primária MT constatado tensão, na bucha secundária do trafo foi realizado medição com multímetro o mesmo não apresentou tensão Trafo 10KVARede 19,9Para raio queimadoAcesso somente para camionete | ETO-RD-AR 741/2026 TRAFO 5700574016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 13410 Nº DE SÉRIE : 69886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150310 Nº DE SÉRIE : 828033 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 11.13 MEDIÇÃO 2: 10.05 MEDIÇÃO 3: 9.95 | 69886 | 13410 | TRAEL | TRAEL | 12/02/2026 | 10/11/2005 | 828033 | 150310 | 20264323789956 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 11.13 | 10.05 | 9.95 | 11.13 | 10.05 | 9.95 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337000 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710274030 | 790062 | 9285594 | 190-13693821 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 18:08 | 2026-04-26 14:40 | 2026-04-28 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom | ETO-RD-AR 742/2026 TRAFO 5710274030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15775 Nº DE SÉRIE : 392354 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149456 Nº DE SÉRIE : 822891 MARCA :TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 17.01 MEDIÇÃO 2: 16.93 MEDIÇÃO 3: 14.19 | 392354 | 15775 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:26:06 | 01/03/2006 11:26:42 | 822891 | 149456 | 20264323564662 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 17.01 | 16.93 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337340 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5752869058 | 717177 | 9245653 | 190-47067952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 18:34 | 2026-04-28 09:39 | 2026-04-28 18:34 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR 743/2026 TRAFO 5752869058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142145 Nº DE SÉRIE : 537044 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4,15 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132782 Nº DE SÉRIE : 1453769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4,17 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 11.15 MEDIÇÃO 2: 14.28 MEDIÇÃO 3: 15.44 | 537044 | 142145 | ITAIPU | ITAIPU | 02/09/2022 | 05/06/2024 | 1453769 | 132782 | 20264327156933 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 H | ALUMINIO | 1115 | 1428 | 1544 | 11.15 | 14.28 | 15.44 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336941 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5722396083 | 812313 | 8886302 | 190-13660141 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 10:03 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-29 10:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO | 0 | 0 | ABB | ABB | 27/04/2026 06:59:30 | 27/04/2026 06:59:41 | 0 | 0 | 20264329364075 | CPFL | CPFL | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 10 | 10 | Sim | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337305 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701373055 | 649406 | 8983086 | 190-13673847 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 12:50 | 2026-04-27 18:58 | 2026-04-29 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249 | SS ENC-RD-PS 477/2026 TR 5701373055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203103 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121775 Nº DE SÉRIE : 464865 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 | 203103 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 28/04/2018 09:04:33 | 01/01/2012 09:06:02 | 464865 | 121775 | 20264329450230 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 2019-12-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.27 | 7.22 | 8.49 | 9.95 | 10.16 | 13.14 | Sim | POTENCIAL | Não
ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337045 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01113003 | 5700399003 | 712406 | 8702160 | 190-13671028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 13:16 | 2026-04-26 20:33 | 2026-04-29 13:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEOCIENTE PENALIZADO 82 UCS PARA RAIO QUEIMADO | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEO PARA RAIO QUEIMADO SUBSTITUIDO TRAFO E PARA RAIO SS 499/2026. | 20624 | 2197 | ITAIPU | TRAFOTEC | 01/01/2026 13:12:02 | 01/10/2021 13:14:29 | 20624 | 2197 | 20264329535748 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 | 2026-01-01 | 1125 | 75 | Não | 85 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 5 | COBRE | 11 | 12 | 11.7 | 11 | 12 | 11.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337155 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701658022 | 824940 | 9202830 | 190-13651743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 13:34 | 2026-04-27 12:00 | 2026-04-29 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701658022 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99946-8318 | ETO-RD-AR 744/2026 TRAFO 5701658022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139354 MARCA : VEGAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 2,51 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150344 Nº DE SÉRIE : 828067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 19.42 MEDIÇÃO 2: 18.09 MEDIÇÃO 3: 17.94 | 139354 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 18/02/2026 | 21/02/2013 | 828067 | 150344 | 20264329629272 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1942 | 1809 | 1794 | Não
ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339586 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5710011049 | 985374 | 8595046 | 190-13678650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 15:22 | 2026-04-27 15:07 | 2026-04-29 15:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFOMADOR | 549514 | 125043 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:03:59 | 01/06/2020 08:05:11 | 827894 | 50171 | 20264329324225 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-05-07 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | Vegetação | 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337826 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD06002091 | 5700557091 | 913544 | 8749809 | 190-13660244 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 17:01 | 2026-04-26 20:00 | 2026-04-29 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01 | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 1327856 | 129616 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/09/2024 17:07:13 | 01/09/2021 17:08:14 | 90089018 | 143844 | 20264329400788 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Vegetação | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337260 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701103040 | 742227 | 9246426 | 190-60854710 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 19:55 | 2026-04-27 19:00 | 2026-04-29 19:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701103040 15kvaTensão: 34.5Acesso: para caminhão e caminhonteEndereço: Chacara santa maria Equipe 058op03 | ETO-RD-AR 746/2026 TRAFO 5701103040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140198 Nº DE SÉRIE : 994888 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149464 Nº DE SÉRIE : 822899 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 86.1 MEDIÇÃO 2: 78.1 MEDIÇÃO 3: 75.2 | 994888 | 140198 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 15:38:59 | 01/07/2024 15:39:36 | 822899 | 149464 | 20264330232132 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | COBRE | 86.1 | 78.1 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337279 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710054159 | 755684 | 9223263 | 190-15828601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 20:27 | 2026-04-27 15:00 | 2026-04-29 20:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36 | ETO-RD-AR 747/2026 TRAFO 5710054159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112834 Nº DE SÉRIE : 459998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA :3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149436 Nº DE SÉRIE : 822871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE DE CAMPO,.POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADATRO MEDIÇÃO 1: 15.63 MEDIÇÃO 2: 11.17 MEDIÇÃO 3: 10.83 | 459998 | 06112834 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 15:20:16 | 01/03/2018 15:23:20 | 822871 | 149436 | 20264329928148 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | COBRE | 53.4 | 52.7 | 48.9 | 15.63 | 11.17 | 10.83 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337338 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700804012 | 711728 | 8809220 | 190-13689940 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 09:49 | 2026-04-27 17:30 | 2026-04-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 478/2026 TR 5700804012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44338 Nº DE SÉRIE : 696791 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150884 Nº DE SÉRIE : 303264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : POS. TAP : 03 | 696791 | 44338 | ITAM | ITB | 01/02/2026 09:38:09 | 01/09/2010 09:39:42 | 303264 | 150884 | 20264330335842 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 15.71 | 17.18 | 16.42 | 18.51 | 17.18 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337872 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701003040 | 754498 | 9247110 | 190-13710346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 11:05 | 2026-04-28 15:13 | 2026-04-30 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 749/2026 TRAFO 5701003040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 32954 Nº DE SÉRIE : 573342 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149439 Nº DE SÉRIE : 822874 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 139.7 MEDIÇÃO 2: 123.3 MEDIÇÃO 3: 104.1 | 573342 | 32954 | TRAEL | ITB | 26/02/2026 | 04/01/2009 | 822574 | 149439 | 20264333522281 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1397 | 1233 | 1041 | Sim | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1337044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01036052 | 5710060052 | 615426 | 8694128 | 190-13688415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 12:48 | 2026-04-28 17:13 | 2026-04-30 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | [8 empty] | 20264329650531 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337323 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5749840019 | 963235 | 9115439 | 190-43687766 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 14:48 | 2026-04-28 05:46 | 2026-04-30 14:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34500Kv | CAMPOS LINDOS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001 | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5749840019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132685 Nº DE SÉRIE : 458191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149939 Nº DE SÉRIE : 600390 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04 | 458191 | 132685 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 | 02/02/2016 | 600390 | 149939 | 20264333306124 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337727 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5764865110 | 706233 | 8799201 | 190-59274861 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:04 | 2026-04-28 17:16 | 2026-04-30 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre | SS ENC-RD-PS 479/2026 trafo 5764865110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138075 Nº DE SÉRIE : 83431 MARCA : FALEG DATA FABRICAÇÃO : 2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131765 Nº DE SÉRIE : 1426735 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 4.20 POS. TAP : 02 | 83431 | 138075 | ITB | PEG | 01/03/2022 08:30:18 | 01/01/2026 08:37:42 | 1426735 | 131765 | . | TRAEL | CPFL | 2026-03-01 | 2025-06-01 | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H. | ALUMINIO | 35.86 | 36.07 | 32.37 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337737 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710394046 | 715221 | 8823525 | 190-13677529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:57 | 2026-04-28 11:29 | 2026-04-30 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para substituição de trafo queimado | SS ENC-RD-PS 480/2026 TRAFO: 5710394046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 06016013 Nº DE SÉRIE : 339626 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15943 Nº DE SÉRIE : C303323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 | 339626 | 06016013 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 08:22:31 | 01/02/2015 08:23:29 |  | 150943 | 20264333166795 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.24 | 13.68 | 12.8 | 13.94 | 12.99 | 11.89 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337296 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700238196 | 872504 | 8856753 | 190-13705916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 17:16 | 2026-04-28 18:00 | 2026-04-30 17:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000504/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000151/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 28/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700238196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9477446 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9262-9321 ENDEREÇO: ND FAZENDA FIRMESA, 0 - LPT12999/pxm a fazenda do sr Antônio da defesa DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9204-4413 / (63) 9 8418-8058 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 128493 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/02/2026 15:34:57 | 01/10/2009 15:36:28 | 303282 | 150902 | 20264335679137 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 17.3 | 18.4 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337997 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5750041058 | 706990 | 9229478 | 190-71508030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 21:04 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04-30 21:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040 | ETO-RD-AR 752/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103094 Nº DE SÉRIE : 395699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 04 | 122932 | 126828 | TRAEL | TRAEL | 29/04/2016 | 29/04/2007 | 395699 | 103094 | 20264338428180 |  | CPFL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 395 | 429 | 55 | Sim
ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338925 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701214055 | 650261 | 8983216 | 190-13722789 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-30 21:05 | 2026-05-01 09:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01 | SS ENC-RD-PS 481/2026 TR 5701214055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003407 Nº DE SÉRIE : 723749 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150972 Nº DE SÉRIE : C303352 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | 723749 | 06003407 | ITAM | ITB | 01/02/2026 10:07:07 | 01/03/2011 10:08:05 |  | 150972 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VANDALISMO | 1H | ALUMINIO | 9.63 | 10.81 | 11.16 | 13.03 | 15.22 | 16.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338146 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701063077 | 858483 | 9081737 | 190-12312916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 15:11 | 2026-04-29 17:50 | 2026-05-01 15:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv | ETO-RD-AR 761/2026 TRAFO 5701063077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185540 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149983 Nº DE SÉRIE : 827706 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3: | 185540 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 15:13:39 | 01/02/2011 15:14:22 | 827706 | 149983 | 20264338401259 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | COBRE | 81.5 | 78.2 | 77.4 | 26.73 | 25.22 | 21.61 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339143 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700390030 | 791442 | 9297047 | 190-13674175 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 09:16 | 2026-04-30 16:00 | 2026-05-02 09:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia. | ETO-RD-AR 765/2026 TRAFO 5700390030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362798 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149444 Nº DE SÉRIE : 822879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 362798 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 25/11/2005 | 822879 | 149444 | 20264340654090 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 591 | 405 | 363 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338171 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710095116 | 862878 | 8732063 | 190-13706059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 11:54 | 2026-04-30 17:31 | 2026-05-02 11:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | 03106 | 0 | TRAEL | TRAEL | 11/02/2026 | 15/03/2006 | 827928 | 150205 | 20264341176388 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700727036 | 674996 | 8629385 | 190-13710125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 12:12 | 2026-04-30 18:00 | 2026-05-02 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | . | . | ABB | ABB | 06/05/2025 16:04:19 | 01/05/2018 16:04:54 |  | . | 20264340881618 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338940 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700002253 | 699782 | 8878359 | 190-13659188 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 13:51 | 2026-04-30 20:12 | 2026-05-02 13:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO | SS ENC-RD-PS 487/2026 TR 5700002253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113440 Nº DE SÉRIE : 460583 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144331 Nº DE SÉRIE : 468954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 | 460583 | 113440 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2018 10:23:03 | 01/03/2018 10:25:14 | 468954 | 144331 | 0 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-06-03 |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336686 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700600079 | 824508 | 9049174 | 190-13645634 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 15:08 | 2026-04-30 16:09 | 2026-05-02 15:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700600079 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700600079 ETO-RD-GR 498/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171523 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133882 Nº DE SÉRIE : 1490284 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08.91 MEDIÇÃO 2: 07.12 MEDIÇÃO 3: 04.30 COORDENADA X: 824537 Y: 9049187 | 171523 | ILEGIVEL | ITB | VIJAI | 01/12/2022 15:32:14 | 01/08/2010 15:33:06 | 1490284 | 133882 | 0520264341613422 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 7.12 | 4.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339165 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700290030 | 807239 | 9260069 | 190-12314796 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 18:02 | 2026-04-30 15:54 | 2026-05-02 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1 | ETO-RD-AR 773/2026 TRAFO 5700920030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 185261 Nº DE SÉRIE : S/N MARCA : S/N DATA FABRICAÇÃO : S/N IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 14945 Nº DE SÉRIE : 822886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 185261 | ILEGIVE | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 04/05/2005 | 822886 | 14945 | 20264344902052 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 56 | 57 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338916 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700361071 | 754983 | 8800178 | 190-13673417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 22:37 | 2026-04-30 15:00 | 2026-05-02 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 566234033 | 112165 | TRAEL | TRAEL | 04/05/2021 08:26:02 | 01/07/1999 08:27:18 | 1295243 | 149651 | ........... | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338658 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01040004 | 5743290004 | 810097 | 9210615 | 190-15819067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:06 | 2026-04-30 16:30 | 2026-05-03 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo | ETO-RD-AR 774/2026 TRAFO 5743290004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126527 Nº DE SÉRIE : 457539 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148662 Nº DE SÉRIE : 330076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : | 457539 | 1265227 | TRAEL | TRAEL | 24/10/2024 | 22/02/2018 | 330076 | 148662 | 0 | TRAEL | POTENCIAL |  |  | 75 | 75 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | TRAEL
ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338716 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5700702019 | 826548 | 9172547 | 190-15797182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:15 | 2026-04-30 18:12 | 2026-05-03 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 | ETO-RD-AR 775/2026 TRAFO 5700702019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 126189 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150762 Nº DE SÉRIE : 799422 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 126189 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/10/2025 11:03:18 | 01/09/2008 11:03:51 | 799422 | 150762 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 18.15 | 14.57 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338926 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710190233 | 718784 | 8927234 | 190-13679424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:20 | 2026-04-30 18:10 | 2026-05-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo | SS ENC-RD-PS 489/2026 trafo 5710190233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127548 Nº DE SÉRIE : 994125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150859 Nº DE SÉRIE : 303239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 | 994125 | 127458 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:14:57 | 01/02/2016 10:16:07 | 303239 | 150859 | 20264344546006 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.51 | 5.17 | 7.82 | 8.6 | 6.55 | 8.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338919 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733283256 | 946362 | 8857018 | 190-13713782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 15:26 | 2026-05-01 16:43 | 2026-05-03 15:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 827876 | 150153 | ITAM | TRAEL | 01/03/2026 08:48:52 | 01/02/2026 08:49:29 | 299665 | 150616 | 20264347140627 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 31.6 | 25.5 | 20.6 | 31.6 | 25.5 | 20.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338808 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700373131 | 850725 | 9395334 | 190-13870797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 19:34 | 2026-05-02 03:17 | 2026-05-03 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta. | Trafo 5700374131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimado Local RDR de Augustinopolis Acesso só para camioneta. TRAFO Nº 5700374131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44512 Nº SERIE; 696965 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,13 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149429 Nº SERIE; 822864 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,6 MEDIÇÃO; 9,42 / 10,85 / 15,83 | 696965 | 44512 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 | 01/09/2010 | 822864 | 149429 | 20264347867326 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 942 | 1085 | 1583 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338907 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5722431017 | 748988 | 8908577 | 190-13663403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 20:06 | 2026-05-01 16:25 | 2026-05-03 20:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 490/2026 TRAFO 5722431017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 370005 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150459 Nº DE SÉRIE : 828182 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 370005 | ILÉGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 09:58:25 | 01/05/2011 09:59:23 | 828182 | 150459 | 20264347622532 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 15.71 | 17.18 | 16.42 | 18.51 | 17.1 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338820 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700643109 | 846897 | 9292098 | 190-15839999 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:22 | 2026-05-01 18:06 | 2026-05-04 10:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ANGICO | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02 | Trafo 5700643109 75kva Acesso: livre para caminhão e caminhonete Endereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31 Equipe: 098op02 TRAFO Nº 5700643109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA FAB; JAN/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014911 Nº SERIE; 337415 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA FAB; 2023 - 02/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 136774 Nº SERIE; 495302 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 4,03 MEDIÇÃO;1,32 - 01,46 - 02,19 | 337415 | 06014911 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2023 | 01/01/2015 | 495302 | 136774 | 20264349224002 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 33 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 132 | 146 | 219 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336687 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710082153 | 704071 | 9121004 | 190-13650932 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:28 | 2026-05-02 17:18 | 2026-05-04 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710082153 ETO-RD-GR 503/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108324 Nº DE SÉRIE : 184777 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 - 02/2024 IMPEDANCIA : 4.32 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124732 Nº DE SÉRIE : 1236638 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.25 MEDIÇÃO 2: 14.65 MEDIÇÃO 3: 14.47 COORDENADA X: 704069 Y: 9121008 | 184777 | 108324 | ROMAGNOLE | TRAEL | 04/05/2020 15:45:44 | 01/04/2002 15:46:24 | 1236638 | 124732 | 20264349097377 | CPFL | TRAEL | 2025-12-01 | 2024-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 14.65 | 14.47 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339212 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700428086 | 612758 | 8921695 | 190-13653347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 11:24 | 2026-05-01 20:06 | 2026-05-04 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis | SS ENC-RD-PS 491/2026 trafo 5700428086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128045 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150443 Nº DE SÉRIE : 828166 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 128045 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 14:32:44 | 01/10/2008 14:33:42 | 828166 | 150443 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 3.96 | 4.67 | 6.98 | 9.73 | 11.2 | 12.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339179 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5763737265 | 884795 | 9163388 | 190-34808014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 14:01 | 2026-05-02 16:00 | 2026-05-04 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5763737265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142857 Nº DE SÉRIE : C254324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150756 Nº DE SÉRIE : 799416 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: FOI SUBST CHAVE RELIGADORA DO TRAFO 5763737265 | C 254324 | 142857 | TRAEL | ITAM | 16/10/2025 | 19/06/2024 | 799416 | 150756 | 20264349142228 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1072 | 1194 | 1212 | 1072 | 1194 | 12.12 | Sim | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339210 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5753353233 | 702537 | 8934568 | 190-13673446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 02:08 | 2026-05-02 10:24 | 2026-05-05 02:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. | SS ENC-RD-PS 492/2026 Trafo 5753353233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114209 Nº DE SÉRIE : 463369 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139606 Nº DE SÉRIE : 1541134 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 | 463369 | 114209 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/03/2024 14:24:58 | 01/04/2018 14:26:16 | 1541134 | 139606 | 20264351764923 | TRAEL | TRAEL | 2026-02-01 | 2023-06-01 | 1125 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 10.46 | 11.66 | 12.8 | 13.19 | 14.99 | 15.78 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338937 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700759071 | 740642 | 8802141 | 190-13709226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 11:23 | 2026-05-03 12:04 | 2026-05-05 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 697027 | 44574 | ITAM | ITB | 01/02/2026 09:35:36 | 01/09/2010 09:36:11 | 303291 | 150911 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.6 | 2.9 | 0.8 | 15.6 | 2.9 | 0.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338899 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5714228101 | 939683 | 8733794 | 190-13652630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 13:22 | 2026-05-03 13:48 | 2026-05-05 13:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUBSTITUIDO TRAFO DE 15KVA, PELA EQUIPE MLDP02 | 339481 | 06015868 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:03:45 | 01/02/2015 10:05:21 | 827902 | 150179 | 20264353185155 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338858 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700671010 | 791649 | 8903370 | 190-13646476 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 14:41 | 2026-05-03 18:00 | 2026-05-05 14:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material. segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/05/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 04/05/2026 07:06:54 | 04/05/2026 07:07:00 | 1 | 1 | 20264351116873 | CPFL | CPFL | 2026-05-11 | 2026-05-04 | 10 | 10 | Sim | 11 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339555 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700826008 | 768430 | 8950503 | 190-13695678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 15:17 | 2026-05-04 20:48 | 2026-05-05 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 494/2026 TRAFO: 5700826008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150457 Nº DE SÉRIE : 828180 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 481134 | 24199 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 17:22:53 | 01/08/2007 17:23:31 | 828180 | 150457 | 20264353161468 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 17 | 14.97 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336631 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710177009 | 757168 | 9018133 | 190-13686607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 17:05 | 2026-05-03 11:26 | 2026-05-05 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710177009 ETO-RD-GR 504/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06118445 Nº DE SÉRIE : 482679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2018 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150462 Nº DE SÉRIE : 828185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.85 MEDIÇÃO 2: 02.10 MEDIÇÃO 3: 01.75 COORDENADA X: 757196 Y: 9018148 | 482679 | CITD06118445 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 16:26:11 | 01/09/2018 16:26:48 | 828185 | 150462 | 20264353152376 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 2.1 | 1.75 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338839 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5710025103 | 879798 | 9394144 | 190-13722126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 17:15 | 2026-05-03 01:33 | 2026-05-05 17:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv TRAFO Nº 5710025103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145876 Nº SERIE; Z.273730 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 02/2018 - 02/2026 MARCA; TRAEL -TRAEL PA Nº CITD; 111833 Nº SERIE; 458310 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,99 MEDIÇÃO; 7,83 / 7,81 / 7,93 | Z 273730 | 145876 | TRAEL | ITAM | 07/02/2018 | 04/03/2025 | 458310 | 111833 | OS: 20264353594991 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 25 | Não | 25 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 7.81 | 7.93 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338772 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL05059122 | 5703327122 | 793229 | 8871574 | 190-13705632 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 18:52 | 2026-05-02 18:00 | 2026-05-05 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMAS POTENCIA 45KVA QUADRA 206 SUL OBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 - DLP-CTPA09 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 02/05/2026 | 28967 | 18858 | TRAEL | INCONTRAZA | 01/11/2015 07:17:52 | 01/02/2007 07:18:14 | 366434 | 147799 | SERA GERADA NA HORA | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 75 | 45 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 21.3 | 20.6 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336663 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5710063011 | 799682 | 9022289 | 190-13665582 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 09:37 | 2026-05-03 17:42 | 2026-05-06 09:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710063011 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710063011 ETO-RD-GR 505/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05110533 Nº DE SÉRIE : 454901 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150675 Nº DE SÉRIE : Z 299724 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.26 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 14.56 MEDIÇÃO 2: 13.21 MEDIÇÃO 3: 10.61 COORDENADA X: 799711 Y: 9022303 | 454901 | CITD05110533 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 16:45:43 | 01/01/2018 16:46:15 |  | 150675 | 20264354049927 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 13.21 | 10.61 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 112600508 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 1338851 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5704935122 | 837824 | 8873048 | 190-13664643 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 21:49 | 2026-05-04 18:00 | 2026-05-06 21:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000524/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000154/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 04/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5704935122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9653988 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 92768441 ENDEREÇO: IND ASSENTAMEN PA. SITIO, 0 - LPT 14869 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | [8 empty] | 20264356372900 | [7 empty] | 2
DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339376 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL08097122 | 5706607122 | 791239 | 8869044 | 190-13713826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 15:09 | 2026-05-05 18:00 | 2026-05-07 15:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 05/05/2026 | 288273 | 017595 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/10/2025 07:23:44 | 01/09/2013 07:24:23 | 1648758 | 151597 | nao tem | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6k | ALUMINIO | 40 | 40 | 40 | 1.8 | 1.6 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340811 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700955005 | 924715 | 8623872 | 190-13669002 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 14:23 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05-08 14:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias . IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 | [8 empty] | 20264360148342 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | 0,5h
ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335067 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01038009 | 5721044009 | 772814 | 9022467 | 190-13681048 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:13 | 2026-05-05 21:53 | 2026-05-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5721044009 ETO-RD-GR 510/2026 ZONA URBANA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 110792 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 151605 Nº DE SÉRIE : 1.668.050 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.47 MEDIÇÃO 2: 16.00 MEDIÇÃO 3: 15.34 COORDENADA X: 772812 Y: 9022468 | 110792 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | RELUZ | 01/03/2026 00:00:00 | 01/12/2010 00:00:00 | 1668050 | 151605 | 20264362993799 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 4 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | SOBRECARGO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 16 | 15.34 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340461 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02100001 | 5710747001 | 790403 | 8843729 | 190-13666172 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 17:03 | 2026-05-05 20:38 | 2026-05-08 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 337412 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 06/05/2018 13:29:10 | 01/01/2015 13:29:46 | 470424 | 117210 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 29 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1341012 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701360075 | 711201 | 8953392 | 190-13722530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 20:13 | 2026-05-06 13:15 | 2026-05-08 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500 | SS ENC-RD-PS 501/2026 TR 5701360075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 667865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150607 Nº DE SÉRIE : C299656 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 FOI FEITO A SUBST. DE 100MTS DE CABO 4AWG ENTRE OS IDS: 55322799 ao ID: 55322988 | 667865 | 38553 | ITAM | ITB | 24/01/2026 14:47:15 | 06/05/2010 14:48:58 |  | 150607 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 18.62 | 17.04 | 19.51 | 16.21 | 19.55 | 12.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342377 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700597119 | 858515 | 9343601 | 190-13695197 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 13:39 | 2026-05-09 09:42 | 2026-05-10 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº 5700597119 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 40034 Nº SÉRIE; 691095 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150329 Nº SÉRIE; 828052 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 13,41 / 13,21 / 13,17 | 691095 | 40034 | TRAEL | ITB | 13/02/2026 | 14/08/2010 | 828052 | 150329 | 20264371871609 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 13.41 | 13.21 | 13.17 | 13.41 | 13.21 | 13.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342645 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5300716021 | 810112 | 8603664 | 190-13642633 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 15:53 | 2026-05-08 15:00 | 2026-05-10 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | 1587865 | 139943 | ITAM | ITB | 14/02/2026 09:52:06 | 01/02/2024 09:54:08 |  | 150907 | 20264371739961 |  | INTEL | 2020-05-05 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 H | ALUMINIO | 40 | 35 | 35.2 | 40 | 35 | 35.2 | Não
ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342510 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700240055 | 642863 | 8986523 | 190-13717547 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 18:26 | 2026-05-09 01:45 | 2026-05-10 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079 | SS ENC-RD-PS 503/2026 TR 5700240055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002273 Nº DE SÉRIE : 440319 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150758 Nº DE SÉRIE : 799418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : OUT/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 440319 | 5706002273 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 08:58:45 | 01/11/2006 08:59:59 | 799418 | 150758 | 20264372448053 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2016-05-06 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 21.56 | 20.25 | 19.84 | 20.01 | 19.87 | 20.25 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342508 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5701350103 | 866183 | 9397708 | 190-13709012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 12:17 | 2026-05-11 08:35 | 2026-05-11 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KV Acesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II TRAFO Nº 5701350103 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2011 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 184716 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150423 Nº SÉRIE; 828146 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 3,37 / 3,36 / 3,34 | 184716 | N/A | TRAEL | VIJAI | 13/02/2026 | 11/02/2011 | 828146 | 150423 | NT | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.37 | 3.36 | 3.34 | 3.37 | 3.36 | 3.34 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342679 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5714779081 | 893769 | 9353347 | 190-13645535 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 16:09 | 2026-05-11 09:28 | 2026-05-11 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado TRAFO Nº 5714779081 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 337199 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,49 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 138551 Nº SÉRIE; Z.245199 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 3,45 / 3,68 / 3,64 | 337199 | NA | ITAM | TRAEL | 09/12/2023 | 09/01/2015 |  | 138551 | 20264371781628 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 3.45 | 3.68 | 3.64 | 3.49 | 3.68 | 3.64 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342659 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5700081037 | 703591 | 8751634 | 190-12313187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 17:33 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-11 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | 1024942 | 0000 | ITAIPU | ITB | 14/02/2026 09:42:40 | 01/07/2016 09:44:05 | 303262 | 150882 | 20264375270795 |  | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 25 | 26 | 30 | 25 | 26 | 30 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342671 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700017265 | 881084 | 9130558 | 190-13695978 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 09:47 | 2026-05-09 18:55 | 2026-05-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01 | ETO-RD-AR 820/2026 TRAFO 5700017265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104365 Nº DE SÉRIE : 1782636 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150449 Nº DE SÉRIE : 828172 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 1782636 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 11/02/2026 | 11/05/2007 | 828172 | 150449 | 20264377597503 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 27 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340523 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710317009 | 777609 | 9028021 | 190-13646385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 17:29 | 2026-05-10 11:38 | 2026-05-12 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710317009 ETO-RD-GR 517/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 359275 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148984 Nº DE SÉRIE : 477447 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2022 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.73 MEDIÇÃO 2: 18.08 MEDIÇÃO 3: 17.78 COORDENADA X: 777635 Y: 9028021 | 359275 | ILEGIVEL | ITAIPU | ITB | 01/10/2022 15:51:08 | 01/10/2005 15:55:12 | 477447 | 148984 | 20264378284736 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 18.08 | 17.78 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343785 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5759675265 | 867143 | 9145811 | 190-44984295 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 00:07 | 2026-05-12 12:15 | 2026-05-15 00:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola | ETO-RD-AR 835/2026 TRAFO 5759675265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144830 Nº DE SÉRIE : 86682 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2006 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150521 Nº DE SÉRIE : 603112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 | 86682 | 144830 | ITAIPU | TRAEL | 30/01/2026 | 29/06/2006 | 603112 | 150521 | 20264384512358 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344233 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5358412075 | 714258 | 8986239 | 190-61314152 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 10:36 | 2026-05-12 19:43 | 2026-05-15 10:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432 | SS ENC-RD-PS 506/2026 TR 5358412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P013143 Nº DE SÉRIE : 799492 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149459 Nº DE SÉRIE : 822894 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 799492 | P013143] | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:07:10 | 01/10/2025 09:11:44 | 822894 | 149459 | 20264387703796 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.66 | 18.74 | 16.79 | 19.57 | 17.64 | 16.53 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 |  |  |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343676 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5365343122 | 797437 | 8859136 | 190-66776062 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000552/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000157/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 13,8KV - POTÊNCIA: 25KVA ALIMENTADOR: AL04099059 - TRANSFORMADOR: 5700133122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 36823177 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9214-7787 ENDEREÇO: IND CHACARA 348 TO-50, 0 - SIBEIJA FLOR DA GLEBA RIBEIRAO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 9243-2595 / 63 9 8515-9679 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: " Foi testado o trafo não está distribuindo na BT, CLIENTE SOLICITA UMA VERIFICAÇAO NA SUA REDE, POIS ESTA FUNCIONANDO SOMENTE UMA FASE. PEDE PARA LIGAR ANTES DE IR. NO TEL:63992147787". Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! Fabricante: Modelo: | 1600171 | 141557 | ITAM | ITB | 01/02/2026 06:50:51 | 01/04/2024 06:51:05 | 299975 | 150538 | 20264388434563 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 3.9 | 7.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345187 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710276149 | 625609 | 8967356 | 190-13690212 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 18:22 | 2026-05-14 17:38 | 2026-05-15 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02 | SS ENC-RD-PS 509/2026 TR 5710276149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 296216 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150761 Nº DE SÉRIE : 799421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 296216 | ILÉGIVEL | TRAEL | ITB | 01/10/2025 08:40:19 | 01/11/2004 08:41:29 | 799421 | 150761 | 20264383838643 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.3 | 14.67 | 13.71 | 15.28 | 13.45 | 12.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343756 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700313083 | 821650 | 8893928 | 190-13677925 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 21:19 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 21:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000553/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000158/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: APARECIDA DO RIO NEGRO - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTÊNCIA: 15KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5700313083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 869658 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 99985-7889 / 63 9 996-78807 ENDEREÇO: CHACARA SITIO NOVO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 8458-6669 / 63 9 9927-56791 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 0 | 0 | ABB | ABB | 14/05/2026 06:48:51 | 14/05/2026 06:49:05 | 0 | 0 | 20264388750404 | CPFL | CPFL | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 10 | 10 | Sim | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | SOBRECARGA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345179 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5710228047 | 671543 | 8626279 | 190-13677145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 00:23 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-16 00:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | 177927 | 0 | TRAEL | ABB | 02/02/2026 08:17:57 | 03/12/2001 08:19:36 | 827737 | 150014 | 20264387750318 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 1.67 | 1.9 | 1.66 | 1.67 | 1.9 | 1.66 | Não
ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344219 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710265040 | 745992 | 9239589 | 190-13721053 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 10:32 | 2026-05-13 17:53 | 2026-05-16 10:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel | ETO-RD-AR 848/2026 TRAFO 5710265040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12139 Nº DE SÉRIE : 362379 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149579 Nº DE SÉRIE : 63321 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | 362379 | 12139 | TRAEL | ITB | 14/05/2005 16:30:48 | 01/11/2005 16:39:11 | 63321 | 149579 | 20264388662914 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.16 | 18.16 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344247 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5744835233 | 676303 | 8976278 | 190-13721417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 11:36 | 2026-05-14 02:00 | 2026-05-16 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635 | SS ENC-RD-PS 510/2026 TR 5744835233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : P025756 Nº DE SÉRIE : 420333 MARCA : 03/2021 DATA FABRICAÇÃO : 33.000 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147526 Nº DE SÉRIE : 1635877 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 | 4200333 | P025756 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/07/2025 09:26:29 | 01/03/2021 09:28:42 | 1635877 | 147526 | 20264392427857 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 36.6 | 35.6 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344201 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5712545122 | 791909 | 8884041 | 190-13717494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 19:28 | 2026-05-14 18:00 | 2026-05-16 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000556/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000159/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 14/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTENCIA DO INSTALADO: 10KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5712545122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: chacara pais e filhos rural sentido a aparecida DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 84563-9954 / 63 9 9153-3415 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 66692 | ILEGÍVEL | ITAM | TRAEL | 23/02/2026 07:44:27 | 01/10/2005 07:44:39 | 303266 | 150886 | 20264393148184 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 0,5h | ALUMINIO | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | CURTO CIRCUITO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345769 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700754016 | 825282 | 9257394 | 190-15789864 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 21:26 | 2026-05-14 15:45 | 2026-05-16 21:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | WANDERLANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA | ETO-RD-AR 856/2026 TRAFO 5700754016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481128 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135591 Nº DE SÉRIE : 316868 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | 481128 | ILEGIVEL | ITB | ITB | 18/05/2026 | 22/08/2007 | 316868 | 135591 | 20264393029726 |  | INTEL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 65 | 591 | 495 | Sim
DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345519 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700698096 | 888236 | 8769358 | 190-13704798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 11:38 | 2026-05-15 16:24 | 2026-05-17 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 178066 | ilegivel | ITAM | N/A | 01/02/2026 11:19:38 | 01/09/2010 11:20:22 | 299666 | 150617 | 20264393201088 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 38.1 | 11.7 | 26 | 38.1 | 11.7 | 26 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345469 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5700654037 | 693404 | 8757225 | 190-13720724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 12:27 | 2026-05-15 17:30 | 2026-05-17 12:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | 372916 | 0 | TRAEL | INTEL | 02/02/2026 15:07:55 | 01/02/2000 15:09:41 | 827741 | 150018 | 20264394989640 |  | INTEL |  | 2004-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 h | ALUMINIO | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | Não |  | Sim
ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345532 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701508039 | 795452 | 9405292 | 190-13711117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-16 23:48 | 2026-05-18 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS | OS PARA S6BSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298 REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS TRAFO Nº 5701508039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 125111 POS. DO TAP; 5 IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 147933 Nº SÉRIE; C.299646 POS. DO TAP; 3] IMPEDÃNCIA; 2,84 MEDIÇÃO; 7,19/ 07,15 / 07,11 | 125111 | N/A | ITAM | VIJAI | 24/01/2026 | 15/08/2008 |  | 147933 | 20264395182660 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 7.2 | 7.19 | 7.15 | 7.2 | 7.19 | 7.15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345624 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700003170 | 798379 | 9201995 | 190-13673798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 05:41 | 2026-05-16 11:36 | 2026-05-19 05:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota | ETO-RD-AR 868/2026 TRAFO 570000170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706004271 Nº DE SÉRIE : 77367-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/87 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151145 Nº DE SÉRIE : 499623 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2026 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 | 77367 H | 5706004271 | TRAEL | TRAFO | 10/05/2026 | 09/05/1987 | 499623 | 151145 | 20264401172414 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 25 | 25 | Não | 69 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345664 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5733119007 | 773123 | 8947599 | 190-13664797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 10:02 | 2026-05-16 19:27 | 2026-05-19 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 514/2026 TRAFO 5733119007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 114900 Nº DE SÉRIE : 470171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2018 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149446 Nº DE SÉRIE : 822881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : FEV/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 470171 | 114900 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:44:21 | 18/05/2018 10:45:16 | 82281 | 149446 | 20264400198707 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-05-18 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 16.1 | 17 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345687 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710236025 | 731906 | 9135971 | 190-13665926 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 13:20 | 2026-05-17 14:20 | 2026-05-19 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre | ETO-RD-AR 869/2026 TRAFO 5710236025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118942 Nº DE SÉRIE : 495699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100029 Nº DE SÉRIE : 1015830 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05 | 495699 | 06118942 | ITB | TRAEL | 18/05/2016 | 13/02/2019 | 1015830 | 100029 | 20264402761050 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 13.9 | 121 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345732 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700194024 | 756768 | 9059499 | 190-13671121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:31 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05-19 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700194024 queimado 15 kva | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700194024 ETO-RD-GR 533/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121508 Nº DE SÉRIE : 518754 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147924 Nº DE SÉRIE : C 299615 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.80 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 10.59 COORDENADA X: 756799 Y: 9059515 | 518754 | 121508 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 | 01/10/2019 |  | 147924 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1790 | 1521 | 1059 | 1790 | 1521 | 1059 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345465 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5710284039 | 817554 | 9363514 | 190-13661257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:49 | 2026-05-16 23:47 | 2026-05-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 TRAFO Nº 5710284039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15kva 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 7050 Nº SÉRIE; 53734 POS. DO TAP; 2º IMPEDÃNCIA; 2,51 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150807 Nº SÉRIE; C.303187 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,40 MEDIÇÃO; 11,28 / 14,61 / 14,72 | 53734 | 7050 | ITAM | TRAEL | 12/02/2026 | 17/03/2015 |  | 150807 | 1 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 14.61 | 14.72 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345591 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5724871053 | 802507 | 9244505 | 190-13660023 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:51 | 2026-05-17 15:20 | 2026-05-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930 | ETO-RD-AR 870/2026 TRAFO 5724871053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106655 Nº DE SÉRIE : 439484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151150 Nº DE SÉRIE : 178148 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 | 439484 | 06106655 | ABB | TRAEL | 03/05/2026 | 08/05/2017 | 178148 | 151150 | 20264403165347 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1812 | 1757 | 1670 | 1812 | 1757 | 1670 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701548013 | 729133 | 8875416 | 190-13703083 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 17:30 | 2026-05-17 15:45 | 2026-05-19 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464 | SS ENC-RD-PS 515/2026 TR 5701548013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135269 Nº DE SÉRIE : 566652014 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | 566652014 | 135269 | ITAIPU | SIEMENS | 01/07/2025 10:55:01 | 01/07/1999 10:56:15 | 586744 | 147707 | 20264403139176 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-05-18 | 30 | 30 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H | ALUMINIO | 15.12 | 14.82 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345652 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5701218035 | 828999 | 8837574 | 190-13650040 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 19:39 | 2026-05-17 14:00 | 2026-05-19 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 175182 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/11/2018 09:29:47 | 01/08/2010 09:30:44 | 375496 | 119109 | 20264403504900 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 23.3 | 21.1 | 13.9 | 23.3 | 21.1 | 13.9 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345555 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701279040 | 774294 | 9227855 | 190-13681391 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 20:12 | 2026-05-17 11:54 | 2026-05-19 20:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954 | ETO-RD-AR 871/2026 TRAFO 5701279040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 19980 MARCA : EST DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 101063 Nº DE SÉRIE : 389177 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | 19980 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 19/05/2016 18:05:31 | 19/05/2014 18:06:40 | 389177 | 101063 | 20264403165429 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 38.84 | 35.23 | 34.86 | 8.29 | 7.91 | 5.62 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345886 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700639227 | 909845 | 9049759 | 190-13650942 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 12:08 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-20 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639227 ETO-RD-GR 535/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06008318 Nº DE SÉRIE : 772346 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2012 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147925 Nº DE SÉRIE : C 299618 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 909997 Y: 9049912 | 772346 | CITD 06008318 | ITAM | ITB | 24/01/2026 | 01/02/2012 |  | 147925 | 20264405855152 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2045 | 1860 | 1401 | 2045 | 1860 | 1401 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345916 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710241016 | 821709 | 9253843 | 190-12311673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 17:56 | 2026-05-18 16:15 | 2026-05-20 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597 | ETO-RD-AR 872/2026 TRAFO 5710241016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66567 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149646 Nº DE SÉRIE : 469632 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 | 66567 | IMLEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 05/05/2018 | 09/05/2005 | 469632 | 149646 | 20264406420397 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1725 | 1450 | 872 | 1759 | 1450 | 872 | Não | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346013 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701174075 | 712509 | 8976092 | 190-13648946 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 10:28 | 2026-05-18 18:35 | 2026-05-21 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO | SS ENC-RD-PS 516/2026 TR 5701174075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 49325 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/04 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104483 Nº DE SÉRIE : 427802 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | 49325 | 3258 | ITAIPU | TRAEL | 01/06/2017 10:05:15 | 01/12/2004 10:06:35 | 427802 | 104483 | 20264409502619 | TRAEL | INTEL | 2025-09-01 | 2010-11-01 | 1125 | 1125 | Não | 69 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2]H | COBRE | 3.24 | 4.59 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346339 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5701064193 | 953629 | 9103318 | 190-13666051 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 18:48 | 2026-05-19 17:00 | 2026-05-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01 | ETO-RD-AR 880/2026 TRAFO 5701064193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 44547 Nº DE SÉRIE : 697000 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139286 Nº DE SÉRIE : 1580441 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 | 697000 | 44547 | ITB | ITB | 01/05/2024 | 07/05/2010 | 5050441 | 139286 | 20264410234974 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1081 | 1141 | 1224 | 1081 | 1141 | 1224 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347361 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700524058 | 747435 | 9214709 | 190-46319738 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 13:39 | 2026-05-20 20:50 | 2026-05-23 13:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08- | ETO-RD-AR 882/2026 TRAFO 5700524058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143961 Nº DE SÉRIE : 1587023 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150748 Nº DE SÉRIE : 606291 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,79 POS. TAP : 04 | 1587023 | 143961 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 21/03/2026 | 19/02/2025 | 606291 | 150748 | 20264416179194 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 66 | 601 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347367 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700339080 | 834553 | 9260704 | 190-13671182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 21:05 | 2026-05-21 17:00 | 2026-05-23 21:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-AR 884/2026 TRAFO 5700339080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1005206 Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 144 METROS DE CABO 4CAA DANIFICADO E LIMPEZA DE FAIXA NO MESMO VÃO. ID 347507 AO ID 347508 (E.O) | 266146 | ILEGIVEL | ITB | TRAEL | 22/05/2016 | 23/10/2015 | 366146 | 1005206 | 20264417337982 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 33 | 365 | 288 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348366 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5753314012 | 699216 | 8828248 | 190-43777470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 17:11 | 2026-05-23 18:30 | 2026-05-24 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01 | SS ENC-RD-PS 524/2026 TR 5753314012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134406 Nº DE SÉRIE : 1497505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 4.93 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150448 Nº DE SÉRIE : 828171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | 1497505 | 134406 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 14:03:35 | 01/12/2022 14:04:11 | 828171 | 150448 | 20264419530007 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-09-01 | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H | COBRE | 14 | 13.9 | 14.4 | 15.17 | 15.53 | 12.96 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347917 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710002078 | 842582 | 9062949 | 190-13696567 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-23 15:00 | 2026-05-25 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710002078 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710002078 ETO-RD-GR 556/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367942 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151704 Nº DE SÉRIE : C 308273 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.38 MEDIÇÃO 2: 23.85 MEDIÇÃO 3: 21.77 COORDENADA X: 842554 Y: 9063057 | 367942 | ILEGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 13/04/2026 | 01/06/1999 |  | 151704 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2438 | 2385 | 2177 | 2438 | 2385 | 2177 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348001 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700108265 | 873604 | 9134341 | 190-13720087 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:28 | 2026-05-22 17:30 | 2026-05-25 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado | ETO-RD-AR 906/2026 TRAFO 5700108265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 612776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 123338 Nº DE SÉRIE : 533128 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 | 612776 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 25/05/2020 | 13/08/2009 | 533128 | 123338 | 20264423105744 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 158 | 1427 | 1367 | Sim
ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347954 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5730468021 | 850597 | 8557175 | 190-13697924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 18:11 | 2026-05-23 18:00 | 2026-05-25 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:20264423346843 SS: ETO-RD-GU 577/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 460319 | 113455 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2025 09:22:15 | 26/05/2018 09:24:14 | 827964 | 150241 | 20264423346845 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.11 | 0.12 | Não
DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347981 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5708700071 | 766111 | 8779136 | 190-13682857 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:35 | 2026-05-24 17:30 | 2026-05-26 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr brejinho | 460748 | 113535 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2025 09:21:53 | 01/03/2018 09:22:33 | 269433 | 144566 | 20264423940757 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 8.1 | 1.3 | 0.02 | 8.1 | 1.3 | 0.02 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347984 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700370043 | 829569 | 8759346 | 190-13647782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:37 | 2026-05-24 12:35 | 2026-05-26 13:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 427840 | 104455 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/01/2020 09:48:22 | 25/05/2017 09:49:21 | 1232343 | 125019 | 20264426843821 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2022-06-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347767 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5761649196 | 876069 | 8859811 | 190-39634755 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-24 00:11 | 2026-05-24 18:00 | 2026-05-27 00:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO QUEIMADO 75kva NA 34,5KV, REFAZER PIRATICS DO TRANSFORMADO OBS: CIRCUITO DO TRANSFROMADO QUEIMADO EST SENDO ENEGISADO POR OUTRO CIRCUITO, FOI FECHADO JUMP NO LOCAL. ATENÇÃO: VERIFICAR CONDIÇOES DO BARRAMENTO É ATERRAMENTO ATIVO:190.02811475 LOOCALIZAÇÃO: 351531 EQUIPE: CTPA-05 ENCARREGADO: JOSE AILTON TEL: 63 99296-7029 | 0 | 0 | ABB | ABB | 25/05/2026 07:25:16 | 25/05/2026 07:25:29 | 0 | 0 | 20264428126796 | CPFL | CPFL | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 10 | 10 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701677084 | 684435 | 8918211 | 190-13644641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-26 16:13 | 2026-05-27 17:13 | 2026-05-29 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208 | SS ENC-RD-PS 539/2026 TR 5701677084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :203426 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150843 Nº DE SÉRIE : C503223 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 | 203426 | ILÉGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/04/2026 09:14:45 | 01/01/2012 09:16:08 |  | 150843 | 20264442912990 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 22.32 | 20.64 | 19.98 | 22.05 | 20.74 | 18.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349303 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710064087 | 727478 | 9020328 | 190-13660458 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 09:22 | 2026-05-28 12:02 | 2026-05-30 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710064087 ETO-RD-GR 563/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06114311 Nº DE SÉRIE : 469582 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151701 Nº DE SÉRIE : C 308270 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.75 MEDIÇÃO 2: 16.03 MEDIÇÃO 3: 12.12 COORDENADA X: 727477 Y: 9020328 | 469582 | CITD 06114311 | ITAM | TRAEL | 13/04/2026 | 01/05/2018 |  | 151701 | 20264444769131 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 1975 | 1603 | 1212 | 1975 | 1603 | 1212 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1353130 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01101271 | 5700979271 | 777479 | 8872057 | 190-13673001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:20 | 2026-05-28 18:00 | 2026-05-31 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) | MEDIDO_ SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO SUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) ATIVO: 190.02385694 LOCALIZAÇÃO: 190-13673001 | [8 empty] | 20264455066372 | [7 empty] | 27
DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349239 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700519196 | 880301 | 8845396 | 190-13683144 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:59 | 2026-05-29 17:20 | 2026-05-31 20:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000606/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000051/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 29/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700519196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10129273 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: rural de lagoa do tocantins DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 9920-44413 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: marcos fontoura Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 178078 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 14/02/2026 18:01:19 | 01/09/2010 18:02:31 | 303307 | 150927 | 20264454856417 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 0,5h | ALUMINIO | 8 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350487 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5710013043 | 823298 | 8759232 | 190-13658757 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:46 | 2026-05-31 12:32 | 2026-06-02 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 1228266 | 124635 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/01/2026 17:05:11 | 01/03/2020 17:06:47 | 603121 | 150530 | . | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-08-01 | 1125 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 3.24 | 3.82 | 3.99 | 3.24 | 3.82 | 3.99 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350416 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710220136 | 735855 | 9166729 | 190-13704528 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:57 | 2026-05-31 19:50 | 2026-06-02 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota. | ETO-RD-AR 931/2026 TRAFO 5710220136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457542 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131484 Nº DE SÉRIE : 615785 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 01 | 457542 | INEXISTENTE | TRAEL | ITB | 25/02/2026 | 22/03/2007 | 615785 | 131484 | 20264461472243 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 185 | 143 | 11.1 | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353245 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5753293122 | 795864 | 8868931 | 190-28010798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 01:20 | 2026-05-31 18:00 | 2026-06-03 01:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02711869 LOCALIZAÇÃO: 190-28010798 Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | 528231 | 138993 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2026 15:21:55 | 01/01/2024 15:23:01 | 602373 | 149907 | 20264461484403 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 174.4 | 176 | 174.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348099 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710214111 | 731789 | 9069175 | 190-13697692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 09:45 | 2026-05-31 14:21 | 2026-06-03 09:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710214111 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710214111 ETO-RD-GR 570/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06111616 Nº DE SÉRIE : 458540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151679 Nº DE SÉRIE : C 308248 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09.26 MEDIÇÃO 2: 08.38 MEDIÇÃO 3: 07.76 COORDENADA X: 731804 Y: 9069140 | 458540 | CITD06111616 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 16:25:05 | 01/02/2018 16:26:35 |  | 151679 | 20264461381576 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 8.38 | 7.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350721 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01414015 | 5700992015 | 848525 | 8982781 | 190-13647182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 17:35 | 2026-06-01 17:08 | 2026-06-03 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700992015 ETO-RD-GR 571/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199007 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151666 Nº DE SÉRIE : C 308235 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 00.31 MEDIÇÃO 3: 00.15 COORDENADA X: 848528 Y: 8982782 | 199007 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/04/2026 | 01/09/2011 |  | 151666 | 20264460867368 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 115 | 31 | 15 | 115 | 31 | 15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350321 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711684122 | 812946 | 8866837 | 190-12311808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 12:35 | 2026-05-22 18:00 | 2026-06-04 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5711684122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000621/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000083/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 02/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5711684122 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - UESLEI DE JESUS FERREIRA DOS S. 2 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 3 - DOUGLAS GUEDES TELES 4 - CRISTIANO BATISTA CURCINO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 5717647 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: CHÁCARA RECANTO DA SERRA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9270-7443 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 361897 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 16:53:42 | 01/09/2015 16:53:59 | 303259 | 150879 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 33.2 | 57.9 | 59 | 5.6 | 5.5 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351387 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701119075 | 713021 | 8977296 | 190-13699713 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 16:45 | 2026-06-02 17:57 | 2026-06-04 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02 | SS ENC-RD-PS 546/2026 TRAFO: 5701119075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 035368 Nº DE SÉRIE : 379996 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151648 Nº DE SÉRIE : C 308217 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 4/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 | 379996 | 035368 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 08:57:22 | 01/04/2016 08:58:33 |  | 151648 | NÃO TEM | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 21.2 | 19.15 | 18.19 | 20.97 | 19.66 | 18.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351661 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700177250 | 778215 | 8754212 | 190-13670213 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:12 | 2026-06-03 17:20 | 2026-06-05 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757 | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras | 644450 | p026065 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2023 10:19:27 | 01/08/2022 10:22:03 | 676403 | 148767 | 20264470164334 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 14.9 | 11.5 | 12.4 | 14.9 | 11.5 | 12.4 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348649 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700731111 | 728500 | 9096010 | 190-13721418 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:35 | 2026-06-03 17:05 | 2026-06-05 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700731111 ETO-RD-GR 578/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113243 Nº DE SÉRIE : 460407 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 - 12/2022 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144109 Nº DE SÉRIE : 114615 MARCA : ENERTRAFO - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.59 MEDIÇÃO 2: 02.90 MEDIÇÃO 3: 01.28 COORDENADA X: 728563 Y: 9096021 | 460407 | 113243 | ENGENORTE | TRAEL | 01/06/2024 11:00:15 | 01/03/2018 11:01:03 | 114615 | 144109 | 20264470256456 | CPFL | TRAEL | 2025-12-01 | 2022-12-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | BUCHA DANIFICADA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 2.9 | 1.28 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351738 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700447012 | 683996 | 8817099 | 190-13645270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 18:04 | 2026-06-04 17:23 | 2026-06-06 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 548/2026 trafo 5700447012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 105379 Nº DE SÉRIE : 432149 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151713 Nº DE SÉRIE : C308282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 | 432149 | 105379 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 13:43:42 | 05/06/2017 13:45:13 |  | 151713 | 20264473594173. | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 22.32 | 20.64 | 19.98 | 22.05 | 20.74 | 18.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351711 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700721058 | 700806 | 9217738 | 190-13707522 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 21:35 | 2026-06-04 19:25 | 2026-06-06 21:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 943/2026 TRAFO 5700721058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128197 Nº DE SÉRIE : 574383 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103367 Nº DE SÉRIE : 398208 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | 574383 | 218197 | TRAEL | TRAEL | 28/04/2021 | 14/04/2021 | 398208 | 103367 | 20264474557332 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 492 | 622 | 744 | Sim
ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351710 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700021040 | 754167 | 9243178 | 190-13719474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:49 | 2026-06-05 01:35 | 2026-06-07 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456 | ETO-RD-AR 945/2026 TRAFO 5700021040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | 363191 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 28/03/2026 | 16/10/2015 | 575162 | 128926 | 20264477921052 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 72 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351763 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700036157 | 760842 | 9271115 | 190-13646435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 21:44 | 2026-06-05 10:20 | 2026-06-07 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão. | ETO-RD-AR 946/2026 TRAFO 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127137 Nº DE SÉRIE : 1289341 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148873 Nº DE SÉRIE : 1562653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04 | 1289341 | 127137 | TRAEL | ROMAGNOLE | 29/08/2024 | 05/06/2021 | 1562653 | 148873 | 20264477950652 |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 71 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 708 | 6.18 | 5.68 | Não
ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1352124 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5700114021 | 815291 | 8606709 | 190-13715463 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:56 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06-08 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 600-2026 LOCALIDADE: PARANA EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 75KVA POR 75KVA | [8 empty] | 20264481095424 | [7 empty] | 2
ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352216 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01007055 | 5700005055 | 658722 | 9026042 | 190-13714869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 21:03 | 2026-06-06 07:26 | 2026-06-08 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 562/2026 TRAFO 5700005055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2775 Nº DE SÉRIE : 38350 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.59 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143745 Nº DE SÉRIE : 558653 MARCA :ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 | 38350 | 2775112 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2025 13:51:47 | 01/01/2002 13:53:07 | 558653 | 143745 | 20264481381032 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 128 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352139 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700918009 | 815169 | 9032633 | 190-13683565 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 12:11 | 2026-06-07 18:06 | 2026-06-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700918009 ETO-RD-GR 599/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124361 Nº DE SÉRIE : 536057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151886 Nº DE SÉRIE : 830241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.31 MEDIÇÃO 2: 14.17 MEDIÇÃO 3: 13.36 COORDENADA X: 815168 Y: 9032636 | 536057 | C I T D 06 124361 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 00:00:00 | 01/04/2020 00:00:00 | 830241 | 151886 | sera gerada na troca do trafo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 16.31 | 14.17 | 13.36 | 16.31 | 14.17 | 13.37 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352219 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700165253 | 681457 | 8880064 | 190-13673802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 15:59 | 2026-06-07 14:04 | 2026-06-09 15:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | SS ENC-RD-PS 565/2026 TRAFO 5700165253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114849 Nº DE SÉRIE : 489620 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151021 Nº DE SÉRIE : Z303141 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 | 469620 | 114349 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 14:22:50 | 01/05/2018 14:24:18 |  | 151021 | 20264483991056 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 2H | ALUMINIO | 10.56 | 9.02 | 8.93 | 10.39 | 9.3 | 7.57 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353349 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700269122 | 801119 | 8892600 | 190-13722594 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 19:01 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-09 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | 398387 | ILEGÍVEL | ITAM | TRAEL | 13/02/2026 11:16:48 | 01/08/2016 11:18:23 | 303304 | 150924 | 20264480405365 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353375 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5746488122 | 821249 | 8855586 | 190-36288629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 14:27 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-10 14:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | 437872 | 25684 | ITAIPU | ITAIPU | 01/03/2026 16:07:55 | 01/09/2021 16:08:39 | 606278 | 150735 | 20264486591934 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 40 | 40 | 40 | 3.2 | 3.23 | 3.21 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352317 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701135040 | 755027 | 9260284 | 190-13676751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 16:18 | 2026-06-08 17:30 | 2026-06-10 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 948/2026 TRAFO 5701135040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33821 Nº DE SÉRIE : 581250 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151148 Nº DE SÉRIE : 44935 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05 | 581250 | 33821 | TRAEL | ITB | 08/06/2017 | 03/03/2009 | 449535 | 151148 | 20264486812039 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 6105 | 5701 | 4705 | 967 | 882 | 727 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 412600475 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1353588 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710089032 | 615224 | 8600145 | 190-13662983 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 16:36 | 2026-06-08 18:40 | 2026-06-10 16:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SS: ETO-RD-GU 602-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 25KVA POR 25KVA | [8 empty] | 20264486726645 | [7 empty] | 1
DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352872 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700112250 | 777436 | 8755539 | 190-13710539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:49 | 2026-06-09 00:50 | 2026-06-11 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando disponibilidade devido trafo instalado não funcionar equipe voltou na base e pegou um novo | 331780 | ilegivel | TRAEL | ITAIPU | 01/03/2018 08:58:23 | 01/01/2018 08:59:08 | 332355 | 12117 | 20264487298905 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 2.4 | 5.4 | 5.3 | 2.4 | 5.4 | 5.3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353851 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710068097 | 680054 | 8613012 | 190-13682472 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 13:14 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-11 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264489326304 SS: ETO-RD-GU 603/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 VBN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 443087 | 108942 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 18:06:42 | 01/09/2017 18:07:20 |  | 150840 | 20264489326304 |  | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 9.5 | 10.43 | Não
ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353894 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710372107 | 634519 | 8640084 | 190-13686995 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 17:07 | 2026-06-10 18:00 | 2026-06-11 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264492324287 SS: ETO-RD-GU 605/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 589529 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 02/02/2026 18:17:44 | 01/08/2021 18:18:36 |  | 150973 | . | CPFL | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 11.67 | 10.32 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352372 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700025119 | 843158 | 9333173 | 190-15806798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 21:10 | 2026-06-09 04:15 | 2026-06-11 21:10 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SAO BENTO DO TOCANTINS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90 | ETO-RD-Ag 577/2026 TRAFO 5700025119 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :30 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 8674 Nº DE SÉRIE : 566197005 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,25 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135570 Nº DE SÉRIE : 1463817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04 | 566197005 | 8674 | TRAEL | SIEMENS | 17/05/2023 | 15/07/1999 | 1463817 | 135570 | 20264492548906 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 30 | Não | 90 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | TRAEL
DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352909 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700892043 | 850267 | 8764760 | 190-13712031 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 09:47 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 916395 | 013465 | ITAM | ITB | 01/02/2026 09:12:53 | 01/09/2014 09:13:49 | 303278 | 150892 | 20264494713106 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 6 | 4 | 0.2 | 6 | 4 | 0.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354193 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5701176084 | 695443 | 8915834 | 190-13693705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 11:52 | 2026-06-09 19:22 | 2026-06-12 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes | SS ENC-RD-PS 566/2026 OBS: trafo instalado é de 150kva, porém na placa de serie está 75kva - (possivelmente erro da reformadora) trafo 5701176084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5kva TENSÃO : 34.5kv Nº ENERGISA (CITD) : 135208 Nº DE SÉRIE : 1454428 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141362 Nº DE SÉRIE : 148959 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 | 1454428 | 135208 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/08/2024 15:00:08 | 01/05/2023 15:03:48 | 148959 | 1413628 | 20264495837710 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-08-01 |  | 150 | 1125 | Não | 134 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354145 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02105019 | 5701288019 | 843877 | 9149064 | 190-13666671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 12:45 | 2026-06-11 19:16 | 2026-06-13 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa. | ETO-RD-AR 967/2026 TRAFO 5701288019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39135 Nº DE SÉRIE : 672175 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128595 Nº DE SÉRIE : 574968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 10.96 MEDIÇÃO 2: 11.62 MEDIÇÃO 3: 12.09 | 67215 | 39135 | TRAEL | ITB | 12/06/2022 | 18/05/2016 | 128595 | 128595 | 20264502830463 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1096 | 1162 | 12 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353625 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700180044 | 729149 | 8812661 | 190-13667637 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 20:27 | 2026-06-13 13:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799 | SS ENC-RD-PS 568/2026 Trafo 5700180044 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 83332 Nº DE SÉRIE : 50355A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 03/1984 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144678 Nº DE SÉRIE : 1597389 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.71 POS. TAP : 02 | 50355A | 83332 | ROMAGNOLE | TRAFO | 01/01/2025 08:51:16 | 01/03/1984 08:53:39 | 1597389 | 144678 | 20264501085562 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 6 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | ALUMINIO | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354125 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5700001180 | 731158 | 8864197 | 190-13679907 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 07:10 | 2026-06-11 13:44 | 2026-06-14 07:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | SS ENC-RD-PS 569/2026 TRAFO: 5700001180 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 015017 Nº DE SÉRIE : 933660 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151018 Nº DE SÉRIE : Z303138 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 04 | 933660 | 015017 | ITAM | ITB | 23/02/2026 09:46:07 | 15/01/2015 09:47:36 |  | 151018 | 20264504918731 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 64 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354472 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700012065 | 857962 | 9378256 | 190-13691109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 09:40 | 2026-06-12 21:51 | 2026-06-15 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. TRAFO Nº 5700012065 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/1997 MARCA; TOSHIBA - Nº CITD; 1672 Nº SÉRIE; 338119 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 11/2024 - 11/2025 MARCA; TRAEL- TRAEL Nº CITD; 148994 Nº SÉRIE; 334068 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,62 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46 | 338119 | 1672 | TRAEL | TOSHIBA | 08/11/2024 | 01/07/1997 | 334068 | 148994 | 20264510824127 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 89 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 219 | 263 | 346 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354905 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700688005 | 953129 | 8586674 | 190-13696544 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 11:27 | 2026-06-14 18:47 | 2026-06-15 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trasformador queimado acesso | TRANSFORMADOR TROCADO POR ABIGAILTON, TRANFORMADOR RETIRADO DE 5 KVA 19,9KV, TRANFORMADOR INSTALADO 15 KVA 10,9KV | 127720 | 0 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 16:35:16 | 01/09/2008 16:36:00 | 827837 | 150114 | 20264510734264 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354453 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700301068 | 813267 | 9406233 | 190-13695416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 17:32 | 2026-06-13 00:12 | 2026-06-15 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. TRAFO Nº 5700301068 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/1999 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 368215 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 23/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151002 Nº SÉRIE; Z.303122 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,75 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,56/ 14,46 | 368215 | NAO TEM | ITAM | TOSHIBA | 23/02/2026 | 09/06/1999 |  | 151002 | 20264511465120 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 19 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 14.56 | 14.46 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354694 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700846084 | 714176 | 8917745 | 190-12313514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 10:47 | 2026-06-14 17:20 | 2026-06-16 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SS ENC-RD-PS 575/2026 TRAFO 5700846084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 459965 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151909 Nº DE SÉRIE : 830264 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 459963 | ILÉGIVEL | TRAEL | ITB | 01/04/2026 11:19:20 | 01/03/2006 11:20:43 | 830264 | 151909 | 20264514305582 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 31.12 | 29.4 | 26.38 | 12.38 | 19.59 | 23.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354938 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701548013 | 729133 | 8875416 | 190-13703083 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:12 | 2026-06-14 12:02 | 2026-06-16 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | 586744 | 147707 | ITAIPU | ITAIPU | 01/07/2025 16:54:16 | 01/07/2025 16:55:48 | 586750 | 147713 | 20264514606910 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354704 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700669043 | 798248 | 8765963 | 190-13667090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:48 | 2026-06-14 17:56 | 2026-06-16 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 469622 | 06114351 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 09:33:29 | 01/05/2018 09:35:05 | 299661 | 150612 | 20264514116478 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 18.6 | 23.9 | 22.5 | 18.6 | 23.9 | 22.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356763 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5743917021 | 863357 | 8643149 | 190-13654455 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 16:03 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-17 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264514579985 SS: ETO-RD-GU 626/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 536914 | 124041 | TRAEL | TRAEL | 05/06/2026 16:37:14 | 01/05/2020 16:38:22 | 822889 | 149454 | 20264514579985 | CPFL | CPFL | 2026-06-19 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 10.72 | 17.25 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355575 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5700228101 | 930734 | 8714044 | 190-13706947 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 18:57 | 2026-06-15 02:30 | 2026-06-17 18:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | tranformador trocado pela Meta, trafo de 75kva 34kv queimado, substituido por um de 150 kva 34kv | 389654 | C15706 | ROMAGNOLE | ITB | 01/04/2025 08:17:18 | 01/04/2006 08:18:24 | 1613801 | 146034 | 20264517444381 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 102 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354996 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01005098 | 5700060098 | 823958 | 9294481 | 190-13650944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 18:45 | 2026-06-16 02:41 | 2026-06-18 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANANAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADO RDU DE ANANAS TRAFO Nº 5700060098 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2018 MARCA; TRAEL Nº CITD; 111906 Nº SÉRIE; 458765 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,59 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 149021 Nº SÉRIE; 599345 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,51 MEDIÇÃO; 14,56 / 14,49/ 14,32 | 458765 | 111906 | ITAIPU | TRAEL | 14/01/2026 | 07/02/2018 | 599345 | 149021 | 20264521165058 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 122 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 14.49 | 14.32 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356423 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710065090 | 850732 | 9298694 | 190-13655023 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:14 | 2026-06-18 08:14 | 2026-06-19 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5710065090 15kva 34.5kv faz sao jose acesso livre TRAFO Nº 5710065090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/99 MARCA; TOSHIBA - ELETRAN Nº CITD; 18481 Nº SÉRIE; 371888 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 03/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 112808 Nº SÉRIE; 459972 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,01 MEDIÇÃO; 4,57 / 4,50 / 4,48 | 371888 | 18481 | TRAEL | TOSHIBA | 14/06/2018 | 10/12/1999 | 459972 | 112808 | 20264524280955 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-28 |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 4.57 | 4.5 | 4.48 | 4.57 | 4.5 | 4.48 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356145 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700001058 | 755067 | 9208920 | 190-13693048 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 18:58 | 2026-06-17 04:50 | 2026-06-19 18:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ. | ETO-RD-AR 987/2026 SERVIÇO LANÇADO NA O.S ETO-RD-AR 2646/2026. | 8711055 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | MACZ | 17/06/2025 | 21/08/1997 | 1587020 | 143958 | *********** |  | CPFL |  |  | 1125 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | [6 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355562 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06099059 | 5706519059 | 797707 | 8856463 | 190-13713822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 20:39 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-19 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359814 LOCALIZAÇÃO: 190-13713822 Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 17/06/2026 | 0646 | 11625 | CEMEC | WMM | 01/04/2005 10:06:13 | 01/08/2013 10:10:19 | 56849 | 149645 | 20264524473837 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 1125 | 45 | Não | 33 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 6H | COBRE | 11.63 | 11.61 | 11.62 | 11.09 | 11.03 | 11.08 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356411 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700318196 | 879723 | 8860714 | 190-13651952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 15:27 | 2026-06-18 18:00 | 2026-06-20 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02545117 LOCALIZAÇÃO: 190-13651952 segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000685/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000000/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 25/05/2026 A 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700318196 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVEL: JOELSON SILVA DE SOUZA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 370760 | ILEGÍVEL | ITAM | TOSHIBA | 14/02/2026 14:04:38 | 01/11/1999 15:05:01 | 303366 | 150986 | 20264526905247 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2025-06-19 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 4.7 | 8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357037 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700390153 | 710825 | 9115689 | 190-13673091 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 12:25 | 2026-06-19 14:00 | 2026-06-21 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700390153 ETO-RD-GR 625/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457168 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 111858 Nº DE SÉRIE : 458335 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.39 MEDIÇÃO 2: 06.38 MEDIÇÃO 3: 03.33 COORDENADA X: 710881 Y: 9115683 OBS: FOI INSTALADO UM P600 NO TRAFO. | 457168 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2018 | 01/03/2007 | 458335 | 111858 | 20264530217978 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 10 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 1639 | 638 | 333 | 1639 | 638 | 333 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 112600633 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1356878 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5746904092 | 926273 | 8864878 | 190-22041398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 13:28 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06-21 13:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kvPara raio queimadoPotencia: 25 kVA Acesso LivreFazenda Harmonia rural de Novo Acordo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kv Para raio queimado Potencia: 25 kVA Acesso Livre Fazenda Harmonia rural de Novo Acordo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000686/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000056/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 19/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE IP600 DE MEDIÇÃO. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA - 63 9 8415-6027 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  |  | N/A |  | 20/06/2026 09:12:57 |  | 0 | 000 | 20264529942643 | [7 empty] | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim |  | 100K | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não
ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357227 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710093157 | 760413 | 9277427 | 190-47289946 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 17:27 | 2026-06-19 16:20 | 2026-06-21 17:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUANA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01 | ETO-RD-AR 992/2026 TRAFO 5710093157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130805 Nº DE SÉRIE : 395690 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107053 Nº DE SÉRIE : EA105A2 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 | 395690 | 130805 | TRAEL | TRAEL | 19/06/2000 | 07/07/2016 |  | 107053 | 20264529907840 | CPFL | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 12.57 | 10.56 | 9.93 | 12.75 | 10.56 | 9.93 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356996 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5706190122 | 788662 | 8871678 | 190-13718340 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 09:03 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06-22 09:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359706 LOCALIZAÇÃO: 190-13718340 Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmo Potencia: 75 KVA Tensão: 13800/380V Elo: 3H DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833014 ENCARREGADO: GENIVAL RODRIGUES DATA: 19/06/2026 | 106534 | 22983 | ROMAGNOLE | TRAFORIO | 01/10/2025 08:57:10 | 01/11/2012 08:58:19 | 1648754 | 151593 | NÃO |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-06-20 | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 35.9 | 36.1 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357791 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5701380004 | 813299 | 9185590 | 190-15832031 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:45 | 2026-06-20 12:00 | 2026-06-22 15:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22 | ETO-RD-AR 1007/2026 TRAFO 5701380004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 3158 Nº DE SÉRIE : 47220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151582 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2,58 POS. TAP : 05 | 47220 | 3158 | TRAEL | TRAEL | 22/06/2010 | 25/11/2004 | 203070 | 151582 | 20264530939024 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 229 | 166 | 11 | 229 | 166 | 11 | Sim
ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357681 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700782153 | 701909 | 9118818 | 190-13709809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:58 | 2026-06-20 14:13 | 2026-06-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700782153 ETO-RD-GR 632/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06012557 Nº DE SÉRIE : 896016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151971 Nº DE SÉRIE : 830326 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 26.94 MEDIÇÃO 2: 22.75 MEDIÇÃO 3: 18.57 COORDENADA X: 701966 Y: 9118821 | 846016 | CITD 06012557 | TRAEL | ITB | 01/04/2026 | 01/05/2014 | 830326 | 151971 | NÃO TEM | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2694 | 2275 | 1857 | 2694 | 2275 | 1857 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357603 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702065039 | 839466 | 9347336 | 190-13723003 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 17:35 | 2026-06-20 19:43 | 2026-06-22 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS TRAFO Nº 5702065039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 005KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/2010 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 691287 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150251 Nº SÉRIE; 827974 POS. DO TAP;3 IMPEDÂNCIA;3 MEDIÇÃO; 4,20 / 4,17 / 4,13 | 691287 | NAO TEM | TRAEL | ITB | 10/02/2026 | 03/08/2010 | 827974 | 150251 | 20264534161204 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.17 | 4.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5753395007 | 752349 | 8897326 | 190-27941163 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 18:30 | 2026-06-20 23:40 | 2026-06-22 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880 | SS ENC-RD-PS 593/2026 TR 5753395007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135016 Nº DE SÉRIE : 287292 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KV TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150525 Nº DE SÉRIE : 603116 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02 | 287292 | 135016 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2026 09:24:39 | 01/03/2015 09:25:32 | 6031116 | 150525 | 20264534631625 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-05-01 | 1125 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 37.2 | 36.5 | 31.5 | 17.5 | 18 | 17.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358186 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02033047 | 5710080047 | 683396 | 8653787 | 190-13661866 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 20:34 | 2026-06-20 15:00 | 2026-06-22 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264534607416 SS: ETO-RD-GU 639/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 53324 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 17:17:12 | 01/03/2005 17:21:08 |  | 148451 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 15.96 | 10.39 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357262 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5746904092 | 926273 | 8864878 | 190-22041398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 22:00 | 2026-06-20 18:00 | 2026-06-22 22:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000690/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | N/A | N/A | N/A | N/A | 23/06/2026 11:27:18 | 23/06/2026 11:27:28 |  | N/A | 20264534868204 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-06-23 |  |  | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | N/A | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | CABOS MT | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357786 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5701814038 | 996580 | 8611868 | 190-13673435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-20 13:10 | 2026-06-21 15:55 | 2026-06-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre | TANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 3294 | 264581 | TRAEL | INDUSBRAS | 01/06/2026 10:51:28 | 01/05/2026 10:54:11 | 828106 | 150383 | 20264536765892 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 05 | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357772 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5757495004 | 819451 | 9204470 | 190-54576832 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 04:53 | 2026-06-21 12:10 | 2026-06-24 04:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia | ETO-RD-AR 1011 TRAFO 5757495004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139512 Nº DE SÉRIE : 361640 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129234 Nº DE SÉRIE : 236675 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 4,08 POS. TAP : 04 | 361640 | 139512 | RHEDE | TRAEL | 26/03/2026 | 26/09/2015 | 236675 | 129234 | 20264538445332 |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 775 | 679 | 609 | Sim
ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358185 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700417110 | 633623 | 8789392 | 190-15803530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 13:30 | 2026-06-22 19:24 | 2026-06-24 13:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073. | SS ENC-RD-PS 594/2026 TRAFO 5700417110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21593 Nº DE SÉRIE : 462535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 IMPEDANCIA : 2.43 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149489 Nº DE SÉRIE : 822924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 462535 | 21593 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 15:03:25 | 23/06/2007 15:04:55 | 822924 | 149489 | SERA GERADA NA HORA DO SERVIÇO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 7.6 | 8.27 | 9.35 | 7 | 8.26 | 9.35 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357944 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710310058 | 728123 | 9208274 | 190-13720993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 20:39 | 2026-06-22 15:20 | 2026-06-24 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655 | ETO-RD-AR 1013/2026 TRAFO 5710310058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18847 Nº DE SÉRIE : 360865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150979 Nº DE SÉRIE : C303359 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/02/2026 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | 36865 | 18847 | ITAM | ITB | 12/02/2026 | 19/11/2005 |  | 150979 | 20264540793038 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 6.05 | 7.25 | 8.19 | 6.05 | 7.25 | 8.19 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358387 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700580096 | 877715 | 8771824 | 190-13691596 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 15:44 | 2026-06-23 18:00 | 2026-06-25 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. | medido_ emergnecial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 176580 | ilegivel | ITAM | VIJAI | 01/02/2026 09:56:47 | 01/09/2010 09:57:39 | 303293 | 150913 | OS 20264543558726 reclamação | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 13.6 | 15.4 | 16.7 | 13.6 | 15.4 | 16.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | QUEIMADO |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358214 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701323103 | 878076 | 9393989 | 190-13669637 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 19:20 | 2026-06-23 15:57 | 2026-06-25 19:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº5701323103 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SERIE; 180552 POS. DO TAP; 4 IMPEDÃNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 1150163 Nº SERIE; 827886 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,80 / 05/59 / 05,07 | 180552 | NAO TEM MAIS | TRAEL | VIJAI | 13/02/2026 | 10/12/2010 | 827886 | 150163 | 20264544440858 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 6.8 | 5.59 | 5.07 | 6.8 | 5.59 | 5.07 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358402 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700618072 | 917067 | 8651135 | 190-12315133 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 15:37 | 2026-06-24 17:30 | 2026-06-26 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | 1 | 1 | ABB | ABB | 09/07/2026 14:14:27 | 09/07/2026 14:15:46 | 1 | 1 | 20264546656721 | CPFL | CPFL | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 10 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358409 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02103004 | 5759846004 | 808896 | 9205100 | 190-39574061 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 23:00 | 2026-06-24 02:50 | 2026-06-26 23:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 1022/2026 TRAFO 5759846004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129127 Nº DE SÉRIE : 431033 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 3,34 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150693 Nº DE SÉRIE : 1667713 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,6 POS. TAP : 4 | 431033 | 129127 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 25/02/2026 | 28/07/2021 | 1667713 | 150693 | 20264551337011 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 58 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358864 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5741059084 | 697058 | 8914484 | 190-12314902 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 08:51 | 2026-06-24 15:36 | 2026-06-27 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02 | SS ENC-RD-PS 599/2026 TRAFO 5741059084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113234 Nº DE SÉRIE : 460398 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12927 Nº DE SÉRIE : 1587394 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.70 POS. TAP : 02 | 460398 | 113234 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/01/2025 10:48:14 | 01/03/2018 10:49:34 | 1587394 | 12917 | 20264553367949 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358934 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5753306085 | 724201 | 8886744 | 190-25884462 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 12:14 | 2026-06-25 12:55 | 2026-06-27 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA | SS ENC-RD-PS 601/2026 TRAFO 5753306085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109811 Nº DE SÉRIE : 182924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2001 IMPEDANCIA : 4.06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149918 Nº DE SÉRIE : 602384 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 02 | 182924 | 109811 | ITAIPU | ABB | 01/01/2026 15:15:56 | 01/01/2001 15:17:19 | 602384 | 149918 | 20264553717887 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-09-01 | 75 | 30 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 5.39 | 6.79 | 8.46 | 7.65 | 4.21 | 6.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358711 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700659116 | 851539 | 8746094 | 190-13869651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 17:51 | 2026-06-25 17:30 | 2026-06-27 17:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | transformador e para raio queimado acesso livre | 178199 | 136573 | TRAEL | N/A | 16/10/2024 | 17/11/2000 | 799419 | 150759 | 20264553274655 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 13.55 | 12.18 | 11.96 | 13.55 | 12.18 | 11.96 | Não
ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360952 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710011094 | 733026 | 8630450 | 190-13648629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:41 | 2026-06-26 16:10 | 2026-06-28 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 671-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 566197039 | 0 | ROMAGNOLE | SIEMENS | 01/08/2024 10:45:43 | 01/07/1999 10:46:50 | 1557595 | 141476 | 20264554477246 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358918 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07059122 | 5706143122 | 794558 | 8867527 | 190-13665995 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:48 | 2026-06-25 18:00 | 2026-06-28 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02385173 LOCALIZAÇÃO: 190-13665995 Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv EQUIPE: 833016 - DLP-CTPA04 ENCARREGADO: FABIO ROSA DATA: 25/06/2026 | 106485 | 229710 | TRAEL | TRAFORIO | 01/12/2007 07:29:04 | 01/10/2012 07:29:52 | 122864 | 148674 | 20264556743244 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 45 | 30 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 34 | 35 | 0 | 1.2 | 2.5 | 23 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361259 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700417055 | 672681 | 9042656 | 190-13688499 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 16:30 | 2026-06-26 18:10 | 2026-06-28 16:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO | SS ENC-RD-PS 603/2026 TRAFO 5700417055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112426 Nº DE SÉRIE : 458877 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 822946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 458877 | 06112426 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2026 09:14:32 | 01/02/2018 09:15:49 | 822946 | 142511 | 20264557501816 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 16.42 | 16.04 | 18.51 | 15.71 | 17.98 | 16.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360948 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710487097 | 682076 | 8591904 | 190-12311411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-26 18:00 | 2026-06-28 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264556881733 SS: ETO-RD-GU 673/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA | 59915 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 10:17:10 | 01/11/2005 10:18:03 |  | 150833 | 20264556881733 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 4.07 | 2.78 | 12.64 | 4.07 | 2.78 | 12 | Não
DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360918 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700238096 | 884950 | 8773500 | 190-13654142 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:10 | 2026-06-29 16:10 | 2026-06-29 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 615351 | 36048 | ITAM | ITB | 01/02/2026 08:23:11 | 01/09/2009 08:23:43 | 303235 | 150855 | 20264557296942 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 22.7 | 18.1 | 7.5 | 22.7 | 18.1 | 7.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360954 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5702437004 | 799694 | 9212935 | 190-15809098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 15:52 | 2026-06-27 12:40 | 2026-06-29 15:52 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N | ETO-RD-AR 1037/2026 TRAFO 5702437004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 01736 Nº DE SÉRIE : 368420 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151707 Nº DE SÉRIE : C308276 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 22/04/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 50122782 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U1-U3 ID 50122777 | 368420 | 01736 | ITAM | TOSHIBA | 22/04/2026 | 30/06/1999 | 151707 | 151707 | 20264560364164 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 706 | 6.86 | 855 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359768 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL01081100 | 5712185122 | 813109 | 8856371 | 190-13689863 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-28 18:00 | 2026-06-30 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02375237 LOCALIZAÇÃO: 190-13689863 SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912. CLINTES PENALIZADOS: 01 CHAVE REFERENCIA: 5712185122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 28/06/2026 | 62021 | 7847 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 07:46:07 | 01/08/2005 07:46:56 | 827723 | 150000 | 20264563793113 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-06-29 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.99 | 6.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | 412600520 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1360921 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL04244003 | 5700707003 | 708010 | 8703278 | 190-13722052 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-27 20:30 | 2026-06-30 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 682-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANFORMADOR DE 75KVA POR 112,5KVA | [8 empty] | 20264564392854 | [7 empty] | 90
ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360404 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5710631004 | 817453 | 9203255 | 190-15806536 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 19:39 | 2026-06-28 11:30 | 2026-06-30 19:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22 | ETO-RD-AR 1038/2026 TRAFO 5710631004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123309 Nº DE SÉRIE : 533099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 150910 Nº DE SÉRIE : C 303290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 | 533099 | 06123309 | ITAM | TRAEL | 25/02/2026 | 26/03/2020 |  | 150910 | 20264564732210 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 2197 | 2089 | 1989 | 2197 | 2089 | 1989 | Sim
ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361886 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5700147007 | 786366 | 8942135 | 190-13690739 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 17:41 | 2026-07-02 02:08 | 2026-07-04 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913 | SS ENC-RD-PS 611/2026 TR-5700147007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9792371 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 08/1997 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345853 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 | 9792371 | ILÉGIVEL | TRAEL | WTW | 01/04/2015 09:14:40 | 01/08/1997 09:16:10 | 345853 | 141406 | 20264578956599 | TRAEL | INTEL | 2024-07-02 | 2007-12-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 15.85 | 13.85 | 12.01 | 14.4 | 13.01 | 11.04 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362086 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5701799013 | 736017 | 8851447 | 190-13674496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 19:34 | 2026-07-02 12:48 | 2026-07-04 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334 | SS ENC-RD-PS 612/2026 TR-5701799013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23221 Nº DE SÉRIE : 473667 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149513 Nº DE SÉRIE : 822948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 473667 | 23221 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 16:44:04 | 01/06/2007 16:45:07 | 822948 | 149513 | 20264577371465 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 19.35 | 17.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362540 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710008053 | 784959 | 9257170 | 190-25712549 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:36 | 2026-07-03 05:01 | 2026-07-05 12:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01 | ETO-RD-AR 1050/2026 TRAFO 5710008053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131739 Nº DE SÉRIE : 1426574 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113258 Nº DE SÉRIE : 460418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 | 1426574 | 13739 | TRAEL | ITB | 03/07/2018 | 24/03/2022 | 460418 | 113258 | 20264580129149 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1946 | 1811 | 1582 | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362197 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703401122 | 813045 | 8853076 | 190-13710407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 19:24 | 2026-07-03 18:00 | 2026-07-05 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02377211 LOCALIZAÇÃO: 190-13710407 Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Fabricante: Modelo: Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Data: 03/07/2026 Equipe: MLPA04 | 465030 | 114023 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 15:33:30 | 01/04/2018 15:34:33 | 308246 | 151677 | 0 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-07-09 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362729 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700526233 | 679139 | 8961559 | 190-13693006 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:31 | 2026-07-04 16:55 | 2026-07-06 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO | SS ENC-RD-PS 618/2026 TRAFO 5700526233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177931 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149467 Nº DE SÉRIE : 822902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 177931 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 09:24:18 | 01/09/2010 09:25:26 | 822902 | 149467 | 20264587850546 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21.65 | 18.87 | 17.55 | 19.37 | 18.18 | 17.98 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362747 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701325055 | 648620 | 8993272 | 190-13719169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:44 | 2026-07-04 20:23 | 2026-07-06 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | SS ENC-RD-PS 619/2026 TRAFO 5701325055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003374 Nº DE SÉRIE : 723716 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149516 Nº DE SÉRIE : 822951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 923716 | 06003374 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 09:41:19 | 01/03/2011 09:42:31 | 822951 | 149516 | 20264587544478 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 26.52 | 23.07 | 21.99 | 23.4 | 21.07 | 20.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362694 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AG | AL01005098 | 5700004098 | 822227 | 9291847 | 190-13872088 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 10:14 | 2026-07-05 13:45 | 2026-07-07 10:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ANANAS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás. | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV,AVARIADO-VAZAMENTO DE OLEO- queimado na RDR de Ananás. TRAFO Nº 5700004098 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 03/1996 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 9603931 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150799 Nº SÉRIE; 629667 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73 | 9603931 | 00 | TRAEL | MEGA TRAFO | 19/03/2026 | 13/03/1996 | 829667 | 150799 | 20264590154928 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 26 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 482 | 593 | 673 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362748 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710214012 | 658912 | 8831430 | 190-13650640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 11:50 | 2026-07-05 18:14 | 2026-07-07 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom. | SS ENC-RD-PS 620/2026 trafo 5710214012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134556 Nº DE SÉRIE : 301839 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149483 Nº DE SÉRIE : 822918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 301839 | 134556 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 10:10:26 | 01/12/2004 10:11:47 | 822918 | 149483 | 20264587551122 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 28.1 | 25.2 | 26 | 22.5 | 23.5 | 21.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363656 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5704163001 | 767058 | 8913877 | 190-13687910 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 16:34 | 2026-07-06 16:03 | 2026-07-07 16:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE | SS ENC-RD-PS 621/2026 TRAFO 5704163007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142372 Nº DE SÉRIE : 1610908 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 199488 Nº DE SÉRIE : 822923 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 1610908 | 142372 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 14:20:01 | 01/05/2024 14:20:59 | 822923 | 149488 | 20264590870117 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 22.27 | 21.12 | 20.32 | 20.17 | 19.11 | 17.61 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361036 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700346033 | 738378 | 9028212 | 190-13870470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 09:41 | 2026-07-06 17:27 | 2026-07-08 09:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700346033 ETO-RD-GR 675/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 23571 Nº DE SÉRIE : 180836 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149472 Nº DE SÉRIE : 822907 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 22.93 MEDIÇÃO 3: 21.39 COORDENADA X: 738377 Y: 9028212 | 180836 | 23571 | TRAEL | ITB | 01/05/2026 16:36:38 | 01/08/2007 16:37:06 | 822907 | 149472 | 20264593183674 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 22.93 | 21.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363089 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701126028 | 842666 | 8685262 | 190-13664413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:18 | 2026-07-05 14:30 | 2026-07-08 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRANFORMADOR 15 KVA PELA TAVARES | 179557 | 116165 | TRAEL | CEMEC | 01/02/2026 16:08:03 | 14/07/2023 16:11:24 | 827446 | 150223 | 20264591072342 | CPFL | CPFL | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 0,5 | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363021 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700987040 | 741683 | 9252908 | 190-13673965 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:59 | 2026-07-05 18:49 | 2026-07-08 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas. | ETO-RD-AR 1064/2026 TRAFO 5700987040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124600 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151017 Nº DE SÉRIE : Z303137 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 | 124600 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 18/02/2026 | 21/08/2008 |  | 151017 | 20264593570816 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 4.1 | Não
DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1364503 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700611043 | 849575 | 8773227 | 190-13719050 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 17:57 | 2026-07-06 16:10 | 2026-07-08 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 180487 | ilegivel | ITAM | N/A | 01/02/2026 17:19:14 | 01/12/2010 17:19:52 | 303270 | 150890 | será aberta em campo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 30.4 | 17.4 | 0.6 | 30.4 | 17.4 | 0.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365378 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701155035 | 827766 | 8785280 | 190-13652185 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 08:12 | 2026-07-08 19:38 | 2026-07-10 08:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 238973 | ILEGIVEL | TRAEL | ITAM | 01/02/2026 15:24:08 | 01/06/2023 15:26:07 | 830294 | 151939 | 20264598461901 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.3 | 15.7 | 14.6 | 16.3 | 15.7 | 14.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361057 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700542111 | 739868 | 9089149 | 190-13701710 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 17:17 | 2026-07-09 00:20 | 2026-07-10 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700542111 ETO-RD-GR 683/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148712 Nº DE SÉRIE : 182348 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152097 Nº DE SÉRIE : 1667999 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.43 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.40 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.08 COORDENADA X: 739897 Y: 9089155 | 182348 | 148712 | ROMAGNOLE | ABB | 01/02/2026 11:25:28 | 01/11/2001 11:26:10 | 1667999 | 152097 | .... | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2026-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.14 | 0.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361037 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700427087 | 736776 | 9014595 | 190-13683238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:09 | 2026-07-08 12:52 | 2026-07-10 18:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700427087 ETO-RD-GR 684/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06018116 Nº DE SÉRIE : 904973 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2014 - 05/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149533 Nº DE SÉRIE : 822968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.69 MEDIÇÃO 2: 03.77 MEDIÇÃO 3: 02.42 COORDENADA X: 736778 Y: 9014597 | 904973 | CITD06018116 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 11:06:19 | 09/07/2014 11:07:28 | 822968 | 149533 | 20264601047404 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2016-05-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 3.77 | 2.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365380 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700380250 | 781256 | 8774746 | IPU-37-5700380250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 20:43 | 2026-07-08 10:45 | 2026-07-10 20:43 | POSTO TRANSF. SEM BT 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | 199213 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/04/2026 15:56:00 | 01/09/2011 15:56:58 | 830262 | 151907 | 20264601793395 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 14.7 | 16.5 | 13.2 | 14.7 | 16.5 | 13.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366235 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5708615075 | 724308 | 8983825 | 190-13679263 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 18:13 | 2026-07-09 17:07 | 2026-07-11 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 630/2026 trafo 5708615075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 016140 Nº DE SÉRIE : 339753 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152462 Nº DE SÉRIE : C315101 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | 339753 | 016140 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2026 11:01:02 | 01/02/2015 11:02:07 |  | 152468 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 13.73 | 7.96 | 6.49 | 13.73 | 7.96 | 6.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365664 | 2026 | DEOP | DG-RD-PO | AL06072001 | 5703525001 | 786212 | 8801932 | 190-15780312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 20:47 | 2026-07-09 16:20 | 2026-07-11 20:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 174036 | ilegivel | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 08:49:20 | 10/07/2010 08:51:40 | 829102 | 151840 | 20264606747722 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 17.6 | 15.4 | 16.3 | 17.6 | 15.4 | 16.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1364920 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700319083 | 831539 | 8897416 | 190-13683708 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 20:53 | 2026-07-09 18:00 | 2026-07-11 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02539872 LOCALIZAÇÃO: 190-13683708 Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000736/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000076/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/07/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD01059122 - TRANSFORMADOR: 5700319083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 8693021 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: De Aparecida do Rio Negro saindo sentido avenida do estudante segue mais 400 metros vira a esqueda chega na sede DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: :63 992188010 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! | 234124 | 4860 | TRAEL | TRAEL | 01/12/2022 16:32:51 | 01/08/2011 16:39:17 | 626602 | 132104 | Nao | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 | 2026-07-14 | 25 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.3 | 20.5 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365542 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701653094 | 747342 | 8676727 | 190-13711826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 11:56 | 2026-07-13 10:55 | 2026-07-12 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 698/2026 DATA:10/07/2026 TROCA DE TRAFO TENSAO:19.9 HORARIO SAIDA DA BASE:07:27 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:09:50 RETORNO DO SERVIÇO:11:35 OPERADOR:JHONATAN INT: 20264614811045 OBS: NÃO FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 304406 | 2706015831 | TRAEL | ITB | 10/02/2026 | 10/01/2005 | 822862 | 149427 | SERA GERADO NA HORA | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 142 | 127 | 135 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366170 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710488084 | 685373 | 8912878 | 190-13714173 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 12:50 | 2026-07-10 14:52 | 2026-07-12 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA | SS ENC-RD-PS 631/2026 TRAFO 5710488084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141508 Nº DE SÉRIE : 2131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152525 Nº DE SÉRIE : C315158 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 01 | 141508 | 2131 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2026 09:50:18 | 01/05/2018 09:51:17 |  | 152525 | SERA GERADO EM NA HORA DO SERVIÇO | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 26.38 | 31.12 | 21.87 | 17.18 | 16.42 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365882 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700203073 | 623054 | 8764667 | 190-13684691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:27 | 2026-07-10 04:40 | 2026-07-12 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv | SS ENC-RD-PS 633/2026 trafo 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141355 Nº DE SÉRIE : 1548962 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149916 Nº DE SÉRIE : 602382 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.83 POS. TAP : 02 | 1548962 | 141355 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 16:31:37 | 01/08/2025 16:33:49 | 602382 | 149916 | 20264610691078 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2026-03-01 | 75 | 75 | Não | 2 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366355 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700129193 | 944101 | 9087110 | 190-13686167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 12:41 | 2026-07-11 18:20 | 2026-07-13 12:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre. | ETO-RD-AR 1085/2026 TRAFO 5700129193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116920 Nº DE SÉRIE : 473591 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/18 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150845 Nº DE SÉRIE : C 303225 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 | 473591 | 06116920 | ITAM | TRAEL | 11/02/2026 | 21/06/2018 |  | 150845 | 20264614758832 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | Não
ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366264 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700461149 | 628050 | 8988138 | 190-13674804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:54 | 2026-07-11 15:55 | 2026-07-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara | SS ENC-RD-PS 635/2026 trafo 5700461149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 000128248 Nº DE SÉRIE : 123233 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151732 Nº DE SÉRIE : C308301 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 | 123233 | 000128248 | ITAM | VIJAI | 13/04/2026 11:09:12 | 01/10/2008 11:10:28 |  | 151732 | 20264615266483 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 17.55 | 21.65 | 18.87 | 17.98 | 19.37 | 18.18 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366006 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5720973271 | 778064 | 8875864 | 190-15786516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-11 21:08 | 2026-07-13 03:00 | 2026-07-14 21:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02433393 LOCALIZAÇÃO: 190-15786516 Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre EQUIPE - MLPA02 LIDER: JOSIMAR DATA: 11/07/2026 | 182138 | 0 | TRAEL | ABB | 01/03/2026 15:29:13 | 01/08/2002 15:29:56 | 829664 | 150796 | 20264618485169 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 19 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366278 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700489154 | 698290 | 9101504 | 190-13708464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 | 2026-07-15 09:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700489154 ETO-RD-GR 716/2026 ZONA RURAL - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06121199 Nº DE SÉRIE : 505925 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151782 Nº DE SÉRIE : Z 308349 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.47 MEDIÇÃO 2: 00.34 MEDIÇÃO 3: 00.29 COORDENADA X: 698318 Y: 9101522 | 505925 | CITD06121199 | ITAM | TRAEL | 01/03/2026 16:01:54 | 01/08/2019 16:02:29 |  | 151782 | 20264620887163 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 9 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.34 | 0.29 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366413 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5730097081 | 864522 | 9358353 | 190-13722804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 13:36 | 2026-07-14 08:24 | 2026-07-15 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete | OS PARA SUBISTITUÇAO DE TRAFO QUEIMADO Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0 trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete TRAFO Nº 5730097081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO 2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05107585 Nº SÉRIE; 441711 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150633 Nº SÉRIE; 299682 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 2,44 MEDIÇÃO; 35,4 / 33,9 / 32,8 | 441711 | 05107586 | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 | 17/08/2017 | 299682 | 150633 | 20264621407113 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 35.4 | 33.9 | 32.8 | 35.4 | 33.9 | 32.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366844 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700417087 | 733056 | 9015990 | 190-13712215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:22 | 2026-07-14 20:00 | 2026-07-17 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700417087 ETO-RD-GR 718/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172224 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149509 Nº DE SÉRIE : 822944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.39 MEDIÇÃO 2: 00.20 MEDIÇÃO 3: 00.14 COORDENADA X: 733055 Y: 9015992 | 172224 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 00:00:00 | 01/08/2010 00:00:00 | 822944 | 149509 | 20264624636891 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.2 | 0.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367895 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710155013 | 736012 | 8882618 | 190-13648762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 10:09 | 2026-07-16 18:36 | 2026-07-18 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 646/2026 trafo 5710155013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :373600 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA :3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152551 Nº DE SÉRIE : C315152 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 373600 | 06916 | ITAM | TOSHIBA | 01/05/2026 10:27:41 | 01/03/2000 10:30:09 |  | 152551 | 20264629814628 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367207 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700021133 | 839120 | 9407529 | 190-13649332 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 15:49 | 2026-07-15 22:20 | 2026-07-18 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo. | trafo 5700021133 queimado DESCARGA ATMOSFÉRICA., favor realizar melhoria de aterramento. OBS: CHOVEI NO DIA 15/07/2026 COM DESCARGAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1998 MARCA; WTW Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100373 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/04/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151762 Nº SÉRIE; Z.308329 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,83 MEDIÇÃO; 33,73 / 33,12 /36,26 | 100373 | NAO TEM | ITAM | WTW | 04/04/2026 | 12/08/1998 |  | 151762 | 20264632400951 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 43 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 33.73 | 33.12 | 36.26 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367139 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5705952122 | 797645 | 8864777 | 190-13717588 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 18:18 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-18 18:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kva tensão 13800 atendimento 3 unidades consumidora acesso livre telefone equipe:99104-3047 ativo: 190.02378093 localização: 190-13717588 EQUPE: MLPA-01 LIDER: JUCIMAR DATA: 15/07/2026 SS-DOLPT RD-PA 745/2026 TAP - 03 | 00 | 00 | N/A | N/A | 20/07/2026 14:35:52 | 20/07/2026 14:36:49 | 0 | 00 | 20264633502702 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-07-20 |  |  | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367364 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700096012 | 653826 | 8832036 | 190-13683256 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 10:51 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-19 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012. | 332365 | 112127 | TRAEL | ITAIPU | 01/03/2018 10:05:53 | 01/03/2016 10:07:40 | 463521 | 113570 | 0 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 3.71 | 3.74 | 1.86 | 1.77 | 3.28 | 2.54 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368128 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710021030 | 794458 | 9274671 | 190-15810992 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 18:04 | 2026-07-17 16:00 | 2026-07-19 18:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço: | ETO-RD-AR 1122/2026 TRAFO 5710021030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6736 Nº DE SÉRIE : EA1190A001A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/92 IMPEDANCIA : 4,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151015 Nº DE SÉRIE : Z 303135 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 | EA1190A001A | 6736 | ITAM | ELETRAN | 01/02/2026 15:25:11 | 01/09/1992 15:26:34 |  | 151015 | 20264633417699 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 32.12 | 31.94 | 24.52 | 3.61 | 2.36 | 1.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368162 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700211002 | 891417 | 9298420 | 190-15798722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 19:55 | 2026-07-17 17:14 | 2026-07-19 19:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | TOCANTINOPOLIS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: TRAFO Nº 5700211002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; JUNHO/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 124863 Nº SÉRIE; 1234029 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2016 REF; 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 103077 Nº SÉRIE; 395673 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 4,11 MEDIÇÃO; 6,35/ 4,26 / 41,41 | 1234029 | 124863 | TRAEL | ROMAGNOLE | 21/07/2016 | 10/06/2020 | 395673 | 103077 | 20264639407402 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 426 | 441 | 635 | 426 | 441 | 635 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368319 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700228031 | 778836 | 8968570 | 190-13658984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 10:06 | 2026-07-19 13:33 | 2026-07-20 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 652/2026 TRAFO 5700228031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 4033 Nº DE SÉRIE : 171886 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151730 Nº DE SÉRIE : C 308299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 | 171886 | ILÉGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/04/2026 09:33:31 | 20/07/2010 09:34:06 |  | 151730 | 20264638947916 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 20.66 | 18.3 | 17.49 | 20.75 | 19.1 | 15.54 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368159 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01019068 | 5724940068 | 807459 | 9411797 | 190-13666017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 16:14 | 2026-07-17 23:06 | 2026-07-20 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 107347 Nº SÉRIE; 441013 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,64 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 3/2008 - REF. 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 133480 Nº SÉRIE; 126316 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,69 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,17 / 4,06 | 441013 | 107347 | TRAEL | TRAEL | 04/03/2008 | 08/08/2017 | 126316 | 133480 | 20264643452070 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 150 | 150 | Sim | 80 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 6.17 | 4.06 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368102 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701002032 | 638504 | 8599718 | 190-13688009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 16:24 | 2026-07-18 21:29 | 2026-07-20 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO_RD_GU 735/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:14:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:16:25 RETORNO DO SERVIÇO:18:10 OPERADOR: MARCELO INT: 20264642064029 TRAFO 5701002032 OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 | 178140 | 0000 | ITAM | ABB | 07/05/2026 | 01/11/2001 00:00:00 |  | 152620 | 20264642064029 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1054 | 1108 | 773 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368203 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700308090 | 847375 | 9299184 | 190-13689229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 21:48 | 2026-07-18 19:19 | 2026-07-20 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa TRAFO Nº 5700308090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÕ/2026 MARCA; ITB Nº CITD; 19029 Nº SÉRIE; 456735 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 152222 Nº SÉRIE; 836249 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 2,5 / 2,5 / 2,5 | 4567,35 | 19029 | TRAEL | ITB | 07/04/2026 | 18/07/2026 | 836249 | 152222 | . |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1 H | ALUMINIO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368160 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5710795001 | 809081 | 8848741 | 190-13669450 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 02:17 | 2026-07-18 18:00 | 2026-07-21 02:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 | MEIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 ATIVO: 190.02358761 LOCALIZAÇÃO: 190-13669450 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833007 - DLP-CTPA05 ENCARREGADO: JOSE AILTON DATA: 18/07/2026 EQUIPE: 863022 - DLP-CTPA11 ENCARREGADO: VILMAR DATA: 19/07/2026 | 00 | 00 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/04/2026 09:03:40 | 01/06/2026 09:06:11 | 0 | 00 | 20264646004691 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 75 | Não | 2 | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369040 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5727355076 | 707995 | 8958229 | 190-13684585 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 10:48 | 2026-07-20 11:30 | 2026-07-21 10:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ENC-RD-PS 653/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107742 Nº DE SÉRIE : 441867 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152461 Nº DE SÉRIE : C315094 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | 441867 | 107742 | ITAM | TRAEL | 01/05/2026 09:18:36 | 01/08/2017 09:19:44 |  | 152461 | SERA GERADO NA HORA DO SERVIÇO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 22.84 | 20.82 | 20.52 | 20.36 | 21.66 | 17.36 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368255 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702232094 | 766427 | 8678911 | 190-13660179 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 22:29 | 2026-07-21 15:15 | 2026-07-21 22:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 738/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:07:30 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:12:51 RETORNO DO SERVIÇO:16:10 INT: 20264649961966 OPERADOR: MARCELO OBS: JA HAVIA AS SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK | 574543 | 128357 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2017 00:00:00 | 01/04/2021 | 448213 | 109549 | 20264649961966 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 25 | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 39 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368283 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03028074 | 5701184074 | 966801 | 8714760 | 190-13642468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 09:58 | 2026-07-19 17:00 | 2026-07-22 09:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01 | transformador de 05 kva, substituido por um de 15kva 19.9kv. eto, mldp02 | 178328 | 0 | TRAEL | VIJAI | 24/01/2026 09:12:08 | 01/09/2010 09:13:32 |  | 150605 | 20264649777041 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369088 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700231148 | 776141 | 8743893 | 190-13693025 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 16:27 | 2026-07-21 17:40 | 2026-07-22 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO | SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO LOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO SS:ETO_RD_GU 740/2026 DESCRIÇAO DO SERVIÇO: HORARIO SAIDA DA BASE:06:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:13:50 RETORNO DO SERVIÇO:18:40 CHEGADA DO SERVIÇO:23:30 INT: 202646527739 OPERADOR:JHONATAN OBS:FOI FEITA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK | 1611588 | 142560 | TRAEL | ITB | 01/10/2011 | 01/05/2024 | 848433 | 150486 | 20264652527739 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 33 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 20 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369629 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700471096 | 871142 | 8761897 | 190-13666267 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 08:50 | 2026-07-21 23:10 | 2026-07-23 08:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim | medido_ emergencial_ trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kv acesso bom para-raio ruim | 763301 | 06005468 | TRAEL | ITB | 01/04/2026 10:10:04 | 01/11/2011 10:10:44 | 830248 | 151893 | 2 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369466 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5753401055 | 678592 | 9033284 | 190-50446082 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 11:42 | 2026-07-21 11:43 | 2026-07-23 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades | SS ENC-RD-PS 654/2026 TRAFO 5753401055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136769 Nº DE SÉRIE : 465989 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146106 Nº DE SÉRIE : 1616978 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 | 495289 | 136769 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/04/2025 09:09:20 | 01/05/2023 09:10:38 | 1616978 | 146106 | 20264655631928 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 16.6 | 16.1 | 16 | 18.3 | 17.5 | 17.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369002 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5727234083 | 814125 | 8886794 | 190-13645666 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 13:10 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01. ATIVO: 190.02372180 LOCALIZAÇÃO: 190-13645666 POTENCIA: 15KVA TENSÃO: 34,5KV PARA RAIOS QUEIMADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 21/07/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 22/07/2026 08:39:48 | 22/07/2026 08:40:13 | 0 | 000 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369597 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710016016 | 826531 | 9239105 | 190-13671727 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 19:36 | 2026-07-21 00:43 | 2026-07-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre | ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04 | 1548911 | 141304 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 19/03/2025 | 22/07/2024 | 1613783 | 146016 | 20264656205501 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1848 | 15.7 | 1321 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369119 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700008045 | 845083 | 9394050 | 190-13657578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 22:37 | 2026-07-21 14:00 | 2026-07-23 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo. Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. TRAFO Nº 5700008045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; MAIO/2014 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05017994 Nº SÉRIE; 315346 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,32 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; N/A MARCA; N/A Nº CITD; 149547 Nº SÉRIE; A000209 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; N/A MEDIÇÃO; 6,17 / 06,02 / 04,06 | 315346 | 05017994 | N/A | TRAEL | 01/07/2026 | 10/05/2014 |  | 149547 | 20264656803556 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 167 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | ALUMINIO | 6.17 | 6.02 | 4.06 | 6.17 | 6.02 | 4.06 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369459 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5704215088 | 853865 | 9383765 | 190-13711138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 10:28 | 2026-07-21 20:35 | 2026-07-24 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5704215088 queimado em campo | trafo 5704215088 queimado em campo TRAFO Nº5704215088 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014907 Nº SÉRIE; 337411 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2022 - REF. 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL-PA Nº CITD; 131345 Nº SÉRIE; 615895 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 5,78 / 5,88 / 5,49 | 337411 | 06014907 | TRAEL | TRAEL | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 615895 | 131345 | 20264656550586 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 578 | 588 | 549 | 5.78 | 5.88 | 449 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369116 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700008083 | 831544 | 8898271 | 190-13721566 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 11:19 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07-24 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio. Centro. EQUIPE: 833010-DOLPCTPA08 ENCARREGADO: ANTONIO AMORIM 21/07/2026 | 486907 | 134636 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/03/2026 09:51:49 | 01/01/2023 09:53:09 | 1672871 | 151553 | 20264659085067 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-07-23 | 150 | 150 | Não | 98 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369898 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710023044 | 733115 | 8794409 | 190-13669362 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 13:24 | 2026-07-22 18:30 | 2026-07-24 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | medido_ emergencial_ TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | 606151 | 1303313 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 09:34:26 | 01/01/2022 09:35:19 | 830258 | 151903 | 20264659237340 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0.52 | 0.03 | 0.013 | 0.52 | 0.3 | 0.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1370055 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700739084 | 658303 | 8945775 | 190-13700456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 17:27 | 2026-07-22 19:52 | 2026-07-24 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ENC-RD-PS 657/2026 TRAFO 5700739084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141453 Nº DE SÉRIE : 566215023 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 3.7 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123195 Nº DE SÉRIE : 1221982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | 566215023 | 141453 | ROMAGNOLE | ELETRAFO | 01/09/2020 11:34:34 | 01/09/1999 11:36:23 | 1221982 | 123195 | 20264659127038 | TRAEL | TRAEL | 2026-02-01 | 2024-05-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5 H | ALUMINIO | 16.9 | 17 | 17 | 18.5 | 19.2 | 19.3 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371653 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5701017078 | 851967 | 9037565 | 190-13668058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-22 10:56 | 2026-07-24 23:40 | 2026-07-25 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701017078 ETO-RD-GR 742/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06006966 Nº DE SÉRIE : 767713 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149502 Nº DE SÉRIE : 822937 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 29.15 MEDIÇÃO 2: 14.56 MEDIÇÃO 3: 12.24 COORDENADA X: 851967 Y: 9037566 | 767713 | CITD06006966 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 17:11:07 | 01/12/2011 17:11:39 | 822937 | 149502 | 20264661093380 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 14.56 | 12.24 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1370119 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710007034 | 774788 | 9068787 | 190-15794533 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-22 13:48 | 2026-07-23 20:09 | 2026-07-25 13:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | PRESIDENTE KENNEDY | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710007034 ETO-RD-GR 744/2026 ZONA RURAL - PRESIDENTE KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017467 Nº DE SÉRIE : 363237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149535 Nº DE SÉRIE : 822970 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.07 MEDIÇÃO 2: 15.92 MEDIÇÃO 3: 11.13 COORDENADA X: 774788 Y: 9068787 | 363237 | CITD06017467 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2026 15:52:55 | 01/10/2015 15:53:33 | 822970 | 149535 | sera gerada na troca do trafo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 15.92 | 11.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1370665 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710625085 | 714780 | 8887367 | 190-13647265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-22 16:58 | 2026-07-23 15:46 | 2026-07-25 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO | SS ENC-RD-PS 659/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/20 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 | 1232310 | 124986 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 24/07/2025 08:48:50 | 01/05/2020 08:52:00 | 586750 | 147713 | 20264667923372 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H | ALUMINIO | 16.1 | 16.6 | 16 | 21.66 | 17.36 | 20.36 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371181 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700352055 | 650284 | 8986750 | 190-13668832 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-24 18:44 | 2026-07-25 16:00 | 2026-07-27 18:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom | SS ENC-RD-PS 663/2026 TRAFO: 5700352055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 29278 Nº DE SÉRIE : 126107 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150007 Nº DE SÉRIE : 549711 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | 126107 | 29278 | TRAEL | VIJAI | 27/07/2020 08:25:25 | 01/09/2008 08:26:52 | 549711 | 153007 | 20264678623992 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-06-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 6.49 | 7.96 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371893 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05002091 | 5700423091 | 911360 | 8694067 | 190-13714037 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-24 19:29 | 2026-07-25 15:47 | 2026-07-27 19:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas. | trafo de 15 kva queimado mineral, substituido por de 15kva vegetal, tavares/meta | 615227 | 131060 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 16:25:48 | 01/04/2022 16:31:21 | 828031 | 150308 | 20264678781947 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371770 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710093040 | 756249 | 9260897 | 190-13870364 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-25 10:01 | 2026-07-27 17:30 | 2026-07-28 10:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado | ETO-RD-AR 1161/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 461408 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABRIL IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150941 Nº DE SÉRIE : C 303321 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 461408 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 14/02/2026 17:28:00 | 01/04/2026 17:28:43 |  | 150941 | 20264681337933 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 57.7 | 49.1 | 43.5 | 25.63 | 22.03 | 16.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372260 | 2026 | DEOP | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720755001 | 790934 | 8846286 | 190-44619083 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-25 10:48 | 2026-07-26 12:05 | 2026-07-28 10:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PORTO NACIONAL | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 1589654 | 140155 | ITAM | ITB | 01/02/2026 10:09:05 | 01/03/2024 10:09:43 | 303131 | 151011 | 20264681374012 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.44 | 12.39 | 12.55 | 12.44 | 12.39 | 12.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371742 | 2026 | COI | ENC-RD-AR | LD02010153 | 5701155004 | 695913 | 9189302 | 190-13651782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-26 00:45 | 2026-07-26 12:40 | 2026-07-29 00:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho | ENC-RD-AR 13/2026 TRAFO 5701155004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134974 Nº DE SÉRIE : Z 228233 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151008 Nº DE SÉRIE : Z 303128 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | Z 228233 | 134974 | ITAM | ITAM | 25/02/2026 | 23/02/2023 | 2303128 | 151008 | 20264682946383 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 33 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372277 | 2026 | DEOP | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700019105 | 727592 | 8814624 | 190-12313845 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-27 10:34 | 2026-07-28 12:46 | 2026-07-30 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | 1221969 | 123182 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/05/2002 10:34:28 | 01/02/2020 10:36:33 | 184408 | 107025 | 20264688587966 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.62 | 12.59 | 12.57 | 12.62 | 12.59 | 12.57 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371764 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710262122 | 799599 | 8895146 | 190-13645269 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-27 17:00 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07-30 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02376081 LOCALIZAÇÃO: 190-13645269 TRAFO 5710262122 Queimado. Potência: 15 kVA. Tensão 19,9 kV. Pararaio: Normal. Acesso: Livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: MLPA 05 LIDER: EDUARDO DATA: 28/07/2026 | 315561 | 00 | TRAEL | ITB | 01/04/2026 08:16:18 | 01/03/2005 08:16:56 | 830330 | 151975 | 20264692301626 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-07-30 | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 5H | COBRE | 7.6 | 19.8 | 20.6 | 12.9 | 11.5 | 14.3 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372904 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02065015 | 5700381018 | 812499 | 9016626 | 190-13712795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-28 14:55 | 2026-07-30 00:15 | 2026-07-31 14:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700381018 ETO-RD-GR 768/2026 ZONA RURAL - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05114137 Nº DE SÉRIE : 468965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150667 Nº DE SÉRIE : Z 299716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.30 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.29 MEDIÇÃO 2: 04.03 MEDIÇÃO 3: 01.61 COORDENADA X: 812700 Y: 9016677 | 468965 | CITD05114137 | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 00:00:00 | 01/03/2018 00:00:00 |  | 150667 | 20264696567826 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 529 | 403 | 161 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371692 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700726087 | 726872 | 9002792 | 190-13673782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-28 15:03 | 2026-07-28 22:30 | 2026-07-31 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700726087 ETO-RD-GR 769/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171067 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149523 Nº DE SÉRIE : 822958 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.11 MEDIÇÃO 2: 00.07 MEDIÇÃO 3: 00.03 COORDENADA X: 726863 Y: 9002826 | 171067 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 00:00:00 | 27/07/2010 00:00:00 | 822958 | 149523 | 20264695178067 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372891 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700105011 | 804927 | 9001537 | 190-13703327 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-29 11:42 | 2026-07-29 19:40 | 2026-08-01 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700105011 ETO-RD-GR 771/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 116575 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150665 Nº DE SÉRIE : C 299714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.45 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 01.06 MEDIÇÃO 3: 00.04 COORDENADA X: 804927 Y: 9001535 | 116575 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 00:00:00 | 01/09/2007 00:00:00 |  | 150665 | 20264698073450 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.06 | 0.04 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372255 | 2026 | COEP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702232094 | 766427 | 8678911 | 190-13660179 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-29 17:02 | 2026-07-20 19:55 | 2026-08-01 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Gustavo Lins Kern | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:200 VBN:225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 448213 | 109549 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2018 08:18:23 | 01/11/2017 08:19:46 | 460451 | 11401 | 20264653476334 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 25 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373271 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02084002 | 5700062002 | 895751 | 9297789 | 190-15802293 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-30 10:08 | 2026-07-30 19:02 | 2026-08-06 10:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | TOCANTINOPOLIS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477 | Trafo 5700062002 variado 75kva - Endereço: IND RUA DARCY MARINHO Equipe: 002op02 - Contato da equipe: 9928467-3477 TRAFO Nº 5700062002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/1998 MARCA; WW Nº CITD; 6523 Nº SÉRIE; 102291 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,43 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5 KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132905 Nº SÉRIE; 470463 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,36 MEDIÇÃO; 14,74 / 14,85 / 14,96 | 102297 | 6523 | ITAIPU | WTW | 13/07/2022 | 18/09/1998 | 470463 | 132905 | 20264709437128 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | ALUMINIO | 1474 | 1485 | 1496 | 1474 | 1485 | 1496 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372258 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700231148 | 776141 | 8743893 | 190-13693025 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-30 13:13 | 2026-07-26 21:00 | 2026-08-02 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264652527739 SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 848433 | 150486 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:19:22 | 01/10/2011 09:21:28 | 829238 | 150789 | SERA GERADO NA HORA |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 33 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373276 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700619148 | 800997 | 8677119 | 190-13708855 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-30 19:54 | 2026-07-31 17:29 | 2026-08-02 19:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202664716692846 SS: ETO-RD-GU 774/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667335 | N/A | TRAEL | ITB | 20/02/2026 | 10/05/2018 | 828030 | 150307 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 11 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372939 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700729009 | 796157 | 9027197 | 190-13678402 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 10:25 | 2026-08-01 11:00 | 2026-08-03 10:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700729009 ETO-RD-GR 773/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35607 Nº DE SÉRIE : 612801 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149524 Nº DE SÉRIE : 822959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.16 MEDIÇÃO 2: 02.78 MEDIÇÃO 3: 01.27 COORDENADA X: 796158 Y: 9027199 | 612801 | 35607 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 14:59:13 | 03/08/2009 14:59:43 | 822959 | 149524 | 20264710661604 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 2.78 | 1.27 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374214 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710383058 | 727387 | 9205964 | 190-13666074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 22:26 | 2026-08-01 16:06 | 2026-08-03 22:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre. | TRAFO 5710383058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362064 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150864 Nº DE SÉRIE : C 303244 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 | 362064 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 11/02/2026 | 24/11/2005 |  | 150864 | Não tem |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 167 | 1578 | 1472 | Não
ETO-RD-AR 01190/2026 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374213 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5742281004 | 802583 | 9187459 | 190-15851216 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-01 15:50 | 2026-08-02 11:10 | 2026-08-04 15:50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia! Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para a RDR de Araguaina, para trocar trafo queimadoTrafo:5742281004 15KVA Tensão:13,8 KVCliente penalizado: SIMEquipe:004OP22Contato:992740444endereço: Chacara Sombra da Mata | ETO-RD-AR 1190/2026 TRAFO 5742281004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05122555 Nº DE SÉRIE : 525698 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150661 Nº DE SÉRIE : C 299710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,39 POS. TAP : 05 | 525698 | 05122555 | ITAM | TRAEL | 07/01/2026 | 23/01/2020 | 150661 | 150661 | 20264718781541 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 31.94 | 2452 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00484/2026 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374194 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01100001 | 5720245035 | 806945 | 8839922 | 190-59940062 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-01 16:03 | 2026-08-01 23:40 | 2026-08-04 16:03 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MONTE DO CARMO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para atendimento co equipe de manutenção , substituir trafo 5720245035 QUEIMADO na RDR DE MONTE DO CARMO , ACESSO LIVRE , PARA-RAIO QUEIMADO , TENSÃO 34,5 POTENCIA 15 KVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 290298 | 149737 | TRAEL | ITAM | 01/04/2026 14:56:19 | 01/10/2025 14:59:11 | 830293 | 151938 | 20264716904715 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 22.1 | 17.6 | 19.6 | 22.1 | 17.6 | 17.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00800/2026 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373895 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700855045 | 849305 | 9374171 | 190-13667802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-01 17:43 | 2026-08-01 19:22 | 2026-08-04 17:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08Cliente : Valdeir Ferreira Lima | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08 Cliente : Valdeir Ferreira Lima TRAFO Nº 5700855045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2015 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 954903 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,20 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017/ 04/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 110358 Nº SÉRIE; 451481 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,24 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,41 / 7,95 | 954903 | NAO TEM | TRAEL | ITB | 13/09/2017 | 10/06/2015 | 451481 | 110358 | Serar gerada quando a equipe do dcmd for realizar a substituição do mesmo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 7.41 | 7.95 | Sim | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00810/2026 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374344 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5362570039 | 839472 | 9348666 | 190-36646095 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-03 11:11 | 2026-08-03 21:56 | 2026-08-06 11:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUATINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5362570039 15kva queimado 19,9 acesso livre equipe 039op03 992926072 obs trafo sai da chave 0365286039 pov macauba | 5362570039 15kva queimado 19,9 acesso livre equipe 039op03 992926072 obs trafo sai da chave 0365286039 pov macauba TRAFO Nº5362570039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 11/2001 - 01/2025 MARCA; ABB - CPFL Nº CITD; 143062 Nº SÉRIE; 178438 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2002 - 05/2026 MARCA; ABB - CPFL Nº CITD; 151222 Nº SÉRIE; 178761 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,28 MEDIÇÃO; 34,82 / 36,25 / 37,27 | 178438 | 143062 | ABB | ABB | 15/08/2002 | 07/11/2001 | 178761 | 151222 | 20264723040170 | CPFL | CPFL | 2025-05-01 | 2025-01-06 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 34.82 | 36.25 | 37.27 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 01201/2026 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375045 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700408058 | 755813 | 9209039 | 190-13692369 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-04 09:36 | 2026-08-04 16:43 | 2026-08-07 09:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 7900408058 QUEIMADO NA RDU DE SANTA FE150 KVATENSÃO 34,5ACESSO LIVREENDERENÇO RUA 6 TRAFO NOVO DEFEITO INTERNO | ETO-RD-AR 1201/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151255 Nº DE SÉRIE : 1669357 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04 | 1541159 | 139631 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 18/03/2026 | 24/04/2024 | 1669357 | 151255 | 20264729708771 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 117 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | [6 empty] | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00488/2026 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376175 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5700297091 | 927063 | 8743613 | 190-13678715 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-05 10:52 | 2026-08-06 17:00 | 2026-08-08 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | TRAFO DE 30KV DA 19,9KV (MINERAL), SUBSTITUIDO POR TRFO DE 30KV(MINERAL), SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 182874 | 139021 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2022 14:40:04 | 01/01/2018 14:42:51 | 1289357 | 127123 | 20264731571063 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-AR 01213/2026 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375305 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5700308063 | 767188 | 9141217 | 190-13721702 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 02:58 | 2026-08-06 09:28 | 2026-08-09 02:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700308063 112,5 KVa queimado, 19,9 Kv na RDU Bandeirantes | ETO-RD-AR 1213/2026 TRAFO 5700308063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 122619 Nº DE SÉRIE : 234132 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150529 Nº DE SÉRIE : 603120 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,74 POS. TAP : 04 | 234132 | 122619 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 | 06/08/2011 | 603120 | 150529 | 20264738210255 | CPFL | CPFL |  |  | 1125 | 1125 | Não | 49 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | CPFL
DG-RD-PO 00490/2026 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376213 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710272035 | 813244 | 8785424 | 190-13721510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 11:22 | 2026-08-08 16:50 | 2026-08-09 11:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710272035 15KVA COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E MARCA DE CURTO NA CARCARÇA , EQUPE INFORMOU QUE MESMO ESTA COM TRINCATENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr monte do carmo equipe foi no local e o trafo não funcionou | 811259 | 149169 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 10:23:03 | 10/08/2025 10:25:47 | 303248 | 150868 | 20264737275529 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.85 | 12.98 | 12.81 | 12.85 | 12.98 | 12.81 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00791/2026 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375698 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5700386021 | 845990 | 8559738 | 190-13684262 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 21:40 | 2026-08-10 08:52 | 2026-08-09 21:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA RAIOTOPOLOGIA 57003860215 KVA ACESSO LIVRE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA RAIO TOPOLOGIA 5700386021 5 KVA ACESSO LIVRE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA SS: ETO-RD-GU 791/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 205 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO DISPONIBILIDADE A MAIS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE DESATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR. | 171442 | 004058 | ITAM | VIJAI | 01/05/2026 16:57:50 | 12/08/2010 16:59:09 | 306354 | 152613 | 20264737462812 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 8.14 | 8.3 | Não
DOLP-RD-PA 00806/2026 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376353 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL09060122 | 5701225122 | 791584 | 8873197 | 190-13665303 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 09:01 | 2026-08-10 18:00 | 2026-08-10 09:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122na 103 norte.trafo 75kva. tensão 13800 / 380 Vpara Raios queimados.acesso livre.telefone equipe 63 98117 9742 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122 na 103 norte. trafo 75kva. tensão 13800 / 380 V para Raios queimados. acesso livre. telefone equipe 63 98117 9742 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 10/08/2026 | 00 | 00 | ITB | ITAM | 12/08/2026 08:21:21 | 12/08/2026 08:21:49 | 0 | 00 | 20264742252834 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-12 |  |  | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00492/2026 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376940 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01028074 | 5700439074 | 954509 | 8709530 | 190-13657689 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 10:37 | 2026-08-08 14:08 | 2026-08-10 10:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700439074 queiamdo de 15 kva acesso livre rdr de dianopolis tensão 13.8 kv trafo sem sair tensao bucha secundaria | TRANFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES, 15KVA/19,9KV MINERAL, RETIRADO E INSTALADO | 100842 | 388650 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2016 14:59:41 | 01/06/2016 15:00:57 | 100927 | 328735 | 20264742086212 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-08-11 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-PA 00517/2026 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375958 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD01059122 | 5710041092 | 884652 | 8890960 | 190-13676953 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-08-07 16:13 | 2026-03-16 12:00 | 2027-02-03 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre | Trafo 5710041092, 30 Kva, 34,5 Kv queimado acesso livre TF substituito pela equipe propria ETO (periodo de paralização dolp) | 1234006 | 124860 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 07/08/2026 16:19:15 | 01/06/2020 16:21:08 | 1236643 | 124737 | 20264175885627 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01224/2026 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376029 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5310153004 | 772276 | 9183811 | 190-13696502 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 17:26 | 2026-08-08 16:23 | 2026-08-10 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5310153004 queimado 30kv 34,5 kva acesso bom para raio | ETO-RD-AR 1224/2026 TR: 5310153004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124858 Nº DE SÉRIE : 1234858 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP :02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149652 Nº DE SÉRIE : 186289 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP :02 | 1234004 | 124858 | ABB | ROMAGNOLE | 01/01/2026 07:53:41 | 12/08/2026 07:54:50 | 186289 | 149652 | 20264747367661 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 22.12 | 24.78 | 23.7 | 19.52 | 17.41 | 14.83 | Sim |  | Não
DOLP-RD-PA 00808/2026 | DLP-MLPA02 000120/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376011 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5712246001 | 798937 | 8847316 | 190-13702946 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 19:26 | 2026-08-08 18:00 | 2026-08-10 19:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264747494174Segue SS de TR 5712246001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre UC 32846826FAZENDA RECANTO, 2 - CX 2 LOT SAO JOAO II63984186797CARMELIO VALNIZ BEZERRA DE ALCANTARA059OP18 63 9856-5407 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material INT: 20264747494174 Segue SS de TR 5712246001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 32846826 FAZENDA RECANTO, 2 - CX 2 LOT SAO JOAO II 63984186797 CARMELIO VALNIZ BEZERRA DE ALCANTARA 059OP18 63 9856-5407 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 08/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 11/08/2026 08:16:44 | 11/08/2026 08:17:27 | 0 | 00 | 20264747494174 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-11 |  |  | Não | 2 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00495/2026 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376215 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720754001 | 790335 | 8846243 | 190-13692192 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 21:07 | 2026-08-08 11:20 | 2026-08-10 21:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264747803028Segue SS de TR 5720754001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 3165108LOTEAMENTO CORREGO DO PRATA63992902609MARIA DEUSA GOMES DA SILVA001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 615803 | 131502 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 10:43:52 | 01/04/2022 10:45:33 | 303254 | 150874 | 20264747803028 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 12.62 | 12.58 | 12.55 | 12.62 | 12.58 | 12.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00794/2026 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376907 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL04113003 | 5700068003 | 710786 | 8702830 | 190-13709873 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 23:39 | 2026-08-08 15:02 | 2026-08-10 23:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700068003 queimado trafo de 150kva tensao 13,8kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao , na rdud e Gurupi . | SS: ETO-RD-GU 794-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EP-CPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 112,5KVA E INSTALAÇAO DO 150KVA | 524182 | 139643 | ITAIPU | ITAIPU | 01/05/2025 15:08:33 | 01/02/2024 15:09:44 | 573765 | 153172 | 20264747691516 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 25 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01225/2026 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376246 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5720186077 | 855305 | 9115370 | 190-13690820 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-08 12:31 | 2026-08-09 01:52 | 2026-08-11 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR QUEIMADO, PARA RAIO QUEIMADO.ACESSO A CAMINHONETE | ETO-RD-AR 1225/2026 TR: 5720186077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0618142 Nº DE SÉRIE : 978259 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150865 Nº DE SÉRIE : C303245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 13/02/2026 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 | 978259 | 0618142 | ITAM | ITB | 11/02/2026 | 27/11/2015 |  | 150865 | 20264737844791 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1985 | 1971 | 1966 | Não
ETO-RD-AG 00825/2026 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376079 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701759103 | 883154 | 9392849 | 190-13711578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-08 17:55 | 2026-08-09 13:59 | 2026-08-11 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafoEquipe 088OP01 992015808 | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafo Equipe 088OP01 992015808 TRAFO Nº 5701759103 POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; ITB Nº CITD; 104530 Nº SÉRIE; 976306 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/05/2026 MARCA; ITB - ETO Nº CITD; 136900 Nº SÉRIE; 1537475 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 00,45 / 00,46 / 23,97 | 976306 | 104530 | ITB | ITB | 17/08/2023 | 22/10/2015 | 1537475 | 136900 | 222220 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 45 | 46 | 2397 | 45 | 46 | 2397 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00796/2026 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377296 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL03113003 | 5743503003 | 710487 | 8698867 | 190-13667867 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-10 01:21 | 2026-08-10 18:00 | 2026-08-13 01:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI SS: 796/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 29824 | 126526 | TRAEL | PEG | 12/08/2024 09:47:07 | 01/01/2021 09:49:17 | 324850 | 135246 | 20264754613130 |  | POTENCIAL |  |  | 75 | 45 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 12.24 | 12.09 | Sim
ETO-RD-GR 00792/2026 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376920 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5710514087 | 727185 | 9029452 | 190-12313451 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-10 01:25 | 2026-08-10 15:03 | 2026-10-09 01:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710514087 de 112.5KVA na 19.9KV na RDU de Goianorte Acesso livreEquipe 087OP01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710514087 ETO-RD-GR 792/2026 ZONA URBANA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135131 Nº DE SÉRIE : 489697 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150700 Nº DE SÉRIE : 606243 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.16 MEDIÇÃO 2: 01.05 MEDIÇÃO 3: 01.04 COORDENADA X: 727184 Y: 9029449 | 489697 | 135131 | ITAIPU | ITAIPU | 01/03/2026 14:20:58 | 01/03/2023 14:21:43 | 606243 | 150700 | 20264754797007 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 111 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.05 | 1.04 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00798/2026 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376688 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710105052 | 629101 | 8663639 | 190-13693972 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-11 23:52 | 2026-08-13 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO:TOPOLOGIA 571010505215 KVAACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264757919157 SS: ETO-RD-GU 798/2026 ESPECIFICAÇÃO DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 3091 | 00 | ITAM | TOSHIBA | 07/05/2026 | 06/06/1995 |  | 152626 | 20264757919157 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | COBRE | 1751 | 1969 | 1806 | 197 | 215 | 209 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00831/2026 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376840 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700123039 | 839368 | 9347500 | 190-13717288 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-10 22:49 | 2026-08-11 03:48 | 2026-08-13 22:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700123039 de 75kva na 19.9KV queimado Povoado macauba em Araguatinsequipe 068OP02 984586768 | Trafo 5700123039 de 75kva na 19.9KV queimado Povoado macauba em Araguatins equipe 068OP02 984586768 TRAFO Nº5700123039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 MARCA; TRAEL Nº CITD; 019196 Nº SÉRIE; 371520 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 4,07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5 KV DATA DE FAB; 2015 - 05/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 133463 Nº SÉRIE; 330032 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,19 MEDIÇÃO; 7,69 / 7,86 / 7,80 | 371520 | 019196 | TRAEL | TRAEL | 08/09/2015 | 06/01/2016 | 330032 | 133463 | 20264758742827 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 52 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 7.86 | 7.8 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00497/2026 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377362 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL04072001 | 5720924001 | 784647 | 8817384 | 190-13692963 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-11 02:14 | 2026-08-11 10:26 | 2026-08-14 02:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5720924001 feito teste avazio as 02:01 o mesmo nao aceitou trafo de 112,5 queimado na 13,8 acesso livre equipe 001op04 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto | 456275 | 112015 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 14:14:38 | 01/02/2018 14:15:28 | 599344 | 112015 | 20264759791573 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 31 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6K | ALUMINIO | 13.2 | 14.6 | 12.11 | 13.2 | 14.6 | 12.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00829/2026 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377212 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5705035122 | 792693 | 8880183 | 190-13652116 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-11 21:51 | 2026-08-12 18:00 | 2026-08-14 21:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para substituição de Trafo queimado.Trafo 5705035122 Pontencia 25 kvatensão 11,9Setor sonho meu Acesso livre para caminhão | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS Para substituição de Trafo queimado. Trafo 5705035122 Pontencia 25 kva tensão 11,9 Setor sonho meu Acesso livre para caminhão DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA:11/08/2026 | 271362 | 145173 | ITAM | ITAM | 20/02/2026 16:02:27 | 01/02/2025 16:03:53 | 303181 | 151061 | 20264763884106 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 34 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 31.71 | 32.08 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00688/2026 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378579 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700402031 | 788846 | 8972416 | 190-13708996 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 15:05 | 2026-08-14 15:30 | 2026-08-15 15:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo COM VAZ. OLEO 5700402031 na RDR de rio dos nois , acesso livre , para-raio queimado , potencia 5 kva tensão 34,5 | SS ENC-RD-PS 688/2026 trafo 5700402031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176593 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110107 Nº DE SÉRIE : 448669 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | 176593 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/01/2018 11:06:12 | 01/09/2010 11:09:46 | 448669 | 110107 | 20264767970861 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-05-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 19.96 | 18.2 | 17.08 | 16.51 | 17.89 | 14.33 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AG 00839/2026 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377557 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700003109 | 846547 | 9292830 | 190-13870520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 16:42 | 2026-08-13 01:57 | 2026-08-15 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700003109 queimado Potencia: 150 KVATensão: 34,5 KVPara Raio: Danificado Acesso:Livre Equipe: 002op03 (63)98401-6378Obs.: substituir Pirastyque | Trafo 5700003109 queimado Potencia: 150 KVA Tensão: 34,5 KV Para Raio: Danificado Acesso:Livre Equipe: 002op03 (63)98401-6378 Obs.: substituir Pirastyque TRAFO Nº5700003109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;150KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2010 - 09/06/2023 MARCA; TRAEL - TRAEL-PA Nº CITD; 135287 Nº SÉRIE; 175606 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146014 Nº SÉRIE; 1613781 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,27 MEDIÇÃO; 4,13 / 4,20 / 4,17 | 175606 | 135287 | ROMAGNOLE | TRAEL | 04/03/2025 | 06/01/2010 | 1613781 | 146014 | 20264766350753 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 150 | 150 | Não | 152 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 4.2 | 4.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00500/2026 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377975 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700281049 | 1004691 | 8606021 | 190-13686625 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 17:15 | 2026-08-13 08:15 | 2026-08-15 17:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador com a bucha primaria danificada, acesso livre | TRAFO DE 15 KVA DA 19,9KV MINERAL, SUBSITUIDA POR TRAFO DE15 KVA, OLEO VEGETAL | 180202 | 10516 | ITAM | ABB | 01/01/2026 08:54:34 | 01/04/2002 08:56:04 |  | 150604 | 20264767242833 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00840/2026 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377965 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700042171 | 847189 | 9316725 | 190-13642849 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 17:49 | 2026-08-13 18:09 | 2026-08-15 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LUZINOPOLIS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700042171 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara Raio: queimado Acesso:Livre Equipe: 171op01 (63)99961-6867 | Trafo 5700042171 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para Raio: queimado Acesso:Livre Equipe: 171op01 (63)99961-6867 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; JAN-2020 - MARCA; TRAEL Nº CITD; 06122220 Nº SÉRIE; 523103 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/05/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 152579 Nº SÉRIE; C.306320 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 23,44 / 23,43 / 23,41 | 523103 | 122220 | ITAM | TRAEL | 07/05/2026 | 01/01/2020 |  | 152579 | 20264767451859 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 4 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 23.44 | 23.43 | 23.41 | 23.44 | 23.43 | 23.41 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01249/2026 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378620 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04010004 | 5729034004 | 805667 | 9204367 | 190-13657190 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 11:55 | 2026-08-14 17:43 | 2026-08-16 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5729034004 COM VAZAMENTO DE OLEO | ETO RD AR 1249/2026 TR: 5729034004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : P012130 Nº DE SÉRIE : 449994 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149001 Nº DE SÉRIE : 198484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 02 | 449994 | PO 12130 | TRAEL | TRAEL | 17/08/2010 | 25/11/2017 | 198484 | 149001 | SERA GERADO NA HORA |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 8K | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim
ENC-RD-PS 00691/2026 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378531 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700522014 | 645560 | 8887535 | 190-13694044 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 13:10 | 2026-08-13 20:51 | 2026-08-16 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700522014112,5 KVATENSAO 34500ACESSO LIVRE 014OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO EM CURTO PARA RAIOS | SS ENC-RD-PS 691/2026 TR 5700522014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 143963 Nº DE SÉRIE : 1587025 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149587 Nº DE SÉRIE : 49514 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2003 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | 1587025 | 143963 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/01/2003 09:28:10 | 01/02/2025 09:30:10 | 49514 | 149587 | 20264770237298 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-02 |  | 1125 | 1125 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 19.81 | 18.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00694/2026 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378549 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701787007 | 772147 | 8915603 | 190-13706118 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 14:21 | 2026-08-14 09:20 | 2026-08-16 14:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264772813019Segue EE de TR 5701787007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 9768963ASSENTAMEN PA UNIVERSO, 0LUZIMEIRE ALVES OLIVEIRA007OP01 63 9290-9190 | SS ENC-RD-PS 694/2026 TR 5701787007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171818 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 151852 Nº DE SÉRIE : 830207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 171818 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 10:21:52 | 01/07/2010 10:22:58 | 830207 | 151852 | 20264772813019 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21.66 | 20.69 | 19.24 | 15.82 | 14.69 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00840/2026 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377860 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5729529271 | 778739 | 8874340 | 190-15825390 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 14:49 | 2026-08-13 18:00 | 2026-08-16 14:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5729529271 bucha secundaria queimada, potencia 150kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre, levar pirastique do mesmo queimou, e conexões. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5729529271 bucha secundaria queimada, potencia 150kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre, levar pirastique do mesmo queimou, e conexões. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 83009 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 13/08/2026 | 271179 | 24221 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/05/2026 15:16:37 | 14/08/2015 15:17:17 | 1680007 | 152120 | 20264772983112 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-14 | 150 | 150 | Não | 21 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00839/2026 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378039 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5730823070 | 907235 | 8892480 | 190-13675029 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 15:01 | 2026-08-14 18:00 | 2026-08-16 15:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5730823070 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 092op02 tel-63992920411 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5730823070 Queimado para raios queimado potência 30kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 092op02 tel-63992920411 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 14/08/2026 | 1228252 | 124621 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/06/2016 16:53:54 | 01/03/2020 16:54:37 | 388526 | 144807 | 20264767358876 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 01251/2026 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378605 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01010153 | 5719177025 | 705696 | 9132863 | 190-13715658 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 17:56 | 2026-08-14 19:55 | 2026-08-16 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5719177025 | ETO RD AR 1251/2026 TR: 5719177025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06015164 Nº DE SÉRIE : 337694 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150919 Nº DE SÉRIE : C303299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 | 337694 | 0615164 | ITAM | TRAEL | 18/02/2026 | 17/02/2015 |  | 150919 | 20264774371944 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16.1 | 17.7 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00501/2026 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378055 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700577150 | 868927 | 8689844 | 190-13655361 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 20:58 | 2026-08-14 04:30 | 2026-08-16 20:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS,obs,PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE | atendida pela wc trafo de 150kva da 34,9kv oleo vegetal, retirado um de 75 kva mineral | 474253 | 0 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/03/2026 15:49:25 | 01/06/2018 15:50:11 | 1672873 | 151555 | 20264776281707 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 21 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-DP 00502/2026 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378916 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5710269074 | 943388 | 8706383 | 190-13720151 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-14 15:31 | 2026-08-14 19:30 | 2026-08-17 15:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710269074 queimado trafo de 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Dianopolis .IND ASSENTAMEN PA BELA VISTA, 0 - CHAC. CONQUISTA II | TRAFO DE 10 KVA MINERAL DA 19.9KV, SUBSTITIDO POR TRAFO DE 15KVA VEGETAL | 360999 | 9072 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 16:21:23 | 01/12/2007 16:22:18 | 827835 | 150112 | 20264778554576 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DOLP-RD-PA 00850/2026 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378393 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705138122 | 826651 | 8848504 | 190-13678975 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-15 20:50 | 2026-08-16 18:00 | 2026-08-18 20:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5705138122 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 100op04 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5705138122 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 100op04 EQUIPE: MLPA-01 LIDER: JOSE RAIMUNDO TEL. 63 99134-7351 | 178203 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/04/2026 17:07:22 | 01/09/2010 17:07:51 | 830334 | 151979 | 20264784970108 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 00 | ALUMINIO | 18.7 | 16 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00501/2026 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379209 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720755001 | 790934 | 8846286 | 190-13711173 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-16 02:08 | 2026-08-16 11:00 | 2026-08-19 02:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5720755001 de 25kVA na 19.9kV queimado e chave fusível danificada. Acesso bom.Levar jogo de chave fusivel. | medido_ emergencial_ substituição de trao queimado rdr porto | 303131 | 151011 | TRAEL | ITAM | 01/02/2026 08:51:43 | 01/02/2026 08:54:37 | 829235 | 150784 | 20264785624719 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.5 | 14.2 | 16 | 16.5 | 14.2 | 16 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00854/2026 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378536 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712478122 | 804139 | 8866932 | 190-13689524 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 08:18 | 2026-08-17 18:00 | 2026-08-20 08:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para substituição de trafo vazando oléo e bucha do trafo avariada.Trafo: 5712478122 Pontencia 25kvaTensão 11.9 Acesso livre: Ponto de reférencia Feira de taquaruçu grande. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS Para substituição de trafo vazando oléo e bucha do trafo avariada. Trafo: 5712478122 Pontencia 25kva Tensão 11.9 Acesso livre: Ponto de reférencia Feira de taquaruçu grande. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: LUCAS BRITO DATA: 17/08/2026 | 362795 | 17359 | ITAM | TRAEL | 01/03/2025 08:43:43 | 01/10/2015 08:44:16 | 273712 | 145858 | 20264789524355 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-19 | 25 | 25 | Não | 26 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 5.6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00809/2026 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378716 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710709032 | 638982 | 8579257 | 190-13721093 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 12:07 | 2026-08-18 12:21 | 2026-08-20 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710709032 com bucha secundaria danificada para devidas trativas com equipe de manuteção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio bom Acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264792162476 SS: ETO-RD-GU 809/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 452 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 389613 | 126786 | TRAEL | TRAEL | 02/03/2026 | 06/06/2016 | 822940 | 149505 | . | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | COBRE | 17 | 13 | 9 | 1753 | 1349 | 993 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00857/2026 | DLP-MLPA02 000138/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379006 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5702075001 | 777747 | 8878508 | 190-13649708 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 16:09 | 2026-08-18 18:01 | 2026-08-20 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5702075001, trafo de 10kva, tensao 13800 / 440 V, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ segue nota de trafo queimado, trafo 5702075001, trafo de 10kva, tensao 13800 / 440 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 18/08/2026 | 0 | 0 | N/A | N/A | 24/08/2026 17:30:44 | 24/08/2026 17:31:10 | 0 | 0 | 20264792224538 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00505/2026 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380029 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5762230101 | 931236 | 8713553 | 190-46079146 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 21:32 | 2026-08-18 10:05 | 2026-08-20 21:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado na RDU de porto Alegre do tocantins | TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC | 620449 | 153174 | ITAIPU | ITAIPU | 01/03/2026 09:11:23 | 01/05/2026 09:14:26 | 606247 | 150704 | 20264793106336 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 65 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DOLP-RD-PA 00858/2026 | DLP-MLPA02 000139/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379007 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5735803122 | 832916 | 8861307 | 190-13644955 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 21:49 | 2026-08-18 18:00 | 2026-08-20 21:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão , cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão , cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 19/08/2026 14:19:37 | 19/08/2026 14:20:25 | 0 | 00 | 20264792813301 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GR 00814/2026 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380159 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700666015 | 812541 | 9004744 | 190-13648467 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-18 10:42 | 2026-08-18 19:00 | 2026-08-25 10:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tranformador 5700666015 112,5kva queimado vazando muito oleolevar cabo pirastique | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700666015 ETO-RD-GR 814/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147690 Nº DE SÉRIE : 586727 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149403 Nº DE SÉRIE : 136255 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 - 02/2026 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 14.30 MEDIÇÃO 2: 09.54 MEDIÇÃO 3: 02.97 COORDENADA X: 812544 Y: 9004738 | 586727 | 147690 | TRAEL | ITAIPU | 26/08/2008 10:36:17 | 01/07/2025 10:37:04 | 136255 | 149403 | 20264795790598 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 1125 | 1125 | Não | 166 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.54 | 2.97 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00816/2026 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379723 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700015153 | 703437 | 9118770 | 190-13691312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-18 13:53 | 2026-08-19 02:41 | 2026-08-21 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700015153 QUEIMADO. FAVOR INSTALAR NOVAS CRUZETAS | ETO RD GR 816/2026 TR: 5700015153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 18846 Nº DE SÉRIE : 4721 MARCA : NATHUSA DATA FABRICAÇÃO : 06/2003 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129568 Nº DE SÉRIE : 43244 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02 | 4721 | 18846 | TRAEL | NATHUSA | 19/08/2024 | 27/06/2003 | 43244 | 129568 | 20264797312299 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 72 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00869/2026 | DLP-MLPA02 000143/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379824 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727563083 | 845967 | 8904152 | 190-13644976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 12:53 | 2026-08-20 17:00 | 2026-08-22 12:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5727563083 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 092op02 tel-63981226017 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material TR-5727563083 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 092op02 tel-63981226017 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: JOSIMAR DATA: 20/08/2026 | 0 | 0 | N/A | N/A | 20/08/2026 17:07:25 | 20/08/2026 17:07:54 | 0 | 0 | 20264798467208 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00870/2026 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379943 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5741138092 | 912650 | 8883228 | 190-13715221 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 13:11 | 2026-08-20 18:00 | 2026-08-22 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5741138092 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 0962op01 tel-63991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5741138092 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 0962op01 tel-63991002294 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: RAPHAEL NERES DATA: 20/08/2026 | 533175 | 123385 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 10:21:54 | 01/03/2020 10:22:43 | 830213 | 151858 | 20264797818968 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00819/2026 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380032 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL05040003 | 5700709003 | 708457 | 8702617 | 190-13667687 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 16:04 | 2026-08-21 08:43 | 2026-08-22 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700709003 com vazamento de oleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 150 kvaTensão 13.8 kvAcesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUP SS: ETO-RD-GU 819/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 396 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 497914 | 136672 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/01/2025 00:00:00 | 01/06/2023 00:00:00 | 1578047 | 143877 | . | TRAEL | TRAEL |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 01274/2026 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380385 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5300693019 | 824502 | 9174172 | 190-13708416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 20:29 | 2026-08-20 15:10 | 2026-08-22 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5300693019 vazamento de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op01 (63)(63)99236-0191 | ETO RD AR 1274/2026 TR: 5700693019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150982 Nº DE SÉRIE : C303362 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 14/02/2026 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 90070 NECESSARIO FAZER A SUBST. DO TRAFO NOVAMENTE | C 87207 | 148070 | ITAM | ITAM | 18/02/2026 | 20/08/2025 |  | 150982 | 20264802315447 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 297 | 245 | 269 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00713/2026 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381001 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710120055 | 664863 | 8998645 | 190-13706098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-20 17:46 | 2026-08-21 19:10 | 2026-08-23 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571012005545KVAACESSO LIVRE34500PARA RAIO DANIFICADO | SS ENC-RD-PS 713/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 125016 Nº DE SÉRIE : 1232340 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147522 Nº DE SÉRIE : 1635873 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.86 POS. TAP : 02 | 1232340 | 125016 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/07/2025 10:10:01 | 01/01/2020 10:12:28 | 1635873 | 147522 | 20264802845716 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-05-01 | 45 | 45 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 01279/2026 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381053 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710171053 | 801431 | 9233765 | 190-13642968 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-20 19:36 | 2026-08-24 11:16 | 2026-08-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710171053 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 053op01 (63)99238-4671Obs.: Deslocar pelo brejão | ETO RD AR 1279/2026 TR: 5710171053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 359189 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110100 Nº DE SÉRIE : 448662 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 3 | 359189 | NT | TRAEL | ITB | 24/08/2017 | 20/10/2005 | 448662 | 110100 | 20264806221283 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 219 | 173 | 82 | Sim
ETO-RD-AR 01281/2026 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380780 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5744122136 | 723922 | 9166673 | 190-13680838 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-20 20:27 | 2026-08-21 15:40 | 2026-08-23 20:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANFORMADOR 5744122136 QUEIMADO. FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. CONDIÇÃO DO PARA-RAIO BOM. ACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 1281/2026 TR: 5744122136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127885 Nº DE SÉRIE : 573131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151263 Nº DE SÉRIE : 1024644 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.65 POS. TAP : 03 OBS: FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO | 573131 | 127885 | TRAEL | TRAEL | 25/08/2016 17:06:09 | 25/08/2026 17:07:50 | 1024644 | 151263 | 20264806728744 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
DG-RD-PO 00514/2026 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380982 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5728502026 | 888496 | 8808890 | 190-13651005 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-21 08:55 | 2026-08-21 14:59 | 2026-08-24 08:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5728502026 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 439572 | 06106743 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 08:44:03 | 24/08/2017 08:44:43 | 830279 | 151924 | 20264806486834 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 12.6 | 14.5 | 13.2 | 12.6 | 14.5 | 13.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00716/2026 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380997 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700546086 | 644153 | 8937526 | 190-13710348 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-21 17:18 | 2026-08-22 13:19 | 2026-08-24 17:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570054608615KVATENSAO 34500QUEIMADO EQUIPE CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA QUEIMADO E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO NA ESTRUTURA E SOLO .086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 716/2026 TRAFO: 5700546086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144528 Nº DE SÉRIE : 521945 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 153009 Nº DE SÉRIE : 994808 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 | 521945 | 144528 | ITB | TRAEL | 01/01/2026 09:13:06 | 01/03/2008 09:15:08 | 994808 | 153009 | 20264809373353 | CPFL | TRAEL | 2026-06-01 | 2025-03-01 | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.01 | 15.9 | 14.31 | 13.21 | 11.72 | 12.38 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00888/2026 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380882 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5750729059 | 793714 | 8860827 | 190-20607603 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-22 13:12 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08-25 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 22/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 24/08/2026 14:43:31 | 24/08/2026 14:45:05 | 0 | 00 | 20264813818899 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 83 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00720/2026 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380986 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700558086 | 655943 | 8918511 | 190-13676191 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-22 15:20 | 2026-08-23 12:20 | 2026-08-25 15:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de marianopoles | SS ENC-RD-PS 720/2026 TRAFO 5700558086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 691030 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2010 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 153023 Nº DE SÉRIE : 316882 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 | 691030 | 27067730 | ITB | ITB | 01/01/2005 09:23:09 | 24/08/2010 09:24:34 | 316882 | 153023 | 20264810995946 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-05-29 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21.46 | 20.95 | 19.03 | 16.95 | 18.34 | 19.73 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00724/2026 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381100 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700774085 | 728346 | 8903169 | 190-13697490 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-23 16:49 | 2026-08-24 11:53 | 2026-08-26 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo na rdr de monte santo | SS ENC-RD-PS 724/2026 TRAFO 5700774085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128444 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121103 Nº DE SÉRIE : 369903 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | 128444 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/01/2016 16:17:23 | 01/10/2008 16:18:44 | 369903 | 121103 | 20264813923245 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-05-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 23.76 | 21.75 | 19.61 | 19.69 | 20.26 | 17.51 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00833/2026 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381309 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700496227 | 925753 | 9034327 | 190-15853665 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-24 12:43 | 2026-08-25 15:00 | 2026-08-31 12:43 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | RECURSOLANDIA | Mateus Henrique Campos | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador Vazando oleo 5700496227.Equipe 104op01 - Carlos (63-9996-6592).Acesso a caminhonete. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700496227 ETO-RD-GR 833/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175493 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 152600 Nº DE SÉRIE : C 306341 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.72 MEDIÇÃO 2: 03.97 MEDIÇÃO 3: 00.49 COORDENADA X: 925750 Y: 9034329 | 175493 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 07/05/2026 15:32:18 | 27/08/2010 15:32:48 |  | 152600 | 20264817616244 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 3.97 | 0.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00730/2026 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381720 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700056149 | 614727 | 8973757 | 190-64976936 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-24 18:01 | 2026-08-25 02:04 | 2026-08-27 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700056149 ATS caseara | SS ENC-RD-PS 730/2026 trafo 5700056149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1616982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151254 Nº DE SÉRIE : 1.669356 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAR/2026 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 03 | 1616982 | ILÉGIVEL | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/03/2026 08:38:56 | 01/04/2025 08:40:07 | 1665356 | 151254 | 20264822607077 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00842/2026 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380143 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700380066 | 807441 | 9056833 | 190-13703875 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-25 13:32 | 2026-08-26 00:27 | 2026-08-28 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO DE 10KVA TENSAO 19,9 QUEIMADO. PARA RAIO ESTAR OK FOI REALISADO TESTE A VASIO. ACESSO SOMENTE PRA CAMIONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700380066 ETO-RD-GR 842/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361170 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 137854 Nº DE SÉRIE : 573100 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 - 04/2026 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.11 MEDIÇÃO 2: 00.97 MEDIÇÃO 3: 00.32 COORDENADA X: 807473 Y: 9056848 | 361170 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 26/08/2021 10:49:24 | 01/11/2005 10:50:49 | 573100 | 137854 | 20264822551617 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-04-30 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.97 | 0.32 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00829/2026 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382692 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01033047 | 5700025047 | 699319 | 8658173 | 190-13707769 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-25 21:55 | 2026-08-24 23:00 | 2026-08-28 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado trafo 75kva acesso livre no local | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264830102962 SS: ETO-RD-GU 829/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 375 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE | SAO76340042 | . | TRAEL | TRANSFORMAN | 01/02/2013 21:36:56 | 01/09/1996 23:38:20 | 288275 | 148831 | 20264830102962 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 125 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  | Não
ETO-RD-GR 00844/2026 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381356 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5701018078 | 853055 | 9039514 | 190-13673136 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-26 09:40 | 2026-08-27 02:56 | 2026-09-02 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701018078 queimado pararaio bom, acesso caminhonete. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701018078 ETO-RD-GR 844/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06007044 Nº DE SÉRIE : 767791 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 138995 Nº DE SÉRIE : 528232 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 05/2026 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.15 MEDIÇÃO 2: 11.73 MEDIÇÃO 3: 10.94 COORDENADA X: 853086 Y: 9039530 | 767791 | CITD06007044 | TRAEL | ITB | 01/08/2020 17:09:07 | 01/12/2011 17:09:50 | 528232 | 138995 | 20264829901834 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-05-29 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 11.73 | 10.94 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00847/2026 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382108 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01020023 | 5700024023 | 776890 | 9108517 | 190-13678864 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-08-26 21:49 | 2026-08-27 07:32 | 2027-09-30 21:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700024023 queimado potência 30kva tensão 13,8kv trafo atender colegio equipe pediu para substitui por um trafo maior acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700024023 ETO-RD-GR 847/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 103876 Nº DE SÉRIE : 414786 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 - 05/2025 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148710 Nº DE SÉRIE : 1240 MARCA : TRAEL - PMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 COORDENADA X: 776927 Y: 9108527 | 414786 | 103876 | TRAEL | TRAEL | 21/11/2014 00:00:00 | 01/12/2017 00:00:00 | 1240 | 148710 | 20264834062924 | TRAEL | TRAEL | 2025-10-01 | 2023-05-01 | 75 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3K | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-PS 00369/2026 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382085 | 2026 | COI | ETO-RD-PS | AL02062013 | 5700067013 | 731038 | 8872649 | 190-13700994 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 02:09 | 2026-08-27 07:42 | 2026-08-30 02:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700067013 75kva e para raio queimado tensao 13,8 acesso livre equipe 013op01 e 013op16 991107743substituir trafo de 75kva por um de 112,5 | SS ETO-RD-PS 369/2026 TRAFO: 5700067013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135337 Nº DE SÉRIE : 20036 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : OUT/2001 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152708 Nº DE SÉRIE : 616701 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 152708 IMPEDANCIA : 3.37 POS. TAP : 02 | 20036 | 135337 | ITAIPU | TRAEL | 01/04/2026 10:14:15 | 01/10/2001 10:15:40 | 616701 | 152708 | 20264835092050 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-06-30 | 1125 | 75 | Não | 108 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00525/2026 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382367 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01100001 | 5720239035 | 805360 | 8840251 | 190-13693960 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 13:56 | 2026-08-27 18:56 | 2026-08-30 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NO P.A. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE.SEGUE FOTOS ANEXADA. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 1085313 | 139583 | ITAIPU | TRAEL | 01/04/2026 09:02:23 | 01/03/2017 09:03:25 | 611450 | 151525 | 20264837468700 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-07-01 | 30 | 30 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6 | ALUMINIO | 21.9 | 18.8 | 15.2 | 21.9 | 18.8 | 15.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00741/2026 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382929 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701247055 | 677325 | 9033961 | 190-13714907 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 10:40 | 2026-08-28 21:15 | 2026-08-31 10:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701247055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 741/2026 trafo 5701247055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KVA Nº ENERGISA (CITD) : 002250 Nº DE SÉRIE : 217569 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KVA Nº ENERGISA (CITD) : 152672 Nº DE SÉRIE : C306413 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 02 | 217569 | 002250 | ITAM | TRAEL | 08/05/2026 15:44:07 | 01/03/2011 15:45:58 |  | 152672 | 20264841700676 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 5 | 4.7 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00528/2026 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383204 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5746834038 | 965326 | 8638631 | 190-74071895 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 11:11 | 2026-08-29 10:16 | 2026-08-31 11:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado 150 kva | trafo de 150 kva substituido pela tavares | 1454422 | 135202 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 08:39:19 | 01/05/2026 08:40:31 | 396833 | 133533 | 20264838439658 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00910/2026 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382519 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5703033122 | 807919 | 8854253 | 190-13643732 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 13:46 | 2026-08-29 18:00 | 2026-08-31 13:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota de trafo queimado, em campo a equipe 059op20 fala que a numeração correto do trafo é 5766744059, porem no mapa é o 5703033122trafo 10kva, rede 34,5, contato da equipe 63992308685 | 01. Baixado para consumo de material Segue nota de trafo queimado, em campo a equipe 059op20 fala que a numeração correto do trafo é 5766744059, porem no mapa é o 5703033122 trafo 10kva, rede 34,5, contato da equipe 63992308685 DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE MLPA 05 933016 CLEITON DATA 29/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 31/08/2026 09:08:52 | 31/08/2026 09:09:35 | 0 | 00 | 20264838915861 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-31 |  |  | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00847/2026 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382635 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01040003 | 5700838003 | 710633 | 8702841 | 190-13676296 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 17:00 | 2026-08-31 08:24 | 2026-08-31 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO 5700838003 PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA-RAIO: BOMOBS: LEVAR UM TRAFO DE 112,5 KVA PARA SUBSTIUIR O MESMO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI SS: ETO-RD-GU 847/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 226 VBN: 390 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 20502 | 00 | ROMAGNOLE | SAGEL | 06/06/2026 | 05/03/1999 | 1694095 | 155060 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | .5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00912/2026 | DLP-CTPA01 000048/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382966 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01074070 | 5700186070 | 841641 | 8965186 | 190-13689219 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 00:32 | 2026-08-29 18:00 | 2026-09-01 00:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | além das buxa pegou fogo na hora do teste vazou oleoTR-112,5KVA | 1. Baixado para consumo de material além das buxa pegou fogo na hora do teste vazou oleo TR-112,5KVA EQUIPE: DOLPCTPA01 - 833009 ENCARREGADO: JOSUE ROSA 29/08/2026 | 0 | 0 | N/A | N/A | 31/08/2026 17:18:21 | 31/08/2026 17:19:00 | 0 | 0 | 20264843648255 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 243 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00529/2026 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383205 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5701503038 | 991952 | 8638050 | 190-13663297 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 10:22 | 2026-08-29 18:00 | 2026-09-01 10:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701503038 queimado trafo de 5kva tensao 34,5kv para raio bom acesso ruim apenas para camionete, com equipe de manutencao na rural de taguatinga .IND FAZENDA CURRAL DO MEIO, 0 - LPT - 31884 | substituido pela tavares | 202655 | 202655 | TRAEL | VIJAI | 01/01/2025 10:37:58 | 01/11/2011 10:41:01 | 304467 | 149648 | 20264845644571 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-AR 01330/2026 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382935 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5730104004 | 714682 | 9188254 | 190-13668862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 16:05 | 2026-08-30 00:46 | 2026-09-01 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5730104004 queimado Potencia: 30 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LivreEquipe 040op36 (63)99220-8398 | ETO-RD-AR 1330/2026 TR: 5730104004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137155 Nº DE SÉRIE : 184871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135546 Nº DE SÉRIE : 1460992 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 02 | 184871 | 137155 | ROMAGNOLE | TRAEL | 10/05/2023 | 10/04/2002 | 1460992 | 135546 | 20264842039231 | CPFL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 13.41 | 13.9 | 12.63 | 13.41 | 13.9 | 12.63 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00925/2026 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382791 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 18:12 | 2026-08-30 15:15 | 2026-09-01 18:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700002210 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Bom Acesso: LivreEquipe 002OP002 (63)99921-3463 | Trafo: 5700002210 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Bom Acesso: Livre Equipe 002OP002 (63)99921-3463 TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25kva 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151059 Nº SÉRIE; Z.303179 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,80 MEDIÇÃO; 1,78 / 3,98 / 4,09 | 18930 | 144811 | ITAM | N/A | 20/02/2026 | 11/10/2013 |  | 151059 | 20264846128204 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 29 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 178 | 398 | 409 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00914/2026 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382832 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700108122 | 804192 | 8897394 | 190-13719618 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 18:34 | 2026-08-31 18:00 | 2026-09-01 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169. | 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933012 - DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 31/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 01/09/2026 14:29:58 | 01/09/2026 14:30:34 | 0 | 00 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00860/2026 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381310 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5754952087 | 727450 | 9029608 | 190-41377052 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-30 04:56 | 2026-08-30 11:48 | 2026-09-02 04:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5754952087 de 112,5 na 34,5kv queimado na rdu de Goianorte | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754952087 ETO-RD-GR 860/2026 ZONA URBANA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138562 Nº DE SÉRIE : 1510146 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124958 Nº DE SÉRIE : 1232282 MARCA : ROMAGNOLE - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 - 03/2026 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.44 MEDIÇÃO 2: 15.10 MEDIÇÃO 3: 11.33 COORDENADA X: 727449 Y: 9029608 | 1510146 | 138562 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/05/2020 14:32:17 | 01/03/2024 14:32:52 | 1232282 | 124958 | 20264852569670 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-01 |  | 1125 | 1125 | Não | 123 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 15.1 | 11.33 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00920/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5724423271 | 777328 | 8869058 | 190-13643666 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-30 15:03 |  | 2026-09-02 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AVARIADO EM LUZIMAGUES TRAFO 5724423271 PONTENCIA 75KVA TENSÃO 13.8ACESSO LIVRE CONTATO EQUIPE 63984672686 | [9 empty] | . | [7 empty] | 0
ETO-RD-GU 00852/2026 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383340 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02072001 | 5700002260 | 795034 | 8723590 | 190-13715848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 10:57 | 2026-08-31 19:14 | 2026-09-03 10:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 75kv tesao 34,5 kv acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO SS: ETO-RD-GU 852/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 544485 | 142183 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2026 15:56:29 | 03/09/2024 15:57:29 | 600388 | 153739 | 20264857610877 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 65 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00853/2026 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382912 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01033047 | 5700020047 | 698646 | 8657929 | 190-13690338 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 12:44 | 2026-09-02 09:36 | 2026-09-03 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 5700020047 Acesso livre trafo de 112,5 kv tensao 13,8 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264857632228 SS: ETO-RD-GU 853/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 9685850 | 00 | ROMAGNOLE | WTW | 08/08/2026 | 08/08/1996 | 1697622 | 155371 | 20264857632228 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 187 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00748/2026 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384171 | 2026 | DEOP | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700047149 | 629948 | 8988211 | 190-13720648 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 20:51 | 2026-09-02 12:15 | 2026-09-03 20:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700047149 10kVA 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado,Aterramento bom. IND AVENIDA RETORNO, 0 - ASSENTAMENTO PA ARAGUAIA | SS ENC-RD-PS 748/2026 TR 5700047149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014985 Nº DE SÉRIE : 70245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120865 Nº DE SÉRIE : 443048 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 | 70245 | 014985 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2017 10:24:53 | 01/11/2005 10:38:45 | 443048 | 120865 | 20264860486038 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 2026-06-01 | 2014-01-01 | 15 | 10 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 7.95 | 13.72 | 7.96 | 13.73 | 6.49 | 13.72 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00925/2026 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383718 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5711775122 | 792932 | 8880413 | 190-13711446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 20:51 | 2026-09-01 18:00 | 2026-09-03 20:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLAP01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 01/09/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 03/09/2026 17:37:12 | 03/09/2026 17:37:36 | 0 | 00 |  |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-09-03 |  |  | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA NEUTRO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277444 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700022078 | 846821 | 9066545 | 190-13677301 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:41 | 2026-01-03 08:57 | 2026-03-02 05:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65 | 372895 | 06000036 | TRAEL | TOSHIBA | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 375092 | 138794 | 20254058898525 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2 | COBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00001/2026 | ENC-MPAG02 000001/2026 | 662600023 | CABOS BT | DESNIVELADO (A) | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1277539 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700014134 | 764462 | 9407508 | 190-1730703 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:11 | 2026-01-02 22:41 | 2026-01-04 14:11 | POSTE Concreto Duplo T | ESPERANTINA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue ss paraa intercalar poste na baixa do trafo 570001434 a 7 estrutura do trafo. REDE ENERGIZADA:SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:NAO ACESSO:LIVRE LOCAL:Esperantina, estrada que vai para o P.A tobasa COORD:764487,9407486EQUIPE:134OP01 63 9110-1417 | Segue ss paraa intercalar poste na baixa do trafo 570001434 a 7 estrutura do trafo. REDE ENERGIZADA:SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:NAO ACESSO:LIVRE LOCAL:Esperantina, estrada que vai para o P.A tobasa COORD:764487,9407486 EQUIPE:134OP01 63 9110-1417 --->NOTA AC INTERCALADO 01 POSTE 10/150 S1 ENTRE OS PORTES ID-67817096 / ID-67817093. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284373 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700002132 | 845892 | 9407403 | 190-13711415 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01-09 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05 | 373459 | 16950 | TRAEL | TOSHIBA | 14/01/2017 | 14/01/2000 | 431837 | 147655 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 306 | 304 | 305 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277572 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5710094091 | 902913 | 8717161 | 190-12312059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | 453193 | 110067 | ITAIPU | TRAEL | 01/08/2025 00:00:00 | 07/01/2017 00:00:00 | 590883 | 148310 | 20264064454535 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | Não informado | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.79 | 0.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278735 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700876040 | 750113 | 9256009 | 190-13667762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01-06 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | 125062 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 06/01/2016 13:50:32 | 01/08/2008 13:51:15 | 455521 | 110729 | 20264064455959 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 10.33 | 14.74 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00020/2026 | ETO-RD-GU 000034/2026 |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR MT | MC - CONDUTOR MT | 1278812 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL05040003 | 5700561003 | 709153 | 8703368 | 190-13715435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 11:38 | 2026-01-06 12:30 | 2026-01-08 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | RECUPERAR JUMPER DA ESTRUTRUA DO TRAFO 5700562003. ESTRUTRUA N2-3 S1. FASE A ROMPIDA.RECUPERAR CONEXÃO COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | RECUPERAR JUMPER DA ESTRUTRUA DO TRAFO 5700562003. ESTRUTRUA N2-3 S1. FASE A ROMPIDA. RECUPERAR CONEXÃO COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280267 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710042046 | 728570 | 8821493 | 190-13674373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:48 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01-08 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | 373581 | 06897 | ITAM | TOSHIBA | 01/12/2024 09:39:04 | 01/03/2000 09:40:09 |  | 144379 | 20264066595096 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2h | ALUMINIO | 34.6 | 37.4 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-PS 00001/2026 | ETO-RD-PS 000007/2026 |  | CABOS MT | JUMPER MT | CABOS MT | JUMPER MT | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1278655 | 2026 | COI | ETO-RD-PS | LD05062013 | 5759279084 | 694803 | 8915236 | 190-1682300 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:05 | 2026-01-06 18:13 | 2026-01-08 17:05 | POSTE Concreto Duplo T | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | CIRCUITO DA CHAVE 0300017084COM REICIDENCIA APOS INSPEÇÃO FOI LOCALIZADO PONTO QUENTE EM FLY DE ALTA REDE COMPACTA NECEESARIO REFAZER O FLY . COM LINHA VIVA {ACESSO LIVRE CRUZAMENTO APOS TRACO DA SANEATINS 5600020084ID SJ 94490912WESLVES SUP. DIVINOPOLIS | CIRCUITO DA CHAVE 0300017084 COM REICIDENCIA APOS INSPEÇÃO FOI LOCALIZADO PONTO QUENTE EM FLY DE ALTA REDE COMPACTA NECEESARIO REFAZER O FLY . COM LINHA VIVA { ACESSO LIVRE CRUZAMENTO APOS TRACO DA SANEATINS 5600020084 ID SJ 94490912 WESLVES SUP. DIVINOPOLIS
ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279120 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700328119 | 852908 | 9357093 | 190-13707609 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:29 | 2026-01-06 16:35 | 2026-01-08 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02 | 128834 | N/A | ITAM | VIJAI | 25/09/2025 | 21/08/2008 | 289657 | 148493 | Será gerada quando a equipe da manutenção for substituir o mesmo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 519 | 648 | 602 | 519 | 648 | 602 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00004/2026 | ETO-LVPA01 000008/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1278714 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL07097122 | 5763079122 | 791714 | 8866656 | 190-41931689 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 14:13 | 2026-01-05 17:05 | 2026-01-09 14:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Direcionar Equipe de Linha Viva para corrigir conexões de MT que alimenta o TRAFO 5763079122. Obra nova. O Cliente pediu a Ligação nova mais não chega TENSÂO nas três fases do TRAFO. Local: Quadra 903 Sul - Avenida NS 1 | JUMPER
DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279060 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5700267059 | 793234 | 8859742 | 190-13689453 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 14:43 | 2026-01-06 21:27 | 2026-01-09 14:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador. | 99054 | 2139 | N/A | INTEL | 01/04/2025 10:02:02 | 01/07/1998 10:03:18 |  | 146928 | será aberta em campo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1125 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286229 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700761155 | 821204 | 9122995 | 190-13722068 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 20:23 | 2026-01-15 15:53 | 2027-02-10 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996 | 667241 | 38882 | ITAM | ITB | 01/09/2025 | 01/05/2010 |  | 149716 | -------- | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1683 | 1436 | 1365 | 1683 | 1436 | 1365 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PS 00003/2026 |  |  | POSTE | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-RD-PS | LD03050008 | 5729933031 | 770782 | 8966362 | 190-1498005 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-01-07 08:38 |  | 2027-02-11 08:38 | POSTE Madeira Circular | RIO DOS BOIS | Nataniel Junior Tavares da Sil | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor realizar a substituição do poste de madeirada deteriorado com risco segurança.
ETO-RD-PS 00004/2026 | ENC-MPPS01 000051/2026 | 212600263 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1316499 | 2026 | DEOP | ETO-RD-PS | LD03050008 | 5729933031 | 770795 | 8966399 | 190-1498006 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-07 09:03 | 2026-02-24 18:43 | 2026-07-06 09:03 | POSTE Madeira Circular | RIO DOS BOIS | Nataniel Junior Tavares da Sil | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE 2 POSTES DE MADEIRAS DETERIORADOS COM RICO DE SEGURANÇA. | SS ETO-RD-PS 4/2026 TRAFO: 5700004031 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DE MADEIRA POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA: S1 ID: 45932689 COORD.X: 770711 Y:8966210 | [21 empty] | Não
ETO-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000081/2026 | 212600263 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1316484 | 2026 | DEOP | ETO-RD-PS | LD03050008 | 5729933031 | 770764 | 8966318 | 190-1498004 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-07 09:03 | 2026-02-24 18:01 | 2026-07-06 09:03 | POSTE Madeira Circular | RIO DOS BOIS | Nataniel Junior Tavares da Sil | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE 2 POSTES DE MADEIRAS DETERIORADOS COM RICO DE SEGURANÇA. | SS ETO-RD-PS 5/2026 TRAFO: 5700004031 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DE MADEIRA POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA: S1 ID: 45932690 COORD.X:770735 Y:8966253 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00017/2026 | ENC-MPAG01 000007/2026 | 662600037 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS |  | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1281892 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5301105039 | 790390 | 9403879 | 190-12312798 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-07 12:49 | 2026-01-10 18:18 | 2026-01-14 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para equipe de manutenção executar melhoria de aterramento no trafo 5701105039 mesmo com problema de tensão devido aterramento acesso bom | Nota para equipe de manutenção executar melhoria de aterramento no trafo 5701105039 mesmo com problema de tensão devido aterramento acesso bom | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00045/2026 | ETO-RD-GR 000140/2026 | 712600101 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1280800 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL06020023 | 5700847023 | 779995 | 9109493 | 190-13695263 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 18:59 | 2026-01-09 17:27 | 2026-01-10 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE NOTA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE COLINAS 5700847023 75KVA RUA TALISMÃ, CONTATO EQUIPE 63992885314 | SEGUE NOTA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE COLINAS 5700847023 75KVA RUA TALISMÃ, CONTATO EQUIPE 63992885314 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281540 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700569016 | 832339 | 9253517 | 190-13672814 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | 2026-01-11 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | 460298 | 215712 | TRAEL | ITB | 01/01/2017 | 09/01/2007 | 431980 | 14647 | 20264069118734 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1336 | 1336 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280625 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5700247131 | 862328 | 9400030 | 190-13702407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:58 | 2026-01-11 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43 | 173770 | CI5706000781 | SIGMA | VIJAI | 08/01/2002 | 07/08/2010 | 181387 | 148883 |  | CPFL | INTEL |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 0,5H | ALUMINIO | 15.45 | 15.44 | 15.43 | 15.45 | 15.44 | 15.43 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00032/2026 | DBM-MLDB04 000012/2026 | 412600114 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1288020 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5723190094 | 762046 | 8721297 | 190-13716376 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 20:16 | 2026-01-19 16:49 | 2026-01-11 20:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE.TRAFO ESTÁ ENERGISADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. TRAFO ESTÁ ENERGISADO. COLAGEM DE TRAFO NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 32/2026 COMPLEMENTO: 190-13716376 | [8 empty] | 20264069744451 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281555 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5713185081 | 888099 | 9365520 | 190-13710240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01-11 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66 | 343246 | CITD 05019025 | ITAM | TRAEL | 06/02/2025 | 05/03/2015 |  | 145450 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não |  | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 2H | ALUMINIO | 7.77 | 7.75 | 7.66 | 7.77 | 7.75 | 7.66 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00027/2026 | ENC-MPAG01 000019/2026 | 662600142 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | MC - POSTES | MC - POSTES | 1290001 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700002132 | 845792 | 9407365 | 190-1717399 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-09 09:31 | 2026-01-21 14:02 | 2026-01-16 09:31 | POSTE Concreto Duplo T | SAMPAIO | SAMUEL PINTO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste 9/150, ID-67826903 com estrutura deteriorada risco de queda e substituir vão de rede BT entre poste ID-88758899 ao ID-88758900 rede cabo nu baixa e deteriorada, Constatado no atendimento da OS-105529664 por motivos de segurança não foi executada até substituição do poste em campo, Circuito do Trafo 5700002134 RDU de Sampaio, rua 04, Obs. rede energizada. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste 9/150, ID-67826903 com estrutura deteriorada risco de queda e substituir vão de rede BT entre poste ID-88758899 ao ID-88758900 rede cabo nu baixa e deteriorada, Constatado no atendimento da OS-105529664 por motivos de segurança não foi executada até substituição do poste em campo, Circuito do Trafo 5700002134 RDU de Sampaio, rua 04, Obs. rede energizada. --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-67827042. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00043/2026 | ENC-MLAR01 000051/2026 | 612600054 | POSTE | ABALROADO | ESTRUTURA PRIMÁRIA |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1282791 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01103004 | 5703059004 | 808824 | 9203398 | 190-1630935 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 16:46 | 2026-01-09 23:10 | 2026-01-12 16:46 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa TardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para substituir poste AbalroadoEstrutura: SI-1Poste: 9/150ID: 63102935Cliente penalizado: 0Trafo de referencia: 5703059004Endereço: Rua Getúlio Vargas ( Em frente arco-íris tintas Bairro Senador)Equipe: 004op25Contato da equipe: 98467-7396OBS: precisa ser trocado hoje, tem que ser anoite é quadra comercial | ETO-RD-AR 43/2026 RDU ARAGUAINA 5703059004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-1. ID 63102935 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00037/2026 | DLP-MPPA01 000021/2026 | 112600075 |  | SOBRECARGA |  | SOBRECARGA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1281671 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5703971122 | 791273 | 8867152 | 190-13674058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 05:02 | 2026-01-10 17:26 | 2026-01-13 05:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor enviar manutençao para sustituir 200 metros de cabo 35 por 70mm , no circuito secundario do trafo 5703971122, o mesmo estava queimado, e foi isolado (04) clientes penalizados | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ favor enviar manutençao para sustituir 200 metros de cabo 35 por 70mm , no circuito secundario do trafo 5703971122, o mesmo estava queimado, e foi isolado (04) clientes penalizados DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO -(63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 0037/2026 DATA ATENDIMENTO: 10/01/2026 Substituidos os vão entre os poste ID: 34180647 A ID: 34180647
ETO-RD-DP 00032/2026 | ETO-RD-GU 000717/2026 | 512600106 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | ABALROADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1320507 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01013005 | 5361208005 | 945060 | 8566750 | 190-38019682 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-10 11:02 | 2026-03-14 17:26 | 2026-03-11 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | favor providenciar equipe de manutenção pesada para aprumar poste inclinado na oitava estrutura antes do trafo 5361208005 no id 95729863 INFORMAÇÃO EQUIPE 005OP01 | SS: ETO-RD-DP 32/2026 LOCALIDADE: ARRAIAS EQUIPE: EPCPGU 03 FOI FEITO O APRUMAMENTO DO POSTE. PAGO SOBRE AVISO E DESPESAS COM ALIMEENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283792 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5301105039 | 790390 | 9403879 | 190-12312798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01-13 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO. | Z.249939 | 140666 | ITAM | ITAM | 15/04/2025 | 25/04/2024 | 275765 | 146628 | será gerada no momento da substituição | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00037/2026 | ENC-MLAR05 000013/2026 | 612600055 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1283011 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01055123 | 5700025123 | 889610 | 9273959 | 190-1707080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 23:50 | 2026-01-11 10:24 | 2026-01-13 23:50 | POSTE Concreto Duplo T | AGUIARNOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | poste quebrado rdu aguiarnopolis circuito do trafo 5700025123id.:67278997id.:6727899610/150 si-1 10/150 si-1cabo 35mm rompido no fly80 cabo 35mm caso precise trocar rdu aguiarnopolis | ETO-RD-AG 37/2026 RDU AGUIARNOPOLIS 5700025123 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-1. ID 67278996 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00036/2026 | ENC-MLAR05 000012/2026 | 612600055 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1282993 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01055123 | 5700025123 | 889568 | 9273932 | 190-1707079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 23:50 | 2026-01-11 10:24 | 2026-01-13 23:50 | POSTE Concreto Duplo T | AGUIARNOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | poste quebrado rdu aguiarnopolis circuito do trafo 5700025123id.:67278997id.:6727899610/150 si-1 10/150 si-1cabo 35mm rompido no fly80 cabo 35mm caso precise trocar rdu aguiarnopolis | ETO-RD-AG 36/2026 RDU DE AGUIARNOPOLIS 5700025123 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/300 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-4. ID 67278995 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 70 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM DANIFICADO ID 67278994 AO ID 67278996 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00053/2026 | ENC-MLAR02 000002/2026 | 612600077 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1283835 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03096004 | 5701366004 | 792738 | 9192065 | 190-15846100 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 11:57 | 2026-01-12 17:25 | 2026-01-15 11:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | por favor deslocar equipe da manutenção no ramal do do grampo Glv 63156166 aberto em campo trafo 5701366004 tem que substituir 200 metros de cabo AA / 4 e fazer 700 metros de limpeza de faixa | ETO-RD-AR 53/2026 FAZ. PARAISO / RURAL ARAGUAINA TRAFO 5701366004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 200 METROS DE CABO 4CAA POR CABO 2CAA ID 63156160 AO ID 63156158 ID 47165647 AO ID 47165600 | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00053/2026 |  |  | AVARIADO | COLA E FITA | [5 empty] | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01056046 | 5720695046 | 728810 | 8831420 | 190-13677447 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-01-12 12:34 |  | 2027-02-16 12:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5720695046 na rdu de nova rosalandiatrafo com vazamento de oleo | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-GR 00068/2026 | ETO-RD-GR 000293/2026 | 712600191 | POSTE | INCLINADO | POSTE | INCLINADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1311797 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700232155 | 808649 | 9111799 | 190-1750524 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:45 | 2026-02-12 16:30 | 2026-03-13 21:45 | POSTE Concreto Duplo T | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa noite, Favor enviar manutenção para aplumar dois postes que ficou inclinado apos arvore cair sobre a rede BT. ID: 69727074PA SANTO ANTONIO, PROXIMO AO PACIENCIAEQUIPE 023OP03 - FLAVIO - 63 9987-1478 | Boa noite, Favor enviar manutenção para aplumar dois postes que ficou inclinado apos arvore cair sobre a rede BT. ID: 69727074 PA SANTO ANTONIO, PROXIMO AO PACIENCIA EQUIPE 023OP03 - FLAVIO - 63 9987-1478
ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283991 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701235130 | 885401 | 9386411 | 190-13655034 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 2026-01-15 22:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79 | 4675 | N/A | N/A | TRANSFORMAN | 01/09/2024 14:32:19 | 01/09/2012 14:33:21 |  | 143806 | gerar | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1125 | 75 | Não | 14 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 9.16 | 7.7 | 8.79 | 9.16 | 7.7 | 8.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284247 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700989039 | 809374 | 9401162 | 190-13718801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:11 | 2026-01-16 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08 | 498313 | 26015 | ITAM | ITB | 18/09/2025 | 15/11/2007 | 290288 | 149727 | 20264079461344 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1906 | 1906 | 1908 | 1906 | 1906 | 1908 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285131 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02085042 | 5701640052 | 674757 | 8676369 | 190-13710204 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-16 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 244018 | 05014730 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 14:33:40 | 19/01/2012 14:34:58 |  | 148460 | 20264079454049 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5.3 | 6 | Não
DOLP-RD-PA 00067/2026 | DLP-MLPA01 000009/2026 | 112600123 | CABOS BT | PARTIDO/DESCONECTADO | CABOS BT | PARTIDO/DESCONECTADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1284465 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5700943122 | 791172 | 8864759 | 190-1568189 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 23:01 | 2026-01-14 17:40 | 2026-01-16 23:01 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para troca de tres vão de Baixa Tensão no circuito do transformador 5700943122. ID do poste: 57429547, 57429542, 57429539. O local esta isolado atraves de abertura de jumper S1/ S3. Material: Levar 90 metros de cabo 35 MM e materiais para ligação do ramais de serviço. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para troca de tres vão de Baixa Tensão no circuito do transformador 5700943122. ID do poste: 57429547, 57429542, 57429539. O local esta isolado atraves de abertura de jumper S1/ S3. Material: Levar 90 metros de cabo 35 MM e materiais para ligação do ramais de serviço. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 EQUIPE PALM08M LIDER - ROMARIO CONTATO - (63) 99296-9567 EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 067/2026 DATA ATENDIMENTO 14/01/2026
ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284493 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701000052 | 650679 | 8713792 | 190-13697136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:20 | 2026-01-16 11:26 | 2026-01-17 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 203275 | 007406 | ITAM | VIJAI | 10/10/2025 | 16/01/2012 |  | 149677 | 20264080386368 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1688 | 1794 | 17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00050/2026 | ENC-MPAG01 000014/2026 | 662600049 |  |  | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1286162 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700003142 | 831160 | 9401661 | 190-1730932 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:51 | 2026-01-15 16:30 | 2026-01-21 13:51 | POSTE Madeira Circular | AUGUSTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste de madeira DETERIORADO - estrutura S4 - ID67813350 - CIRCUITO DO TRAFO 5700003142 | Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste de madeira DETERIORADO - estrutura S4 - ID67813350 - CIRCUITO DO TRAFO 5700003142 ---->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/MD S4 POR UM POSTE 10/600 SI3-S3 ID-67813350. | [21 empty] | Não
ETO-COEP 00005/2026 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | [5 empty] | 2026 | COCM | ETO-COEP | AL02010004 | 5700440004 | 806192 | 9204397 | 190-15833293 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-01-14 15:40 |  | 2026-03-15 15:40 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TROCAR BARRAMENTO DO TRAFO 5700440004 PARA 70MM
ETO-COEP 00006/2026 |  |  | CABOS BT | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-COEP | AL03010004 | 5700244004 | 806862 | 9203692 | 190-1648091 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-01-14 15:41 |  | 2026-03-15 15:41 | POSTE Madeira Circular | ARAGUAINA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR 150 MTS DE CABO CONVENCIONAL DETERIORADO E CHEIO DE EMENDAS POR CADO MULTIPLEX NO TRAFO 5700244004 ENTRE OS ID : 63111183 AO ID :63239363 SEGUE FOTOS EM ANEXO
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284814 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5701108076 | 685239 | 8700196 | 190-13656210 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01-17 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 20674 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 10/09/2025 | 16/01/2011 |  | 149674 | 20264080370563 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.64 | 211 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310008 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700517116 | 851466 | 8740632 | 190-13690252 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:30 | 2026-07-14 08:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva | 0 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 15:41:14 | 15/04/2000 15:41:54 | 820158 | 149172 | 20264081390768 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00054/2026 | ENC-MLAG02 000014/2026 | 662600049 | CABOS BT | DETERIORADA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1287650 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700003142 | 831195 | 9401643 | 190-1730933 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-19 07:42 | 2026-01-18 12:59 | POSTE Madeira Circular | AUGUSTINOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Sustituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado. | Sustituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado. --->NOTA AC SUBST 02 VÃO DE 80MT X4 DE CABO 02AWG CA POR CABO 70MM MULTIPLEXADO ENTRE OS PORTES ID-67813350 AO POSTE ID-46032044.
ETO-RD-AG 00055/2026 | ENC-MLAG01 000012/2026 | 662600049 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | OXIDADO / DETERIORADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1286528 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700003142 | 831160 | 9401661 | 190-1730932 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:04 | 2026-01-15 21:10 | 2026-01-18 13:04 | POSTE Madeira Circular | AUGUSTINOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado. | Substituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado. --->NOTA AC SUBST 02 VÃO DE 80MT X4 DE CABO 02AWG CA POR CABO 70MM MULTIPLEXADO ENTRE OS PORTES ID-46032044 AO POSTE ID-67811067.
ETO-RD-AG 00056/2026 | ENC-MLAG01 000012/2026 | 662600049 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | OXIDADO / DETERIORADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1286528 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700003142 | 831122 | 9401681 | 190-1730931 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:07 | 2026-01-15 21:10 | 2026-01-18 13:07 | POSTE Madeira Circular | AUGUSTINOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado. | Substituir vão de rede de baixa do trafo 5700003142 danificado. --->NOTA AC SUBST 02 VÃO DE 80MT X4 DE CABO 02AWG CA POR CABO 70MM MULTIPLEXADO ENTRE OS PORTES ID-46032044 AO POSTE ID-67811067.
ETO-COEP 00007/2026 |  |  | CABOS BT | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-COEP | AL07010004 | 5704265004 | 804541 | 9205274 | 190-1842256 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-01-15 13:30 |  | 2026-03-16 13:30 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom DiaSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção para trocar cabo deteriorado a RDU de AraguaínaID: 76492244Trafo 5704265004Instalar cabo entre os ID: 76492244 e 76492235Endereço: Rua QE21 Lt 64 Jardim Boa sorteLevar: 150 metros de cabo 35mm multiplexEquipe: 004op07Contato da equipe:99216-8451
ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286179 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710788037 | 738683 | 8733662 | 190-13870919 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 15:44 | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-18 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 66586 | 846010 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/10/2005 |  | 149707 | 20264080634746 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 931 | 1784 | 242 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00044/2026 | ETO-RD-DP 000160/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - CRUZETA | MC - CRUZETA | 1306929 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL02028074 | 5701066074 | 954104 | 8713014 | 190-13698646 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 17:59 | 2026-01-16 18:00 | 2026-01-18 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue de transformador queimado da fazenda Agro trafo. Não tem numero do transformador cadastrado. Foi aberto nota em um trafo proximo.Enedeço: Fazenda Agro- Trafo.Localização: 23L 318070 870825TRansformador Trifasico.Potencia 30 KVA Tensão 13.8 KVLevar tres chave 15 KV para troca chaves do transformador. | TRAFO SUBSTIUIDO PELA TAVARES E PAGO NA OBRA 0512600028
ETO-RD-AR 00080/2026 | ENC-MLAR05 000029/2026 | 612600080 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | CURTO CIRCUITO | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1288230 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5730585004 | 813596 | 9207632 | 190-55800849 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 20:30 | 2026-01-19 14:20 | 2026-01-18 20:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Por favor deslocar equipe da manutenção urgente no circuito do Trafo 5730585004 para substituir 300 metros de cabo Multiplex bifásico TP / 35 danificado no circuito do Trafo tem 02- clientes penalizado em campo no final da rede BT LOTEAMENTO BREJAO III, 0 - CHAC FONTE FAMILIA FELIZ foi informado pela equipe 004op15 | ETO-RD-AR 80/2026 P.A BREJÃO 5730586004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 200 METROS DE CABO 35MM BIFASICO POR CABO MULTIPLEX 35MM TRIFASICO. ID 79384234 AO ID 79384167 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00059/2026 | ENC-MLAG01 000014/2026 | 662600052 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | PARTIDO/DESCONECTADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1288903 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700003142 | 831053 | 9401717 | 190-1730929 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 08:42 | 2026-01-17 09:06 | 2026-01-19 08:42 | POSTE Madeira Circular | AUGUSTINOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Recuperar vão com defeito no circuito do trafo 5700003142. | Recuperar vão com defeito no circuito do trafo 5700003142. --->NOTA AC SUBST 01 VÃO DE 40MT X4 DE CABO 04/AWG CA POR 40MT DE CABO 35MM MULTIPLEXADO ENTRE OS PORTES ID-87866230 AO POSTE ID-67813349..
ENC-RD-PS 00084/2026 | ENC-RD-PS 000011/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1289353 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5701162084 | 663427 | 8936543 | 190-13669961 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 13:49 | 2026-01-20 11:12 | 2026-01-19 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo com vazamento na bucha secundária. | trafo com vazamento na bucha secundária. | [8 empty] | não tem |  |  |  |  | 15 |  |  | 1 | Sim | Sim | Não |  | Não |  |  | 0
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287640 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700704021 | 854407 | 8637991 | 190-13685976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 173576 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 14:17:40 | 01/08/2010 14:19:18 |  | 149718 | 20264082939343 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 16 | 18.1 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00096/2026 | ETO-RD-GR 000188/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1290846 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700323078 | 844926 | 9085606 | 190-13649331 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 19:34 | 2026-01-21 10:10 | 2027-02-20 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5700323078 Vazamento de oleoPotencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 079op01 (63)99247-0890 | EQUIPE FEZ O PROCESSO DA COLA E INSTALOU O P-600 NO TRAFO | [8 empty] | SERÁ GERADA EMERGENCIAL | [7 empty] | 0
ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288939 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700958055 | 677528 | 9031941 | 190-13704918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 09:17 | 2026-01-19 17:04 | 2026-01-20 09:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | - | - | ITAM | N/A | 01/10/2025 08:56:54 | 13/01/2026 08:57:36 | 290398 | 149805 | NÃO TEM |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 22.9 | 23.86 | Não
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287344 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701544032 | 657682 | 8626672 | 190-13706764 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01-20 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 176158 | 00 | TRAEL | VIJAI | 13/11/2025 | 15/09/2010 | 820258 | 149272 | 20264085512527 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1.H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00101/2026 | ENC-MLAR01 000055/2026 | 612600092 | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | CABOS BT | PARTIDA / DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1289424 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL02010004 | 5700516004 | 808364 | 9203768 | 190-1479029 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 12:45 | 2026-01-21 09:56 | 2026-01-20 12:45 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para troca cabo do cruzamento ID 42283624 ate o 63117571Trafo de referencia: 5700516004Equipe: 004op02Contato da equipe: 98454-1114Levar: 300 metros de cabos 70 mmOBS: Não tem cliente penalizados mais foi uma fase que quebrou precisa ser trocado hojePor motivo dos trifásico do circuito . | ETO-RD-AR 101/2026 RDU ARAGUAINA 5700516004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 40 METROS DE CABO 2CA (X4) POR 40 METROS DE CABO MULTIPLEX 70MM ID 88758267 AO ID 63118367
ETO-RD-AR 00103/2026 | ENC-MLAR05 000041/2026 | 612600074 | POSTE | ABALROADO | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1289000 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5740039004 | 802293 | 9200010 | 190-1880255 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 13:48 | 2026-01-19 17:55 | 2026-01-20 13:48 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU para troca poste deteriorado.Poste: 10/150ID: 79702357Estrutura: SI-1Cliente penalizado: 0Endereço: Rua 30 Quadra14 lote 16Monte Sinai equina com a rua 27Equipe: 004op20Contato da equipe: 99101-8146 | ETO-RD-AR 103/2026 RDU ARAGUAINA 5740039004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT DA MESMA BITOLA, ESTRUTURA SI-1. ID 79702357 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287616 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5703917001 | 779501 | 8878567 | 190-13701843 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01-20 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | 195862 | 195862 | SIGMA | VIJAI | 21/01/2002 05:35:56 | 01/12/2011 05:36:57 | 181726 | 143444 | 20264085562410 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-01-21 | 2026-01-21 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 13 | 12.9 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293780 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710344042 | 687054 | 8692406 | 190-13719409 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | 2026-01-22 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 78469 | N/A | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 15:44:47 | 01/03/2006 15:47:20 | 820157 | 149171 | 20264086819948 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 18.1 | 16 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5301988007 | 772015 | 8937546 | 190-58239570 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:11 | 2026-01-20 19:07 | 2026-01-22 17:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | 0 | 0 | AEG | ABB | 01/01/2026 17:16:00 | 23/01/2026 17:17:23 | 0 | 0 | OS: 20264088277649 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302264 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5700236001 | 785300 | 8812480 | 190-13714917 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | 2026-01-23 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto | 432294 | 1740245 | ROMAGNOLE | ITB | 27/01/2025 15:58:25 | 01/09/2006 15:59:11 | 1597384 | 144673 | 20264088444522 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 18 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 3H | ALUMINIO | 22.32 | 22.28 | 22.32 | 22.32 | 22.28 | 22.32 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00083/2026 | ENC-MLAG01 000019/2026 | 662600061 | POSTE | FORA DE ALINHAMENTO | ESTRUTURA SECUNDÁRIA | DESNIVELADO (A) | MC - POSTES | MC - POSTES | 1297053 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700579039 | 809361 | 9397713 | 190-1705432 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:57 | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-27 19:57 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue ss para aprumar poste na baixa do trafo 5700579039.POSTE:10/300 ESTRUTURA:SI-3 REDE ENERGIZADA:SIM CONSUMIDOR PENALIZADO:NÃO ACESSO:BOM LOCAL:IND ASSENTAMEN P.A. MUTIRAO, 0 - CHA 4 IRMAOS LT. 41 COORD:809362,9397712 EQUIPE: 068OP02 - +55 63 8458-6768 | o.s disponibilidade | [21 empty] | Sim
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290866 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700380046 | 717808 | 8828026 | 190-13644345 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:18 | 2026-01-21 14:10 | 2026-01-23 20:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 370550 | 06114 | ITAM | TOSHIBA | 01/10/2025 09:25:12 | 01/11/1999 09:25:58 |  | 149777 | 20264088230633 |  | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.82 | 8.6 | 8.02 | 5.17 | 7.51 | 6.55 | Não
DOLP-RD-PA 00106/2026 | DLP-CTPA01 000013/2026 | 112600203 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1289350 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5704731271 | 778426 | 8869200 | 190-13706884 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 08:14 | 2026-01-21 17:02 | 2026-01-24 08:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituir 6 vãos de REDE de BT - Cabo 35mm.Local: Quadra 3 Lote 35 - Flanboyant 2 - Luzimangues. Obs.: Do TRAFO sentido a Mata.****************************PARECER DO COCMCOEP Favor verificar atendimento e aonde será lançado o custo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Substituir 6 vãos de REDE de BT - Cabo 35mm. Entre os postes ID: 1811234 ao 1811230 Local: Quadra 3 Lote 35 - Flanboyant 2 - Luzimangues. Obs.: Do TRAFO sentido a Mata. **************************** PARECER DO COCM COEP Favor verificar atendimento e aonde será lançado o custo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB21M ENCARREGADO - PAFILO CONTATO - (62) 99471-0174 SS DOLP-RD-PA 106/2026 DATA ATENDIMENTO 21/01/2026
ETO-RD-AR 00131/2026 | ETO-RD-AR 000134/2026 |  | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1289930 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL02010004 | 5700446004 | 806767 | 9204332 | 190-15772086 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:08 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01-24 11:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia, favor solicitar equipe de linha viva para substituir para raio fase B do transformador 5700446004 | Bom dia, favor solicitar equipe de linha viva para substituir para raio fase B do transformador 5700446004
ETO-RD-AR 00133/2026 | ETO-RD-AR 000238/2026 |  | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVARIADO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1311706 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700003170 | 798379 | 9201995 | 190-15811477 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-21 12:13 | 2026-02-23 08:29 | 2026-03-22 12:13 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde, solicitar equipe linha vivia para realizar poda de arvore no circuito do transformador 5700003170, em frente ao medidor 5001034025barra do grota- equipe 004op11 63984677219 | Boa tarde, solicitar equipe linha vivia para realizar poda de arvore no circuito do transformador 5700003170, em frente ao medidor 5001034025 barra do grota- equipe 004op11 63984677219
ETO-RD-AG 00087/2026 | ENC-MLAG02 000467/2025 |  |  |  | CABOS BT | INSPEÇÃO VISUAL | MC - POSTES | MC - POSTES | 1277155 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | AL02084002 | 5725724002 | 894918 | 9298699 | 190-51940752 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-21 18:16 | 2025-12-31 19:37 | 2026-01-28 18:16 | POSTE Concreto Duplo T | TOCANTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir cruzamento rede BT com defeito no circuito do trafo 5725724002 - ID 97552226 | [22 empty] | Não
ETO-RD-DP 00069/2026 | ETO-RD-DP 000146/2026 |  | INSPEÇÃO VISUAL | CABO CONDUTOR BAIXO | INSPEÇÃO VISUAL | CABO CONDUTOR BAIXO | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1293820 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01002091 | 5700003091 | 918367 | 8719081 | 190-1520973 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:38 | 2026-01-23 15:44 | 2026-01-25 20:38 | POSTE Concreto Duplo T | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA REFAZER AMARRAÇÕES DA ANCORAGEM E SUBSTITUIR PARARAIO QUE QUEBROU DEVIDO ABALROAMENTO DE CARRO NO POSTE EQUIPE 091OP01 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA REFAZER AMARRAÇÕES DA ANCORAGEM E SUBSTITUIR PARARAIO QUE QUEBROU DEVIDO ABALROAMENTO DE CARRO NO POSTE EQUIPE 091OP01
DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298316 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701197035 | 838769 | 8802624 | 190-15796806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 23:38 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 23:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo | 523001 | 0612118 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 11:02:25 | 01/12/2019 11:03:08 | 811248 | 149158 | 20264092470050 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5h | ALUMINIO | 33 | 19.8 | 11.7 | 33 | 19.8 | 11.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00152/2026 | ENC-MLAR01 000063/2026 | 612600106 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1299317 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01103004 | 5752502004 | 807348 | 9202539 | 190-1673392 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 09:08 | 2026-01-24 16:30 | 2026-01-27 09:08 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | EMERSON FIRMINO DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Favor substituir o poste DT 09/300 ID 63279312 com a base danificado. | ETO-RD-AR 152/2026 TR: 5752502004 FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 9/300 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA SI-3 ID: 63279312 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296694 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5720013039 | 830608 | 9374132 | 190-13644660 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:52 | 2026-01-27 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78 | 470965 | 141416 | ROMAGNOLE | TRAEL | 24/04/2025 | 18/08/2022 | 1616974 | 146102 |  | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 981 | 983 | 978 | 981 | 983 | 978 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00105/2026 | DG-MPPO01 000032/2026 | 312600120 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1304052 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL05072001 | 5700026001 | 783230 | 8817124 | 190-1604437 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:13 | 2026-01-26 11:00 | 2027-03-01 10:13 | POSTE Concreto Duplo T | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS de poste deteriorado ID 59793172 10/200 S1 no circuito do TR 5700026001, para devidas tratativas com equipe de manutenção.001OP03 63 99257-8260 | medido_ emergencial_ substituição de poste deteriorado rdu porto | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00158/2026 | ENC-MLAR05 000049/2026 | 612600107 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | GARANTIA DE TRAFO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1301606 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5742131004 | 786240 | 9205173 | 190-15827892 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 19:26 | 2026-01-26 19:00 | 2026-01-28 19:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | enviar equipe manutenção para ralizar melhoria de aterramento no trafo 5742131004 o mesmo esta com a cordoalha rompido em campo. | ETO-RD-AR 158/2026 TR: 5742131004 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 5742131004 |  |  | TRAEL |  | 27/01/2026 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75 |  |  |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |  | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-PA 00060/2026 | ETO-LVPA02 000031/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1300667 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL03060122 | 5763073122 | 789207 | 8872669 | 190-55388609 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 13:36 | 2026-01-26 15:58 | 2026-01-29 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Acionar Equipe de Linha Viva para conectar o GLV do TRAFO 5763073122.Local: Orla 14. Palmas - TO. | RECUPERAR GLV MT
ETO-RD-AG 00103/2026 | ETO-RD-AG 000071/2026 | 662600070 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1301827 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5710465039 | 823012 | 9384798 | 190-13673629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 22:14 | 2026-01-28 08:27 | 2026-01-29 22:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO 5710465039 ESTA DANDO CHOQUE NA UNIDADE | REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO 5710465039 ESTA DANDO CHOQUE NA UNIDADE SS ETO-RD-AG 00103/2026 |  |  | ITB |  | 01/04/2006 14:04:18 |  | 393718 | 16170 |  |  |  | 2026-01-29 |  | 10 |  |  |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |  | 0,5h | ALUMINIO | 6.03 | 6.01 | 5.99 | 1.08 | 0.05 | 1.01 | Não
DOLP-RD-PA 00130/2026 | DLP-MPPA01 000044/2026 | 112600147 | POSTE | VEGETAÇÃO | POSTE | VEGETAÇÃO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1301235 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5751511059 | 793993 | 8859870 | 190-36057202 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 23:24 | 2026-01-26 04:56 | 2026-01-29 23:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para equipe de manutenção deslocar para executar emenda de cabo rompido no circuito do transformador 5751511059 RDU de Taquaralto | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para equipe de manutenção deslocar para executar emenda de cabo rompido no circuito do transformador 5751511059 RDU de Taquaralto Substituído vão de cabo do poste ID: 387290 ATÉ O ID:36056955 | [21 empty] | Sim
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301605 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5710624052 | 629584 | 8733054 | 190-12314929 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-28 14:29 | 2026-01-30 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 66610 | 11706 | TRAEL | TRAEL | 10/10/2025 | 12/10/2005 | 799446 | 149097 | 20264099526652 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 11.31 | 1686 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302130 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700150156 | 838305 | 9323883 | 190-13686757 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01-30 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CACHOEIRINHA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65 | N/A | n/a | TRAEL | N/A | 01/10/2025 11:16:53 | 28/01/2026 11:17:40 | 799461 | 149112 | 0000 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 15 |  | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | FURTADO | 0,5H | ALUMINIO | 5.61 | 7.6 | 6.65 | 5.614 | 5.6 | 5.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PS 00066/2026 | ETO-RD-PS 000181/2026 |  | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVARIADO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1306611 | 2026 | DEOP | ETO-RD-PS | AL02062013 | 5762069013 | 731468 | 8874296 | 190-33197559 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-27 17:25 | 2026-02-13 17:48 | 2026-03-28 17:25 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PARAISO DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | PODA DE ARVORE, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTE COM LV, EQUIPE OPERACIONAL NÃO CONSEGUE REALIZAR A PODA. | PODA DE ARVORE, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTE COM LV, EQUIPE OPERACIONAL NÃO CONSEGUE REALIZAR A PODA.
DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303451 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710067250 | 778302 | 8756375 | 190-15807229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01-30 18:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras | 369941 | ILEGIVEL | TRAEL | MACZ | 01/11/2025 08:39:59 | 01/11/1999 08:44:04 | 820299 | 149313 | 20264101055791 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2012-04-01 | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303454 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5730365013 | 731651 | 8876233 | 190-13673852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 11:47 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 11:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO! | 482209 | 134131 | ITAM | ITAIPU | 01/10/2024 09:37:33 | 01/11/2022 09:38:51 |  | 143631 | 20264103461348 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 163 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 6K | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00170/2026 | ENC-MLAR05 000055/2026 | 612600112 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1305261 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL06010004 | 5752526004 | 806369 | 9205281 | 190-41677611 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-28 15:17 | 2026-01-28 20:00 | 2026-07-27 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | DESATIVAR TRANSFORMADOR 5752526004CLIENTE NÃO ENTROU COM A CARGA E TRAFO CONTINUA DESLIGADO.VAMOS FAZER A DESATIVAÇÃO PARA ATENDER A FALTA DE TRANSFORMADOR NO DEPOSITO 6903.SUPERVISOR WALLYSON CIENTE DO CASO. | ETO-RD-AR 170/2026 TR: 5752526004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 111946 Nº DE SÉRIE : 452205 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : CPFL IMPEDANCIA : 3,58 POS. TAP : 02
ETO-RD-PO 00021/2026 | ETO-RD-PO 000188/2026 | 312600085 | OUTROS | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | OUTROS | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1303462 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL04072001 | 5720924001 | 784607 | 8817293 | 190-1851680 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 15:52 | 2026-01-28 11:50 | 2026-01-31 15:52 | POSTE Concreto Duplo T | PORTO NACIONAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR TRES VÃO DE REDE BT DANIFICADA MAIS OU MENOS 130 METROS DE CABO MULTIPLEX 70M IDS 59818409 59818408 59818407 59818406 | FAVOR SUBSTITUIR TRES VÃO DE REDE BT DANIFICADA MAIS OU MENOS 130 METROS DE CABO MULTIPLEX 70M IDS 59818409 59818408 59818407 59818406
ETO-RD-DP 00078/2026 | DBM-MLDB05 000035/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1307019 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700387038 | 976908 | 8614308 | 190-13685346 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-28 17:07 | 2026-01-29 12:31 | 2026-03-29 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Transformador com vazamento de óleo. Utilizar fita e cola para conter vazamento. | COLAGEM DE TRAFO E INSTALAÇÃO DE P600 NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264106288248 SS: ETO-RD-DP 78/2026 COMPLEMENTO: 190-13685346
ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303735 | 2026 | COI | ETO-RD-PS | AL01062013 | 5730365013 | 731651 | 8876233 | 190-13673852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 02:33 | 2026-01-29 14:30 | 2026-02-01 02:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02 | i260161 | 143631 | ITAM | ITAM | 01/10/2024 16:12:58 | 01/10/2024 16:13:40 |  | 143648 | 20264103461348 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 163 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-PA 00069/2026 | ETO-RD-PA 000763/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1309708 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL04099059 | 5707436059 | 794187 | 8860237 | 190-13654084 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 17:53 | 2026-02-09 11:40 | 2026-02-01 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5707436059 de 75kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. Acesso bom. Melhores informações falar com Marivaldo 63 99243-2595 | Constatado trafo 5707436059 de 75kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. Acesso bom. Melhores informações falar com Marivaldo 63 99243-2595 | [8 empty] | Será gerado no ato da substituição | [7 empty] | 0
ENC-RD-PS 00150/2026 | ENC-MPPS01 000024/2026 | 212600150 | POSTE | POSTE MADEIRA | POSTE | POSTE MADEIRA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1306210 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01048007 | 5700064007 | 786278 | 8941372 | 190-1503218 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 19:47 | 2026-01-30 18:35 | 2026-02-01 19:47 | POSTE Madeira Circular | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS de poste de madeira quebrado estrutura de ID 45985838 9/200 S1 cirrcuito do TR 5700064007 RDU de miracema, para devidas tratativas com equipe de manutenção.007OP06 63 8485-4457 | SS ENC-RD-PS 150/2026 TRAFO: TR 5700064007 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE MADEIRA POR POSTE DT 10/150 ESTRUTURA: S1 ID:45985838 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303810 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727386070 | 905077 | 8910103 | 190-12313079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:34 | 2026-01-30 20:15 | 2026-02-01 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 433502 | 113551 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 09:19:24 | 01/03/2018 09:20:09 | 586743 | 147706 | 20264106737906 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 10.2 | 8.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306258 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5703422004 | 807564 | 9200747 | 190-13668546 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-02-02 00:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02 | 139255 | NT | TRAEL | VIJAI | 13/01/2016 | 07/11/2012 | 371478 | 143900 |  |  | CPFL |  |  | 45 | 75 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306218 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5730002157 | 790438 | 9237127 | 190-12315095 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-02-02 00:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02 | 1603835 | 141923 | ITAIPU | ITB | 10/07/2025 | 16/05/2024 | 586787 | 147750 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 1125 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 836 | 725 | 653 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304035 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700307002 | 871575 | 9300599 | 190-13695869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 05:53 | 2026-01-30 18:18 | 2026-02-02 05:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ |  | 1600318 | 141614 | ITAM | ITB | 01/09/2025 09:05:09 | 01/04/2024 09:06:15 |  | 149722 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.36 | 4.97 | 5.38 | 4.36 | 4.97 | 5.38 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 412600156 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1304078 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01113003 | 5700686003 | 712739 | 8701489 | 190-13675540 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:30 | 2026-02-04 12:21 | 2026-02-02 09:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO COLAGEM DE TRAFO NA RDU DE GURUPI INT: 20264113005894 SS: ETO-RD-GU 143/2026 COMPLEMENTO: 190-13675540 | [8 empty] | . | [7 empty] | 0
ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304045 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701661052 | 652721 | 8684419 | 190-13679465 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:50 | 2026-02-02 10:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667652 | 38340 | ITAM | ITB | 10/10/2025 | 05/02/2018 |  | 149802 | 20264109499722 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 558 | 6.7 | 7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305410 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5739688157 | 786564 | 9240874 | 190-13653430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 11:45 | 2026-01-30 21:00 | 2026-02-02 11:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 | 379613 | ILEGIVEL | TRAEL | ITAIPU | 05/02/2018 17:54:27 | 01/11/2019 17:55:34 | 460390 | 148698 | 20264105152221 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2.97 | 1.97 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5719098076 | 714429 | 8720018 | 190-13693546 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-02-02 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 21184 | 011838 | ITAM | IGT | 01/10/2025 00:00:00 | 01/11/2015 00:00:00 |  | 149812 | 20264106651803 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305324 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710316076 | 710736 | 8718506 | 190-13711340 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | 2026-02-02 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 365233 | 00 | TRAEL | ENGENORTE | 15/10/2025 | 20/05/1999 | 799435 | 149086 | 20264111901932 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1425 | 1952 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306207 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01056046 | 5700455046 | 712499 | 8836214 | 190-13681542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | 2026-02-02 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03 | 16407 | 70026 | ROMAGNOLE | N/A | 01/08/2011 16:31:10 | 01/12/2013 16:31:57 | 805982 | 144624 | 20264111925350 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305951 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01008032 | 5700011032 | 630254 | 8557549 | 190-13676730 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:33 | 2026-02-02 16:55 | 2026-02-02 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38 | 7096 | N/A | ITAM | INDUSBRAS | 01/10/2025 14:49:29 | 01/08/1993 14:50:16 |  | 149806 | 00 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 6.29 | 6.4 | 6.38 | 6.29 | 6.4 | 6.38 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306692 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5711292001 | 787450 | 8802729 | 190-15778636 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | 2026-02-02 21:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776 | n/t | n/t | TRAEL | N/A | 01/11/2025 16:08:57 | 09/02/2026 16:10:23 | 820313 | 149325 | 20264112069103 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1h | ALUMINIO | 2.07 | 1.66 | 1.96 | 2.07 | 1.66 | 1.96 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00136/2026 | DG-MPDG01 000043/2026 |  | POSTE | EROSÃO | POSTE | EROSÃO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1306475 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01032044 | 5740443044 | 729290 | 8810128 | 190-1894797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 10:37 | 2026-02-02 16:35 | 2026-02-03 10:37 | POSTE Concreto Duplo T | FATIMA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para equipe de manutenção apoiar o pessoal da ATS na cidade de Fatima. Defeito: Vazamento de agua na base do poste.Endereço: Avenida Monteiro Lobato. | medido_ emergencial_ Segue SS para equipe de manutenção apoiar o pessoal da ATS na cidade de Fatima. Defeito: Vazamento de agua na base do poste. Endereço: Avenida Monteiro Lobato. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00195/2026 | ENC-MLAR05 000106/2026 | 612600176 | AVARIADO | ABALROADO | POSTE | BASE / EROSÃO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1310578 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL04010004 | 5759699004 | 808378 | 9204437 | 190-37758122 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:29 | 2026-02-07 12:40 | 2026-04-01 13:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | enviar equipe no trafo 5759699004 o mesmo foi inplandado um poste recente e o mesmo esta com a base com um buraco na calçada. | ETO-RD-AR 177/2026 ETO-RD-AR 195/2026 RDU ARAGUAINA FEITO BASE DE CONCRETO NO POSTE DO TRANSFORMADOR 5759699004 QUE ESTAVA COM EROSÃO PROXIMO. | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1306015 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5700089077 | 858335 | 9075136 | 190-13680795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 18:39 | 2026-02-02 11:00 | 2026-02-03 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO | [9 empty] | SERA GERDA NA HORA DO SERVIÇO | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Não
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305967 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700516005 | 950674 | 8563442 | 190-13644136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:39 | 2026-02-03 10:50 | 2026-02-04 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 180496 | 1626 | TRAEL | VIJAI | 12/11/2025 | 17/11/2010 | 820218 | 149232 | 20264113475679 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 0,5H | ALUMINIO | 10 | 9 | 13 | 10 | 9 | 13 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00203/2026 | ENC-MLAR05 000113/2026 | 612600161 | AVARIADO | VANDALISMO | GARANTIA DE TRAFO | ATERRAMENTO ALTA RESISTIVIDADE | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1310581 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701442022 | 847570 | 9200645 | 190-13686814 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:45 | 2026-02-06 15:10 | 2026-04-02 20:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa noite!Senhores, enviar equipe de manutenção para recuperar cabo do aterramento rompido no trafo 5701442022, assentamento PA Santo estevão, chacara boa sorte, rdr de babaçulandia. | ETO-RD-AR 203/2026 CHACARA BOA SORTE 5701442022 FEITO A RECUPERAÇÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5701442022 QUE ESTAVA ROMPIDO. |  |  | ELETRAFO |  | 23/10/2025 |  |  | ILEGIVEL | [5 empty] | 10 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |  | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1617 | 145 | Não
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306414 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700405154 | 710963 | 9094472 | 190-13670655 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02-05 09:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473 | 457148 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/08/2025 16:39:19 | 01/03/2007 16:50:26 | 811233 | 149143 | 20264114088085 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 4.44 | 2.92 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306782 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700365016 | 817627 | 9214815 | 190-12312302 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:10 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02-05 11:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 460156 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 14/11/2025 | 15/03/2007 | 820225 | 149239 | 20264114629978 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1159 | 1017 | 919 | Não
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306965 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700777016 | 833114 | 9237428 | 190-13693446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-05 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 1408290 | 130466 | TRAEL | ITB | 27/11/2025 | 01/01/2022 | 820159 | 149173 | 20264114899743 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1311 | 112 | 88 | Não
ENC-RD-PS 00176/2026 | ENC-RD-PS 000020/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1313139 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5720663075 | 712449 | 8976032 | 190-13671439 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:22 | 2026-02-19 17:29 | 2026-02-05 13:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | 5720663075 TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO E REFAZER A DESCIDA DE ATERRAMENTO E 106204095 75KV 34,5KV | 5720663075 TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO E REFAZER A DESCIDA DE ATERRAMENTO E 106204095 75KV 34,5KV | [8 empty] | NÃO TEM | [7 empty] | 0
ETO-RD-GR 00171/2026 | ETO-RD-GR 000255/2026 | 712600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | REDE PRIMÁRIA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1306607 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5701056155 | 814753 | 9127230 | 190-1769018 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:06 | 2026-02-04 19:22 | 2026-02-05 19:06 | POSTE Concreto Duplo T | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | [8 empty] | 20264113615619 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
DOLP-RD-PA 00174/2026 | DLP-MPPA01 000059/2026 | 112600177 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1306913 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700003196 | 876302 | 8859742 | 190-1570730 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 21:35 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-05 21:35 | POSTE Concreto Duplo T | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção RECUPERAR 2 vãos de rede de baixa tensão na RDU de Lagoa do tocantins devido ter sido ROMPIDO no circuito do trafo 5700003196 , acesso livre , tensão 380 , leva 60 metros de cabos 4 SEM ALMA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção RECUPERAR 2 vãos de rede de baixa tensão na RDU de Lagoa do tocantins devido ter sido ROMPIDO no circuito do trafo 5700003196 , acesso livre , tensão 380 , leva 60 metros de cabos 4 SEM ALMA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLPMPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 174/2026 DATA ATENDIMENTO 05/02/2026
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306749 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700024177 | 803405 | 9216681 | 190-13712267 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 07:33 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02-06 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 | 468176 | 114059 | ROMAGNOLE | TRAEL | 17/07/2025 | 18/04/2018 | 1635876 | 147525 | 20264115486504 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 10 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 3.06 | 3.05 | Não
DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | QUEIMADO |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306382 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700165096 | 876655 | 8759009 | 190-13660704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 0 | 0 | ABB | ABB | 06/02/2026 13:29:52 | 06/02/2026 13:30:04 | 0 | 0 | 20264113507188 | CPFL | CPFL | 2026-02-13 |  | 10 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306617 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5712496033 | 749261 | 8996997 | 190-13707282 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
ETO-RD-AG 00129/2026 | ETO-RD-AG 000115/2026 | 662600089 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | MC - POSTES | MC - POSTES | 1306640 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5714641081 | 861947 | 9365996 | 190-1853378 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 20:48 | 2026-02-04 17:13 | 2026-02-06 20:48 | POSTE Concreto Duplo T | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | poste quebrado de madeira circuito bt do trafo 5710083088 penalizando 2 ucs, poste id.:92901994 10/150 fbra acesso ruim s1 065op01 | poste quebrado de madeira circuito bt do trafo 5710083088 penalizando 2 ucs, poste id.:92901994 10/150 fbra acesso ruim s1 065op01 SS ETO-RD-AG 00129/2026 | [21 empty] | Não
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306636 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5764816091 | 897040 | 8713890 | 190-39310639 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 07:28 | 2026-02-04 11:30 | 2026-02-07 07:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | 458600 | 144299 | TRAEL | N/A | 20/11/2025 | 15/02/2018 | 820167 | 149181 | 20264111902932 |  | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 10.83 | 10.11 | 9.96 | 10.83 | 10.11 | 9.96 | Não
ETO-RD-DP 00106/2026 | ETO-MLDP01 000046/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1306815 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5743641027 | 987244 | 8673822 | 190-25996204 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 17:02 | 2026-02-09 09:33 | 2026-02-07 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5743641027 DE 15 KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. POSSUI 01 CLIENTE.FICOU FECHADO NORMAL. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5743641027 DE 15 KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. POSSUI 01 CLIENTE. FICOU FECHADO NORMAL. | [8 empty] | 20264117680937 | [7 empty] | 0
ETO-RD-PA 00094/2026 | ETO-RD-PA 000759/2026 |  | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1306872 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL07059122 | 5711515122 | 794837 | 8869139 | 190-13675779 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:38 | 2026-02-05 11:26 | 2026-02-07 18:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Transformador avariado 5711515122 com malha de aterramento danificada, potencia 10 kva, tensão 13.8, acesso livre a camionete.IND FAZENDA CORREGO COMPRIDO, 0 - FAZ CORRIGO COMPRIDO | Transformador avariado 5711515122 com malha de aterramento danificada, potencia 10 kva, tensão 13.8, acesso livre a camionete. IND FAZENDA CORREGO COMPRIDO, 0 - FAZ CORRIGO COMPRIDO
ETO-RD-AR 00242/2026 | ENC-MLAR01 000086/2026 | 612600189 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1311964 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL04010004 | 5701142004 | 807804 | 9204459 | 190-15830040 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:38 | 2026-02-12 12:25 | 2026-02-07 18:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5701142004 variado 75kvaTensão: 13.8RDU: de Araguaina Equipe: 004op26Contato da equipe: 99256-0621 | ETO-RD-AR 242/2026 ARAGUAINA URBANO 5701142004 FEITO REPARO NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5701142004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306959 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5701262019 | 870645 | 9172244 | 190-15782841 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02-07 18:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | 175731 | INEXISTENTE | TRAEL | VIJAI | 28/11/2025 | 11/08/2010 | 820283 | 149297 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 6.97 | 782 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309812 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL05072001 | 5727402001 | 782943 | 8816628 | 190-13693957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02-08 07:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA Trafo atendido na obra 0312600138, obra do priorizador | 448239 | 109499 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2025 15:21:13 | 01/11/2017 15:22:23 | 1637874 | 148933 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1125 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0.84 | 0.85 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306920 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5729815096 | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02-08 08:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026 | 3250310 | 141076 | CEMEC | ITAM | 01/10/2006 13:32:29 | 06/02/2026 13:32:42 | 291519 | 109803 |  | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-08-11 | 2026-02-12 | 25 | 25 | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | ABALROADO | 0 | ALUMINIO | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310671 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700767026 | 872065 | 8803507 | 190-13655059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:26 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01 | 176676 | 0 | ITAM | VIJAI | 01/05/2024 15:42:15 | 01/09/2010 15:49:36 | 250766 | 141006 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 15 | 15 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 24 | 23.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307018 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710232094 | 766260 | 8668940 | 190-13656550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:50 | 2026-02-06 13:59 | 2026-02-08 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 495286 | 142209 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 08/08/2024 | 06/06/2023 | 1557592 | 141478 | 20264118395093 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 578 | 47 | 56 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00254/2026 | ENC-MLAR02 000028/2026 | 612600176 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1310754 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL03040004 | 5704407004 | 809916 | 9204779 | 190-1640213 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 15:49 | 2026-02-09 16:55 | 2026-02-08 15:49 | POSTE Madeira Circular | ARAGUAINA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUSBTITUIR POSTE DE MADEIRA DETERIORADO RDU ARAGUAINA CIRCUITO DO TRAFO 5704407004 ID : 62064878 | ETO-RD-AR 254/2026 RDU ARAGUAINA 5704407004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DE MADEIRA 9M POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA S4. ID 62064878 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 62064882 e 62064877 | [21 empty] | Não
ETO-RD-PA 00099/2026 | ETO-RD-PA 000761/2026 |  | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1309572 | 2026 |  | ETO-RD-PA | AL03060122 | 5762426122 | 789109 | 8871667 | 190-53074246 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 16:08 | 2026-02-05 17:30 | 2026-02-08 16:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | Lucas dos Santos Henrique | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ATIVIDADE PARA CORRIGIR FALTA DE FASE - SEGUE OS DE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 20265000566 -BLOQUEIO PARA FAZER AJUSTE NA CONEXÃO, BLOQ. [AL03060122] AL03060122, ELEMENTO REF. 5762426122 | ATIVIDADE PARA CORRIGIR FALTA DE FASE - SEGUE OS DE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE 20265000566 - BLOQUEIO PARA FAZER AJUSTE NA CONEXÃO, BLOQ. [AL03060122] AL03060122, ELEMENTO REF. 5762426122 ATIVIDA CONCLUIDA PELA J & G
ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310212 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5700020008 | 766188 | 8942379 | 190-13670918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:16 | 2026-02-07 00:22 | 2026-02-09 08:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 | 128278 | ilegível | ITAM | VIJAI | 01/12/2025 10:37:05 | 01/10/2008 10:37:32 |  | 149874 | 20264118550318 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 8.4 | 9.68 | 10.47 | 11.55 | 12.6 | 15.09 | Não
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311537 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700271002 | 897815 | 9300269 | 190-13696147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02-09 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002. | 99011557 | N/A | TRAEL | MEGA TRAFO | 11/02/2015 15:08:00 | 01/01/1999 14:41:06 | 339108 | 147022 | N | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-05-01 | 2026-02-11 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 1.1 | 1.14 | 1.03 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00259/2026 | ENC-MLAR05 000111/2026 | 612600174 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1310580 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04040004 | 5701289004 | 810808 | 9208080 | 190-1679858 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 00:49 | 2026-02-07 11:20 | 2026-02-10 00:49 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | poste quebrado circuito do trafo 5701289004 poste id.:63265808 est. si-3 acesso bomposte 9/300, apoiado pelos condutores rdu Araguaina | ETO-RD-AR 259/2026 RDU ARAGUAINA TRAFO 5701289004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/300 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-3. ID 63265808 OBS: POSTE ANTES DO ID 74993464 | [21 empty] | Não
ETO-RD-DP 00113/2026 | DBM-MPDB10 000027/2026 | 412600234 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1309956 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01075116 | 5700018116 | 854615 | 8714412 | 190-13719717 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 09:45 | 2026-02-09 20:43 | 2026-02-10 09:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor providenciar 300 metros de cabo35mim, 16 conector perfurante 150, 08 conector cunha ct 13, para recupera cabos rompidos e cruzamentos rdu de chapada natividade no trafo 5700018116 | SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEX NA RDU DE CHAPADA DE NATIVIDADE SS: ETO-RD-DP 113/2026 OBS; MANUTENÇÃO PESADA PRESTOU APOIO NO ATENDIMENTO.
ETO-RD-AR 00262/2026 | ENC-MLAR05 000110/2026 | 612600176 | CABOS MT | CONECTOR DO JUMPER MT | CABOS MT | PARTIDO | MC - CONDUTOR MT | MC - CONDUTOR MT | 1310597 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04040004 | 5703964004 | 811182 | 9206270 | 190-1811563 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 13:07 | 2026-02-07 16:50 | 2026-02-10 13:07 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde!Senhores, enviar equipe de manutenção para recuperar conexão da bucha do trafo 5703964004 cabo 70mm, rede blindada, rua das craibas, Bairro Araguaina Sul. | ETO-RD-AR 262/2026 RDU ARAGUAINA 5703964004 FEITO UMA EMENDA CO CABO MULTIPLEX 70MM FASE A, PROXIMO DO TRAFO 5703964004.
DOLP-RD-PA 00223/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1309957 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788717 | 8871532 | 190-1542015 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:03 | 2026-02-07 17:30 | 2026-02-10 14:03 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMAS POSTE ID: 1542013 retirado RENIVALADO DO POSTE ID: 1542014 AO 1542010. MATERIAL 05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4 EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 07/02/2026 | [21 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00221/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1309957 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788815 | 8871531 | 190-1542013 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:03 | 2026-02-07 17:30 | 2026-02-10 14:03 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMAS POSTE ID: 1542013 retirado RENIVALADO DO POSTE ID: 1542014 AO 1542010. MATERIAL 05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4 EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 07/02/2026 | [21 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00227/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1309957 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788889 | 8871636 | 190-1542009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:03 | 2026-02-07 17:30 | 2026-02-10 14:03 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMAS POSTE ID: 1542013 retirado RENIVALADO DO POSTE ID: 1542014 AO 1542010. MATERIAL 05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4 EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 07/02/2026 | [21 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00225/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1309957 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788883 | 8871548 | 190-1542011 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:03 | 2026-02-07 17:30 | 2026-02-10 14:03 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMAS POSTE ID: 1542013 retirado RENIVALADO DO POSTE ID: 1542014 AO 1542010. MATERIAL 05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4 EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 07/02/2026 | [21 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00226/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1309957 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788883 | 8871584 | 190-1542010 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:03 | 2026-02-07 17:30 | 2026-02-10 14:03 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMAS POSTE ID: 1542013 retirado RENIVALADO DO POSTE ID: 1542014 AO 1542010. MATERIAL 05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4 EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 07/02/2026 | [21 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00224/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1309957 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788662 | 8871531 | 190-1542016 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:03 | 2026-02-07 17:30 | 2026-02-10 14:03 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMAS POSTE ID: 1542013 retirado RENIVALADO DO POSTE ID: 1542014 AO 1542010. MATERIAL 05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4 EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 07/02/2026 | [21 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00222/2026 | DLP-CTPA00 000039/2026 | 112600178 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1309957 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788767 | 8871532 | 190-1542014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:03 | 2026-02-07 17:30 | 2026-02-10 14:03 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMASMATERIAL05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE 9 VÃO DE POSTE BT NO CHAO. NO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122. NA RDU DE PALMAS POSTE ID: 1542013 retirado RENIVALADO DO POSTE ID: 1542014 AO 1542010. MATERIAL 05 RACK DUPLO, 05 RACK SIMPLES PARA ENCABEÇAR RAMAL, ARRARRAÇOES, 4 EMENDA PARA CABO 35MM, 20 METROS DE CABO 35MM, 04 ALÇAS PARA CABO 35MM PARA FAZER AS S-4 EQUIPE 122OP10 FONE 98117-9742 EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 07/02/2026 | [21 empty] | Sim
ETO-RD-AG 00163/2026 | ETO-RD-AG 000132/2026 | 662600104 | POSTE | FORA DE ALINHAMENTO | POSTE | FORA DE ALINHAMENTO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1311472 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5700002140 | 883894 | 9385519 | 190-1876776 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-07 17:39 | 2026-02-11 14:12 | 2026-04-08 17:39 | POSTE Concreto Duplo T | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue ss para aprumar poste no circuito do trafo 5700002140 no povoado Grota do Meio, Si-3 proximo do trafo. | Segue ss para aprumar poste no circuito do trafo 5700002140 no povoado Grota do Meio, Si-3 proximo do trafo. | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00202/2026 | ETO-RD-GR 000277/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1310209 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5710063011 | 799682 | 9022289 | 190-13665582 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 21:19 | 2026-02-09 15:03 | 2027-03-14 21:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5710063011 - 25KVA - 13,8KV ACESSO CAMINHONETE ALESSANDRO LERES DA SILVA - UC 589288- 0 FAZENDA BURITIS LOETAMENTO TRANQUEIRA TEL. EQUIPE 9.84016520RDR TUPIRAMA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5710063011 - 25KVA - 13,8KV ACESSO CAMINHONETE ALESSANDRO LERES DA SILVA - UC 589288- 0 FAZENDA BURITIS LOETAMENTO TRANQUEIRA TEL. EQUIPE 9.84016520 RDR TUPIRAMA | [8 empty] | . | [7 empty] | 3
ETO-RD-GR 00209/2026 | ETO-RD-GR 000289/2026 | 712600174 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1311563 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01020023 | 5700115023 | 779184 | 9110408 | 190-1758278 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 20:31 | 2026-02-12 16:26 | 2026-02-12 20:31 | POSTE Concreto Duplo T | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa noite,Favor enviar manutenção para regularizar pendecia de substituição de poste, necessario lançar 60 metros de vão de BT Multiplex no circuito do transformador 5700115023 | Boa noite, Favor enviar manutenção para regularizar pendecia de substituição de poste, necessario lançar 60 metros de vão de BT Multiplex no circuito do transformador 5700115023 tam necessario implantar um poste BT estrutura SI4 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311453 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711948122 | 830059 | 8865829 | 190-13694042 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02-13 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 634112 | Ilegível | ITAM | ITB | 01/04/2024 14:45:35 | 01/12/2009 14:49:30 | 250610 | 140900 | 20264122259129 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-19 |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1 H | ALUMINIO | 19.1 | 9.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311455 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5722963124 | 826255 | 9279674 | 190-15820020 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:06 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02-13 16:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | RIACHINHO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO . | 363214 | n/a | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/01/2025 15:01:05 | 01/10/2015 15:01:40 | 1597372 | 144661 | ............. | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 45 | 25 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 5.58 | 6.42 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PS 00098/2026 | ETO-RD-PS 000250/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | COLA E FITA | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1311442 | 2026 | COI | ETO-RD-PS | LD01434149 | 5710112055 | 650417 | 8986150 | 190-13707635 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 08:11 | 2026-02-11 18:02 | 2027-03-18 08:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 571011205515KVAT 34500PARA RAIOS BOM NAO TEM CLIENTE PENALIZADO COM VAZAMENTO DE OLEO EQUIPE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL MESMO FECHADNO EM CAMPO TENSAO NORMAL POREM COM VAZAMENTO DE OLEO ACESSO BOM SANTA CLARA | TR 5710112055 15KVA T 34500 PARA RAIOS BOM NAO TEM CLIENTE PENALIZADO COM VAZAMENTO DE OLEO EQUIPE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL MESMO FECHADNO EM CAMPO TENSAO NORMAL POREM COM VAZAMENTO DE OLEO ACESSO BOM SANTA CLARA | [8 empty] | 20254042728784 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312756 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710029090 | 847384 | 9298300 | 190-13658099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:18 | 2026-02-14 10:19 | 2026-02-14 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79 | 00 | 00 | ITB | N/A | 12/10/2025 | 12/02/2024 | 799440 | 149091 | 20264123845226 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 1.56 | 2.14 | 1.79 | 1.56 | 2.14 | 1.79 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311719 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700277134 | 760647 | 9411413 | 190-13674215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02-14 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA. | [8 empty] | 20264123835541 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00176/2026 | ENC-MPAG02 000021/2026 | 662600110 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | MC - POSTES | MC - POSTES | 1311692 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700005132 | 846194 | 9408027 | 190-1724164 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 16:59 | 2026-02-12 01:48 | 2026-02-14 16:59 | POSTE Concreto Duplo T | SAMPAIO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trechoid.:67864479 si-4 9/300id.:87958981 si-3 10/600 | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trecho id.:67864479 si-4 9/300 id.:87958981 si-3 10/600 --->nota ac SUBST 01 POSTE 09/150 SI1 POR UM POSTE 10/600 SI1 ID-67864473. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00177/2026 | ENC-MPAG02 000020/2026 | 662600110 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | MC - POSTES | MC - POSTES | 1311641 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700005132 | 846236 | 9408014 | 190-1724163 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 16:59 | 2026-02-12 01:45 | 2026-02-14 16:59 | POSTE Concreto Duplo T | SAMPAIO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trechoid.:67864479 si-4 9/300id.:87958981 si-3 10/600 | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trecho id.:67864479 si-4 9/300 id.:87958981 si-3 10/600 --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 SI1 POR UM POSTE 10/600 SI1 ID-67864476 | [21 empty] | Não
DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311892 | 2026 | COCM | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710046096 | 888222 | 8757105 | 190-13644506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02-15 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO | 1219870 | 122289 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 11:10:21 | 01/01/2020 11:12:55 | 586782 | 147745 | 11 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-07-01 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 74 | 69 | 71 | 74 | 69 | 71 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | QUEIMADO | FURTADO | QUEIMADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313373 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5709780026 | 875407 | 8794434 | 190-31346375 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 12:38 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02-15 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito | 432537 | 025795 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/04/2010 15:50:07 | 01/07/2021 15:52:16 | 736496 | 144646 | 20264124744159 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-01 | 2026-02-19 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 34.4 | 27.6 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00298/2026 | ENC-MLAR01 000094/2026 | 612600204 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1312849 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL05010004 | 5749015004 | 806492 | 9202620 | 190-1629547 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:47 | 2026-02-14 02:05 | 2026-02-16 16:47 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSITUIR POSTE QUEBRADO4 POSTES QUEBRADO TODOS OS POSTES 11/600 EST. CE-1 SI-1 +1 POSTE BT SI-3 11/300 E ALINHAR OUTRO POSTE DE MT NO CIRCUITO LEVAR 5 POSTE PARA SUSBTITUIRID.>91948425ID.>63145648ID.>91948421ID.>91948422ID.>91948423RDU ARAGUAINA ARVORE CAIU SOBRE A REDEARVORE DE GRANDE PORTE CAIU SOBRE A REDELEVAR EMENDA PARA CABO COMPACTO CS/50 E MUTIPLEX 35MM E 70 MM | ETO-RD-AR 298/2026 RDU ARAGUAINA 5749213004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 11/300 POR UM POSTE DT 11/600, ESTRUTURA CE-1 SI-1 ID 91948421 COORD. X: 806602 Y: 9202602 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 91948422 e 91948420 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00297/2026 | ENC-MLAR01 000090/2026 | 612600204 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1312859 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL05010004 | 5749213004 | 806724 | 9202682 | 190-1629543 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:47 | 2026-02-14 02:05 | 2026-02-16 16:47 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSITUIR POSTE QUEBRADO4 POSTES QUEBRADO TODOS OS POSTES 11/600 EST. CE-1 SI-1 +1 POSTE BT SI-3 11/300 E ALINHAR OUTRO POSTE DE MT NO CIRCUITO LEVAR 5 POSTE PARA SUSBTITUIRID.>91948425ID.>63145648ID.>91948421ID.>91948422ID.>91948423RDU ARAGUAINA ARVORE CAIU SOBRE A REDEARVORE DE GRANDE PORTE CAIU SOBRE A REDELEVAR EMENDA PARA CABO COMPACTO CS/50 E MUTIPLEX 35MM E 70 MM | ETO-RD-AR 297/2026 RDU ARAGUAINA 5749213004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 11/100 POR UM POSTE DT 12/100, ESTRUTURA CE2-CE3/SI-4 SI-3 ID 91948420 COORD. X: 806574 Y: 9202592 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 91948421 e 91948430 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312739 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5748172045 | 846184 | 9403779 | 190-13693389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02-16 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99 | 460414 | 113354 | ITAIPU | TRAEL | 11/01/2023 | 04/02/2015 | 487471 | 134715 |  | TRAEL | TRAEL | 2025-05-01 |  | 45 | 45 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 5.44 | 5.99 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312854 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5701175014 | 720061 | 8847937 | 190-13707224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:11 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02-17 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | 1416879 | 131097 | TRAEL | ITB | 17/02/2025 08:01:40 | 17/02/2022 08:02:14 | 459105 | 148793 | 20264127712690 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.11 | 13.65 | 11.93 | 11.49 | 10.31 | 8.91 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312914 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700490014 | 653174 | 8895693 | 190-13678614 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 10:28 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02-17 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | 609229 | 130926 | ITB | TRAEL | 01/11/2004 09:18:55 | 01/01/2022 09:19:43 | 296245 | 149410 | 0000 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 13.99 | 14.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312912 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701302085 | 710821 | 8884782 | 190-13676457 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:22 | 2026-02-16 17:39 | 2026-02-17 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 763545 | 005662 | TRAEL | ITB | 01/01/2018 08:58:04 | 01/11/2011 08:58:29 | 455441 | 110649 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.23 | 21.16 | 11.24 | 19.29 | 13.86 | 20.94 | Não
ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312964 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700695012 | 671280 | 8833708 | 190-13688892 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:26 | 2026-02-17 18:09 | 2026-02-17 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 184694 | ilegível | MACZ | VIJAI | 01/04/2002 10:03:49 | 18/02/2011 10:04:33 | 1810469 | 148791 |  | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 29.84 | 25.77 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | Não | TRAEL
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313727 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700498026 | 852851 | 8842098 | 190-13653246 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:48 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02-17 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado | 239273 | 137546 | TRAFOTEC | ITAM | 01/08/2005 09:42:32 | 01/08/2023 09:45:22 | 63263 | - | 20264127914511 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313038 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5701760004 | 803066 | 9222461 | 190-13648012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 18:06 | 2026-02-18 11:30 | 2026-02-18 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 481391 | 23849 | TRAEL | ITB | 18/02/2018 | 16/08/2007 | 459986 | 112822 | sera gerada na troca do mesmo | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 563 | 535 | 438 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312868 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5709375009 | 780987 | 9030389 | 190-13697352 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 18:53 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | [8 empty] | 20264128191578 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | .
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312883 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5702058004 | 796833 | 9185003 | 190-13659539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02-18 23:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04 | 182492 | P 12806 | TRAEL | ABB | 17/02/2008 | 30/11/2001 | 138720 | 149607 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.06 | 583 | Sim
ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312874 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700309053 | 814972 | 9227788 | 190-13871195 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 05:16 | 2026-02-16 18:46 | 2026-02-19 05:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PIRAQUE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 456708 | 19002 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 14:57:37 | 01/03/2007 14:58:11 | 820235 | 149249 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 687 | 702 | 733 | 176 | 166 | 146 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312915 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700737111 | 724191 | 9052350 | 190-13689066 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:16 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02-19 19:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro | [8 empty] | 20264128799183 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | .
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312944 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06060122 | 5761911122 | 790515 | 8874906 | 190-42034008 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:45 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02-20 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026 | 200345 | 129561 | TRAEL | RHEDE | 01/10/2015 18:20:45 | 01/06/2003 18:24:11 | 381663 | 100382 | 20264129240279 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 | 2026-02-23 | 1125 | 1125 | Não | 113 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 5H | ALUMINIO | 1.5 | 1.44 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312988 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702229039 | 838057 | 9357910 | 190-13643074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:37 | 2026-02-19 02:51 | 2026-02-20 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA. | [8 empty] | 20264129134128 | [7 empty] | 1
ETO-CADTOC 00031/2026 | ETO-CADTOC 000036/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1313404 | 2026 | COI | ETO-CADTOC | AL02109039 | 5758775039 | 818342 | 9374705 | 190-44520510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 10:37 | 2026-02-19 14:56 | 2026-02-21 10:37 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Transferir UC:1407341, RUA QUINTINO BOCAIUVA, 585 - COL. EST. LEONIDAS G. DUARTE, cadastrado erroneamente no Trafo 5700807039.OBS: Trafo correto 5758775039 ligado em campo | UC SEM CONTRATO
DOLP-RD-PA 00268/2026 | DLP-MPPA01 000067/2026 | 112600359 | CABOS BT | ALÇA PREFORMADA ESTAI DANIFICADA | CABOS BT | ALÇA PREFORMADA ESTAI DANIFICADA | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1312968 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700011092 | 864396 | 8896355 | 190-1588548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 11:03 | 2026-02-18 14:32 | 2026-02-21 11:03 | POSTE Concreto Duplo T | NOVO ACORDO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SS aberta pra equipe de manutenção executar amarração do neutro rompido no circuito do trafo 5700011092 na RDU de NOVO ACORDO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SS aberta pra equipe de manutenção executar amarração do neutro rompido no circuito do trafo 5700011092 na RDU de NOVO ACORDO EQUIPE: DOLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES EQUIPE: DOLP-MPPA02 ENCARREGADO: NEY WELLINGTON | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00249/2026 | ETO-RD-GR 000325/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1313010 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL02037009 | 5700093009 | 774945 | 9021897 | 190-13689596 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:33 | 2026-02-18 16:50 | 2026-02-21 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | RETIRAR GALHOS EM CONTATOS COM A MT NA RDU DE GUARAI PROXIMO O TARFO 5700093009 | RETIRAR GALHOS EM CONTATOS COM A MT NA RDU DE GUARAI PROXIMO O TARFO 5700093009
ETO-RD-AG 00201/2026 | ENC-MPAG01 000061/2026 | 662600133 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO |  | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1313698 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02109039 | 5758775039 | 818342 | 9374705 | 190-44520509 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:16 | 2026-02-19 17:33 | 2026-02-21 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5758775039 de 75KVA na 13.8KV na RDU de Araguatins está com a bucha secundária danificadaLocal com acesso livreEquipe 039OP05 99975-5330 | Trafo 5758775039 de 75KVA na 13.8KV na RDU de Araguatins está com a bucha secundária danificada Local com acesso livre Equipe 039OP05 99975-5330 OBS; FOI SOLICITADO PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO FAZER SOMENTE A COLAGEM DAS BUCHAS. | [8 empty] | 00 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313183 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700075036 | 703646 | 8620382 | 190-13671517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 14:00 | 2026-02-21 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 10021 | 000 | TRAEL | MACZ | 06/08/2014 | 07/07/1997 | 334046 | 18273 | 20264130125578 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 108 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 259 | 26 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314401 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700641107 | 641387 | 8646501 | 190-13709384 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 20:03 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02-21 20:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 213497 | N/A | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 15:39:45 | 23/02/2011 15:42:37 | 290407 | 149814 | 20264130972551 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313237 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01019068 | 5700023068 | 807544 | 9409557 | 190-13680800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 21:35 | 2026-02-19 19:02 | 2026-02-21 21:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA | [9 empty] | 20264130150163 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313726 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700718113 | 693518 | 9050701 | 190-13672855 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:33 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02-22 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | [8 empty] | 20264131776835 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 1
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313714 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700046068 | 818257 | 9405248 | 190-15802253 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:14 | 2026-02-22 13:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BURITI DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43 | 460157 | NAO TEM | TRAEL | ITB | 06/01/2016 | 14/03/2007 | 339870 | 147555 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.98 | 5.43 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314402 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710033043 | 805747 | 8760225 | 190-13711354 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:39 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02-22 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis | 481356 | 118126 | TRAEL | TRAEL | 23/02/2018 10:47:19 | 01/03/2018 10:48:40 | 457248 | 110862 | 20264129258255 | TRAEL | TRAEL | 2025-05-01 | 2024-06-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-PA 00122/2026 |  |  | POSTE CONCRETO | CIPÓ / TREPADEIRA / CORPO ESTRANHO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | AL08097122 | 5701085122 | 790818 | 8868731 | 190-1562484 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-02-19 17:29 |  | 2026-04-20 17:29 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | AGLAILSON DA SILVA COSTA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE > POSTE CONCRETO > CIPO / TREPADEIRA > ALTA = 1 (INSPECAO DO PLANO DA CONSTRUCAO DA SE PALMAS 5)
ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314507 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700191054 | 731276 | 8834869 | 190-13692052 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | 2026-02-23 13:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 | C241333 | 137853 | ITAM | ITAM | 24/01/2026 17:25:10 | 01/09/2023 17:26:08 |  | 147906 | 20264132739596 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1h | ALUMINIO | 8.45 | 10.08 | 12.06 | 13.22 | 14.27 | 15.13 | Não
ETO-RD-AG 00207/2026 | ETO-RD-AG 000151/2026 | 662600143 |  |  |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1314029 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5701668039 | 840839 | 9376733 | 190-13869896 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-02-20 16:15 | 2026-02-21 12:57 | 2026-04-21 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para aprumar poste do posto de transformação 5701668039 - ID 81397646 | Segue SS para aprumar poste do posto de transformação 5701668039 - ID 81397646 | [21 empty] | Não
ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317440 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5710013050 | 983036 | 8576306 | 190-13663306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | 2026-02-23 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COMBINADO | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV | 6152 | 0 | TRAEL | LFB | 16/03/2021 14:46:46 | 01/01/2026 14:48:11 | 572314 | 127382 | 20264133009415 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314205 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5741261039 | 821918 | 9377614 | 190-13669018 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:05 | 2026-02-24 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19 | 554715 | 126366 | TOSHIBA | TRAEL | 12/01/2000 | 05/08/2020 | 369027 | 147559 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.12 | 2.19 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314246 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701984039 | 819949 | 9395556 | 190-13657135 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:53 | 2026-02-22 00:06 | 2026-02-24 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54 | 696947 | 44494 | ITAM | ITB | 11/01/2023 | 14/09/2010 |  | 137538 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 11.26 | 11.54 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00349/2026 | ENC-MLAR01 000025/2026 | 612600222 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1278817 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL04040004 | 5702031004 | 811065 | 9207765 | 190-1646614 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 15:46 | 2026-01-06 08:19 | 2026-02-24 15:46 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa tardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção para trocar poste quebrado na RDU de Araguaína.Trafo: 5702031004ID: 63242271Poste: 9/300Estrutura: SI-3Equipe: 004op32Cliente penalizado: 0Contato da equipe: 99121-5588 | ETO-RD-AR 349/2026 RDU ARAGUAINA 5702031004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/300 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-3. ID 63242271 OBS: POSTE DEPOIS DO ID 63240634 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314440 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700722045 | 842652 | 9395920 | 190-13713642 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:27 | 2026-02-24 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65 | 3934 | N/A | ITAM | N/A | 08/02/2023 00:00:00 | 01/01/1988 16:03:39 |  | 137352 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 | 2026-02-25 | 15 | 10 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.78 | 12.78 | 12.7 | 12.78 | 12.7 | 12.65 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314486 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5719933077 | 865212 | 9078854 | 190-13703520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:36 | 2026-02-24 08:30 | 2026-02-25 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | [8 empty] | 20264133619871 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | '
ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314688 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700216064 | 792817 | 9099173 | 190-13649804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | 2026-02-26 20:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0 | [8 empty] | . | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | .
ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314992 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701990039 | 819538 | 9397912 | 190-13642882 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-02-24 13:11 | 2026-02-24 22:45 | 2026-03-03 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA. | [8 empty] | 00 | [7 empty] | 6
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315040 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710240111 | 743301 | 9103703 | 190-13652225 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:42 | 2026-02-27 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas | [8 empty] | 20264137219502 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | .
DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315268 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01102271 | 5703857001 | 766050 | 8859567 | 190-13644101 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 21:54 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-28 21:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 369871 | 544087 | ITAM | INTEL | 01/12/2024 15:48:43 | 01/04/2004 15:49:21 | 267044 | 144237 | 20264137918528 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 2H | ALUMINIO | 97 | 20 | 0 | 15 | 41 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00300/2026 | DLP-MPPA01 000075/2026 | 112600583 | POSTE | INCLINADO | POSTE | INCLINADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1316415 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07059122 | 5752159122 | 794376 | 8876559 | 190-1576572 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 13:46 | 2026-03-23 10:00 | 2026-03-02 13:46 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Poste inclinado no id 59333783 estrutura s3 10/300 aplumar e fazer base de concreto, referencia transformador 5752159122, cabo qp35, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.00913590 LOCALIZAÇÃO: 190-1576572 Poste inclinado no id 59333783 estrutura s3 10/300 aplumar e fazer base de concreto, referencia transformador 5752159122, cabo qp35, acesso livre a caminhao. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPP02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 300/2026 DATA ATENDIMENTO 02/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00396/2026 | ENC-MLAR05 000138/2026 | 612600241 | POSTE | ABALROADO | REDE SECUNDÁRIA | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1316359 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5703056004 | 808100 | 9203183 | 190-1679893 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 09:07 | 2026-02-28 16:19 | 2026-03-03 09:07 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para troca poste abalroadoEstrutura: S4Poste: 9/300ID: 63272837Trafo de referencia: 5703056004Endereço: IND RUA PIRES DO RIO, 165 - QD 07 LT 01 PROXIMO AO IBAMACliente penalizado: 0Equipe: 004op18Contato da equipe: 99244-3514 | ETO-RD-AR 396/2026 RDU ARAGUAINA 5703056004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/300 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA S3 SI-3 ID 63274409 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 63272832 E 79312743 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00397/2026 | ENC-MLAR05 000137/2026 | 612600237 | POSTE | ABALROADO | REDE SECUNDÁRIA | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1316358 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5746417004 | 804313 | 9201543 | 190-27864563 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 09:35 | 2026-02-28 11:40 | 2026-03-03 09:35 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção para troca poste abalroado na RDU de AraguaínaPoste: 10/150ID: 87014353Estrutura: SI-1Trafo: 5746417004Endereço: IND RUA 02, 0Equipe: 004op18Contato da equipe: 99244-3514 | ETO-RD-AR 397/2026 RDU ARAGUAINA 5746417004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/600 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-1. ID 87014353 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 93242503 E 87012251 | [21 empty] | Não
ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316362 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710072028 | 870577 | 8702167 | 190-13643193 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-03-03 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção. | 369488 | 02804 | TRAEL | TOSHIBA | 01/10/2025 10:36:07 | 01/09/1999 10:45:50 | 799472 | 149123 | 20264149928937 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316276 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700029003 | 723408 | 8697149 | 190-12313822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:16 | 2026-03-03 08:33 | 2026-03-04 11:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | EA1190ACO05 | ILEGIVEL | ITAM | TRAFO | 15/01/2026 | 11/09/1992 |  | 147915 | 20264152599627 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 7.34 | 7.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316902 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700664060 | 801178 | 9144760 | 190-13657226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:07 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03-05 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05 | 334332 | 5018397 | TRAEL | TRAEL | 04/03/2020 14:02:08 | 01/11/2014 14:03:03 | 549454 | 125485 | 20264154680311 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-12 | 2026-03-04 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 268 | 253 | 248 | 71 | 69 | 68 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316625 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01072001 | 5702646001 | 782422 | 8815331 | 190-61357003 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 2026-03-06 08:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PORTO NACIONAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02 | 2695 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | PEG | 01/01/2025 08:48:03 | 01/01/1975 08:48:46 | 1597377 | 144666 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 2.11 | 1.11 | 4.18 | 2.11 | 1.11 | 4.18 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00247/2026 | ETO-RD-AG 000196/2026 | 662600155 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1317094 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5700051103 | 867602 | 9388212 | 190-13869893 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 11:39 | 2026-03-03 23:59 | 2026-03-06 11:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO DE 25KVA DA 19.9 5700051103.LEVAR UM NOVO TRAFO POIS O BARRAMENTO ESTÁ ROMPIDO E DANDO CHOQUE E FICOU ABERTO, COMO NÃO FOI FEITO TESTE. LEVAR OUTRO E REFAZER O ATERRAMENTO. | TRAFO DE 25KVA DA 19.9 5700051103. LEVAR UM NOVO TRAFO POIS O BARRAMENTO ESTÁ ROMPIDO E DANDO CHOQUE E FICOU ABERTO, COMO NÃO FOI FEITO TESTE. LEVAR OUTRO E REFAZER O ATERRAMENTO. OBS; REFEITO O ATERRAMENTO E O MESMO FICOU OK, NÃO OUVE NECESSIDADE DE FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO. |  |  | ITB |  | 04/03/2026 13:43:15 |  | 461518 | N/A | 20264156449136 |  |  | 2026-03-04 |  | 5 |  |  | 4 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |  | 1h | COBRE | 38.83 | 36.42 | 36.38 | 14.32 | 12.19 | 19.91 | Não
ENC-RD-PS 00294/2026 | ENC-MPPS01 000074/2026 | 212600331 | POSTE | POSTE MADEIRA | POSTE | POSTE MADEIRA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1322045 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5700090007 | 784903 | 8942740 | 190-1497301 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-03 16:09 | 2026-03-18 20:43 | 2026-05-02 16:09 | POSTE Concreto Duplo T | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS de postes de madeira podres estrutura de ID 45983406 9/150 S1, ID 45983806 9/150 S1 no circuito do TR 5700090007 para devidas tratativas com equipe de manutenção. | SS ENC-RD-PS 294/2026 TR 5700090007 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT MADEIRA EST. S1 POR UM POSTE DT 10/300 S3SI3 ID:45983406 COORD. X: 784839 Y:8942532 FOI FEITO A SUBST. DE 180MTS DE CABO 4AWG POR 45MTS DE CABO MULTIPLEX 35MM ENTRE OS ID:45983406 E ID 45983806 | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00295/2026 | ENC-MPPS01 000075/2026 | 212600331 | POSTE | POSTE MADEIRA | POSTE | POSTE MADEIRA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1322085 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5700090007 | 784941 | 8942727 | 190-1497529 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-03 16:09 | 2026-03-18 20:43 | 2026-05-02 16:09 | POSTE Concreto Duplo T | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS de postes de madeira podres estrutura de ID 45983406 9/150 S1, ID 45983806 9/150 S1 no circuito do TR 5700090007 para devidas tratativas com equipe de manutenção. | SS ENC-RD-PS 295/2026 TRAFO: 5700090007 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DE MADEIRA S4 POR UM POSTE DT 10/300 S3 SI3 ID: 45983806 COORD. X:784941 Y:8942727 | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00296/2026 | ENC-MPPS01 000054/2026 | 212600276 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1317011 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700002031 | 770356 | 8965696 | 190-1514147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 16:51 | 2026-03-04 01:25 | 2026-03-06 16:51 | POSTE Concreto Duplo T | RIO DOS BOIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS de poste deteriorado estrutura de ID 46475551 9/150 SI-1 no circuito do TR 5700002031. | SS ENC-RD-PS 296/2026 TR 5700002031 FOIF EITO A SUBST. DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA: SI1 ID: 46475551 COORD. X: 770356 Y: 8965696 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317135 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700402060 | 790116 | 9149994 | 190-13696857 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 20:23 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03-06 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05 | 177002 | 37130 | ITB | TRAEL | 01/01/2003 | 01/01/2010 | 249961 | 148823 | 0 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 587 | 590 | 553 | 1372 | 1423 | 1528 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00312/2026 | ENC-MLGR03 000096/2026 | 712600228 | AVARIADO | VANDALISMO | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1316886 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5701143015 | 812106 | 9004951 | 190-15822311 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:01 | 2026-03-05 17:48 | 2026-03-07 17:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PEDRO AFONSO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Por favor deslocar equipe da manutenção pesada urgente no circuito do Trafo 5701143015 para fazer emenda de cabo QP / 3X70+70Rede BT no local tem 20 clientes penalizado em campo em caráter de urgência no local tem que leva 120 metros de cabo 70 mm que pode Esta danificado em campo foi informado pela equipe 015op01 | TROCA DE CONDUTOR DETERIORADO ETO-RD-GR 312/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 SUBSTIT 65 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 70MM ENTRE O POSTE DE ID-72282271 CORD. X-812132 Y-9005072 E O POSTE DE ID-72282730 CORD. X-812122 Y-9005023 E O POSTE DE ID-72282528 CORD. X-812136 Y-9005067 NOS VÃOS DE ID-94990645 E ID-82944305 FOI DESATIVADO 55 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 70MM ENTRE O POSTE DE ID-92797678 CORD. X-812142 Y-9005114 E O POSTE DE ID-72282271 CORD. X-812132 Y-9005072 NO VÃO DE ID-82942362 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317462 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700082082 | 936348 | 8935815 | 190-13683030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:00 | 2026-03-05 18:00 | 2026-03-07 20:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada. | 520381 | 121677 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:00:43 | 01/11/2019 09:01:23 | 827861 | 150138 | 20264161037860 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 18.2 | 16.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-COEP 00046/2026 |  |  | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-COEP | LD01065015 | 5739148227 | 913609 | 9032221 | 190-13671793 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-03-05 07:47 |  | 2026-03-08 07:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | CLEIBER DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Acionar equipe de manutencao para subsituir 2 vao de rede do trafo 5739148227 na RDU de Recurssolandia equipe 0227op01obs. troca cabo por multiplex e inspecioar os flytap que estao com ponto quente nos conector na Rua 02 de outubro
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317772 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710467076 | 676532 | 8718776 | 190-13679106 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03-08 10:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 198625 | 005102 | ITAM | VIJAI | 24/01/2026 | 11/09/2011 |  | 147903 | 20264159798982 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1989 | 995 | 1987 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317804 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700849060 | 794522 | 9138007 | 190-13684667 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | 2026-03-08 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05 | 100122 | 1826 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2025 | 01/01/2006 | 52516 | 149342 | 20264161035442 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 1000 | 110 | 159 | 100 | 110 | 159 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317767 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700958033 | 732844 | 9034668 | 190-13701420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 2026-03-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
ETO-RD-AG 00254/2026 | ENC-MPAG02 000032/2026 | 662600161 |  |  | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1317752 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700660045 | 844112 | 9394985 | 190-1724593 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:59 | 2026-03-05 23:04 | 2026-03-08 17:59 | POSTE Concreto Duplo T | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Favor providenciar equipe de manutenção para substituição de poste abalroado ID 67863060, poste 9/150, est. S1, circuito do trafo 5700660045. Melhores informações falar com Ariones 63 99292-7988.Material:1 poste 9/150 est. S1180mt de cabo 35mm. (sugestão)ou emenda para cabo 2mm sem alma e pedaço de cabo 2mm. | Favor providenciar equipe de manutenção para substituição de poste abalroado ID 67863060, poste 9/150, est. S1, circuito do trafo 5700660045. Melhores informações falar com Ariones 63 99292-7988. Material: 1 poste 9/150 est. S1 180mt de cabo 35mm. (sugestão) ou emenda para cabo 2mm sem alma e pedaço de cabo 2mm. ---->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-67863060. | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00321/2026 | DLP-MPPA01 000080/2026 | 112600533 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1318065 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5702963271 | 779422 | 8872412 | 190-13658472 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 19:48 | 2026-03-23 10:00 | 2026-03-09 19:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Recondutorar 4 Vãos de Rede de BT (Cabo Multiplex 35mm ). REDE DETERIORADA - Precisamos atender Ligação Nova 106775677.Local: Rua 3 Lt. 36 - Condomínio Mucari - Vila Luzimangues. Medidor de referência: N5207723001.Circuito do TRAFO: 5702963271. | MEDIDO_ Recondutorar 4 Vãos de Rede de BT (Cabo Multiplex 35mm ). REDE DETERIORADA - Precisamos atender Ligação Nova 106775677. Local: Rua 3 Lt. 36 - Condomínio Mucari - Vila Luzimangues. Medidor de referência: N5207723001. Circuito do TRAFO: 5702963271. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 EQUIPE DOLP-CLTPA12 ENCARREGADO - JOSUE MACHADO CONTATO - (62) 99208-6622 SS DOLP-RD-PA 321/2026 DATA ATENDIMENTO 07/03/20262 09/03/2026 COMUNICAÇÃO COI E CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318603 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01068014 | 5700019014 | 700733 | 8845046 | 190-13678784 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:16 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03-10 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02 | 182260 | ILÉGIVEL | ABB | ABB | 01/11/2001 09:23:18 | 01/11/2001 09:26:32 | 182550 | 135437 | 0 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2023-08-01 |  | 30 | 30 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2H | ALUMINIO | 20.75 | 21.1 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00327/2026 | DLP-MPPA01 000082/2026 | 112600356 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | MC - POSTES | MC - POSTES | 1318241 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5700194059 | 795588 | 8860398 | 190-1827896 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 07:25 | 2026-03-09 16:08 | 2026-03-11 07:25 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Poste abalroado rede bt circuito do trafo 5700194059 ID.:74897286 DT 9/150 EST. S1 ACESSO BOM RDU DE TAQUARALTO SETOR IRMÃ DULCE SEM VEICULO NO LOCAL, 0 Ucs penalizadas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Poste abalroado rede bt circuito do trafo 5700194059 ID.:74897286 DT 9/150 EST. S1 ACESSO BOM RDU DE TAQUARALTO SETOR IRMÃ DULCE SEM VEICULO NO LOCAL, 0 Ucs penalizadas DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 DOLP-RD-PA 327/2026 DATA ATENDIMENTO 09/03/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURSNÇA | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | POSTE | DETERIORADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296377 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5701182022 | 848524 | 9183636 | 190-15804516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | 2026-03-11 11:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE | 172842 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 00:00:00 | 01/06/2017 | 827803 | 150080 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.1 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318417 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700011086 | 647421 | 8916710 | 190-13665775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 12:42 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03-11 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 | 460587 | 113444 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 16:11:19 | 09/03/2018 16:13:23 | 1613793 | 146026 | 20264166305060 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 55 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00443/2026 | ENC-MLAR03 000011/2026 | 612600273 | POSTE | INCLINADO | ESTRUTURA PRIMÁRIA | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1318487 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700009170 | 798666 | 9202160 | 190-1629501 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 13:08 | 2026-03-09 17:10 | 2026-03-12 13:08 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa TardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção para aplumar poste na RDU de AraguaínaPoste: 9/150ID: 63130907Trafo; 5700009170Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: Rua otaviano chaves dos reis Qd09 Lt07Equipe: 004op02Contato; 98454-1114 | ETO-RD-AR 443/2026 BARRA DA GROTA 5700009170 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-1. ID 63130907 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 63130770 E 63128530 | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00320/2026 | ETO-RD-GR 000600/2026 |  | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1319260 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL06020023 | 5700108023 | 779100 | 9110224 | 190-13709657 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 14:51 | 2026-03-13 11:23 | 2026-03-12 14:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700108023 NAO EXISTE PIRASTIQUE CABO VAI DIRETO DO TRAFO PARA VAO DE + OU - 23MTS PARA O PRIMEIRO POSTE E ESTE VAO ESTA DETERIORADO - FAVOR SUBSTITUIR OS 23MTS DE CABOS 35MM POR 70MM NA RDU COLINAS | TRAFO 5700108023 NAO EXISTE PIRASTIQUE CABO VAI DIRETO DO TRAFO PARA VAO DE + OU - 23MTS PARA O PRIMEIRO POSTE E ESTE VAO ESTA DETERIORADO - FAVOR SUBSTITUIR OS 23MTS DE CABOS 35MM POR 70MM NA RDU COLINAS
DOLP-RD-PA 00333/2026 | DLP-MPPA01 000083/2026 | 112600375 | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1318414 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701437122 | 789119 | 8872696 | 190-1542527 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 15:16 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-12 15:16 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 9/150 ID 56754865 REDE BT DANIFICANDO NA ORLA 14 PARA SUBSTITUIÇÃO EQUIPE DE MANUTENÇÃO. FAVOR JA COLOCAR NA DIVISÃO DE CADA UC POIS ESTA EM FRENTE DO COMERCIO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 9/150 ID 56754865 REDE BT DANIFICANDO NA ORLA 14 PARA SUBSTITUIÇÃO EQUIPE DE MANUTENÇÃO. FAVOR JA COLOCAR NA DIVISÃO DE CADA UC POIS ESTA EM FRENTE DO COMERCIO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 333/2026 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE POSTE BT DETERIORADO, ESTRUTURA S1 COMUNICAÇÃO COI E CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DATA ATENDIMENTO 11/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00334/2026 | DLP-MPPA01 000084/2026 | 112600510 | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1318435 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701437122 | 789154 | 8872697 | 190-1542526 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 15:19 | 2026-03-23 09:45 | 2026-03-12 15:19 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 9/150 REDE BT ID 56754862 DANIFICANDO NA ORLA 14. APROVEITA COLOCAR NOVO POSTE DA DIVISA DAS UC | MEDIDO_ SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 9/150 REDE BT ID 56754862 DANIFICANDO NA ORLA 14. APROVEITA COLOCAR NOVO POSTE DA DIVISA DAS UC DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 334/2026 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE POSTE BT DETERIORADO, ESTRUTURA S1 COMUNICAÇÃO COI E CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DATA ATENDIMENTO 11/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00324/2026 | ENC-MPPS01 000064/2026 | 212600302 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1318790 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02224073 | 5754850073 | 650551 | 8806804 | 190-1732819 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 21:53 | 2026-03-10 18:44 | 2026-03-12 21:53 | POSTE Concreto Duplo T | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TR 5754850073CIRCUITO DE RD BT DETERIORADA CABO COLARAM NAO FOI POSSIVEL RECUPERAR A MESMA FICANDO 3 CLIENTES PENALIZADOS ANECESSARIO TROCAR CERCA DE 100METROS DE REDE 35MM. RDU LAGOA LEVAR CONECTORES CUNHA E PERFURANTES.ID 68917797 AO ID 68922002073OP03 E 012OP01 | SS ENC-RD-PS 324/2026 TR 5754850073 FOI FEITO A SUBST. DE 100MTS DE CABO 35MM MULTPLEX TRIFASICO DO ID: 68917797 AO ID 68922002
ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318594 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700326045 | 831228 | 9393659 | 190-13870257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 2026-03-13 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318683 | 2026 |  | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5704202122 | 793243 | 8852081 | 190-40299223 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 2026-03-13 16:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PALMAS | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | 238663 | 137340 | ITAM | ITAM | 01/12/2024 14:43:05 | 01/08/2023 14:43:53 | 267955 | 144505 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 21.2 | 39.5 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00340/2026 | DLP-MPPA01 000087/2026 | 112600341 | POSTE | INCLINADO | POSTE | INCLINADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1318803 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02097122 | 5700619122 | 794215 | 8866976 | 190-1568859 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 09:10 | 2026-03-11 10:58 | 2026-03-14 09:10 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | APRUMAR A ESTRUTURA DO POSTE ID 92973700.CAMINHÃO PASSOU E PUXOU OS CABOS TELEFÔNICOS CAUSANDO A INCLINAÇÃO DO POSTE. LOCAL: QUADRA 912 SUL0.CLIENTES PENALIZADOS: 17 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ APRUMAR A ESTRUTURA DO POSTE ID 92973700. CAMINHÃO PASSOU E PUXOU OS CABOS TELEFÔNICOS CAUSANDO A INCLINAÇÃO DO POSTE. LOCAL: QUADRA 912 SUL0. CLIENTES PENALIZADOS: 17 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 340/2026 DATA ATENDIMENTO 11/03/2026 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00459/2026 | ENC-MLAR03 000017/2026 | 612600322 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | ÁRVORE NA REDE DE MT E BT | MC - POSTES | MC - POSTES | 1319003 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03096004 | 5704367004 | 806367 | 9197709 | 190-1867963 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:53 | 2026-03-12 02:04 | 2026-03-14 18:53 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para trocar 3 poste quebrado 1 Poste: 9/6002 Poste : 9/150Estrutura: SI-3 , Si-1 e SI-1IDS: 77534725 , 77534943 e 77534485Endereço: IND RUA MOSCOU, 0 - QD 108 LT 05Cliente Penalizado: 34Equipe: 004op20Contato da equipe: 99277-0386 | ETO-RD-AR 459/2026 TRAFO 5704367004 RDU ARAGUAINA FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/600 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-3. ID 77534725 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00461/2026 | ENC-MLAR03 000018/2026 | 612600323 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | ÁRVORE NA REDE DE MT E BT | MC - POSTES | MC - POSTES | 1319004 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03096004 | 5704367004 | 806412 | 9197777 | 190-1869011 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:53 | 2026-03-12 02:04 | 2026-03-14 18:53 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para trocar 3 poste quebrado 1 Poste: 9/6002 Poste : 9/150Estrutura: SI-3 , Si-1 e SI-1IDS: 77534725 , 77534943 e 77534485Endereço: IND RUA MOSCOU, 0 - QD 108 LT 05Cliente Penalizado: 34Equipe: 004op20Contato da equipe: 99277-0386 | ETO-RD-AR 461/2026 RDU ARAGUAINA 5704367004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-1. ID 77534485 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 77534390 E 77534943 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00460/2026 | ENC-MLAR03 000019/2026 | 612600323 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | ÁRVORE NA REDE DE MT E BT | MC - POSTES | MC - POSTES | 1319005 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03096004 | 5704367004 | 806390 | 9197744 | 190-1854663 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:53 | 2026-03-12 02:04 | 2026-03-14 18:53 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para trocar 3 poste quebrado 1 Poste: 9/6002 Poste : 9/150Estrutura: SI-3 , Si-1 e SI-1IDS: 77534725 , 77534943 e 77534485Endereço: IND RUA MOSCOU, 0 - QD 108 LT 05Cliente Penalizado: 34Equipe: 004op20Contato da equipe: 99277-0386 | ETO-RD-AR 460/2026 RDU ARAGUAINA 5704367004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-1. ID 77534943 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 77534485 E 77534725 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00462/2026 | ENC-MPAR01 000007/2026 | 612600285 | POSTE | INCLINADO | INSPEÇÃO VISUAL | FLETIDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1318973 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5759806004 | 803346 | 9199636 | 190-1673794 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 20:46 | 2026-03-12 11:20 | 2026-03-14 20:46 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa NoiteSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção para aplumar poste inclinado com risco de queda na RDU de AraguaínaPoste: 10/600ID: 92154520Trafo: 5759806004Estrutura: SI-3Endereço: IND RUA 16, 0 - QD 01 LT 503 Monte SinaiEquipe: 004op33Contato da equipe: 992796322 | ETO-RD-AR 462/2026 RDU ARAGUAINA 5759806004 FOI APRUMADO UM POSTE DT 10/600 ESTRUTURA SI-3. ID 92154520. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319232 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701543077 | 869001 | 9117120 | 190-13709058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 21:11 | 2026-03-12 15:50 | 2026-03-14 21:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05 | 239355 | 014435 | TRAEL | TRAEL | 13/04/2016 | 08/10/2011 | 379977 | 148725 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 34.5 | 329 | Não
ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 | 112600751 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1318942 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL01082006 | 5700467006 | 790036 | 8943763 | 190-13711856 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 08:43 | 2026-03-12 15:52 | 2026-03-15 08:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento | [8 empty] | 20264172293656 | [7 empty] | 2
ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 |  |  | FURTADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319239 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700273116 | 860028 | 8711425 | 190-13658645 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03-15 11:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | 973955 | 06017074 | TRAEL | ITB | 15/04/2020 | 14/10/2015 | 536014 | 124318 | Não retornou da equipe, aguardando sincronismo | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | FURTADO | Não informado | ALUMINIO | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319563 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5301889004 | 800695 | 9187393 | 190-15798966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 19:31 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03-15 19:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 141362 | 7658 | TRAEL | ITB | 01/01/2026 | 07/07/1999 | 826192 | 149974 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1007 | 933 |  | 1007 | 933 | 874 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320004 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700726039 | 825332 | 9378327 | 190-13719033 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 21:43 | 2026-03-14 12:19 | 2026-03-15 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67 | 696810 | 44357 | ITAM | ITB | 10/10/2025 | 11/09/2010 |  | 149754 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 19.7 | 19.68 | 19.67 | 19.7 | 19.68 | 19.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00275/2026 | ENC-MLAG01 000082/2026 | 662600207 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | OXIDADO / DETERIORADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1324085 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01109039 | 5701809039 | 821417 | 9375373 | 190-1715476 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:32 | 2026-03-24 17:41 | 2026-03-20 10:32 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal. | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal. SUBST 02 VÃO DE 80MT DE CABO 35MM MULTPLEX POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67016153 E POSTE ID-67016164.
ETO-RD-AG 00274/2026 | ENC-MLAG01 000082/2026 | 662600207 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | OXIDADO / DETERIORADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1324085 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01109039 | 5701809039 | 821367 | 9375425 | 190-1715474 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:32 | 2026-03-24 17:41 | 2026-03-20 10:32 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal. | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal. SUBST 02 VÃO DE 80MT DE CABO 35MM MULTPLEX POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67016153 E POSTE ID-67016164.
ETO-RD-AG 00273/2026 | ENC-MPAG01 000112/2026 | 662600207 | CABOS BT | DETERIORADA | ESTRUTURA SECUNDÁRIA | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1324131 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01109039 | 5701809039 | 821394 | 9375397 | 190-1715475 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:32 | 2026-03-24 17:45 | 2026-03-20 10:32 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal. | Segundo infoirmações da equipe 045OP02, precisa substituir 3 vão de rede do circuito do trafo 5701809039 devido trecho deteriorado a qualquer momento pode fechar curto e romper cabo, fica próximo do medidor N5282293543 no setor Cristal. SUBST 02 VÃO DE 35MT DE CABO 35MM MULTIPLEX POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-670161654 AO POSTE ID-67016202.
ETO-RD-DP 00183/2026 | ETO-RD-DP 000405/2026 |  | AVARIADO |  | AVARIADO |  | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1323298 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700230116 | 864469 | 8747007 | 190-13698970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 11:53 | 2026-03-14 11:30 | 2026-03-16 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | COLOCAL NÃO POSSUI ACESSO. CLIENTE FICOU DE PROVIDENCIAR | [8 empty] | 20264174039722 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320231 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710760004 | 783217 | 9203607 | 190-13662677 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 13:32 | 2026-03-14 16:16 | 2026-03-16 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | 303740 | 103740 | ITAM | ITB | 03/02/2025 | 01/01/2005 |  | 145111 | 20264175348311 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1942 | 1911 | 1465 | 1942 | 1911 | 1465 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00346/2026 | ENC-LMPS01 000103/2026 | 212600408 | POSTE | PODRE | POSTE | PODRE | MC - POSTES | MC - POSTES | 1331670 | 2026 | DEOP | ENC-RD-PS | AL01025012 | 5700012012 | 697551 | 8827887 | 190-1611153 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-13 17:20 | 2026-04-11 18:47 | 2026-05-12 17:20 | POSTE Madeira Circular | CRISTALANDIA | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES DE MADEIRA PODRES QUE ESTÃO PODRES. | SS ENC-RD-PS 346/2026 TR 57000012012 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DE MADEIRA EST. S1 POR UM POSTE DT 10/300 EST. SI1 ID:61392363 | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00344/2026 | ENC-LMPS01 000105/2026 | 212600408 | POSTE | PODRE | POSTE | PODRE | MC - POSTES | MC - POSTES | 1331636 | 2026 | DEOP | ENC-RD-PS | AL01025012 | 5700012012 | 697511 | 8827824 | 190-1611155 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-13 17:20 | 2026-04-11 18:47 | 2026-05-12 17:20 | POSTE Madeira Circular | CRISTALANDIA | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES DE MADEIRA PODRES QUE ESTÃO PODRES. | SS ENC-RD-PS 344/2026 TR 57000012012 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DE MADEIRA EST. S1 POR UM POSTE DT 10/300 EST. SI4 ID:61392362 | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00345/2026 | ENC-LMPS01 000104/2026 | 212600408 | POSTE | PODRE | POSTE | PODRE | MC - POSTES | MC - POSTES | 1331635 | 2026 | DEOP | ENC-RD-PS | AL01025012 | 5700012012 | 697531 | 8827855 | 190-1611154 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-13 17:20 | 2026-04-11 18:47 | 2026-05-12 17:20 | POSTE Concreto Duplo T | CRISTALANDIA | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE 3 POSTES DE MADEIRA PODRES QUE ESTÃO PODRES. | SS ENC-RD-PS 345/2026 TR 57000012012 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 9/150 EST. S1 POR UM POSTE DT 10/300 EST. SI1 ID:61392361 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320127 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02014045 | 5728386045 | 845710 | 9394464 | 190-13680097 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 18:19 | 2026-03-15 14:05 | 2026-03-17 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20 | 1222018 | 123125 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/06/2025 | 01/02/2020 | 584472 | 147204 |  | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-08-01 | 1125 | 1125 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 147 | 203 | 320 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00280/2026 | ENC-MPAG02 000036/2026 | 662600191 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1320031 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700065132 | 834269 | 9400701 | 190-13697129 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 20:15 | 2026-03-15 00:45 | 2026-03-17 20:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | PROVIDENCIAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO DEVIDO ESTA ROMPIDO E DANDO CHOQUE. | PROVIDENCIAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO DEVIDO ESTA ROMPIDO E DANDO CHOQUE. |  |  | TRAEL |  | 15/10/2025 |  | 799431 | 149082 | [5 empty] | 15 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 1H | COBRE | 37.51 | 37.16 | 37.87 | 13.7 | 13.49 | 13.75 | Não
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320210 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5701313007 | 740289 | 8932772 | 190-13710964 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 22:33 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03-17 22:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 128397 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 09:53:43 | 01/10/2008 09:55:32 | 827781 | 150058 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 23.87 | 22.09 | 21.6 | 22.85 | 21.68 | 19.36 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00281/2026 | ENC-MPAG02 000037/2026 | 662600190 | AVARIADO | COLA E FITA | GARANTIA DE TRAFO | COLA E FITA | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1320622 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700430045 | 843377 | 9395388 | 190-13706027 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 11:31 | 2026-03-16 19:26 | 2026-03-18 11:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700430045 de 75kva na 19.9KV está com vazamento de óleo na carcaça e na bucha, e cabo partido no barramento. saida da RDU de Augustinópolis na sentido Buritiacesso livre equipe 045OP03 | Trafo 5700430045 de 75kva na 19.9KV está com vazamento de óleo na carcaça e na bucha, e cabo partido no barramento. saida da RDU de Augustinópolis na sentido Buriti acesso livre equipe 045OP03 OBS; FOI SOLICITADO PELO SR. LUANDERSON FISCAL ENERGISA QUE FOSSE FEITO A COLAGEM DA BUCHA DO TRAFO. | [8 empty] | 20264177752566 | [7 empty] | 6
ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320635 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5702296039 | 791984 | 9407805 | 190-13647138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:11 | 2026-03-16 16:00 | 2026-03-18 21:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149105 Nº SÉRIE; 799454 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 7,32 / 7,22 / 7,12 | 767166 | 06006845 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 13:57:05 | 01/12/2011 13:57:46 | 799454 | 149105 | 20264177826667 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.32 | 7.22 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321847 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700841148 | 815870 | 8683377 | 190-13659878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:45 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 21:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 175656 | NÃO LEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 10:47:27 | 01/09/2010 10:48:15 | 827981 | 150258 | 20264178053817 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 412600304 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1323427 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710533097 | 688337 | 8599524 | 190-13653448 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 12:25 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-19 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SS: ETO-RD-GU 333-2026 LOCLIDADE: FORMOSO FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA UM DE 15KVA | [8 empty] | 20264177998377 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321846 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701076032 | 665873 | 8575806 | 190-13707371 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-19 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA | 68346 | 06 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:11:02 | 01/11/2005 14:11:56 | 827991 | 150268 | 20264180690662 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321817 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710342076 | 676463 | 8712278 | 190-13692945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-20 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA | 498107 | 198107 | TRAEL | ENGENORTE | 01/06/2016 14:24:05 | 01/11/2007 14:24:51 | 389551 | 149379 | 20264179892350 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2014-01-01 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321465 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702090039 | 843298 | 9368750 | 190-13678234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:15 | 2026-03-20 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53 | 359210 | NAO TEM | N/A | ITB | 23/10/2013 | 12/10/2005 | 18930 | 144811 | 20264180621887 | TRAEL | TRAEL |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 20.65 | 20.53 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GR 00335/2026 | ETO-RD-GR 000603/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1320986 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700183009 | 773281 | 9021724 | 190-73543353 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:31 | 2026-03-18 09:02 | 2026-03-20 16:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAZER A SUBSTITUICAO DO PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700183009 | FAZER A SUBSTITUICAO DO PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700183009
ETO-RD-PA 00186/2026 |  |  | CHAVE | OXIDADO / DETERIORADO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL04099059 | 5701753059 | 794686 | 8859707 | 190-1860240 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-03-18 10:43 |  | 2026-05-17 10:43 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para atendimento com equipe de LINHA VIVA , substituir chave fusivel fase A , B , C e cruzetas que estão danificada , REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO trafo 5701753059 , rdu taquaralto , acesso livre tensão 13,8 , na mesma estrutura do trafo
ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320530 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700661111 | 721126 | 9040873 | 190-13691837 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:14 | 2026-03-19 02:35 | 2026-03-21 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872 | 525543 | CITD06122692 | TRAEL | TRAEL | 19/03/2020 10:24:21 | 01/01/2020 10:25:13 | 533122 | 123332 | 20264182141404 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 8.58 | 7.12 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327575 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL08099059 | 5705367059 | 796509 | 8855815 | 190-13659805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 2026-03-21 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026 | 209998 | ilegivel | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/07/2025 14:32:24 | 01/01/2025 14:35:42 | 1637878 | 148937 | vai abrir quando penalizar |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 | 112600752 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1321882 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD01100001 | 5703886001 | 807975 | 8851051 | 190-13671284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:13 | 2026-03-23 08:45 | 2026-03-21 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | [8 empty] | 20264184422215 | [7 empty] | 4
ETO-RD-AG 00315/2026 | ETO-RD-AG 000273/2026 | 662600206 | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1323178 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700373123 | 882785 | 9286979 | 190-15800196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 09:05 | 2026-03-20 14:00 | 2026-03-23 09:05 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TROCAR TRECHO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700383123.50 METROS DE REDE COMPACTA (DP/10)80 METROS DE REDE CABO NU. (DU/35) | TROCAR TRECHO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TRAFO 5700383123. ---->NOTA AC SUBST 02 VÃO DE REDE CABO 04AWG CA DE 60MT X02 DE CABO 04AWG CA POR CABO 04AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-68454819 AO POSTE ID-68428603. SUBST 01 VÃO DE REDE CABO 35mm MONOFASICO MULTIPLEXADO DE 45MT POR CABO 35mm BIFASICO MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-68455048 AO POSTE ID-68428603. INTERCALADO 01 POSTE 10/600 DT SI4 ENTRE OS PORTES ID-68428603 AO POSTE ID*-68455048.
ETO-RD-PO 00091/2026 |  |  | OUTROS | [6 empty] | 2026 | COEP | ETO-RD-PO | LD02072001 |  | 783938 | 8816748 | 59800087 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-03-20 15:12 |  | 2027-04-24 15:12 | POSTE DUPLO T | PORTO NACIONAL | Elioenai Aquino Antero |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA SE DE PORTO NACIONAL
ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323028 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700284131 | 850640 | 9383071 | 190-13688507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 17:04 | 2026-03-22 14:39 | 2026-03-23 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84 | 457167 | 19249 | TRAEL | ITB | 05/02/2026 | 08/03/2007 | 827879 | 150156 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 7.05 | 6.99 | 6.84 |  | 6.99 | 6.84 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00377/2026 |  |  | AVARIADO | COLA E FITA | [5 empty] | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700541046 | 715245 | 8838144 | 190-13645261 | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-03-20 20:16 |  | 2026-09-16 20:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700541046 queimado na rdr de nova rosalamdia | [9 empty] | 20264188902502 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AR 00528/2026 | ENC-MPAR02 000010/2026 | 612600342 | CABOS BT | PARTIDA / DETERIORADA | CABOS BT | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1322963 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700001137 | 709955 | 9240562 | 190-1679745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 22:02 | 2026-03-21 04:28 | 2026-03-23 22:02 | POSTE Concreto Duplo T | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Cabos deteriorado, no circuito do Trafo 5700001137 , para devidas tratativas com equipe de manutenção, leva mais ou menos quatro vão de cabos multiplex esta isolado dois vão de rede cabo CA / 4, mais ou menos 200 metros por seguraça. local tem que executar poda de arvores que estão sobre a rede. ESTRUTURA: rede BT REDE ENERGIZADA: não CONSUMIDOR PENALIZADO: 49ACESSO: livreLOCAL: Porto LemosNº INTERVENÇÃO: 20264189002553LOCALIDADE: RDR [0058] SANTA FE DO ARAGUAIAENDEREÇO: Beira Rio Araguaia - Porto Lemos EQUIPE: 040OP36 (63)99268-5371 | ETO-RD-AR 528/2026 POV. PORTO LEMOS 5700001137 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 50 METROS DE CABO 4CA (X4) POR 50 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM. ID 63273018 AO ID 63273017 | [21 empty] | Sim
ETO-RD-AR 00532/2026 | ETO-RD-AR 000848/2026 | 612600340 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1323245 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700519058 | 736517 | 9211686 | 190-13666693 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-22 12:31 | 2026-03-24 15:18 | 2026-03-29 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para refazer aterramento do trafo 5700519058, segundo a equipe 058op02 trafo esta operando com frequencia ja foi feito varios reparos na rede so falta aterramento. | ETO-RD-AR 532/2026 SANTA FÉ RURAL 0300519058 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 03 CHAVES FUSIVEL POR 03 CHAVES RELIGADORA (0300519058). FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 CRUZETAS POL. DANIFICADAS E REINSTALADO OS ISOLADORES, ESTRUTURA N3. ID 50030864 REFEITO MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5700519058.
ETO-RD-GU 00379/2026 | DBM-MLDB04 000082/2026 | 412600321 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1324678 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701027021 | 826775 | 8655953 | 190-13678275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:26 | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-26 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRAFO 5701027021 COM VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SENCUNDARIA DO TRAFO ACESSO CAMIONETE DE 15 KVA TENSÃO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO .TRAFO REINCIDENTE EM ABERTURA EM CAMPO | TRAFO 5701027021 COM VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SENCUNDARIA DO TRAFO ACESSO CAMIONETE DE 15 KVA TENSÃO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO . TRAFO REINCIDENTE EM ABERTURA EM CAMPO COLAGEM DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 379/2026 COMPLEMENTO: 190-13678275 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 0 | Sim | Sim | Não |  | Não |  |  | .
ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324027 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01109039 | 5700119039 | 820484 | 9375261 | 190-13657834 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:48 | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-27 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00328/2026 | ETO-RD-AG 000277/2026 |  | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1324128 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5755995045 | 843535 | 9395591 | 190-40018148 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:00 | 2026-03-25 11:45 | 2026-03-27 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | COLOCAR CABO NO ISOLADOR FAE B E SUBST. PARA RAIOS ESTOURADO NA ESTRUTURA DO TRAFO 5755995045FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | COLOCAR CABO NO ISOLADOR FAE B E SUBST. FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ETO-RD-AG 00329/2026 | ETO-RD-AG 000278/2026 | 662600230 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1324146 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02109039 | 5713191039 | 820106 | 9374754 | 190-13671974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 18:12 | 2026-03-25 16:48 | 2026-03-27 18:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | PROVIDENCIAR TROCA DE PARA RAIOS QUEIMADO DE MT, NA FASE A.SUBST. COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | PROVIDENCIAR TROCA DE PARA RAIOS QUEIMADO DE MT, NA FASE A. SUBST. COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ENC-RD-PS 00399/2026 | ENC-MPPS01 000087/2026 | 212600383 | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1325514 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01050008 | 5700008008 | 764850 | 8945341 | 190-1487776 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:45 | 2026-03-26 18:17 | 2026-03-28 12:45 | POSTE Concreto Circular | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue ss para substituição de condutor de rede BT convecional para rede multiplex e substituição de poste circular inclinadoRede BT convencional esta muito baixa oferecendo risco a população e impedindo trafego de caminhões no local.OBS: abertura do trafo 5700008008 reicidente devido a rede esta baixa no localMaterial: 100 metros de cabo multipex 70mm 1 poste 10/300 | SS ENC-RD-PS 399/2026 trafo 5700008008 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 9/300 EST. S1 POR UM POSTE DT 10/600 EST. SI4 ID:45558620 COORD.X:764780 Y:8945324 FOI FEITO A SUBST. DE 400MTS DE CABO 4AWG POR 100MTS DE CABO 35MM ENTRE OS ID:455588002 ID:45558621 | [21 empty] | Não
ETO-RD-PA 00221/2026 | ETO-RD-PA 001468/2026 |  | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | MC - CONDUTOR MT | MC - CONDUTOR MT | 1325185 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL03099059 | 5700257059 | 793401 | 8859520 | 190-1560892 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 11:11 | 2026-03-31 10:09 | 2026-03-29 11:11 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para atendimento com equipe de LINHA VIVA , executar poda de arvore na RDU de taquaralto com risco tocando na REDE DE BAIXA TENSÃO , acesso livre , tensão 13,8 , na aureny III , proximo ao #ID57235638UC-963029 MEDIDOR- 02000010894 Q-178 RUA 24 | Segue SS para atendimento com equipe de LINHA VIVA , executar poda de arvore na RDU de taquaralto com risco tocando na REDE DE BAIXA TENSÃO , acesso livre , tensão 13,8 , na aureny III , proximo ao #ID57235638 UC-963029 MEDIDOR- 02000010894 Q-178 RUA 24
ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325429 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | 2026-03-29 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | Z273694 | 145840 | N/A | ITAM | 30/03/2015 10:26:09 | 30/03/2025 10:26:56 | 339450 | 121824 | 20264201987012 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 25 | Não | 27 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325904 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702090039 | 843298 | 9368750 | 190-13678234 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:09 | 2026-03-28 18:30 | 2026-04-03 17:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53 | 18930 | 144811 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:17:55 | 01/10/2013 09:18:34 | 827905 | 150182 |  | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 2026-03-30 | 2025-02-01 | 15 | 25 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 20.51 | 20.65 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325965 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-04-03 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83 | 339450 | 121824 | TRAEL | N/A | 01/10/2013 09:08:50 | 01/02/2025 09:10:25 | 18930 | 144811 |  | TRAEL | CPFL | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 25 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 6.01 | 7.84 | 7.83 | 6.01 | 7.84 | 7.83 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327009 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01056046 | 5762760044 | 729499 | 8809051 | 190-66599971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 08:31 | 2026-03-30 15:35 | 2026-04-02 08:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima | 1613789 | 146022 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/01/2026 10:55:32 | 01/04/2025 10:56:01 | 602371 | 149905 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 150 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.13 | 8.12 | 7.67 | 8.13 | 8.12 | 7.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00409/2026 | DBM-MLDB05 000079/2026 | 412600325 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1327010 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL04040003 | 5700010003 | 709064 | 8701034 | 190-13669370 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 17:35 | 2026-04-01 21:44 | 2026-04-02 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV VAZANDO OLEO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO, PARA RAIOS BONS, SEGUE FOTOS E VIDEO.FAVOR REALIZAR A COLA E FITA DO TRAFO. | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV VAZANDO OLEO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO, PARA RAIOS BONS, SEGUE FOTOS E VIDEO. FAVOR REALIZAR A COLA E FITA DO TRAFO. COLAGEM DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 409/2026 COMPLEMENTO: 190-13669370 | [8 empty] | . | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 66 | 56 | 184
ETO-RD-AG 00356/2026 | ENC-MLAG01 000090/2026 | 662600222 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1329157 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5700019081 | 889971 | 9360424 | 190-1698848 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:36 | 2026-04-06 15:52 | 2026-04-07 20:36 | POSTE Concreto Duplo T | ITAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081ID.: 67115081 SI-1 MADEIRAID.: 67115077 SI-1 MADEIRAID.: 67106209 SI-1 SI-3 MADEIRAID.: 67106212 SI-3 CONCRETO DIVISÃO DO CIRCUITO COM TRAFO 5700100081 | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081 --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/300 SI1 POR UM POSTE 10/150 SI1 ID-67115084. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00357/2026 | ENC-MPAG01 000127/2026 | 662600226 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | OUTROS |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1329972 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5700019081 | 889950 | 9360450 | 190-1699803 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:36 | 2026-04-07 14:10 | 2026-04-07 20:36 | POSTE Concreto Duplo T | ITAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081ID.: 67115081 SI-1 MADEIRAID.: 67115077 SI-1 MADEIRAID.: 67106209 SI-1 SI-3 MADEIRAID.: 67106212 SI-3 CONCRETO DIVISÃO DO CIRCUITO COM TRAFO 5700100081 | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081 ---->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/400 SI4 POR UM POSTE 10/300 SI4 ID-67115102. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00355/2026 | ENC-MPAG01 000125/2026 | 662600222 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | BASE DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1328210 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5700019081 | 889990 | 9360401 | 190-1698849 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:36 | 2026-04-04 19:12 | 2026-04-07 20:36 | POSTE Concreto Duplo T | ITAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081ID.: 67115081 SI-1 MADEIRAID.: 67115077 SI-1 MADEIRAID.: 67106209 SI-1 SI-3 MADEIRAID.: 67106212 SI-3 CONCRETO DIVISÃO DO CIRCUITO COM TRAFO 5700100081 | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081 --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/400 SI4 POR UM POSTE 10/300 SI4 ID-67115081. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00359/2026 | ETO-RD-AG 000320/2026 |  | POSTE | FERRAGEM DEFEITUOSA | POSTE | FERRAGEM DEFEITUOSA | MC - ESTRUTURA | MC - ESTRUTURA | 1328242 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700005216 | 847153 | 9305812 | 190-1740822 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-01 09:19 | 2026-04-03 14:14 | 2026-04-08 09:19 | POSTE Concreto Duplo T | NAZARE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Reaprumar Poste 8/100 - SI1 Rede Bt ID-68447247 - Poste inclinado. No final da RD BT do Pov. Santa Helena - do Tr-570005216. | Reaprumar Poste 8/100 - SI1 Rede Bt ID-68447247 - Poste inclinado. No final da RD BT do Pov. Santa Helena - do Tr-570005216.
ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327649 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700133123 | 890855 | 9282921 | 190-13681786 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 15:56 | 2026-04-02 00:46 | 2026-04-04 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA | [8 empty] | 20264242208243 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328190 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5710227004 | 813781 | 9190231 | 190-13654039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 2026-04-05 03:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 315515 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 08:17:26 | 01/03/2005 08:18:04 | 827936 | 150213 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 22.52 | 21.37 | 20.49 | 18.8 | 16.81 | 12.05 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00228/2026 | ETO-RD-PA 001513/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1327743 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL10059122 | 5731347122 | 793034 | 8880037 | 190-12313148 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 06:14 | 2026-04-03 15:33 | 2026-04-05 06:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar Equipe de Linha Viva para executar poda de árvore com urgência. TRAFO de referência: 5731347122.Em frente ao MINI-MERCADO AMIGÃO - LOTEAMENTO SONHO MEU. | Enviar Equipe de Linha Viva para executar poda de árvore com urgência. TRAFO de referência: 5731347122. Em frente ao MINI-MERCADO AMIGÃO - LOTEAMENTO SONHO MEU.
ETO-RD-AR 00609/2026 | ENC-MLAR03 000068/2026 | 612600486 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1341040 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL07010004 | 5704264004 | 804717 | 9204922 | 190-15800682 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-02 21:18 | 2026-05-06 12:25 | 2026-06-01 21:18 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no circuito do trafo 5704264004 para substituir 200 metros de cabo mutiplex 35mm que esta danificado em campo na Rua 33 Bairro Boa Sorte | ETO-RD-AR 609/2026 RDU ARAGUAINA 5704264004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 120 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM DANIFICADO ID 76484423 AO ID 76484497 FOI LANÇADO 04 VÃOS DE CABO MULTIPLEX 35MM ID 63129273 AO ID 76484423 OBS: O CABO JA HAVIA SIDO FURTADO.
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328172 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700214066 | 808851 | 9053574 | 190-13647537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 10:20 | 2026-04-03 21:05 | 2026-04-06 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576 | 389793 | CITD061006 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 00:00:00 | 01/06/2016 00:00:00 | 828102 | 150379 | sera gerada na troca do poste e trafo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328809 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701399019 | 866142 | 9159212 | 190-13659111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 17:07 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04-06 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 | 68544 | ILEGIVEL | ITB | TRAEL | 22/01/2026 | 29/04/2005 | 1416846 | 131064 | 20264250376657 | CPFL | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 14.67 | 12.32 | Sim | CPFL
ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330674 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5710235032 | 624541 | 8556633 | 190-13696338 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:50 | 2026-04-06 22:00 | 2026-04-09 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 536046 | 124350 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 22:44:16 | 02/04/2020 17:45:42 | 828113 | 150390 | 20264255066668 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | ABALROADO | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 16 | 13.6 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-AG 00368/2026 | ENC-MLAG01 000085/2026 | 662600225 | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | OUTROS | FALTANDO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1325910 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700013119 | 840710 | 9333045 | 190-13663191 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 13:56 | 2026-04-07 16:50 | 2027-05-11 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700013119 VAZANDO ÓLEO75 KVA34,5 KVLOCALIZAÇÃO REDU DE SÃO BENTO. | TRAFO 5700013119 VAZANDO ÓLEO 75 KVA 34,5 KV LOCALIZAÇÃO REDU DE SÃO BENTO. OBS; O TRAFO NÃO FOI SUBSTITUIDO O MESMO FOI SOLICITADO PARA SER FEITO APENAS A COLAGEM DAS BUCHAS. | [8 empty] | N | [7 empty] | 0
ETO-RD-GU 00435/2026 | DBM-MLDB04 000091/2026 | 412600378 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1331871 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL03113003 | 5702553003 | 710323 | 8698406 | 190-13698315 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 00:24 | 2026-04-07 10:33 | 2027-05-12 00:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | FAVOR PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO TRAFO 5702553003 75KVA 13.8KV ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO FASE A E C NA BUXA DE BT. INFORMAÇÃO EQUIPE 003OP03 RDU DE GURUPI. | COLAGEM DE TRAFO E INSTALAÇÃO DE P600 NA RDU DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 435/2026 COMPLEMENTO: 190-13698315 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ENC-RD-PS 00437/2026 | ENC-MPPS01 000114/2026 | 212600399 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1330467 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700871085 | 715225 | 8877915 | 190-13714713 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 13:51 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-10 13:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 11/200 POR 11/300, COM SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CHAVES DO TRAFO QUE ESTÁ DANIFICADA. POSTE ESTÁ CHEIO DE TRINCAS E NÃO OFERECE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE NENHUM SERVIÇO NA ESTRUTURA. ACESSO PARA LV É LIVRE. | SS ENC-RD-PS 437/2026 TRAFO: 5700871085 CH: 0321177013 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 11/200 POR UM POSTE DT 11/300 FOI FEITO A REINSTALAÇÃO DE UM TRAFO 15KVA 19,9 KV - TRAFO: 5700871085 FOI FEITO A SUBST.DE UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV - Nº 0321177013 ESTRUTURA: U1 SI3 ID:50840133 COORD. X:715210 Y:8877915 | [21 empty] | Não
ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329969 | 2026 |  | ETO-RD-DP | AL01023050 | 5700108050 | 983594 | 8582044 | 190-15826296 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:31 | 2026-03-31 14:45 | 2026-04-10 15:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | COMBINADO | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330660 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700284148 | 812539 | 8679399 | 190-13709593 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | 2026-04-10 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 1025954 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 18:01:33 | 01/07/2016 18:02:52 | 827970 | 150247 | 20264260691405 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | . | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 16.36 | 1.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00638/2026 | ENC-MLAR01 000182/2026 | 612600412 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1331642 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5710193004 | 797877 | 9188724 | 190-13702774 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-08 08:02 | 2026-04-11 12:17 | 2026-06-07 08:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DETERIORADO DO TRAFO 5710193004 POIS O MESMO ESTA COM A FERRAGEM EXPOSTA | ETO-RD-AR 638/2026 RDR DE ARAGUAINA TRAFO 5710193004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/300 POR UM POSTE DT 10/600, ESTRUTURA U3-SI-3. FEITO A REINSTALAÇÃO DE UM TRAFO MONOFASICO 5710193004. ID 42503508 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00642/2026 | ENC-MLAR01 000180/2026 | 612600402 | POSTE | ABALROADO | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1331675 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5700387022 | 858634 | 9190895 | 190-1741929 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 15:00 | 2026-04-10 16:59 | 2026-04-11 15:00 | POSTE Concreto Duplo T | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa TardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na rural de Babaçulândia para trocar poste quebradoPoste: 9/150ID: 69156423 e 69156426Estrutura: SI-1 e N1SI-4Trafo de referencia: 5700387022Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: Chácara São Vicente Levar: Poste de fibraEquipe: 022op02Contato da equipe 99255-6152OBS: Levar um poste de fibra para troca e aplumar outro que ficou com risco de queda | ETO-RD-AR 642/2026 CHAC. SÃO VICENTE 5700387022 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-3. ID 69156423 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 69156420 E 69156426 | [21 empty] | Não
DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331570 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL04072001 | 5721980001 | 786393 | 8814871 | 190-13706205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | 2026-04-12 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto | 2512 | ilegivel | TRAEL | WMM | 01/01/2001 10:39:19 | 01/07/2007 10:40:14 | 122940 | 134270 | 20264268871325 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-08-01 |  | 75 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 19.7 | 17.3 | 23 | 19.7 | 17.3 | 23 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AG 00380/2026 | ETO-RD-AG 000331/2026 | 662600235 | POSTE | ABALROADO | POSTE | ABALROADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1331111 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01109039 | 5702680039 | 820738 | 9374337 | 190-1809001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 21:58 | 2026-04-10 21:49 | 2026-04-12 21:58 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste abalroado 9/150, ID-74772812 circuito do 5702680039, Acesso livre, Local RDU Araguatins, Obs. Rede energizada. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste abalroado 9/150, ID-74772812 circuito do 5702680039, Acesso livre, Local RDU Araguatins, Obs. Rede energizada. | [21 empty] | Não
ETO-CADTOC 00077/2026 | ETO-CADTOC 000139/2026 | [5 empty] | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1349485 | 2026 | MANUT | ETO-CADTOC | AL01016065 | 5767089039 | 852083 | 9368369 | 190-58733426 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-10 11:05 | 2026-05-29 11:23 | 2026-04-17 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Por gentileza, efetuar atualização cadastral DO TRANSFORMADOR E CHAVE TRAFO:6708967078 | PROJETO: SS ETO-CADTOC 00077/2026 187250, 9368769 DM CC: 942004 obra 0652600265 INSTALADO TRAFO 5767089039 DE 5KVA NO POSTE ID EO 58733424 INSTALADO CHAVE FU 0367078039 NO ID EO 621371
ETO-RD-AG 00384/2026 | ENC-MPAG01 000136/2026 | 662600237 | AVARIADO | VEGETAÇÃO | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1331358 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01019068 | 5724940068 | 807459 | 9411797 | 190-13666017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 16:25 | 2026-04-11 20:04 | 2026-04-13 16:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TROCA DE DOIS VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ POR CABO MULTIPLEX. REDE DETERIORADA. ALÇA DE AMARRAÇÃO QUEBRADA. FICA NA ESTRUTURA DO TRAFO 572494068. | TROCA DE DOIS VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ POR CABO MULTIPLEX. REDE DETERIORADA. ALÇA DE AMARRAÇÃO QUEBRADA. FICA NA ESTRUTURA DO TRAFO 572494068. --->NOTA AC FOI RETIRADO E DESATIVADO 01 POSTE 11/200 N1-S1 ID-66942449. SUBST 03 VÃO DE 80MT X4 DE CABO 02AWG CA POR CABO 70MM MULTIPLEXADO ENTRE OS PORTES ID-66942460 AO POSTE ID-43741307.
ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331351 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710168016 | 826920 | 9253386 | 190-13673475 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 16:27 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04-13 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | s/n | s/n | TRAEL | N/A | 01/02/2026 14:36:25 | 13/04/2026 14:37:05 | 808073 | 150350 | 20264273831580 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | FURTADO | 1H | COBRE | 132.7 | 133.4 | 134.3 | 60.3 | 59.3 | 66.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331791 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700140090 | 857290 | 9282245 | 190-12311482 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | 2026-04-15 17:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489. | 106074 | 20304 | TRAEL | TRAEL | 13/01/2026 | 13/03/2007 | 826189 | 149971 | 20264276699033 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 712600305 | AVARIADO | VANDALISMO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1331981 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL06020023 | 5700509023 | 780345 | 9109914 | 190-15798109 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-13 20:49 | 2026-04-14 12:20 | 2026-06-12 20:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo | RECUPERAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO ETO-RD-GR 430/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-GR 00435/2026 | ETO-RD-GR 000933/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1333141 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL02037009 | 5719986009 | 775363 | 9021319 | 190-15829398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 11:29 | 2026-04-16 10:13 | 2026-04-18 11:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | PARA EQUIPE INSTALAR ESTRITO GLV.. | PARA EQUIPE INSTALAR ESTRITO GLV..
ETO-RD-PA 00250/2026 | ETO-RD-PA 001591/2026 |  |  |  | POSTE | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1333040 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL08097122 | 5764389122 | 791163 | 8868608 | 190-63692907 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 13:43 | 2026-04-15 17:40 | 2026-04-18 13:43 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Favor providenciar equipe de linha viva para retirada de ponto quente próximo ao trafo 5764389122, alimentador 08 Palmas III. Melhores informações falar com João Angelo 63 99224-9483 | Favor providenciar equipe de linha viva para retirada de ponto quente próximo ao trafo 5764389122, alimentador 08 Palmas III. Melhores informações falar com João Angelo 63 99224-9483
ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334752 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5766930077 | 905554 | 9134956 | 190-59523616 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | 2026-06-15 12:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16 | C 287176 | 827951 | TRAEL | ITAM | 25/02/2026 | 27/09/2025 | 827951 | 150228 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1532 | 1432 | 1116 | Sim
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334203 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL06103004 | 5703106004 | 808989 | 9203205 | 190-15801681 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 2026-04-19 14:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04 | 118454 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | TRAEL | 06/11/2024 | 11/10/2007 | 1587789 | 144009 | 20264290891497 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Não | 65 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334447 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5710306004 | 801168 | 9199214 | 190-15792384 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04-19 14:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89 | S/N | S/N | TRAEL | N/A | 01/02/2026 09:30:46 | 22/04/2026 09:31:40 | 827760 | 150037 | 20264288674926 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 8.11 | 7.89 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | FURTADO | FURTADO | EQUIPAMENTO INEXISTENTE | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334763 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700449058 | 719714 | 9227965 | 190-23252132 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-19 14:46 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3: | S/N | S/N | TRAEL | N/A | 01/02/2026 09:01:26 | 22/04/2026 09:02:03 | 828068 | 150345 | 20264290735118 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 4.46 | 3.09 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00407/2026 | ENC-MPAG02 000056/2026 | 662600258 | AVARIADO | COLA E FITA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1334573 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700003099 | 821143 | 9407255 | 190-13699536 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 12:52 | 2026-04-18 02:42 | 2026-04-20 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TROCAR 02 VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ REDE DETERIORADA. 5700003099. OBS.: TRAFO ABERTO PARA MANUTENÇÃO. | TROCAR 02 VÃO DE REDE DE BT CABO NÚ REDE DETERIORADA. 5700003099. OBS.: TRAFO ABERTO PARA MANUTENÇÃO. --->NOTA AC SUBST 02 VÃO DE 90MT X4 DE REDE BT CABO 02AWG CA POR CABO 70MM TRIFASICO MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-67791349 / ID-67788905.
ETO-RD-GU 00459/2026 | ETO-RD-GU 001558/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1343141 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5723171094 | 761054 | 8692196 | 190-13652971 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-17 13:36 | 2026-05-04 12:00 | 2026-06-16 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO NA BUCHA SECUNDARIA FICOU FECHADO NORMAL | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO NA BUCHA SECUNDARIA FICOU FECHADO NORMAL | [8 empty] | 20264292624552 | [7 empty] | 0
DOLP-RD-PA 00463/2026 | DLP-CTPA00 000073/2026 | 112600419 | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1334242 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL06060122 | 5765308122 | 789944 | 8875528 | 190-1542796 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 13:58 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-20 13:58 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | REMOVE ARVORE DE CIMA POSTE NO CIRCUITO DO TRAFO 5700305122 NA REDE BT DA UC 8/3516416-9 NA 407 NORTE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ 01. Baixado para ajustes de fechamento, não foi utilizado material na execução da atividade. REMOVE ARVORE DE CIMA POSTE NO CIRCUITO DO TRAFO 5700305122 NA REDE BT DA UC 8/3516416-9 NA 407 NORTE DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 - DLPCTPA09 ENCARREGADO: ANDRE FERREIRA DATA: 17/04/2026 TELEFONE: 62 9208 5535
DG-RD-PO 00339/2026 | DG-LVPO01 000009/2026 |  | OUTROS | QUEIMADO |  |  | MC - CONDUTOR MT | MC - CONDUTOR MT | 1335328 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL04072001 | 5702939001 | 784352 | 8816138 | 190-1585559 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-17 23:48 | 2026-04-18 13:20 | 2026-04-20 23:48 | POSTE Concreto Duplo T | PORTO NACIONAL | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para linha viva recuperar os estribos e glv do trafo 5702939001 na rdu de Porto Nacional. a baixa do mesmo foi tranferida. | medido_ emergencial_ linha viva recuperar estribo e glv rdu porto
DOLP-RD-PA 00464/2026 | DLP-MPPA01 000109/2026 | 112600419 | POSTE | POSTE CONCRETO | POSTE | POSTE CONCRETO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1334597 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL06099059 | 5700166059 | 797202 | 8854849 | 190-1550397 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 08:05 | 2026-04-18 18:00 | 2026-04-21 08:05 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE NOTA PARA MODIFICAÇÃO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TF 5700166059, ONDE REDE ESTA PASSANDO EM CIMA DA RESIDENCIA DO CLIENTE, CROQUI ENVIADO NO E-MAIL DE SOLICITAÇAO DE ABERTURA DOS ATIVOS POR SEGURANÇA NA ATIVIDADE. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SEGUE NOTA PARA MODIFICAÇÃO DE REDE BT NO CIRCUITO DO TF 5700166059, ONDE REDE ESTA PASSANDO EM CIMA DA RESIDENCIA DO CLIENTE, CROQUI ENVIADO NO E-MAIL DE SOLICITAÇAO DE ABERTURA DOS ATIVOS POR SEGURANÇA NA ATIVIDADE. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 18/04/2026
ETO-RD-AG 00411/2026 | ENC-MPAG02 000058/2026 | 662600261 |  |  | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1334657 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5710071065 | 856786 | 9373058 | 190-51193682 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-18 18:51 | 2026-04-18 23:03 | 2026-04-21 18:51 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | AXIXA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277 | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277 |  |  | ITAM |  | 24/01/2026 |  |  | 150636 | [5 empty] | 15 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |  | 2H | COBRE | 37.52 | 37.66 | 38.14 | 4.1 | 4.03 | 3.91 | Não
DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334798 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5705081122 | 790808 | 8853943 | 190-13870105 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | 2026-06-17 22:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo com vazamento e oleo | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo com vazamento e oleo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000466/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000141/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: AL01099059 - TRANSFORMADOR: 5705081122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 32533507 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: :IND POVOADO TAQUARI, 0 - CHAC 27 CHAC NR DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). | 0 | 0 | ABB | ABB | 22/04/2026 07:40:53 | 22/04/2026 07:41:12 | 0 | 0 | gerar | CPFL | CPFL | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 10 | 10 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ABALROADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00414/2026 | ENC-MLAG01 000105/2026 | 662600257 | CABOS BT | MELHORIA DE REDE (REDE PRECÁRIA) | CABOS BT | OXIDADO / DETERIORADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1335041 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700488144 | 847692 | 9398803 | 190-1725406 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 09:34 | 2026-04-20 21:21 | 2026-04-23 09:34 | POSTE Concreto Duplo T | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR UM VÃO DE REDE MULTIPLEX NO CIRCUITO DO TRAFO 5700488114 NO pOVOADO ITIUBA | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR UM VÃO DE REDE MULTIPLEX NO CIRCUITO DO TRAFO 5700488114 NO pOVOADO ITIUBA -->NOTA AC SUBST 01 VÃO DE 50MT DE CABO 35MM BIFASICO POR CABO 35MM TRIFASICO MILTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-67824838 AO POSTE ID-67823199.
ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 662600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | ABALROADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1334977 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700855045 | 849305 | 9374171 | 190-13667802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 15:23 | 2026-04-21 01:32 | 2026-04-23 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso 065op01 984375303 Nota para manutenção substituir poste do trafo 5700855045 o mesmo está muito inclinado, mas não tem acesso tem levar poste de fibra e substituir o trafo, estrutura U3 S3 ID 55630387 OBS; AO CONFERIR POSTE EM CAMPO EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTAVA APENAS INCLINADO E NÃO QUEBRADO, E O TRAFO COM O PARA RAIO QUEIMADO, CONTUDO FOI FEITO SOMENTE A APLUMAÇÃO DO POSTE E SUBST DO PARA RAIO. | [8 empty] | 20264304756245 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Não
ETO-RD-AG 00419/2026 | ENC-MPAG01 000164/2026 | 662600279 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1337263 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5700010081 | 890297 | 9360432 | 190-13681691 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-20 17:31 | 2026-04-27 16:10 | 2026-04-27 17:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Troca de poste de BT , Rede de BT cabo nu. Fica na Rua mariquina marinho, circuito do trafo. 5700010081.Após entrar na Rua fica a quarta estrutura lado esquerdo. Situação da estrutura criticaobs. Solicitação equipe 81OP01, fone 63985124414. | Troca de poste de BT , Rede de BT cabo nu. Fica na Rua mariquina marinho, circuito do trafo. 5700010081.Após entrar na Rua fica a quarta estrutura lado esquerdo. Situação da estrutura critica obs. Solicitação equipe 81OP01, fone 63985124414. --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-67116962. ( POSTE ANTES ID-67117077 - POSTE DEPOIS ID-67116957 ). | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 612600455 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1335981 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700533159 | 763100 | 9209269 | 190-13693719 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-20 21:37 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-23 21:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 726/2026 RURAL MURICILANDIA 5700533159 FEITO A REINSTALAÇÃO DO TRAFO 5700533159. SUBSTITUIDO UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 56329975 | [8 empty] | 20264307527832 | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00476/2026 | DLP-MPPA01 000124/2026 |  | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1337759 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL02060122 | 5700481122 | 791234 | 8872441 | 190-1559373 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 11:16 | 2026-04-22 18:00 | 2026-06-21 11:16 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Poste quebrado 9/150 no ID: 56779833 | 01. Baixado para consumo de material Poste quebrado 9/150 no ID: 56779833 | [21 empty] | Sim
ETO-RD-GU 00488/2026 | ETO-RD-GU 001500/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1339675 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5731805148 | 793233 | 8688075 | 190-13658943 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-22 13:42 | 2026-04-27 18:00 | 2026-06-21 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SEGUE SS DE TRAFO COM VASAMENTO DE OLEO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO COM VASAMENTO DE OLEO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE. | [8 empty] | . | [7 empty] | 0
ETO-CADTOC 00093/2026 | ETO-CADTOC 000108/2026 | [5 empty] | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1347263 | 2026 | MANUT | ETO-CADTOC | LD01014045 | 5714656131 | 860904 | 9388738 | 190-13687934 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-22 15:18 | 2026-05-21 18:46 | 2026-04-29 15:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Por gentileza, efetuar atualização cadastral da rede MT/BT em anexo , no cicuito do trafo 5714656131 | POST PARCIAL REALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE MT/BT DO CIRCUITO DO TRANSFORMADOR 5714656131.
ETO-RD-AR 00736/2026 | ENC-MPAR01 000042/2026 | 612600456 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1337186 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5757516022 | 824573 | 9189770 | 190-35635989 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 09:51 | 2026-04-25 10:55 | 2026-04-30 09:51 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | BABACULANDIA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Realizar reparo trafo com vazamento na bucha secundaria 5757516022 | ETO-RD-AR 736/2026 RURAL DE BABAÇULANDIA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5757516022 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | [13 empty] | 1125 |  |  |  | Sim | Sim | Não |  | Não |  |  | 2H
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 |  | NÃO IDENTIFICADO |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336162 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5706792122 | 787865 | 8849395 | 190-36642353 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:05 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 27/04/2026 06:47:36 | 27/04/2026 06:47:56 | 0 | 0 |  | CPFL | CPFL | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 10 | 10 | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ABALROADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-PA 00284/2026 | ETO-RD-PA 001699/2026 |  |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR MT | MC - CONDUTOR MT | 1336005 | 2026 | COCM | ETO-RD-PA | LD03434001 | 5731661122 | 787778 | 8849437 | 190-36642359 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:47 | 2026-05-25 11:32 | 2026-04-30 16:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Favor realizar instalação do estribo na rede MT, na topologia 31661 instalar estribo na rede MT. | Favor realizar instalação do estribo na rede MT, na topologia 31661 instalar estribo na rede MT.
DOLP-RD-PA 00485/2026 | DLP-MLPA01 000143/2026 | 112600449 |  | NÃO IDENTIFICADO |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1336177 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5747433122 | 788178 | 8849572 | 190-36642325 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:53 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 16:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Conectar Neutro da BT próximo ao Trafo 5747433122. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Conectar Neutro da BT próximo ao Trafo 5747433122. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000485/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000143/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: CONECTAR NEUTRO DA BT PRÓXIMO AO TRAFO 5747433122 DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5747433122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
DOLP-RD-PA 00487/2026 | DLP-MLPA01 000145/2026 | 112600448 |  | NÃO IDENTIFICADO |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1336137 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5706787122 | 787725 | 8849619 | 190-36642370 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 16:58 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 06787 fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 06787 fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000487/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000145/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: FAZER SAÍDA DO TRANSFORMADOR COM CABO 120MM e duplar com os conectores perfurantes DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5706787122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336179 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5731651122 | 788074 | 8849442 | 190-36642322 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 17:00 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026 | 650536 | 133112 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/03/2026 06:44:01 | 01/10/2022 06:44:15 | 1672875 | 151557 |  | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-04-01 | 150 | 150 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00489/2026 | DLP-MLPA01 000144/2026 |  |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1336158 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5751699122 | 787832 | 8849608 | 190-36642350 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-23 17:03 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04-30 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 32564 dupla os perfurantes da BT. trafo [5751699122] | 01. Baixado para consumo de material Topologia 32564 dupla os perfurantes da BT. trafo [5751699122] DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000489/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000144/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: DUPLAR OS CONECTORES PERFURANTES DA BT DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5751699122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
DOLP-RD-PA 00491/2026 | DLP-MLPA01 000146/2026 | 112600448 |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1336178 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5706801122 | 787948 | 8849545 | 190-36642421 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-24 07:41 | 2026-04-24 18:00 | 2026-05-01 07:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Topologia 06851 dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 06851 dupla os perfurantes da BT. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000491/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000146/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: DUPLAR OS CONECTORES DA REDE BT TOPOLOGIA 06851 DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03434001 - 5706801122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: DYEGO OLIVEIRA FONTOURA - 63 9 9109-6178 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 612600457 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1337167 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01040004 | 5743290004 | 810097 | 9210615 | 190-13688980 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-24 13:05 | 2026-04-25 12:10 | 2026-04-27 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114 | ETO-RD-AR 739/2026 COSTA ESMERALDA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | [8 empty] | sera gerada emergenciamente | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00447/2026 | ENC-MPAG02 000064/2026 | 662600292 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1336879 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702090039 | 843298 | 9368750 | 190-62460569 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-24 16:30 | 2026-04-24 23:19 | 2026-06-23 16:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | ENDEREÇO: Assentamento Carlifornia no CDC 3214516, Melhoria de aterramento | ENDEREÇO: Assentamento Carlifornia no CDC 3214516, Melhoria de aterramento |  |  | UNIÃO |  | 18/02/2026 |  | 827905 | 150182 | [5 empty] | 15 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |  | 1H | COBRE | 36.41 | 36.15 | 36.22 | 7.15 | 7.63 | 7.84 | Não
ETO-RD-GU 00496/2026 | DBM-MPDB10 000064/2026 | 412600468 | POSTE | NÃO INSTALADO | POSTE | FALTANDO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1351473 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01061029 | 5710213029 | 782535 | 8551777 | 190-1520292 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-25 11:05 | 2026-06-03 11:44 | 2026-06-24 11:05 | POSTE Concreto Duplo T | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue nota para implatançao de poste 10/150 na RDR de Palmeiropolis Rede BT rural bitola do cabo TP-35 multiplex intercalar entre os poste de ID 46793421 ID 46793429 estrutura do poste a ser instalado S1 asseço livre contato da Equipe 63 98427-3033 ( Marivaldo ) | IMPLANTAÇÃO DE POSTE NA RDR DE PALMEIROPOLIS INT: 20264473136946 SS: ETO-RD-GU 496/2026 COMPLEMENTO: 190-1520292 ESPECIFICAÇÃO DO POSTE POSTE INSTALADO: 10/150 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00450/2026 | ENC-MLAG01 000109/2026 | 662600277 |  | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1337211 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5713700131 | 868446 | 9399685 | 190-13643441 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-25 11:21 | 2026-04-27 14:38 | 2026-05-02 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5713700131 de 15kVA na 19.9kV com vazamento de óleo. Acesso para caminhonete. | OS PARA FAZER COLAGEM NAS BUCHAS SECUNDARIAS Constatado trafo 5713700131 de 15kVA na 19.9kV com vazamento de óleo. Acesso para caminhonete. | [8 empty] | Será gerado na substituição do mesmo | [7 empty] | 0
ETO-RD-GU 00497/2026 | ETO-RD-GU 001501/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1339676 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5700391097 | 706861 | 8583668 | 190-13717943 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-04-25 21:38 | 2026-04-28 18:00 | 2026-05-02 21:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TR 5700391097 VAZANDO OLEOPOTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13.8 KVQTD CLIENTES: 124 UNIDADES LIGADAS | TR 5700391097 VAZANDO OLEO POTÊNCIA: 112,5 KVA TENSÃO: 13.8 KV QTD CLIENTES: 124 UNIDADES LIGADAS | [8 empty] | 20264327209698 | [7 empty] | 0
DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336937 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5764387122 | 794598 | 8876007 | 190-63851800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-28 22:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743 | A000107 | 1469343 | TRAEL | N/A | 01/12/2025 06:55:20 | 27/04/2025 06:55:32 | 330085 | 149617 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 14.4 | 10.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00355/2026 | [9 empty] | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700003257 | 976052 | 8872827 | 190-1611994 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-04-26 11:20 |  | 2026-06-25 11:20 | POSTE Concreto Duplo T | SAO FELIX DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Favor providenciar equipe de manutenção para substituição de vão de rede BT deteriorado no circuito do trafo 5700003257, ID de referencia 89176125, próximo a chave 8800010257. Não ficou cliente penalizado. Melhores informações falar com José Paulo 6399202-4418 equipe 257OP01Material:100m de cabo 35MM multiplex
ETO-RD-AR 00745/2026 | ENC-MPAR01 000048/2026 | 612600466 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1337958 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5734621004 | 806837 | 9201248 | 190-20705744 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 18:34 | 2026-04-28 17:00 | 2026-04-29 18:34 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa Noite Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína pra repor cabos furtado Quantidade de cabo: 900 metros Cabo: 35mm multiplexlevar: 10 armação secundaria levar: alça pros cabos Trafo de referência: 5734621004Equipe: 004op02Contato da equipe: 98454-1114Próximo: Do setor Mansões do LagoOBS: Não tem cliente penalizado pois é setor novo e tem cliente fazendo pedido de ligação nova | ETO-RD-AR 745/2026 RDU ARAGUAINA 5734621004 FOI LANÇADO 180 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM QUE HAVIA SIDO FURTADO. ID 79963906 AO ID 79964112
DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337783 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5762253026 | 889407 | 8786661 | 190-34086770 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | 2026-04-30 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 11 | 11 | TRAEL | TRAEL | 29/04/2026 10:59:52 | 29/04/2026 11:00:19 | 11 | 11 | 20264329834751 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | FURTADO | FURTADO | AVARIADO | FALTANDO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338659 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701196040 | 751605 | 9246124 | 190-13676475 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 10:39 | 2026-04-29 17:00 | 2026-05-01 10:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | S/N | S/N | TRAEL | N/A | 01/02/2026 10:10:09 | 05/05/2026 10:10:54 | 828162 | 150439 | ***** | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 36.98 | 35.5 | 38.01 | 6.53 | 7.72 | 8.02 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00497/2026 | ETO-RD-GR 001056/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1337973 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01022033 | 5746529033 | 746792 | 9034087 | 190-74518404 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-04-28 13:00 | 2026-04-30 17:50 | 2026-06-27 13:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5746529033- 75KVA - 13,8KV com vazamento de Oleo na RDU Colmeia - fotos em anexo.favor verificar possibilidade de reparo no trafo . | trafo 5746529033- 75KVA - 13,8KV com vazamento de Oleo na RDU Colmeia - fotos em anexo. favor verificar possibilidade de reparo no trafo . Equipe ETO LMGR02 Realizou somente a abertura, sinalizou, retirou os porta fusiveis e a equipe LMGR03 realizou o texte com detector de tensao e o aterramento | [8 empty] | . | [7 empty] | 0
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337978 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710235080 | 853117 | 9263952 | 190-13670157 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 08:54 | 2026-04-28 15:50 | 2026-05-02 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24 | 690163 | 39532 | TRAEL | ITB | 25/02/2026 | 19/08/2010 | 822876 | 149441 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2771 | 2773 | Não
DG-RD-PO 00361/2026 | DG-MLPO02 000069/2026 | [5 empty] | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1338909 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5704846001 | 797185 | 8823476 | 190-15772737 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 15:19 | 2026-04-30 10:56 | 2026-05-02 15:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Favor providenciar equipe de manutenção para realizar melhoria de aterramento no trafo 5704846001, trafo de 15kVA na 7.9kV. Ficou aberto em campo devido situação de risco, 4 UC's penalizadas. Favor agilizar. Melhores informações falar com equipe 001OP11 José Paulo/Elivan 63 99216-9497/63 98463-4253 | medido_ emergencial_ melhoria de aterramento rdr porto |  |  | TRAEL |  | 04/05/2026 10:37:26 |  | 0 | 00 | [5 empty] | 15 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |  | 1 | ALUMINIO | 26.9 | 21.4 | 34.9 | 19.1 | 22.4 | 16.4 | Não
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339177 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700752004 | 813168 | 9205490 | 190-13649204 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 15:30 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05-04 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | 114609 | 144103 | TRAEL | ELETRAFO | 13/08/2014 | 17/10/2024 | 950612 | 144819 | 20264350472473 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 14 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | TRAEL
ETO-RD-PA 00302/2026 | ETO-RD-PA 002039/2026 |  | EMENDAS | CONEXÕES DETERIORADAS | EMENDAS | CONEXÕES DETERIORADAS | MC - CONDUTOR MT | MC - CONDUTOR MT | 1339436 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD01059122 | 5700003083 | 831939 | 8898812 | 190-1576909 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 11:30 | 2026-05-05 17:19 | 2026-05-05 11:30 | POSTE Concreto Duplo T | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue noata para para atendmento com equipe de LINHA VIVA SUBSTITUIR conector DANIFICADO da rede compacta na RDU de aparecida do rio negro das 3 fases A, B, C , NO #ID100262562NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO 5759972083 ACESSO LIVRE , TENSÃO 34,5 | Segue noata para para atendmento com equipe de LINHA VIVA SUBSTITUIR conector DANIFICADO da rede compacta na RDU de aparecida do rio negro das 3 fases A, B, C , NO #ID100262562 NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO 5759972083 ACESSO LIVRE , TENSÃO 34,5
ETO-RD-AG 00473/2026 | ENC-MLAG01 000115/2026 | 662600289 | CABOS BT | DETERIORADA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1339377 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5735268065 | 857188 | 9378231 | 190-49548727 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-04 11:06 | 2026-05-04 23:47 | 2026-05-11 11:06 | POSTE Concreto Duplo T | AXIXA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 6 VÃO DE REDE BT CABO QP / 35 NO CIRCUITO DO TRAFO 573526806 ID REFERENCIA 45248891 ATÉ 66882246 ENDEREÇO: IND AVENIDA VILA NOVA, 0 - S/N [0065] AXIXA DO TOCANTINS | OS PARA SUBSTITUICAO DE VAO DE REDE BT DETERIORADOS SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 6 VÃO DE REDE BT CABO QP / 35 NO CIRCUITO DO TRAFO 573526806 ID REFERENCIA 45248891 ATÉ 66882246 ENDEREÇO: IND AVENIDA VILA NOVA, 0 - S/N [0065] AXIXA DO TOCANTINS SUBST 03 VÃO DE 120MT DE CABO 35MM TRIFASICO MULTPLEX POR CABO 35MM MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-668822491 AO POSTE ID-66882246.
ETO-RD-AG 00474/2026 | ENC-MPAG01 000173/2026 | 662600289 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1339356 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5735268065 | 856970 | 9378290 | 190-1691749 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-04 11:06 | 2026-05-04 23:16 | 2026-05-11 11:06 | POSTE Concreto Duplo T | AXIXA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 6 VÃO DE REDE BT CABO QP / 35 NO CIRCUITO DO TRAFO 573526806 ID REFERENCIA 45248891 ATÉ 66882246 ENDEREÇO: IND AVENIDA VILA NOVA, 0 - S/N [0065] AXIXA DO TOCANTINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR 6 VÃO DE REDE BT CABO QP / 35 NO CIRCUITO DO TRAFO 573526806 ID REFERENCIA 45248891 ATÉ 66882246 ENDEREÇO: IND AVENIDA VILA NOVA, 0 - S/N [0065] AXIXA DO TOCANTINS --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 SI1 POR UM POSTE 10/300 SI4 ID-66882253. POSTE ANTES ID-95120305 - POSTE DEPOIS ID-66882252 SUBST 04 VÃO DE 160MT DE CABO 35MM TRIFASICO MULTPLEX POR CABO 35MM MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-66882251 AO POSTE ID-45248891.
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339205 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700859081 | 867109 | 9347863 | 190-13723420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 11:44 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05-07 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192 | [8 empty] | 20264359675994 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335403 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5752935111 | 727573 | 9050317 | 190-54809117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 16:12 | 2026-05-04 23:00 | 2026-05-07 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319 | 1541133 | 139605 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/03/2005 00:00:00 | 01/03/2009 00:00:00 | 1669348 | 151246 | 20264360030124 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não | 16 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00803/2026 | ENC-MLAR03 000077/2026 | 612600497 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1342716 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700007077 | 906860 | 9145604 | 190-1742580 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-05 15:06 | 2026-05-08 18:30 | 2026-07-04 15:06 | POSTE Concreto Duplo T | GOIATINS | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA DETERIORADO NA RDU DE GOIATINS ID : 69195052 | ETO-RD-AR 803/2026 TRAFO 5700007077 RUA SANTOS DUMONT FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DE MADEIRA POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA S1. ID 69197148 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 69197149 E 69197147 | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1341340 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710032087 | 727290 | 9027567 | 190-13667650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:24 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05-08 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 | 0 | 0 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 | 08/05/2026 | 827948 | 150225 | sera gerada na instalaçao do mesmo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 439 | 57 | 5 | 439 | 57 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00520/2026 | ETO-RD-GU 001792/2026 |  | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1345176 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700002236 | 762832 | 8579670 | 190-56899833 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-06 19:37 | 2026-05-12 17:00 | 2026-05-13 19:37 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | JAU DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | cabo partido de 70 mm² no circuito do trafo 5700002236 levar 60 metros de cabo e levar escada de centro ou cesto aereo refazer cruzamento rede bt localidade novo horizonte cliente penalizado não .COCM - Tecnico Diones entrou em contato com COI e DEOP Peixe e informou sera executado dia 12/05 e por se tratar de SS operacional foi mudado a criticidade para urgente. | cabo partido de 70 mm² no circuito do trafo 5700002236 levar 60 metros de cabo e levar escada de centro ou cesto aereo refazer cruzamento rede bt localidade novo horizonte cliente penalizado não . COCM - Tecnico Diones entrou em contato com COI e DEOP Peixe e informou sera executado dia 12/05 e por se tratar de SS operacional foi mudado a criticidade para urgente.
ETO-RD-AG 00486/2026 | ENC-MLAG02 000151/2026 | 662600308 |  |  | POSTE | PODRE | MC - POSTES | MC - POSTES | 1341982 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700050002 | 896489 | 9298708 | 190-1740402 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-07 16:00 | 2026-05-08 12:56 | 2026-05-14 16:00 | POSTE Madeira Circular | TOCANTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir poste de madeira deteriorado ESTRUTURA S4 -ID68443450-RDU DE TOCANTINÓPOLIS | Enviar equipe de manutenção para substituir poste de madeira deteriorado ESTRUTURA S4 -ID68443450-RDU DE TOCANTINÓPOLIS ---.NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/MD S4F POR UM POSTE 10/300 S4F ID-68443450 POSTE ANTES ID-68443387 - POSTE DEPOIS ID-68473213 | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00516/2026 | ETO-RD-GR 001201/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1343139 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700321153 | 732040 | 9124924 | 190-13668847 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-08 16:53 | 2026-05-25 13:02 | 2026-07-07 16:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo. O mesmo está fechado normal porém com muito vazamento de oleo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo. O mesmo está fechado normal porém com muito vazamento de oleo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | [8 empty] | 20264374959122 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AR 00816/2026 | [9 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL03040004 | 5702466004 | 811781 | 9205323 | 190-13657438 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-05-08 17:00 |  | 2027-06-12 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Retirar transformador de dentro da casa do cliente trafo 5702466004
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342398 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710240030 | 791091 | 9285865 | 190-13657448 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05-11 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | 392515 | 15936 | TRAFOTEC | ITB | 01/01/2019 16:23:29 | 01/03/2006 16:24:20 | 1123921 | 141503 | 20264375412907 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 11.62 | 10.18 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342436 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700014081 | 863120 | 9362406 | 190-13711238 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-09 12:01 | 2026-05-10 16:53 | 2026-05-16 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | 368025 | 134228 | ITAM | TOSHIBA | 07/01/2026 | 23/12/2022 | 249949 | 140676 | NT | CPFL | CPFL |  |  | 25 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 199 | 22 | 200 | 199 | 22 | 200 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342388 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700265045 | 845204 | 9381662 | 190-13661928 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:14 | 2026-05-12 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277 | [9 empty] | Será gerado | [7 empty] | 0
DOLP-RD-PA 00550/2026 | DLP-MPPA01 000147/2026 | 112600497 |  |  |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1343096 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5701477122 | 790202 | 8880530 | 190-13690842 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-05-11 11:13 | 2026-05-12 18:00 | 2027-06-15 11:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ECIMARIO CASSIANO ALVES | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SUBSTITUIR PORTE QUE ESTA COM PE QUEBRADO ESTRUTURA DO TRANSFORMADO 5701477122 PORTE 10/200 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SUBSTITUIR POSTE QUE ESTA COM PE QUEBRADO ESTRUTURA DO TRANSFORMADO 5701477122 PORTE 10/200 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026 | [21 empty] | Sim
ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 412600427 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1343796 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710222094 | 784618 | 8688357 | 190-13684558 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 11:05 | 2026-05-13 16:16 | 2026-05-15 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710222094 de 75 kVA para 112,5 kVA (Verificar necessidade de recondutoramento) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. | [8 empty] | 20264387598998 | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343399 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5721237122 | 787742 | 8849369 | 190-25356606 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05-15 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026 | 489690 | 135124 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/03/2026 07:26:32 | 01/03/2023 07:25:55 | 1672872 | 151554 | 20264387894056 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VANDALISMO | 3H | ALUMINIO | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00500/2026 | ENC-MPAG02 000074/2026 | 662600310 |  |  | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1343587 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700014134 | 764687 | 9407335 | 190-1730706 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-12 16:56 | 2026-05-12 18:44 | 2026-05-19 16:56 | POSTE Concreto Duplo T | ESPERANTINA | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir poste deteriorado estrutura S3 - NO CIRCUITO DO TRAFO 5700014134 -ID 67817105 | Enviar equipe de manutenção para substituir poste deteriorado estrutura S3 - NO CIRCUITO DO TRAFO 5700014134 -ID 67817105 -->NOTA AC SUBST 01 POSTE 08/300 S3 POR UM POSTE 10/600 S3 ID-67817105. POSTE ANTES ID-67817099. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00842/2026 | ENC-MLAR05 000224/2026 | 612600537 | POSTE | POSTE MADEIRA | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1345711 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5700263004 | 807244 | 9203691 | 190-1636753 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:05 | 2026-05-17 12:50 | 2026-05-15 17:05 | POSTE Madeira Circular | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa tardeSegue SSSenhores enviar equipe de manuteção para trocar poste e cabo quebrado na RDU de AraguaínaTrafo; 5700263004Levar Poste: 9/200Estrutura: S4Endereço: IND RUA BOGOTA, 120 - N . 120 A / ESQ RUA ASSUNCAOID: 88759863 e 63113701Equipe: 004op03Contato da equipe: 99300-801Levar 120 metros de cabos: CA/1.0Clientes penalizado: 0 | ETO-RD-AR 842/2026 RDU ARAGUAINA 5700263004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DE MADEIRA POR UM POSTE DT 10/600, ESTRUTURA S3. ID 63113701 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 63113710 e 88759863 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00843/2026 | ENC-MLAR05 000225/2026 | 612600537 | POSTE | POSTE MADEIRA | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1345712 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5700263004 | 807254 | 9203638 | 190-1646588 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:05 | 2026-05-17 12:50 | 2026-05-15 17:05 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa tardeSegue SSSenhores enviar equipe de manuteção para trocar poste e cabo quebrado na RDU de AraguaínaTrafo; 5700263004Levar Poste: 9/200Estrutura: S4Endereço: IND RUA BOGOTA, 120 - N . 120 A / ESQ RUA ASSUNCAOID: 88759863 e 63113701Equipe: 004op03Contato da equipe: 99300-801Levar 120 metros de cabos: CA/1.0Clientes penalizado: 0 | ETO-RD-AR 843/2026 RDU ARAGUAINA 5700263004 FOI LANÇADO 30 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM ID 63113701 AO ID 88759863 OBS: CABO CONVENCIONAL ESTAVA CORTADO, NÃO EXISTIA EM CAMPO. | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344221 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700211073 | 622721 | 8763231 | 190-15813082 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 2026-07-11 17:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | LAGOA DA CONFUSAO | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 | 186272 | ILÉGIVEL | N/A | ABB | 01/08/2002 09:03:35 | 01/08/2002 08:53:01 |  | N/A |  | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2007-03-01 |  | 30 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343699 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700105132 | 845891 | 9405125 | 190-13679161 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-13 07:20 | 2026-05-13 10:17 | 2026-05-20 07:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00860/2026 | ENC-MLAR05 000217/2026 | 612600531 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1345492 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01087030 | 5700038030 | 772666 | 9289447 | 190-15814309 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 20:21 | 2026-05-15 16:30 | 2026-05-17 20:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | XAMBIOA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700038030 112.5 kva com vazamentoPara-raio: Bom RDU: XambioaEquipe: 030op02Endereço: IND RUA N SRA APARECIDA, 358 - | ETO-RD-AR 860/2026 RDU XAMBIOA 5700038030 FEITO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO P600 NO TRAFO 5700038030. | [8 empty] | 20264396851265 |  |  |  |  | 1125 |  |  | 0 | Sim | Sim | Sim |  | Não |  |  | 1H
ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345295 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5701238039 | 808483 | 9343568 | 190-13686466 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 15:23 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05-18 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49 | 100130 | N/A | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 13:47:34 | 01/11/2006 13:48:17 |  | 150814 | 20264400011785 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 15 | 10 | Não | 1 | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 3.01 | 0.5 | 0.49 | 3.01 | 0.5 | 0.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345466 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02010004 | 5720022127 | 857686 | 9271671 | 190-13689758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05-18 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15 | 178210 | 136145 | ITAM | INTEL | 20/02/2026 13:32:49 | 01/12/2004 13:33:57 |  | 151003 | 20264400200613 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 2026-05-19 | 2023-08-01 | 25 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 6.03 | 6.09 | 6.15 | 6.03 | 6.09 | 6.15 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345879 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700001112 | 736517 | 9042906 | 190-13711017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | 2026-05-18 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600. | 489704 | 135138 | TRAEL | ITAIPU | 01/08/2011 00:00:00 | 01/03/2023 00:00:00 | 234177 | 148862 | 0 | TRAEL | TRAEL | 2026-03-01 | 2026-02-01 | 150 | 1125 | Sim | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.04 | 1.01 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 712600405 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1346362 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710102111 | 726716 | 9090966 | 190-13659015 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-16 18:20 | 2026-05-19 14:40 | 2026-05-23 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia | REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO 5710102111 ETO-RD-GR 534/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 | [8 empty] | ----- | [7 empty] | 0
DOLP-RD-PA 00565/2026 | DLP-CTPA00 000088/2026 | 112600525 | POSTE | ABALROADO | POSTE | ABALROADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1345464 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL08097122 | 5761917122 | 790031 | 8868954 | 190-1869413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 19:54 | 2026-05-16 18:00 | 2026-05-19 19:54 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE DE BT ABALROADO. BITOLA 10/300LOCAL: QUADRA 607 SUL. OBS. EQUIPE DE MANUTENÇÃO (IBANÊS) NO LOCAL. PERCEBEU QUE HAVIA MAIS UM POSTE COMPROMETIDO. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ POSTE DE BT ABALROADO. BITOLA 10/300 LOCAL: QUADRA 607 SUL. OBS. EQUIPE DE MANUTENÇÃO (IBANÊS) NO LOCAL. PERCEBEU QUE HAVIA MAIS UM POSTE COMPROMETIDO. EQUIPE: 833006 - MPPA-01 ENCARREGADO: IBANES RODRIGUES DATA: 16/05/2026 | [21 empty] | Sim
ETO-RD-PS 00220/2026 | ETO-RD-PS 001412/2026 |  | POSTE | VEGETAÇÃO | POSTE | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1345640 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PS | LD01062013 | 5742151054 | 730093 | 8846393 | 190-15826788 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-16 19:59 | 2026-05-18 13:04 | 2026-07-15 19:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PUGMIL | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | PODA DE ARVORE NO CIRCUITO DO TRAFO 5742151054, AÇÃO PESQUISA IASC E PROJETO LIGADOS. | PODA DE ARVORE NO CIRCUITO DO TRAFO 5742151054, AÇÃO PESQUISA IASC E PROJETO LIGADOS.
ETO-RD-PS 00223/2026 | ETO-RD-PS 001415/2026 |  | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | VEGETAÇÃO | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1345627 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PS | LD01062013 | 5746222054 | 730437 | 8846473 | 190-1622438 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-16 20:16 | 2026-05-18 17:31 | 2026-07-15 20:16 | POSTE Concreto Duplo T | PUGMIL | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | PODA DE ARVORES NA MT, NO CIRCUITO DO TRAFO 5746222054, AÇÃO PESQUISA IASC, PROJETO LIGADOS, | PODA DE ARVORES NA MT, NO CIRCUITO DO TRAFO 5746222054, AÇÃO PESQUISA IASC, PROJETO LIGADOS,
ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345983 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5728443153 | 738465 | 9101918 | 190-13677307 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05-20 14:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO. | 0 | 0 | TRAEL | ABB | 01/11/2017 | 19/05/2026 | 362706 | 143715 | ---- | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2H | ALUMINIO | 646 | 402 | 275 | 646 | 402 | 275 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00540/2026 | ENC-MLGR01 000139/2026 | 712600405 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1346754 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700226066 | 806707 | 9055204 | 190-15833411 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-19 11:19 | 2026-05-20 12:04 | 2026-07-18 11:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | TUPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700226066 para fazer melhoramento de malha de aterramento no trafo | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 5700226066 ETO-RD-GR 540/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 |  |  | ITB |  | 01/11/2005 |  | 361402 | ILEGIVEL | [5 empty] | 10 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 0,5H | COBRE | 449 | 350 | 246 | 2234 | 2040 | 1641 | Não
ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346117 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5701337103 | 879278 | 9389466 | 190-13721063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA. | [8 empty] | 20264412651561 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00519/2026 | ETO-RD-AG 000445/2026 | 612600543 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1346061 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700251090 | 869072 | 9290470 | 190-12312242 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 13:21 | 2026-05-19 23:59 | 2026-05-22 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5700251090 45kvaTensão: 13.8Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA ANAJA, 0 - (GRANJA)Equipe: 002op03 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700251090 de 45 kVA para 75 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P03946 Nº DE SÉRIE : 61467 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/08 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130750 Nº DE SÉRIE : 1347006 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 04 | [8 empty] | 20264412602632 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00541/2026 |  |  | POSTE | INCLINADO | [5 empty] | 2026 | COPO | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5700001146 | 856029 | 9071417 | 190-1741233 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-05-19 16:34 |  | 2027-06-23 16:34 | POSTE Concreto Duplo T | ITACAJA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Gentileza aprumar poste localidade de Itacajá povoado Alto Bonito. Circuito de BT do Trafo 5700001146ID: 69118552origem da informação Equipe Operacional 078OP01Fotos em anexo.
ETO-RD-DP 00332/2026 | ETO-RD-DP 001194/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1346719 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5710099074 | 939078 | 8696450 | 190-13664219 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-20 10:09 | 2026-05-22 09:35 | 2026-07-19 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO.APLICAR COLA PARA RECUPERAR TTRAFO. | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO. APLICAR COLA PARA RECUPERAR TTRAFO.
DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347344 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700478071 | 765037 | 8777229 | 190-13648878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 15:40 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05-23 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho | n/t | n/t | TRAEL | N/A | 01/07/2007 08:53:19 | 22/05/2026 08:54:10 | 29826 | 104048 | NÃO | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 45 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 6k | ALUMINIO | 25.8 | 11.4 | 9.8 | 25.8 | 11.4 | 9.8 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00522/2026 | ENC-MPAG01 000230/2026 | 662600334 | CABOS BT | DETERIORADA | AVARIADO |  | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1348504 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02109039 | 5702423039 | 818310 | 9374536 | 190-1714698 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-20 18:58 | 2026-05-26 15:46 | 2026-05-27 18:58 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | substituir 3 vãos de rebe na BT do trafo 5702423039 multiplex deteriorado entre rua Floriano Peixoto com Siqueira Campos na RDR de Araguatins. | substituir 3 vãos de rebe na BT do trafo 5702423039 multiplex deteriorado entre rua Floriano Peixoto com Siqueira Campos na RDR de Araguatins. SUBST 02 VÃO DE 80MT DE CABO 35MM TRIF MULTIPLEX POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67002479 AO POSTE ID-67002493.
ETO-RD-AG 00521/2026 | ENC-MPAG01 000230/2026 | 662600334 | CABOS BT | DETERIORADA | AVARIADO |  | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1348504 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02109039 | 5702423039 | 818330 | 9374564 | 190-1713772 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-20 18:58 | 2026-05-26 15:46 | 2026-05-27 18:58 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | substituir 3 vãos de rebe na BT do trafo 5702423039 multiplex deteriorado entre rua Floriano Peixoto com Siqueira Campos na RDR de Araguatins. | substituir 3 vãos de rebe na BT do trafo 5702423039 multiplex deteriorado entre rua Floriano Peixoto com Siqueira Campos na RDR de Araguatins. SUBST 02 VÃO DE 80MT DE CABO 35MM TRIF MULTIPLEX POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67002479 AO POSTE ID-67002493.
ETO-RD-AG 00523/2026 | ENC-MLAG01 000137/2026 | 662600334 | CABOS BT | DETERIORADA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1348467 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02109039 | 5702423039 | 818298 | 9374502 | 190-1714699 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-20 18:58 | 2026-05-26 22:44 | 2026-05-27 18:58 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | substituir 3 vãos de rebe na BT do trafo 5702423039 multiplex deteriorado entre rua Floriano Peixoto com Siqueira Campos na RDR de Araguatins. | OS PARA SUBSTITUICAO DE CABOS DETERIORADOS SUBST 01 VÃO DE 40MT DE CABO 35MM TRIF MULTIPLEX POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67002493 AO POSTE ID-67002494.
ENC-RD-PS 00523/2026 | ENC-LMPS01 000133/2026 | 212600503 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1350158 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL04062013 | 5700018013 | 730961 | 8874452 | 190-1689517 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 23:37 | 2026-05-30 15:54 | 2027-06-24 23:37 | POSTE Concreto Duplo T | PARAISO DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste com estrutura deteriorada 9/300, ID-66537920 estrutura SI-3 circuito do Trafo 5700018013, Acesso livre, Local RDU de Paraiso AV. Ceará | SS ENC-RD-PS 523/2026 Trafo 5700018013 SUBST. DE UM POSTE DT 9/300 POR UM POSTE DT 10/300 (obs: o poste foi implatando 3 metros a frente por isso foi instalado 15mts de cabo 2awg) ESTRUTURA: S3 ID: 66537920 COORD. X:730961 Y:8874452 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346983 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02010004 | 5700700127 | 857760 | 9262918 | 190-13684243 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 14:12 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05-24 14:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | [8 empty] | 20264419593409 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00544/2026 | ENC-MLAG01 000136/2026 | 662600323 | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1348252 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700163090 | 847906 | 9308783 | 190-13687123 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-22 14:42 | 2026-05-25 23:29 | 2026-05-29 14:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5700163090 25kvaTensão: 34.5Acesso livre Equipe: 171op01Contato da equipe: 99961-6867Endereço: Sitio Do Ipe Roxo | OS PARA FAZER COLAFEM DA BUCHA SECUNDARIA Trafo: 5700163090 25kva Tensão: 34.5 Acesso livre Equipe: 171op01 Contato da equipe: 99961-6867 Endereço: Sitio Do Ipe Roxo | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347784 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700724045 | 844155 | 9393239 | 190-13687322 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 2026-05-25 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13 | 806969 | P 033175 | ITAM | ITB | 20/02/2026 | 10/11/2012 |  | 150991 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 6.21 | 6.2 | 6.13 | 6.21 | 6.2 | 6.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00353/2026 |  |  | POSTE | BASE DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | AL02028074 | 5700043074 | 956750 | 8711280 | 190-1810070 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-05-22 15:58 |  | 2026-07-21 15:58 | POSTE Concreto Duplo T | DIANOPOLIS | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir poste deteriorado com ferragens expostas, DT 10/150; S1.
ETO-RD-AR 00911/2026 | ENC-MLAR03 000086/2026 | 612600708 | CABOS BT | FALTANDO | CABOS BT | FALTANDO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1365686 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5734621004 | 806837 | 9201248 | 190-20705744 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-23 14:43 | 2026-07-09 17:20 | 2026-07-22 14:43 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa tardeSegue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de Araguaína para instalar cabo de BT furtadoTrafo: 5734621004Quantidade de cabo: 1000 metros Cabo: 35mm Multiplex Equipe: 004op03Contato da equipe : 99300-8051Próximo: Do ST Mansões do lagoOBS: Equipe 004op03 informou que os cabos de BT do circuito do Trafo 5734621004 foi Todo furtado | ETO-RD-AR 911/2026 LOTEAMENTO COSTA DO LAGO TRAFO 5734621004 FOI LANÇADO 175 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM QUE HAVIA SIDO FURTADO. ID 79963911 AO ID 79964075
ENC-RD-PS 00529/2026 | ENC-LVPS02 000068/2026 |  | CABOS MT | QUEIMADO ESTOURADO | CABOS MT | QUEIMADO ESTOURADO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1348537 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700011086 | 647366 | 8916726 | 190-1696995 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 15:34 | 2026-05-23 19:30 | 2026-05-26 15:34 | POSTE Concreto Duplo T | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | fly-tap id.:100325523 rompido enviar equipe de lv com urgencia penalizando cargas rdu Marianopolis prox ch 8867902086 57 UCs PENALIZADAS | fly-tap id.:100325523 rompido enviar equipe de lv com urgencia penalizando cargas rdu Marianopolis prox ch 8867902086 57 UCs PENALIZADAS
DOLP-RD-PA 00595/2026 | DLP-MPPA01 000210/2026 | 112600583 | OUTROS | DESNIVELADO (A) | OUTROS | DESNIVELADO (A) | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1353377 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5700117059 | 796258 | 8857280 | 190-1550373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-26 07:39 | 2026-05-26 18:00 | 2026-05-29 07:39 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | Felipe Divino Alves Monteiro | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS apoio da DOLP a BRK em taquaralto | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.01037107 LOCALIZAÇÃO: 190-1550373 SS apoio da DOLP a BRK em taquaralto
ETO-RD-AR 00919/2026 | ENC-MLAR05 000292/2026 | 612600577 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1349492 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700752004 | 813168 | 9205490 | 190-13649204 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-27 09:25 | 2026-05-28 12:18 | 2026-07-26 09:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | DIVISÃO DE CIRCUITO EMERGENCIAL INSTALAR TRAFO DE 75KVA | ETO-RD-AR 919/2026 RURAL ARAGUAINA DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700752004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 11/600, INSTALADO ESTRUTURA N1-N1 SI-1 E INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA DO TRAFO Nª 66794. ID 63200283 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00600/2026 | DLP-CTPA00 000095/2026 | 112600558 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1348555 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788722 | 8871733 | 190-13708867 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 10:18 | 2026-05-27 18:00 | 2026-05-30 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | RECONDUTORAR 7 VOAS DE REDE BT DO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122 NA ORLA DE PALMAS | 01. Baixado para consumo de material RECONDUTORAR 7 VOAS DE REDE BT DO CIRCUITO DO TRAFO 5701524122 NA ORLA DE PALMAS ATIVO: 190.02340121 LOCALIZAÇÃO: 190-13708867 ENTRE IDS 88759969 E ID 56754308 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPES: 833018 833010 833007 833016 ENCARREGADO RESPONSAVEIS PELAS EQUIPES: WEDERSON RUBENS PAULO ROGERIO JOSE AILTON ANDRE FERREIRA DATA: 27/05/2026
DOLP-RD-PA 00601/2026 | DLP-MPPA01 000208/2026 | 112600622 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1353354 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788754 | 8871767 | 190-1542737 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 08:36 | 2026-05-28 18:00 | 2026-05-31 08:36 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | Felipe Divino Alves Monteiro | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Substituição de poste 9/150 para 10/300 | MEDIDO_ ATIVO: 190.01114725 LOCALIZAÇÃO: 190-1542737 Substituição de poste 9/150 para 10/300 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00602/2026 | DLP-MPPA01 000209/2026 | 112600622 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1353395 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788794 | 8871767 | 190-1542736 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 08:39 | 2026-05-28 18:00 | 2026-05-31 08:39 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | Felipe Divino Alves Monteiro | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Substituição de poste 9/150 para 10/300 na orla | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.01114724 LOCALIZAÇÃO: 190-1542736 Serviços foram cobrados na DLP-MPPA01 000208/2026, ficando os serviços pendentes nesta OS Substituição de poste 9/150 para 10/300 na orla | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00603/2026 | DLP-MPPA01 000172/2026 | 112600544 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1348887 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701524122 | 788841 | 8871767 | 190-1542700 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 08:41 | 2026-05-28 17:30 | 2026-05-31 08:41 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | Felipe Divino Alves Monteiro | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Substituição de poste 9/150 para 10/300 na orla | MEDIDO_ Substituição de poste 9/150 para 11/300 na orla - ID 1542700 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833007 ENCARREGADO: JOSE AILTON EQUIPE: 833009 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 28/05/2026 ID DO ATIVO: 190.01114373 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00921/2026 | ENC-MLAR05 000301/2026 | 612600579 | QUEIMADO | COLA E FITA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1350267 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701650077 | 871953 | 9116100 | 190-13696627 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 09:23 | 2026-05-29 15:00 | 2026-05-31 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5701650077 vazando oleoacesso caminhonete equipe 077op02 | ETO-RD-AR 921/2026 POV. CAMPOS 5701650077 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5701650077. |  |  | TRAEL |  | 01/10/2011 08:44:13 |  | 239416 | .. | não tem |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | .. | ALUMINIO | 136 | 133 | 81.2 |  |  |  | Não
DOLP-RD-PA 00604/2026 | DLP-MLPA01 000169/2026 | 112600543 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1349587 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5701446122 | 788895 | 8871767 | 190-1542699 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 10:35 | 2026-05-28 17:15 | 2026-05-31 10:35 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | Felipe Divino Alves Monteiro | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Substituição de poste 9/150 para 11/600 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.01114372 Substituição de poste 9/150 para 11/300 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00923/2026 | ENC-MLAR01 000226/2026 | 612600592 |  |  | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1351712 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5710006004 | 800010 | 9203223 | 190-13722014 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-28 15:26 | 2026-06-04 13:10 | 2026-07-27 15:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Cabo baixo no Haras Juliana | ETO-RD-AR 923/2026 RURAL ARAGUAINA 0366802004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 POSTES DE MADEIRA POR UM POSTE DT 12/600, DESFEITO ESTRUTURA HT-U3 E FEITO ESTRUTUR N4-U3. ID 63178775 / ID 63178774 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 47703667 E 63178772 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00925/2026 | [9 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701027040 | 753213 | 9242254 | 190-13645176 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-05-28 15:42 |  | 2027-07-02 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substituição de poste em estado critico, duas estruturas antes do trafo 5701027040
ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349114 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5701602039 | 839907 | 9380547 | 190-13703324 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:28 | 2026-06-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS
ETO-RD-AR 00926/2026 | ENC-MLAR05 000308/2026 | 612600580 |  |  | GARANTIA DE TRAFO | ATERRAMENTO PARTIDO/SEM CONEXÃO | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1350502 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700023177 | 803736 | 9216182 | 190-13698301 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-28 16:18 | 2026-06-01 12:03 | 2026-06-04 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Refazer a malha de aterramento desse transformador 5700023177. Obs ligar para o cliente quando a equipe estiver deslocando | ETO-RD-AR 926/2026 POVOADO PILÕES 5700023177 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5700023177. |  |  | N/A |  | 01/06/2026 |  |  | NI | [5 empty] | 5 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 193 | 195 | 189 | Não
ETO-RD-AR 00927/2026 | ENC-MLAR05 000299/2026 | 612600579 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1350265 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720086004 | 713263 | 9171773 | 190-13654398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-29 14:46 | 2026-05-30 15:00 | 2026-06-01 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5720086004 com vazamento de óleo e com o aterramento danificado. Pôtencia 30kva tensão 34,5kv equipe025op01 63992452770 | ETO-RD-AR 927/2026 GARIMPINHO 5720086004 FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO E COLAGEM NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5720086004. | [8 empty] | 20264457386333 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00557/2026 | ENC-MPAG01 000242/2026 | 662600356 |  |  | POSTE |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1351467 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700023045 | 844496 | 9394306 | 190-1843881 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-29 16:22 | 2026-06-03 14:00 | 2026-06-05 16:22 | POSTE Concreto Duplo T | AUGUSTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir poste fletido deteriorado na base - ESTRUTURA SI3 - ID76113716 | Enviar equipe de manutenção para substituir poste fletido deteriorado na base - ESTRUTURA SI3 - ID76113716 -->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/300 SI3 POR UM POSTE 10/600 SI3 ID-76113716. OBS; ENTRE OS PORTES ID-67829437 E O POSTE ID-67828691. | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00613/2026 | DLP-MLPA03 000067/2026 | 112600519 | POSTE | VANDALISMO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1349826 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL01101271 | 5700979271 | 777479 | 8872057 | 190-15814312 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-29 18:32 | 2026-05-30 14:00 | 2026-06-05 18:32 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PORTO NACIONAL | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue Nota para equiipe fazer malhar de aterramento no TF 5700979271 | MEDIDO_ Segue Nota para equiipe fazer malhar de aterramento no TF 5700979271 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000613/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000067/2026 ATIVO: 190.02397797 LOCALIZAÇÃO: 190-15814312 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: AL01101271 - TRANSFORMADOR: 5700979271 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA 3 - JOSE RIBAMAR LIMA FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  |  | ITAIPU |  | 01/11/2025 16:12:14 |  | 599369 | 0 | [5 empty] | 75 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não
ETO-RD-AG 00559/2026 | ENC-MPAG02 000085/2026 | 662600343 | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1349869 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02043081 | 5700258081 | 886380 | 9345025 | 190-13695626 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 12:11 | 2026-05-30 22:13 | 2026-06-02 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL |  |  | TRAEL |  | 14/06/2017 |  | 431562 | 104792 | 20264460815519 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 2H | COBRE | 38.32 | 38.65 | 39.17 | 9.07 | 9.22 | 9.16 | Não
ETO-RD-AR 00937/2026 | ENC-MLAR01 000218/2026 | 612600581 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1351416 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5700682022 | 856896 | 9195460 | 190-1629350 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-01 12:00 | 2026-06-02 12:10 | 2026-07-31 12:00 | POSTE Concreto Duplo T | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSBom dia Senhores enviar equipe de manutenção na RDR de Babaçulândia para trocar poste quebradoPoste: 9/300Estrutura: SI-3ID:63147043Endereço: Chácara São Jose Equipe: 022op02Contato da equipe: 99255-6152Cliente: penalizado 2Levar: Poste de Fibra devido ser arenoso | ETO-RD-AR 937/2026 CHAC. SÃO JOSÉ FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/300 POR UM POSTE DE FIBRA 11/600, ESTRUTURA SI-3. ID 63147043 | [21 empty] | Não
ETO-RD-PA 00361/2026 | ETO-RD-PA 002882/2026 |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1350280 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL10059122 | 5703372122 | 794246 | 8876192 | 190-13718816 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 13:13 | 2026-06-02 11:40 | 2026-06-04 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | ACIONAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR GLV NO TRAFO 5703372122.LOCAL: SETOR SANTO AMARO EM PALMAS.ID POSTE: 48893851 | ACIONAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR GLV NO TRAFO 5703372122. LOCAL: SETOR SANTO AMARO EM PALMAS. ID POSTE: 48893851
DOLP-RD-PA 00625/2026 | DLP-MPPA01 000201/2026 |  | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1353343 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL04059122 | 5700553122 | 794437 | 8870176 | 190-13662731 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-02 14:33 | 2026-06-03 18:00 | 2026-06-09 14:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituição de 04 postes 9/300 por 10/300 sendo que são 03 estruturas S1 e 01 estrutura S4, substituiçãod de 250 M de cabo BT 35 mm, da rede particular orgão publico, não cadastrada no SEP da ETO. Nota aberta no ativo mais proxímo dos postes 5700553122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02601168 LOCALIZAÇÃO: 190-13662731 Substituição de 04 postes 9/300 por 10/300 sendo que são 03 estruturas S1 e 01 estrutura S4, substituiçãod de 250 M de cabo BT 35 mm, da rede particular orgão publico, não cadastrada no SEP da ETO. Nota aberta no ativo mais proxímo dos postes 5700553122 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351405 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700041132 | 836298 | 9401512 | 190-13709544 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:32 | 2026-06-05 19:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | [8 empty] | 20264470469189 | [7 empty] | 1
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351700 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701079026 | 858299 | 8825580 | 190-13669033 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06-06 08:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 178081 | ilegivel | ITAM | N/A | 01/02/2026 10:32:32 | 01/09/2010 10:33:07 | 303280 | 150900 | 20264470676103 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 27.9 | 10.6 | 9.1 | 27.9 | 10.6 | 9.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351673 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5753541003 | 721736 | 8694216 | 190-38920878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06-06 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 708929 | 012649 | ITB | TRAEL | 01/03/2022 09:48:34 | 01/08/2023 09:51:55 | 1426575 | 131740 | 20264471895668 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 2.27 | 1.38 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00595/2026 | ETO-RD-GU 002880/2026 | 412600502 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1356934 | 2026 |  | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5710534052 | 635015 | 8731286 | 190-13692927 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 14:28 | 2026-06-11 18:00 | 2027-07-08 14:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | SANDRO PADILHA DIAS | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Favor substituir estrutura deteriorada, com varias reclamaçoes do cliente onde a mesma oferece risco de cair a qualquer momento proximo a luiza tranqueira PA Araguaia. devido eu sandro estar fora da rede de internet não consigo anexar fotos | Favor substituir estrutura deteriorada, com varias reclamaçoes do cliente onde a mesma oferece risco de cair a qualquer momento proximo a luiza tranqueira PA Araguaia. devido eu sandro estar fora da rede de internet não consigo anexar fotos SUBSTITUIÇÃO DE POSTE NA RDR DE FORMOSO INT: 20264478050673 SS: ETO-RD-GU 595/2026 | [21 empty] | Não
DG-RD-PO 00402/2026 | DG-MPPO01 000099/2026 | 312600326 | POSTE | ABALROADO |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1352117 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01069026 | 5722973026 | 879088 | 8810772 | 190-1670797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 07:40 | 2026-06-04 15:40 | 2026-06-07 07:40 | POSTE Concreto Duplo T | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | poste id.: 64342067 abalroado 9/300 SI-3 POSTE ESTA APOIADO NO VEICULO circuito do trafo 5722973026 RDU PONTE ALTA, AVENIDA PALMAS, SETOR BELA VISTA | medido_ emergencial_ substituição de poste abalroado rdu ponte alta | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352096 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5730596155 | 792045 | 9110025 | 190-13696977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:42 | 2026-06-05 13:58 | 2026-06-07 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043 | 442992 | CITD 06108847 | ITAM | TRAEL | 13/04/2026 | 01/09/2017 |  | 151717 | ---- | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 2045 | 1860 | 1401 | 2045 | 1860 | 1401 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351840 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710177010 | 791315 | 8903769 | 190-13662980 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | 2026-06-08 09:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 178879 | ILEGÍVEL | ITAM | ABB | 13/02/2026 17:18:36 | 01/01/2002 17:18:50 | 303344 | 150924 | 20264480135715 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352151 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700268028 | 859610 | 8705186 | 190-13696938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | 2026-06-08 11:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 574203 | 149934 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/05/2024 13:29:22 | 01/05/2025 13:30:40 | 1540535 | 139500 | 20264479992221 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351820 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700269132 | 836875 | 9401912 | 190-13687148 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:02 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06-08 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88 | 1785O9 | N/A | TRAEL | VIJAI | 01/01/2019 00:00:00 | 08/09/2010 | 496858 | 127471 | 20264481062703 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 6.91 | 6.9 | 6.88 | 4.14 | 4.19 | 4.09 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00947/2026 | ENC-MLAR01 000237/2026 | 612600597 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1353413 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701136040 | 753983 | 9243213 | 190-13663459 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 15:53 | 2026-06-08 14:55 | 2026-06-10 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5701136040 45kva 34.5kv com vazamento de oleo.acesso livreatende 38 clientes entre eles um laticinio | ETO-RD-AR 947/2026 P.A REUNIDAS 5701136040 FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5701136040. | [8 empty] | 20264486490934 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0 | Sim | Sim | Não |  | Não |  |  | 2H
ETO-RD-GR 00602/2026 | ETO-RD-GR 001366/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1352128 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700409087 | 728012 | 9027939 | 190-13713125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 17:26 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-10 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 570040908745KVATRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NECESSARIO TROCA DO MESMO RAMAL DE SERVIÇO CABO 35MM EQUIPE INFORMOU QUE MESMO ESTA DETERIORADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO;ACESSO LIVRE .EQUIPE 63984681080 | TR 5700409087 45KVA TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NECESSARIO TROCA DO MESMO RAMAL DE SERVIÇO CABO 35MM EQUIPE INFORMOU QUE MESMO ESTA DETERIORADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO;ACESSO LIVRE . EQUIPE 63984681080 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353430 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL02040004 | 5700623004 | 808671 | 9205763 | 190-13656944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 2026-06-11 07:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972 | S/N | S/N | ROMAGNOLE | N/A | 01/02/2026 16:46:55 | 11/06/2026 16:47:43 | 1667706 | 150686 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 |  | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-CADTOC 00147/2026 | ETO-CADTOC 000145/2026 | [5 empty] | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1354861 | 2026 | MANUT | ETO-CADTOC | LD03005098 | 5710042119 | 829913 | 9320357 | 190-13695065 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-08 10:20 | 2026-06-15 14:36 | 2026-06-15 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Por gentileza, efetuar atualização cadastral da rede BT em anexo , no cicuito do trafo 5710042119 | PROJETO: SS ETO-CADTOC 00147/2026 Foi realizado o ajuste conforme solicitado na SS ETO-CADTOC 00147/2026, com a devida atualização cadastral.
ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353683 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710163053 | 800066 | 9244030 | 190-13672754 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:21 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06-11 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | S/N | S/N | TRAEL | N/A | 15/06/2026 08:52:26 | 15/06/2026 08:53:05 | 1026211 | 149654 | n | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 8.36 | 6.72 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00956/2026 | ENC-MLAR02 000130/2026 | 612600644 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1358200 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5700273004 | 807776 | 9203547 | 190-15786970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 17:38 | 2026-06-23 14:36 | 2026-06-11 17:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | REALIZAR REPARO TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | ETO-RD-AR 956/2026 RDU ARAGUAINA 5700273004 FEITO COLAGEM NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO 5700273004.
DG-RD-PO 00405/2026 |  |  | POSTE | PODRE | [5 empty] | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01051035 | 5700004035 | 816308 | 8808582 | 190-1595983 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-06-08 19:19 |  | 2027-07-13 19:19 | POSTE Madeira Circular | MONTE DO CARMO | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Programar desligamento para troca do poste de madeira podre id#60693836 na baixa do trafo 5700004035.
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352424 | 2026 | COEP | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5701422122 | 794790 | 8875846 | 190-13668514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06-12 10:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Andresa da Silva Lima | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026 | 291738 | 017630 | ABB | TRAEL | 09/06/2026 18:07:29 | 01/10/2023 18:07:43 | 0 | 0 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 10 | 30 | Sim |  | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353400 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700114081 | 865006 | 9363839 | 190-12311428 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06-13 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | [8 empty] | 20264494743433 | [7 empty] | 1
DG-RD-PO 00412/2026 | DG-MPDG01 000109/2026 | 312600348 | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1360803 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700007096 | 874212 | 8766967 | 190-1611660 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 13:06 | 2026-06-28 09:35 | 2026-06-13 13:06 | POSTE Concreto Duplo T | PINDORAMA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste com estrutura deteriorado 9/150, ID-61227603 circuito do Trafo 5700007096, Acesso livre, Local RDU de Pindorama, Obs. Rede energizada. | medido_ emergencial_ substituição de poste deteriorado rdu pindorama | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353585 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5710037039 | 845643 | 9374188 | 190-13675606 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 08:41 | 2026-06-11 20:34 | 2026-06-14 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | [8 empty] | 20264503442732 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00577/2026 | ENC-LMPS04 000090/2026 | 212600582 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1355379 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700790055 | 634399 | 8993846 | 190-1681784 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-11 15:59 | 2026-06-15 20:52 | 2026-08-10 15:59 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antesubstituir 250 metro de cabo mutples na rdr de araguacema no circuito do trafo 5700790055substituir poste danificado 10/300 condutor: 35Mmetros: 80trafo: 5700790055acesso: livreendereço: IND CHACARA ESTRELA DALVAcliente penanilado: 01contato cliente: 63984193012contato equipe: 63 98467 0901longitude: 634456Latitude: 8993808 | SS ENC-RD-PS 577/2026 trafo 5700790055 FOI FEITO SUBST. DE 200MTS DE CABO MULTIPLEX 35MM ID:55894419 AO ID:66485682
ENC-RD-PS 00571/2026 | ENC-LMPS01 000143/2026 | 212600521 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1355301 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700790055 | 634449 | 8993854 | 190-1681783 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-11 15:59 | 2026-06-15 20:49 | 2026-08-10 15:59 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antesubstituir 250 metro de cabo mutples na rdr de araguacema no circuito do trafo 5700790055substituir poste danificado 10/300 condutor: 35Mmetros: 80trafo: 5700790055acesso: livreendereço: IND CHACARA ESTRELA DALVAcliente penanilado: 01contato cliente: 63984193012contato equipe: 63 98467 0901longitude: 634456Latitude: 8993808 | SS ENC-RD-PS 571/2026 trafo 5700790055 FOI FEITO SUBST. DE 200MTS DE CABO MULTIPLEX 35MM ID: ID:66485682 ao ID:66485686 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE FIBRA 11/300 ESTRUTURA: SI3 ID:66485686 | [21 empty] | Não
DG-RD-PO 00415/2026 |  |  | POSTE | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700008096 | 873833 | 8766585 | 190-1611881 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-11 16:14 |  | 2026-06-14 16:14 | POSTE Madeira Circular | PINDORAMA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir 2 postes madeira deteriorado ID-61222309, ID-61222320, vão de rede BT também deteriorado, avaliar e implantar, mas 1 poste aumentando 1 vão de rede no local.Total será 3 postes 9/300, 2 vão de rede BT trifásico multiplex 35mm +ou- 150 metros.Estruturas SI-4/SI-3 divisão de circuito, SI-1, SI-3.Acesso livre, Local RDU de Pindorama circuito TR-5700008096.
DG-RD-PO 00416/2026 |  |  | POSTE | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700008096 | 873868 | 8766566 | 190-1611882 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-11 16:14 |  | 2026-06-14 16:14 | POSTE Madeira Circular | PINDORAMA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para envia equipe manutenção substituir 2 postes madeira deteriorado ID-61222309, ID-61222320, vão de rede BT também deteriorado, avaliar e implantar, mas 1 poste aumentando 1 vão de rede no local.Total será 3 postes 9/300, 2 vão de rede BT trifásico multiplex 35mm +ou- 150 metros.Estruturas SI-4/SI-3 divisão de circuito, SI-1, SI-3.Acesso livre, Local RDU de Pindorama circuito TR-5700008096.
ETO-RD-PS 00258/2026 | ETO-RD-PS 001558/2026 |  | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | PODA E CORTE DE ARVORES | VEGETAÇÃO PODA DE ÁRVORE | PODA E CORTE DE ARVORES | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1354060 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PS | LD01062013 | 5700004180 | 731234 | 8864177 | 190-1688152 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-11 17:33 | 2026-06-15 17:31 | 2026-08-10 17:33 | POSTE Concreto Duplo T | PARAISO DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | PODA DE ARVORES, NO DISTRITO DE SANTANINHA, QUE ESTÃO PEGANDO NA REDE MT. | PODA DE ARVORES, NO DISTRITO DE SANTANINHA, QUE ESTÃO PEGANDO NA REDE MT.
DOLP-RD-PA 00667/2026 | DLP-MPPA01 000213/2026 | 112600632 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONDUTOR MT | MC - CONDUTOR MT | 1354612 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5748028122 | 790854 | 8867075 | 190-45877216 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 14:09 | 2026-06-15 18:00 | 2026-06-16 14:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Recuperar a isolação do CABO da REDE COMPACTA e Recuperar GLV do TRAFO 5748028122.Local: Quadra 903 SUL. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Recuperar a isolação do CABO da REDE COMPACTA e Recuperar GLV do TRAFO 5748028122. Local: Quadra 903 SUL. ATIVO: 190.02631710 LOCALIZAÇÃO:190-45877216 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 15/06/2026 EQUIPE: 763002 LIDER: LUIZ CARLOS DATA: 15/06/2026
ETO-RD-GR 00611/2026 | ENC-MPGR01 000098/2026 | 712600427 | POSTE | ABALROADO | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1354470 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01038009 | 5700175009 | 774222 | 9023281 | 190-1774511 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 08:18 | 2026-06-17 16:45 | 2026-06-17 08:18 | POSTE Concreto Duplo T | GUARAI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Por favor deslocar equipe da manutenção pesada para substituir 01- poste 09/300 com Base danificado estrutura S4 id 70752223Foi informado pela equipe 009op03 | TROCA DE POSTE DETERIORADO ETO-RD-GR 611/2026 ZONA URBANA - GUARAI 0009 SUBSTIT UM POSTE DT 09/300 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA SI-4 ID-70752223 CORD. X-774222 Y-9023281 | [21 empty] | Não
DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356706 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710036026 | 881451 | 8790408 | 190-15830056 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 2026-06-17 13:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito | 370098 | ilegivel | ITAM | TOSHIBA | 01/02/2026 14:16:32 | 01/11/1999 14:17:32 | 303257 | 150877 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 8.4 | 1.5 | 0.8 | 8.4 | 1.5 | 0.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-CADTOC 00151/2026 | ETO-CADTOC 000180/2026 | [5 empty] | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1362073 | 2026 | COCM | ETO-CADTOC | AL01099059 | 5706098059 | 793323 | 8856454 | 190-13713517 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-15 11:19 | 2026-07-02 16:53 | 2026-08-14 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | SULANY MOREIRA DE SOUSA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Cadastro de MT e chaves abertas TOP.: 65477 e TOP.: 64449 | POST PARCIAL REALIZADO PARA CADASTRAR AS CHAVES 8865477122 e 8864449122.
ETO-RD-AR 00980/2026 | ENC-MLAR05 000342/2026 | 612600622 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1356547 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01034019 | 5700368019 | 886627 | 9187559 | 190-1706561 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 12:37 | 2026-06-16 16:15 | 2026-06-18 12:37 | POSTE Concreto Duplo T | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | BOM DIA SEGUE SS Senhores enviar equipe de manutenção na RDU de Filadelfia para trocar poste BT com risco de quedaTrafo: 5700368019 ID: 67307535Estrutura SI-1Endereço: Rua 03 QD 06 Localidade de FiladelfiaEquipe 019OP02 Contato: 63992426260Cliente Penalizado: NÂO | ETO-RD-AR 980/2026 RDU FILADELFIA 5700368019 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-1. ID 67307535 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 67307668 E 67307507 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00981/2026 | ENC-MLAR05 000336/2026 | 612600621 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1356095 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5725750058 | 755666 | 9207844 | 190-1679647 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 13:12 | 2026-06-16 17:45 | 2026-06-18 13:12 | POSTE Concreto Duplo T | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom DiaSegue SSSenhores enviar equipe na RDU de Santa Fé para troca poste deteriorado com risco de quedaPoste: 11/300Estrutura: SI-3ID: 63261919Trafo: 5725750058Endereço: Rua Vereador Antônio MorenoCliente penalizado: 1Contato da equipe: 99248-4163Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 981/2026 RDU SANTA FÉ 5725750058 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/300 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-3. ID 63262074 | [21 empty] | Não
ETO-RD-PA 00390/2026 | ETO-RD-PA 003097/2026 |  | AVARIADO | VEGETAÇÃO | AVARIADO | VEGETAÇÃO | MC - PODA DE ÁRVORE | MC - PODA DE ÁRVORE | 1355043 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL06060122 | 5705704122 | 791014 | 8878219 | 190-13699803 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 17:30 | 2026-06-16 17:29 | 2026-06-18 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Acionar equipe linha viva para realizar poda de arvoreProximo do trafo 5705704122 | Acionar equipe linha viva para realizar poda de arvore Proximo do trafo 5705704122
DOLP-RD-PA 00673/2026 | DLP-MLPA02 000054/2026 | 112600585 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1355126 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5704944122 | 838336 | 8869885 | 190-13699953 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 21:48 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-18 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Deslocar Equipe de Manutenção para corrigir a MALHA DE ATERRAMENTO do TRAFO 5704944001.Local: Setor Santa Luzia - Luzimangues. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02381184 LOCALIZAÇÃO: 190-13699953 Deslocar Equipe de Manutenção para corrigir a MALHA DE ATERRAMENTO do TRAFO 5704944001. Local: Setor Santa Luzia - Luzimangues. Deslocar Equipe de Manutenção para corrigir a MALHA DE ATERRAMENTO do TRAFO 5704944001. Local: Setor Santa Luzia - Luzimangues. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000264/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000054/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 17/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD02059122 - 5704944001 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  |  | ITAIPU |  | 01/02/2026 10:02:45 |  | 251877 | 000 |  |  |  | 2026-02-01 |  | 25 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Não
ENC-RD-PS 00580/2026 | ENC-MPPS01 000163/2026 | 212600535 | POSTE | TRINCADO(A)/FISSURADO(A) | POSTE | TRINCADO(A)/FISSURADO(A) | MC - POSTES | MC - POSTES | 1358090 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700004031 | 770704 | 8966098 | 190-1497989 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 13:31 | 2026-06-22 17:41 | 2026-06-19 13:31 | POSTE Concreto Duplo T | RIO DOS BOIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Seque SS de poste trincado estrutura de ID 45932676 9/150 SI1, S1 no circuito do TR 5700004031 para devidas tratativas com equipe de manutenção.RDU de Rio dos BoisMarcio Téc. Polo Miracema 63 99295-0269 | SS ENC-RD-PS 580/2026 CH 0300004031 TR 5700004031 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA: SI1 ID:45932676 COORD. X:770707 Y:8966078 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356144 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5766833004 | 806634 | 9203619 | 190-51665774 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 2026-06-23 16:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600. | 599374 | 149050 | TRAEL | ITAIPU | 16/08/2017 | 12/11/2025 | 441007 | 107341 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não
ETO-CADTOC 00172/2026 | [9 empty] | 2026 | COCM | ETO-CADTOC | AL02010004 | 5700443004 | 806681 | 9203987 | 190-15826465 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-06-17 09:42 |  | 2026-06-20 09:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Realizar alteração da cadastro em campo o trafo e de 150KVA
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355343 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710170055 | 659620 | 9002648 | 190-13720722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | 2026-06-20 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | 183092 | 136944 | ABB | ABB | 01/10/2001 16:49:59 | 19/06/2008 16:50:37 | 182684 | 144858 | 0 | TRAEL | CPFL | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.23 | 1.94 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00684/2026 | DLP-MLPA03 000102/2026 | 112600585 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1356412 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5364882001 | 783586 | 8882410 | 190-42135165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 13:36 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06-20 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | ACIONAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA CORRIGIR MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5364882001.LOTEAMENTO PORTEIRINHA III - LUZIMANGUES. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 ACIONAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA CORRIGIR MALHA DE ATERRAMENTO DO TRAFO 5364882001. LOTEAMENTO PORTEIRINHA III - LUZIMANGUES. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000684/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000102/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DA ATIVIDADE: MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 22/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 AS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES - ALIMENTADOR: AL02101271- TRANSFORMADOR: 5364882001 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - JOSE RIBAMAR DA LIMA FILHO 3 - CRISTIANO BATISTA CURCINO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: EDSON CURSINO DOS SANTOS - CONTATO: 63 8415-6029 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  |  | TRAEL |  | 01/03/2016 09:35:59 |  | 374862 | 133087 |  |  |  | 2025-06-02 |  | 15 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 2H | COBRE | 17.32 | 17 | 91.3 | 6.11 | 5.6 | 5 | Sim
ETO-CADTOC 00173/2026 | [9 empty] | 2026 | MANUT | ETO-CADTOC | LD01076103 | 5767111103 | 887368 | 9386226 | 190-41514823 | URGENTE | SS PENDENTE | 2026-06-17 14:57 |  | 2026-06-24 14:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Realizar atualização cadastral do circuito rede BT do trafo 5767111103 EM ANEXO -RDU DE BELA VISTA
ETO-RD-DP 00378/2026 | ETO-RD-DP 001313/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SOBRECARGA PREVENTIVA | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1357795 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL02028074 | 5700055074 | 955570 | 8712417 | 190-15807051 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 16:50 | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-20 16:50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | DIANOPOLIS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Troca do barramemto de bt do trafo 5700055074 cabo de 90 mm² danificado assim com conectores acesso livre trocas as tres fase e cabo neutro rdu Dianopolis cliente penalizado não verificar fotos em anexos . | BARRAMENTO SUBSTITUIDO CONFORME SOLICITADO
ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | AVARIADO | VANDALISMO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357062 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5755060004 | 813063 | 9204870 | 190-20813153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 16:42 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06-21 16:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05 | Z241398 | 137974 | ITAM | ITAM | 01/02/2026 12:17:40 | 01/10/2023 12:18:26 |  | 151010 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 38.64 | 29.37 | 28.94 | 10.13 | 8.27 | 6.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00630/2026 | ETO-RD-GR 001450/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1357103 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5700260048 | 772524 | 8997848 | 190-13707503 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-19 10:19 | 2026-06-20 17:21 | 2026-08-18 10:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TROCA DE ISOLADORES BASTAO E PARA-RAIOS DE LINHA ESTRUTURA SE 3 DE MT QUEIMADOS ID. 93973208. FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | TROCA DE ISOLADORES BASTAO E PARA-RAIOS DE LINHA ESTRUTURA SE 3 DE MT QUEIMADOS ID. 93973208. FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
ETO-RD-GU 00633/2026 | ETO-RD-GU 002883/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1356953 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL01036052 | 5700098052 | 661666 | 8693897 | 190-13704317 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-19 12:42 | 2026-06-19 12:43 | 2026-06-26 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Realizado aplicação de fita e cola - data 13/06/2026
ETO-RD-GU 00634/2026 | ETO-RD-GU 002884/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1357000 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL03113003 | 5743508003 | 710476 | 8699233 | 190-13713294 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 13:11 | 2026-06-19 13:12 | 2027-07-24 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita
ETO-RD-GU 00635/2026 | ETO-RD-GU 002885/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1357001 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL04244003 | 5700705003 | 707642 | 8703722 | 190-13716126 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 13:18 | 2026-06-19 13:19 | 2027-07-24 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita
ETO-RD-GU 00636/2026 | ETO-RD-GU 002886/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1357002 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL03020003 | 5701899003 | 710109 | 8706212 | 190-13657574 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 13:19 | 2026-06-19 13:20 | 2027-07-24 13:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita
ETO-RD-GR 00631/2026 | ETO-RD-GR 001449/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1357006 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710154009 | 775011 | 9024016 | 190-15830250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 14:19 | 2026-06-18 17:33 | 2026-06-22 14:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIOS QUEIMADO DO TRAFO 5710154009 | SUBSTITUIR PARA-RAIOS QUEIMADO DO TRAFO 5710154009 FOI TROCADO OS ISOLADOR DA N3
ETO-RD-GR 00634/2026 | ETO-RD-GR 001452/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1357264 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700441009 | 771884 | 9020865 | 190-15844151 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-20 11:15 | 2026-06-21 16:19 | 2026-06-27 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700441009 | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700441009
ETO-RD-GR 00635/2026 | ETO-RD-GR 001453/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1357303 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700687009 | 771461 | 9018187 | 190-15828925 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-20 11:18 | 2026-06-23 11:07 | 2026-06-27 11:18 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700687009 | SUBSTITUIR OS PARA-RAIO QUEIMADO DO TRAFO 5700687009
ETO-RD-GR 00637/2026 | ETO-RD-GR 001455/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1357783 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5713251009 | 768117 | 9020616 | 190-15836517 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-06-22 14:19 | 2026-06-23 11:57 | 2026-08-21 14:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS QUEIMADOS DO TRAFO 5713251009 | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS QUEIMADOS DO TRAFO 5713251009
DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357955 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5710312122 | 799608 | 8868249 | 190-13663099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 15:35 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06-25 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026 | 969812 | 144542 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 02/03/2026 08:48:36 | 01/01/2015 08:49:25 | 606275 | 150732 | 20264544067986 |  | TRAEL |  | 2025-11-01 | 45 | 30 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Não |  | Sim
ETO-RD-AG 00624/2026 | ENC-MPAG02 000119/2026 | 662600422 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | PONTO QUENTE | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1364904 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5700613065 | 860732 | 9380100 | 190-1717031 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-22 18:23 | 2026-07-08 19:26 | 2026-06-29 18:23 | POSTE Concreto Duplo T | AXIXA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substituição de cabos deteriorados no circuito BT do Trafo 5700613065 e aprumar poste ID 67834337 no mesmo circuito. Melhores informações falar com Ricardo da equipe 065OP01 63 98411-0065. -->Material:Aproximadamente 200mt de cabo 35mm multiplex. São 2 vãos de rede. | Substituição de cabos deteriorados no circuito BT do Trafo 5700613065 e aprumar poste ID 67834337 no mesmo circuito. Melhores informações falar com Ricardo da equipe 065OP01 63 98411-0065. -->Material:Aproximadamente 200mt de cabo 35mm multiplex. São 2 vãos de rede. SUBST 01 VÃO DE 40MT DE CABO 35MM BIFASICO MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-67834337 E O POSTE DO TRAFO Nº 5700613065.
ETO-RD-GU 00662/2026 | ETO-RD-GU 002901/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1358056 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5700013076 | 689043 | 8745825 | 190-13676717 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 08:14 | 2026-06-23 08:15 | 2027-07-28 08:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita | Aplicado cola e fita
DOLP-RD-PA 00699/2026 | DLP-MLPA02 000061/2026 | 112600585 |  |  |  |  | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1358255 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700061070 | 844771 | 8963770 | 190-13697611 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 15:35 | 2026-06-24 18:00 | 2026-06-26 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | nota aberta para melhoria de aterramento, trafo 5700061070, trafo de 15kva, tensao 34,500 regiao de rio sono, cliente relata que varios animais foram eletrocutados, por motivo de segurança o trafo ficou aberto em campo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02348544 EMERGENCIAL: 190-13697611 nota aberta para melhoria de aterramento, trafo 5700061070, trafo de 15kva, tensao 34,500 regiao de rio sono, cliente relata que varios animais foram eletrocutados, por motivo de segurança o trafo ficou aberto em campo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000699/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000061/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5700061070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! |  |  | TRAEL |  | 01/04/2022 09:50:18 |  | 615371 | 00 | [5 empty] | 15 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 1H | COBRE | 224.4 | 213.2 | 201.2 | 19.4 | 15.3 | 14.4 | Não
ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358398 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700029045 | 844582 | 9394430 | 190-13657488 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 2026-06-26 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 151618 Nº SÉRIE; 1674317 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,54 MEDIÇÃO; 7,80 / 07,86 / 07,69 | 470465 | 132907 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/04/2026 13:50:32 | 01/07/2022 13:51:08 | 1674317 | 151618 | 20264550801936 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 150 | 1125 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 7.8 | 7.86 | 7.69 | 7.8 | 7.86 | 7.69 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00631/2026 | ENC-MPAG01 000312/2026 | 662600446 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | BASE DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1365580 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700124039 | 839331 | 9347708 | 190-1723393 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-24 15:41 | 2026-07-09 18:18 | 2026-07-01 15:41 | POSTE Madeira Circular | ARAGUATINS | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Equipe de manutenção para executar a troca de 2 poste de madeira estrutura 9/MAD-S1-ID-68400006- e executar o tencionamento de 1 vão de rede BT no local destes postes, no circuito do trafo 5700124039, IDs:68400006,68400010, no Povoado Macauba.Equipe 039OP03 fone:63 99202-3513. OBS: SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI3-11/600; | SUBSTITUIÇÃO poste de madeira estrutura 9/MAD-S1-ID-68400006- e executar o tencionamento de 1 vão de rede BT no local destes postes, no circuito do trafo 5700124039, IDs:68400006,68400010 - OBS: SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI3-11/600; --->NOTA AC SUBST01 POSTE 09/MD S1 POR UM POSTE 10/150 SI1 ID-68400010. POSTE ANTES ID-68400013 POSTE DEPOIS ID-68400006. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00632/2026 | ENC-MPAG01 000313/2026 | 662600447 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | BASE DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1365629 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700124039 | 839305 | 9347689 | 190-1723394 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-24 15:41 | 2026-07-09 18:19 | 2026-07-01 15:41 | POSTE Madeira Circular | ARAGUATINS | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Equipe de manutenção para executar a troca de 2 poste de madeira estrutura 9/MAD-S1-ID-68400010 e executar o tencionamento de 1 vão de rede BT no local destes postes, no circuito do trafo 5700124039, IDs:68400006,68400010, no Povoado Macauba. Equipe 039OP03 fone:63 99202-3513.-> OBS: SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI3-11/600; | SUBSTITUIÇÃO poste de madeira estrutura 9/MAD-S1-ID-68400010 e executar o tencionamento de 1 vão de rede BT no local destes postes, no circuito do trafo 5700124039, IDs:68400006,68400010, .-> OBS: SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI3-11/600; --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/MD S1 POR UM POSTE 10/150 SI1 ID-68400006. POSTE ANTES ID-68400010 POSTE DEPOIS ID-68400005. | [21 empty] | Não
DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360371 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710100256 | 1058396 | 8852017 | 190-12312516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 2026-06-27 21:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 395707 | 06103008 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2018 09:14:22 | 01/07/2016 09:15:36 | 457281 | 110895 |  | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-05-01 |  | 45 | 30 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 23.2 | 15.5 | 17.2 | 23.2 | 15.5 | 17.2 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359330 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700408058 | 755813 | 9209039 | 190-15825578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 10:29 | 2026-06-25 23:36 | 2026-06-28 10:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04 | 443443 | 109077 | ROMAGNOLE | TRAEL | 18/04/2024 | 21/09/2017 | 1541159 | 139631 | não |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359725 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700269132 | 836875 | 9401912 | 190-13687148 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:20 | 2026-07-02 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88 | 496858 | 127471 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 13:52:44 | 01/07/2019 13:53:41 | 836210 | 152183 |  | NÃO É REFORMADO | CPFL | 2026-07-01 | 2026-01-01 | 15 | 25 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | N/A | ALUMINIO | 6.91 | 6.9 | 6.88 | 6.91 | 6.9 | 6.88 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 |  | ABALROADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360385 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5721874257 | 940270 | 8884857 | 190-13709240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:50 | 2026-06-27 21:30 | 2026-06-29 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado | 60181 | 978264 | ITAM | ITB | 01/02/2026 09:53:04 | 01/11/2015 09:54:08 | 150837 | 303217 | 20264557826757 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 12.5 | 13.6 | 15.5 | 12.5 | 13.6 | 15.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359812 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01005098 | 5700098098 | 825295 | 9295716 | 190-15826876 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-26 16:14 | 2026-06-28 14:07 | 2026-07-03 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ANANAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO. | 0 | 0 | TRAEL | N/A | 26/04/2026 | 28/06/1984 | 836240 | 152213 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 519 | 648 | 602 | 519 | 648 | 602 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358144 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5700809009 | 789866 | 9019991 | 190-13669661 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | 2026-06-30 12:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631 | 0 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 11:28:01 | 30/06/2026 11:28:41 |  | 150806 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361055 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5758389021 | 869508 | 8594156 | 190-30427916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-28 11:56 | 2026-06-29 16:26 | 2026-07-01 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 758373 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 15:28:59 | 01/06/2024 15:32:17 |  | 150981 | 20264567247440 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00645/2026 | ENC-MLAG02 000208/2026 | 662600408 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1361252 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700001168 | 891397 | 9307863 | 190-1722975 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-28 18:53 | 2026-07-01 06:58 | 2026-07-05 18:53 | POSTE Concreto Duplo T | TOCANTINOPOLIS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Equipe de manutenção na RDR de Tocantinópolis para troca poste de BT-ID: 68403434-Poste: 10/150-Estrutura: S1-Endereço: Pov. Ribeirão GrandeEquipe: 002op02-Contato da equipe: 98467-3477Cliente Penalizado: 0-OBS: Poste baixo está passando caminhão e quebrando o ramal dos clientes | Equipe de manutenção na RDR de Tocantinópolis para troca poste de BT-ID: 68403434-Poste: 10/150-Estrutura: S1-Endereço: Pov. Ribeirão Grande Equipe: 002op02-Contato da equipe: 98467-3477 Cliente Penalizado: 0-OBS: Poste baixo está passando caminhão e quebrando o ramal dos clientes --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/300 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-68401798. | [21 empty] | Não
ETO-RD-DP 00401/2026 | ETO-RD-DP 001336/2026 |  | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1360815 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5739544072 | 903795 | 8646101 | 190-13662493 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 07:07 | 2026-06-30 17:31 | 2026-07-02 07:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR FLAY PARTIDO NA FASE B NO JAMPER 88424287 ENTRE ID 78823858 E 74497888 CONEXÃO DE REDE DE CABO NU COM COMPACTA RDU DE CONCEIÇÃO PENALIZANDO FASE DO TRAFO 5739544072 E CABO FORA DO ISOLADOR NA REDE COMPACTA NO MESMO TRECHO EQUIPE 072OP01 | FAVOR PROVIDENCIAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR FLAY PARTIDO NA FASE B NO JAMPER 88424287 ENTRE ID 78823858 E 74497888 CONEXÃO DE REDE DE CABO NU COM COMPACTA RDU DE CONCEIÇÃO PENALIZANDO FASE DO TRAFO 5739544072 E CABO FORA DO ISOLADOR NA REDE COMPACTA NO MESMO TRECHO EQUIPE 072OP01
DG-RD-PO 00442/2026 | DG-MPDG01 000108/2026 | 312600347 | POSTE | ABALROADO |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1359802 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5721874257 | 940238 | 8884894 | 190-1845640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 08:55 | 2026-06-27 21:30 | 2026-07-02 08:55 | POSTE Concreto Duplo T | SAO FELIX DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Complemento da nota DG-RD-PO 436/2026, troca de 2 postes.obs.: Vai ter que elevar os niveis dos dois postes, devido o vão atravessar a Rodovia em construção.10/300 id#769204609/150 id#76966519257op01 - fazer contato com a equipe - 63 9202-4418 | medido_ emergencial_ substituição de 02 postes quebrado e trafo rdr são felix | [21 empty] | Não
ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360935 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5700858029 | 793606 | 8575443 | 190-13693121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:05 | 2026-07-02 21:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA | 696358 | 00 | ITAM | ITB | 23/02/2026 | 01/02/2010 |  | 150955 | 20264571595148 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 0.5H | ALUMINIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00443/2026 | DG-MPDG01 000111/2026 |  | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1361450 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01051035 | 5700972035 | 815958 | 8808250 | 190-1596035 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 23:36 | 2026-06-30 20:13 | 2026-07-02 23:36 | POSTE Concreto Duplo T | MONTE DO CARMO | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue ss para substituir 1 poste de 9/150 na baixa do trafo 5700972035.Obs.: 2 jumper aberto para isolar poste, emendar cabo e trocar poste. levar 10m de cabo 35mmPOSTE:9/150 ESTRUTURA:SI-1 REDE ENERGIZADA:ABERTO JUMPER BT PARA ISOLAR CONSUMIDOR PENALIZADO: ACESSO:BOM LOCAL: TR 5700972035 COORD:815959,8808249 EQUIPE:035OOP02 | substituição de poste quebrado rdr monte do carmo | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00667/2026 | ETO-RD-GR 001511/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1360866 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710317009 | 777609 | 9028021 | 190-55947663 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-30 07:41 | 2026-06-30 10:55 | 2026-07-03 07:41 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | FAZER A SUBSTITUICAO DOS PARA-RAIOS DO TRAFO 5710317009 | FAZER A SUBSTITUICAO DOS PARA-RAIOS DO TRAFO 5710317009 EQUIPE FEZ SOMENTE A BAIXA DA OS
ETO-RD-PA 00428/2026 | ETO-RD-PA 003483/2026 |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1360942 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL05059122 | 5701816122 | 793230 | 8871622 | 190-13681357 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-30 11:13 | 2026-07-08 08:07 | 2026-07-03 11:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | DESLOCAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR PONTO QUENTE NO GLV DO TRAFO 5701816122.LOCAL: 206 SUL ALAMEDA 02 LOTE 80 - PALMAS/TO. | DESLOCAR EQUIPE DE LINHA VIVA PARA RECUPERAR PONTO QUENTE NO GLV DO TRAFO 5701816122. LOCAL: 206 SUL ALAMEDA 02 LOTE 80 - PALMAS/TO.
ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361472 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5702266007 | 782942 | 8942324 | 190-13643479 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-30 14:45 | 2026-06-30 02:31 | 2026-07-03 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 | 107284 | 21761 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2019 11:29:13 | 01/04/2007 11:30:58 | 502527 | 120055 | 20264574268871 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VANDALISMO | 2H | ALUMINIO | 3.98 | 4 | 3.6 | 17.5 | 18 | 17.42 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362539 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL06103004 | 5703676004 | 809927 | 9203171 | 190-53773831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:59 | 2026-07-02 21:45 | 2026-07-05 12:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | Filipe Gois Lopes | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO. | 388043 | 101329 | ITAIPU | TRAEL | 03/07/2023 | 29/12/2016 | 515195 | 138151 | 20264583770798 | CPFL | TRAEL |  |  | 150 | 15 | Não | 192 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | [6 empty] | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362461 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5364882001 | 783586 | 8882410 | 190-42135165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07-05 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | 374862 | 133087 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2010 14:23:14 | 01/03/2016 16:44:29 | 203008 | 135081 |  |  | TRAEL | 2026-04-01 | 2025-06-25 | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  | Sim
DOLP-RD-PA 00715/2026 | DLP-CTPA00 000116/2026 | 112600655 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1362219 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700004082 | 974993 | 8936141 | 190-1895207 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 20:44 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07-05 20:44 | POSTE Concreto Duplo T | LIZARDA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.00356604 LOCALIZAÇÃO: 190-1895207 Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444 Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833009 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 04/07/2026 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00717/2026 | DLP-CTPA00 000118/2026 | 112600655 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1362194 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700004082 | 975065 | 8936103 | 190-1791774 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 20:44 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07-05 20:44 | POSTE Madeira Circular | LIZARDA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.00356607 LOCALIZAÇÃO: 190-1791774 Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444 Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833009 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 04/07/2026 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00716/2026 | DLP-CTPA00 000117/2026 | 112600655 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1362193 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700004082 | 975041 | 8936119 | 190-1791773 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 20:44 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07-05 20:44 | POSTE Madeira Circular | LIZARDA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro | MEDIDO ATIVO: 190.00356606 LOCALIZAÇÃO: 190-1791773 Segue nota para substuiçao de poste deteriorado IDs 80105370 e 72352445 e 72352444 Tres estrutura S1 9/200 Completa Acesso livre para caminhao RDU de Lizarda Para mais informaçoes entra em contato com Aleandro DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833009 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 04/07/2026 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00657/2026 | ENC-MPAG02 000113/2026 | 662600421 | CABOS MT | CABO CONDUTOR BAIXO | OUTROS | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1362190 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5710250039 | 809769 | 9350795 | 190-1708956 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-02 20:47 | 2026-07-02 22:00 | 2026-07-09 20:47 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substiuir 2 vão de rede (cabo reconzido) entre os iD's 46537753 67003540 na Transaraguaia em Araguatins | Nota para manutenção substiuir 2 vão de rede (cabo reconzido) entre os iD's 46537753 67003540 na Transaraguaia em Araguatins. FOI SUBST 02 VÃO DE 95MT CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM BIFASICO ENTRE OS PORTES ID-67003540 AO POSTE ID-67003538.
DOLP-RD-PA 00722/2026 | DLP-CTPA00 000120/2026 | 112600666 | POSTE | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | POSTE | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1364940 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL07060122 | 5700245122 | 791790 | 8875323 | 190-1544120 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-03 17:46 | 2026-07-09 18:00 | 2026-07-10 17:46 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue nota Para substituição Poste danificando no ID 56757840 POSTE 9/150 S1 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.00898954 LOCALIZAÇÃO: 190-1544120 Segue nota Para substituição Poste danificando no ID 56757840 POSTE 9/150 S1 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833009 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 09/07/2026 EQUIPE: 833006 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 09/07/2026 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00723/2026 | DLP-CTPA00 000119/2026 | 112600665 | POSTE | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | POSTE | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1364939 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL07060122 | 5700245122 | 791775 | 8875299 | 190-1543064 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-03 17:50 | 2026-07-09 18:00 | 2026-07-10 17:50 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue Nota para Substituição Poste danificando S1 ID 56757124 Rede BT | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.00898942 LOCALIZAÇÃO: 190-1543064 Segue Nota para Substituição Poste danificando S1 ID 56757124 Rede BT DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833009 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 09/07/2026 EQUIPE: 833006 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 09/07/2026 | [21 empty] | Não
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362684 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710509094 | 771230 | 8712710 | 190-13692105 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | 2026-07-08 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1004589 | 00 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/04/2016 | 827994 | 150271 | 20264593196886 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 0.5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 31 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00677/2026 | ENC-MPGR01 000141/2026 | 712600506 | POSTE | DETERIORADA | POSTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1366242 | 2026 | COPO | ETO-RD-GR | AL01022033 | 5700692033 | 746984 | 9033903 | 190-1786182 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-06 09:55 | 2026-07-10 18:38 | 2026-07-13 09:55 | POSTE Concreto Duplo T | COLMEIA | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Substituir poste deteriorado (rachaduras e ferragens expostas) na Rdu de Colmeia. Poste ID TS: 71168340Avenida longuinho numero 1.264Fotos em anexo | TROCA DE POSTE DETERIORADO ETO-RD-GR 677/2026 ZONA URBANA - COLMÉIA 0033 SUBSTIT UM POSTE DT 09/300 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA S4 ID-71168340 CORD. X-746984 Y-9033903 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1365701 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700017077 | 906248 | 9145385 | 190-13652062 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 15:44 | 2026-07-08 15:30 | 2026-07-09 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Mayara Aquino do Nascimento | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO. | ETO-RD-AR 1071/2026 RDU GOIATINS 5700017077 FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5700017077 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | [8 empty] | NÃO | [7 empty] | 0
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363642 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700396250 | 796205 | 8758022 | IPU-27-5700396250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 18:13 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07-09 18:13 | TRANSFORMADOR SEM BAIXA TENSAO 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras | 661260 | 133227 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 10:04:19 | 01/11/2022 10:04:53 | 830302 | 151947 | 20264598126331 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1h | ALUMINIO | 16.7 | 15.5 | 17.8 | 16.7 | 15.5 | 17.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00410/2026 | ETO-RD-DP 001483/2026 | [5 empty] | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1363167 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5762230101 | 931472 | 8713642 | 190-1800321 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 10:23 | 2026-07-07 11:30 | 2026-07-10 10:23 | POSTE Concreto Duplo T | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Tranformador 5762230101 com vazamento de oleo , RDU de PORTO ALEGRE . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Tranformador 5762230101 com vazamento de oleo , RDU de PORTO ALEGRE .
DG-RD-PO 00451/2026 | DG-MPPO01 000117/2026 | 312600405 | OUTROS | DETERIORADA |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1382199 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700017071 | 765384 | 8780150 | 190-1586416 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:45 | 2026-08-26 16:40 | 2027-08-11 18:45 | POSTE Concreto Duplo T | BREJINHO DE NAZARE | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO | medido_ emergencial_ substituição de 02 postes madeira e 8 vão de rede bt | [21 empty] | Não
DG-RD-PO 00453/2026 | DG-MPDG01 000134/2026 | 312600405 | OUTROS | DETERIORADA |  |  | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1382205 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700017071 | 765435 | 8780340 | 190-1587213 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:45 | 2026-08-26 16:40 | 2027-08-11 18:45 | POSTE Concreto Duplo T | BREJINHO DE NAZARE | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO | medido_ emergencial_ substituição de 08 vão de rede bt e poste
DG-RD-PO 00452/2026 | DG-MPPO01 000118/2026 | 312600405 | OUTROS | DETERIORADA |  |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1382202 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700017071 | 765426 | 8780306 | 190-1587214 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:45 | 2026-08-26 16:50 | 2027-08-11 18:45 | POSTE Concreto Duplo T | BREJINHO DE NAZARE | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para atendimento com equipe de manutençãoSubstituir 8 vão rede , cabos multiplex QP / 35 de BT deteriorado, E 2 POSTES DE madeira na RDU de brejinho OS #ID´S 59616218, 59616220 CIRCUITO DO TRAFO 5700017071 , acesso livre , tensão 13,8 REF: MEDIDOR 01000163867 E 06000021854 AV: JK BAIRRO JANUARIO | medido_ emergencial_ substituição de 02 postes madeira e 8 vão de rede bt | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00677/2026 | ENC-MPAG02 000118/2026 |  | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1363419 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700011065 | 858603 | 9378077 | 190-1690253 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-08 04:40 | 2026-07-08 05:40 | 2026-07-15 04:40 | POSTE Concreto Duplo T | AXIXA DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutençãso para substituir 40 metros de rede de BT, com condutores recuzidos e cheios de emendas no circuito do trafo 5700011065, entre os ID'S 66880901 e 66880909 | substituir 40 metros de rede de BT, com condutores recuzidos e cheios de emendas no circuito do trafo 5700011065, entre os ID'S 66880901 e 66880909
ETO-RD-GR 00690/2026 | ETO-RD-GR 001541/2026 |  |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1363510 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01038009 | 5700614009 | 767573 | 9029146 | 190-15852809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 08:17 | 2026-07-08 14:09 | 2026-07-11 08:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUICAO DE PARA-RAIOS DO TRAFO 5700614009 | SUBSTITUICAO DE PARA-RAIOS DO TRAFO 5700614009
ETO-RD-GR 00691/2026 | ETO-RD-GR 001542/2026 |  |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA PREVENTIVA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1363512 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700413009 | 765446 | 9016291 | 190-13870194 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 08:20 | 2026-07-08 15:39 | 2026-07-11 08:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS DO TRAFO 5700413009 | SUBSTITUIR OS PARA-RAIOS DO TRAFO 5700413009
ETO-RD-GR 00696/2026 | ETO-RD-GR 001609/2026 |  | CABOS MT | JUMPER MT | CABOS MT | JUMPER MT | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1365110 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5747766048 | 772875 | 8998844 | 190-1774059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 11:26 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-11 11:26 | POSTE Concreto Duplo T | FORTALEZA DO TABOCAO | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | CABO REDE COMPACTA ROMPIDO NECESSARIO RECUPERAR MESMO ACESSO LIVRE PARA LINHA VIVA ID 91244003 NO LOCAL 24UC CLIENTE PENALIZADO.LEVAR EMENDA PARA CABO CS / 70REDE QUE ATENDE TRAFO 5747766048CABO CS / 70NOTA GERADA EM ID FICTICIO POIS O DE REFERENCIA NAO FOI ENCONTRADO 91244001
ETO-RD-PA 00448/2026 | ETO-RD-PA 003824/2026 |  | AVARIADO |  | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1367099 | 2026 | DEOP | ETO-RD-PA | AL03059122 | 5705426122 | 793477 | 8872246 | 190-13679033 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-08 13:54 | 2026-07-27 09:34 | 2026-09-06 13:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ECIMARIO CASSIANO ALVES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | substituir para-raio da fase c do trafo 5705426122 | substituir para-raio da fase c do trafo 5705426122
ETO-RD-GU 00697/2026 | ETO-RD-GU 003094/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1365161 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5723171094 | 761054 | 8692196 | 190-13652971 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 11:52 | 2026-07-09 11:53 | 2027-08-13 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JERES RODRIGUES DE LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita. | Aplicado cola e fita.
ETO-RD-GU 00699/2026 | ETO-RD-GU 003095/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1365186 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5731805148 | 793233 | 8688075 | 190-13658943 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 13:41 | 2026-07-09 13:42 | 2027-08-13 13:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JERES RODRIGUES DE LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita | Aplicado cola e fita
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365880 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01020023 | 5700443155 | 821246 | 9107386 | 190-13670795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:38 | 2026-07-10 15:31 | 2026-07-12 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | 481357 | 23815 | ITAM | ITB | 19/02/2026 09:40:33 | 01/08/2007 09:41:07 |  | 150945 | ---- |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | ALUMINIO | 208.4 | 207.2 | 204.9 | 167 | 176.2 | 161 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00689/2026 | ENC-MLAG02 000216/2026 | 662600447 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1365648 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700124039 | 839266 | 9347661 | 190-1723395 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-09 18:05 | 2026-07-09 18:16 | 2026-07-16 18:05 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substituição do Poste 9/150-S1 - ID-68400013- Deteriorado/FERRAGEM EXPOSTA- SS'S SUBSTITUIÇÃO CABOS E POSTES RD BT CABO NU. TR-5700124039- POV MACAÚBA -SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI3-11/600; | Substituição do Poste 9/150-S1 - ID-68400013- Deteriorado/FERRAGEM EXPOSTA- SS'S SUBSTITUIÇÃO CABOS E POSTES RD BT CABO NU. TR-5700124039- POV MACAÚBA -SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005-SI3 AO POSTE ID-68437514-S4-SI3-11/600; ---->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/300 SI1 ID-68400602. POSTE ANTES ID-68437514 POSTE DEPOIS ID-68400013. SUBST 02 VÃO DE 62MT X4 DE CABO 02AWG CA POR CABO 35MM TRIF MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-68437514 E O POSTE ID-68400013. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00690/2026 | ENC-MLAG01 000179/2026 | 662600446 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1365647 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700124039 | 839351 | 9347722 | 190-1723392 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-09 18:12 | 2026-07-09 18:02 | 2026-07-16 18:12 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUATINS | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005 - SI3 AO POSTE ID-68437514 - S4-SI3-11/600; SS'S SUBSTITUIÇÃO CABOS E POSTES RD BT CABO NU. TR-5700124039- POV MACAÚBA - | SUBSTIT. DE 05 X VÃOS RD BT 3#2(2) CABO NU BAMBOS DETERIORADOS DO POSTE ID-68400005 - SI3 AO POSTE ID-68437514 - S4-SI3-11/600; SS'S SUBSTITUIÇÃO CABOS E POSTES RD BT CABO NU. TR-5700124039- POV MACAÚBA - --->NOTA AC SUBST 03VÃO X4 DE 105MT DE CABO 02AWG CA POR CABO 35MM MULTIPLEXADO ENTRE OS PORTES ID-68400005 AO POSTE ID-68400013.
ETO-RD-AR 01080/2026 | ENC-MPAR01 000057/2026 | 612600688 | POSTE | FERRAGEM DETERIORADA | DESGASTE | DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1365966 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700039025 | 716919 | 9152862 | 190-1671357 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-10 07:57 | 2026-07-10 16:30 | 2026-07-17 07:57 | POSTE Concreto Duplo T | ARAPOEMA | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Favor enviar equipe de manutenção pesada para executar atroca de poste deteriorado no circuito do trafo 5700039025, estrutura S1, bitola:9/150 , acesso bom no P.A Coriolando no ID:64714850, em frente ao medidor:2003292618. | ETO-RD-AR 1080/2026 RURAL ARAPOEMA 5700039025 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 10/150 POR UM POSTE DT 10/600, ESTRUTURA S1. ID 64714850 OBS: POSTE ENTRE OS ID'S 64714851 E 64714849 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 01081/2026 |  |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL01086016 | 5702026022 | 850175 | 9222161 | 190-13676435 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-10 09:35 |  | 2026-09-08 09:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR POSTE DA ESTRUTURA DO TRAFO 5702026022 POIS A MESMA ESTA DETERIORADA E OFERECENDO RISCO DE QUEBRA AO MANUSEAR EQUIPAMENTOS NA ESTRUTURA
ETO-RD-AG 00698/2026 | ENC-MPAG01 000318/2026 | 662600434 | POSTE | DETERIORADA | OUTROS |  | MC - POSTES | MC - POSTES | 1366142 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5728491131 | 853430 | 9402696 | 190-1724678 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-10 14:53 | 2026-07-12 13:29 | 2026-07-17 14:53 | POSTE Concreto Duplo T | PRAIA NORTE | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Eq. Manutenção - Substituição Poste ID-67868307 - 9/150-S1 - deteriorardo com Ferragem Exposta Em Frente ao CDC-3245177-5 - Sr. Deuzimar na Rua Dom Pedro II, 129 - No Circuito do Trafo- 5728491131 - Centro - Praia Norte. | Eq. Manutenção - Substituição Poste ID-67868307 - 9/150-S1 - deteriorardo com Ferragem Exposta Em Frente ao CDC-3245177-5 - Sr. Deuzimar na Rua Dom Pedro II, 129 - No Circuito do Trafo- 5728491131 - Centro - Praia Norte. --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-67868307. POSTE ANTES ID-67868310 POSTE DEPOIS ID-67868303. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365963 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5710461039 | 807277 | 9349974 | 190-13668496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:14 | 2026-07-11 01:35 | 2026-07-13 18:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12 | 53662 | 680615 | ITAM | TRAEL | 10/07/2026 | 08/02/2005 |  | 150637 | 20264615362779 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.96 | 1.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366286 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700674080 | 885100 | 9251272 | 190-13665801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 21:13 | 2026-07-11 17:40 | 2026-07-13 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | ETO-RD-A 1089/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151687 Nº DE SÉRIE : C 308256 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 21/04/2026 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 | S/N | S/N | ITAM | N/A | 21/04/2026 09:14:53 | 14/07/2026 09:15:36 |  | 151687 | 20264615682894 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | .. | ALUMINIO | 8.55 | 7.06 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00705/2026 | ENC-MPAG02 000124/2026 | 662600435 | CABOS BT | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | CABOS BT | GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1365972 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700386119 | 840924 | 9332685 | 190-1731523 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-11 11:28 | 2026-07-11 22:24 | 2026-07-14 11:28 | POSTE Concreto Duplo T | SAO BENTO DO TOCANTINS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de São Bento para recupera e troca 150 metros de cabo BTTrafo: 5700386119Cabo: 35 multiplexEstrutura: SI-1 até a SI3Cabo entres os ID:68473925 até o ID 68474051Endereço: Rua Marcelino Maranhão ramosEquipe:002FT01Contato da equipe: 99933-2844Clientes Penalizado: 110 | Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção na RDU de São Bento para recupera e troca 115 metros de cabo BT Trafo: 5700386119 Cabo: 35 multiplex Estrutura: SI-1 até a SI3 Cabo entres os ID:68473925 até o ID 68474051 Endereço: Rua Marcelino Maranhão ramos Equipe:002FT01 Contato da equipe: 99933-2844 Clientes Penalizado: 110 OBS; SUBST 03 VÃO DE REDE DE 115MT DE CABO 35MM MULTIPLEX TRIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-68474051 AO POSTE ID-68472315.
ETO-RD-AR 01090/2026 | ENC-MLAR01 000276/2026 | 612600686 | POSTE | ABALROADO | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1366357 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL05010004 | 5749592004 | 806254 | 9202730 | 190-1629125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-11 13:26 | 2026-07-11 17:25 | 2026-07-14 13:26 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa TardeSegue SSSenhores enviar equipe de manuteção na RDU de Araguaína para troca poste e caboID: 63143157 e 63143167Estrutura: S1Levar: 100 metros de cabo 35mm Equipe: 004op02Contato da equipe: 98454-1114Cliente penalizado: 63Endereço: IND RUA ALAMEDA DOS ROXINOIS, 0 - QD.35 LT.77 NA RUA DETRAS DA SOTELL | ETO-RD-AR 1090/2026 RDU ARAGUAINA 5749592004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/600. DESFEITO ESTRUTURA S1 E FEITO ESTRUTURA SI-1. ID 63143157 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 85 METROS DE CABO 2CA (X4) POR CABO MULTIPLEX ID 63143156 AO ID 63143164 DESFEITO ESTRUTURA SI-3 S3 E FEITO ESTRUTURA SI-3 SI-3 ID 63143156 DESFEITO ESTRUTURA S1 E FEITO ESTRUTURA SI-3 S3 ID 63143164 | [21 empty] | Não
ENC-RD-AR 00011/2026 |  |  | FURTADO | FURTADO | [5 empty] | 2026 | COI | ENC-RD-AR | LD03105019 | 5700129193 | 944101 | 9087110 | 190-13686167 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-11 23:27 |  | 2026-07-14 23:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO DE 15KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE , 01 CLIENTE PENALIZADO.
ETO-RD-GU 00709/2026 | ETO-RD-GU 003279/2026 |  | AVARIADO | VANDALISMO | AVARIADO | VANDALISMO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1368140 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700448107 | 593082 | 8629360 | 190-15845624 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 01:44 | 2026-07-12 18:00 | 2026-07-15 01:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANDOLANDIA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segeu SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Substituir transformador 5700448107 , com vazamento de oleo e rafazer o aterramento . 25 kVA , 19.9KV , acesso livre . | Segeu SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Substituir transformador 5700448107 , com vazamento de oleo e rafazer o aterramento . 25 kVA , 19.9KV , acesso livre . FOI REALIZADO A COLA E FITA DO TRANSFORMDOR. | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AR 01091/2026 | ENC-MLAR01 000272/2026 | 612600691 | CABOS BT | FALTANDO | RAMAL DE LIGAÇÃO | FALTANDO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1366336 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710168016 | 826899 | 9253433 | 190-1749754 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 17:30 | 2026-07-13 16:44 | 2026-07-15 17:30 | POSTE Concreto Duplo T | WANDERLANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde!Senhores, enviar equipe manutenção para instalar 170 metros de cabo 35mm multiplex, cabos foram roubados, Assentamento Costa rica, chacara ricaUC 35682632 trafo 5710168016, 2 clientes penalizados. | ETO-RD-AR 1091/2026 P.A COSTA RICA 5710168016 FEITO A INSTALAÇÃO DE 80 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM QUE HAVIA SIDO ROUBADO. ID 69395565 AO ID 46536496 FEITO A INSTALAÇÃO DE 30 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM QUE HAVIA SIDO ROUBADO. ID 69395556 AO ID 46533493
ETO-RD-AR 01092/2026 | ENC-MLAR05 000368/2026 | 612600701 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1366395 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01040004 | 5704226004 | 808083 | 9209891 | 190-13649938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 17:42 | 2026-07-13 10:30 | 2026-07-15 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde!Senhores, enviar equipe de manutenção para substituir trafo 5704226004 45kva 13.8kv com vazamento de oleo, Bairro boa vista rdu de Araguaina. | ETO-RD-AR 1092/2026 RDU ARAGUAINA FEITO COLAGEM NA BUCHADO TRAFO 5704226004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | [8 empty] | ****** | [7 empty] | 0
ETO-LMPS01 00001/2026 | ENC-LMPS03 000104/2026 |  | ATERRAMENTO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | ATERRAMENTO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1367878 | 2026 | COI | ETO-LMPS01 | AL01050008 | 5700844008 | 764359 | 8946306 | 190-1494754 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-13 08:28 | 2026-07-16 16:22 | 2026-07-16 08:28 | POSTE Concreto Circular | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Boa Noite,Senhores segue ss para devidas tratativas com equipe manutenção para refazer malha de aterramento do trafo 5700844008 ENDEREÇO: IND RUA 4, 469 - CASA A CENTROEQUIPE : Tecnico Marcio 63992950269COORDENADA: 764568 / 8946303 | SS ETO-LMPS01 01/2026 trafo 5700844008 FOI FEITO MELHORIA NO ATERRAMENTO DO TRAFO 5700844008 |  |  | ITAM |  | 01/10/2024 09:54:14 |  |  | ILÉGIVEL | [5 empty] | 150 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |  | 3H | ALUMINIO | 24.14 | 26 | 25.29 | 14.86 | 15.19 | 13.63 | Não
ETO-RD-AR 01093/2026 | ENC-MLAR02 000155/2026 | 612600693 | POSTE | ABALROADO | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1366524 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700003053 | 799183 | 9251174 | 190-1749421 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-13 10:08 | 2026-07-13 21:00 | 2026-07-16 10:08 | POSTE Concreto Duplo T | PIRAQUE | Filipe Gois Lopes | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDU de Piraquê, para trocar poste abalroado Poste:9/150ID:69398535Estrutura: SI-1Trafo:5700003053Cliente penalizado: Não Equipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço: Rua Caetana Ferreira Lima 465 | ETO-RD-AR 1093/2026 RDU PIRAQUÊ 5700003053 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/150, ESTRUTURA SI-1 ID 69398535 OBS: ENTRE OS POSTES ID 69398538 E 69398527 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367143 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710025025 | 691546 | 9147277 | 190-13689855 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | 2026-07-16 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04 | 99061907 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 18/02/2026 | 17/06/1999 |  | 151046 | ............ |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1881 | 1752 | 1698 | Não
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367340 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700017077 | 906248 | 9145385 | 190-13652062 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-15 16:49 | 2026-07-21 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04 | 606293 | 150750 | ITAIPU | ITAIPU | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 606246 | 150703 | ---- | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Sim | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366285 | 2026 | COCM | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5720015066 | 816889 | 9072071 | 190-13644091 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | 2026-07-17 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112 | 0 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 10:06:45 | 15/07/2026 10:07:14 |  | 151765 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 9.97 | 5.93 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00741/2026 | DLP-MLPA02 000088/2026 | 112600700 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1366737 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5704945001 | 785313 | 8886520 | 190-13660909 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 13:49 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-17 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | segue nota de abertura para melhoria de aterramento, trafo 5704945001, tensao 13800 / 440 V, trafo de 25kva, regiao de luzimangues | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de abertura para melhoria de aterramento, trafo 5704945001, tensao 13800 / 440 V, trafo de 25kva, regiao de luzimangues |  |  | N/A |  | 20/07/2026 14:11:27 |  | 0 | 00 | [9 empty] | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |  | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Não
ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367869 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710069148 | 796764 | 8712837 | 190-13704159 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 16:15 | 2026-07-15 15:00 | 2026-07-17 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264629600677 SS: ETO-RD-GU 714/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 70068 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:30:08 | 01/11/2005 08:31:51 | 828004 | 150281 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2.05 | 0.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00742/2026 | DLP-MPPA01 000245/2026 |  | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | POSTE | ALTO ESFORÇO MECANICO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1366738 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5765339122 | 789200 | 8871524 | 190-1542591 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 17:36 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-17 17:36 | POSTE Concreto Duplo T | PALMAS | MARCELO COSTA PRIMO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Remoção de Poste BT com alto Risco de ser Abalroado na Orla 14 proximo a Pavimentação. Transforma poste id 56762409 numa S3 eliminado poste id 56762411 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Remoção de Poste BT com alto Risco de ser Abalroado na Orla 14 proximo a Pavimentação. Transforma poste id 56762409 numa S3 eliminado poste id 56762411 ATIVO: 190.01116842 LOCALIZAÇÃO: 190-1542591 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 15/07/2026 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367148 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700573039 | 813216 | 9398744 | 190-13643229 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 20:36 | 2026-07-15 18:57 | 2026-07-21 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764 | PLANO DE MEDIDA - Realizar Substituição do Trafo - 5700573039 de 10 Kva - 19,9 Kv para 25 Kva - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700573039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABEIL/2006 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 393649 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,93 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150434 Nº SÉRIE; 828157 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,18 / 25,17 / 25,17 | 393649 | N/A | TRAEL | ITB | 01/02/2026 13:45:12 | 01/04/2006 13:45:55 | 828157 | 150434 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 25 | 10 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 25.18 | 25.17 | 25.17 | 25.18 | 25.18 | 25.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367364 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02062013 | 5700096013 | 731159 | 8872411 | 190-13653154 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 09:46 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-18 09:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012. | 332365 | 112127 | TRAEL | ITAIPU | 01/03/2018 10:05:53 | 01/03/2016 10:07:40 | 463521 | 113570 | 20264631933554 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 3.71 | 3.74 | 1.86 | 1.77 | 3.28 | 2.54 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-PS 00308/2026 | [9 empty] | 2026 | COPO | ETO-RD-PS | LD05062013 | 5700016084 | 695530 | 8915986 | 190-13683899 | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-07-15 09:47 |  | 2027-01-11 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Favor realocar estrutura do Trafo 5700016084, para o alinhamento de Guia (Via Pública). Cliente relatou a nossa Gerência DEOP que está construíndo, porém o poste se encontra muito proximo a sua área de construção permitida. Fotos em anexoRisco a Comunidade
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367670 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700968080 | 844049 | 9264582 | 190-13702982 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 01:58 | 2026-07-16 15:11 | 2026-07-19 01:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | 767732 | 06006985 | ITAM | ITB | 23/02/2026 | 16/07/2011 |  | 150976 | 20264633264094 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 H | ALUMINIO | 3497 | 3681 | 3952 | 604 | 793 | 856 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00735/2026 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384397 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700085133 | 837204 | 9405933 | 190-13723197 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-16 16:21 | 2026-09-04 06:44 | 2026-09-14 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR Transformador 5700085133 danificado com a bucha do secundário danificada e com vazamento de óleo. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700085133 de 15 kVA para 25 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385 | [8 empty] | sera aberta na execuçao | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00730/2026 |  |  | CABOS BT | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5712592130 | 886242 | 9387336 | 190-1843061 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-16 16:21 |  | 2026-09-14 16:21 | POSTE Concreto Duplo T | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO | [9 empty] | sera aberta na execuçao | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00734/2026 |  |  | CABOS BT | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5712592130 | 886303 | 9387192 | 190-1843048 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-16 16:21 |  | 2026-09-14 16:21 | POSTE Concreto Duplo T | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO | [9 empty] | sera aberta na execuçao | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00729/2026 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | CABOS BT | DETERIORADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376023 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5712592130 | 886219 | 9387376 | 190-1843060 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-16 16:21 | 2026-08-07 13:13 | 2026-09-14 16:21 | POSTE Concreto Duplo T | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO |  | 124522 | 124522 | TRAEL | ITB | 26/05/2026 | 18/04/2023 | 457685 | 111260 | sera aberta na execuçao | TRAEL | TRAEL |  |  | 1125 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | ALUMINIO | 992 | 987 | 990 | 992 | 987 | 990 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367755 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5712592130 | 886266 | 9387296 | 190-13678384 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-16 16:21 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07-23 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO TRAFO Nº 5712592130 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 015657 Nº SÉRIE; 339270 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152225 Nº SÉRIE; 836252 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 9,05 / 9,72 / 7,95 | 339270 | 015657 | TRAEL | TRAEL | 15/04/2026 | 11/02/2015 | 836252 | 152225 | sera aberta na execuçao | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 9.72 | 7.95 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00728/2026 |  |  | CABOS BT | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5712592130 | 886201 | 9387407 | 190-1843050 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-07-16 16:21 |  | 2026-09-14 16:21 | POSTE Concreto Duplo T | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO | [9 empty] | sera aberta na execuçao | [7 empty] | 0
ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369533 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02072001 | 5719414148 | 795726 | 8723694 | 190-13659983 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-16 17:12 | 2026-07-24 08:06 | 2026-09-14 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 30kva Tensão: 34.5 kv Para raio: queimado acesso livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264638855237 SS: ETO-RD-GU 734/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 288 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 183425 | CI2706004073 | ROMAGNOLE | ABB | 01/05/2021 | 01/12/2001 00:00:00 | 1295264 | 127664 | 20264638855237 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | .1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368515 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5742109004 | 792203 | 9207282 | 190-37186047 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 11:37 | 2026-07-18 12:00 | 2026-07-20 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | ETO-RD-AR 1124/2026 TRAFO 5742109004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150836 Nº DE SÉRIE : C 303216 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 91638 FOI SUBSTITUIDO CHAVE FUSIVEL DO TRAFO 5742109004 | S/N | S/N | ITAM | N/A | 19/02/2026 15:02:38 | 20/07/2026 15:03:47 |  | 150836 | ******* | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 10.74 | 11.41 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00760/2026 | DLP-MLPA02 000096/2026 |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - ATERRAMENTO | MC - ATERRAMENTO | 1368119 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5703960001 | 781286 | 8875693 | 190-13679234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 17:54 | 2026-07-18 18:00 | 2026-07-20 17:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar Equipe de Manutenção para corrigir malha de aterramento no TRAFO 5703960001.Local: Loteamento Porteira - Luzimangues. | 01. Baixado para consumo de material Enviar Equipe de Manutenção para corrigir malha de aterramento no TRAFO 5703960001. Local: Loteamento Porteira - Luzimangues. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/07/20260 |  |  | ITAM |  | 24/07/2026 11:00:50 |  | 0 | 00 |  |  |  | 2026-07-24 |  | 25 |  |  |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não |  | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não
ETO-RD-GR 00739/2026 | ETO-RD-GR 001655/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1368367 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5738786009 | 775910 | 9020555 | 190-15778219 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 10:10 | 2026-07-20 17:26 | 2026-07-23 10:10 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIO QUEIMADO MT DO TRAFO 5738786009 | SUBSTITUIR PARA-RAIO QUEIMADO MT DO TRAFO 5738786009
ETO-RD-GR 00740/2026 | ETO-RD-GR 001656/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | GARANTIA DE TRAFO | VEGETAÇÃO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1368403 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700198009 | 774335 | 9024221 | 190-46276981 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 10:33 | 2026-07-20 15:52 | 2026-07-23 10:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | KELLITON PEREIRA MARTINS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAZER PODA DE ARVORE EM CONTATO COM REDE MT | FAZER PODA DE ARVORE EM CONTATO COM REDE MT
ENC-RD-PS 00655/2026 | ENC-LMPS04 000108/2026 |  | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | CABOS BT | CABO CONDUTOR BAIXO | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1372686 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01047073 | 5701757073 | 648784 | 8804645 | 190-1811412 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 22:09 | 2026-07-29 17:48 | 2026-07-23 22:09 | POSTE Concreto Duplo T | LAGOA DA CONFUSAO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR 150 METROS DE CABO 35 MM MULTIPLEX LEVAR CONECTOR QP / 35PERFURANTE E ALÇA NO CIRCUITO DO TRAFO 5701757073 | SS ENC-RD-PS 655/2026 TRAFO 5701757073 FOI FEITO A SUBST. DE 50MTS DE CABO MULTIPLEX 35MM FEITO 04 EMENDAS DE CABO 35MM ENTRE OS ID: 75277296 E ID:75277294 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00752/2026 | ENC-MPAG02 000130/2026 | 662600467 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1369455 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5700239131 | 864513 | 9396716 | 190-13722738 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 21:36 | 2026-07-21 22:53 | 2026-07-24 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção fazer melhoria de aterramento no trafo 5700239131 na RDR de Praia Norte trafo de 15kva na 19.9kvlocal de acesso livreequipe 045OP04 | Nota para manutenção fazer melhoria de aterramento no trafo 5700239131 na RDR de Praia Norte trafo de 15kva na 19.9kv local de acesso livre equipe 045OP04 |  |  | ITAM |  | 05/08/2025 |  |  | 147995 | [5 empty] | 15 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |  | 1H | COBRE | 36.91 | 36.67 | 37.23 | 1.31 | 0.99 | 0.95 | Não
ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369932 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700692040 | 753430 | 9242816 | 190-13665542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 21:52 | 2026-07-22 16:30 | 2026-07-24 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete | ETO-RD-AR 1136/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151676 Nº DE SÉRIE : C 308245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | 0 | 0 | ITAM | IGT | 23/07/2026 | 23/07/2026 |  | 151676 | ****** |  | CPFL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 1987 | 1743 | 1460 | 1987 | 1743 | 1460 | Não
ETO-RD-AG 00755/2026 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1370035 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5719958068 | 814538 | 9409843 | 190-13716341 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-22 13:11 | 2026-07-24 07:50 | 2026-09-20 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068. | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983. | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00757/2026 | ENC-MPAG02 000131/2026 | 662600467 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1369788 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700855045 | 849305 | 9374171 | 190-13667802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-22 19:35 | 2026-07-22 23:01 | 2026-07-25 19:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para refazer a malha de aterramento do trafo 5700855045, o mesmo se encontra rompido em campoEndereço: A Santa juliana | Enviar equipe da manutenção para refazer a malha de aterramento do trafo 5700855045, o mesmo se encontra rompido em campo Endereço: A Santa juliana |  |  | ITB |  | 10/06/2015 |  | 954903 | NAO TEM | [5 empty] | 15 |  |  |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim |  | 1H | COBRE | 38.36 | 38.05 | 38 | 7.41 | 7.95 | 7.71 | Não
DG-RD-PO 00470/2026 | DG-MPPO01 000102/2026 | 312600373 | FURTADO |  | FURTADO |  | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1370697 | 2026 | COCM | DG-RD-PO | LD01072001 | 5744441001 | 787537 | 8829230 | 190-31177840 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-23 10:08 | 2026-07-23 18:00 | 2026-07-26 10:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para eqiupe de manutenção instaladar 10 vão de rede bt do circuito do trafo 574444001 que foi Furtado. entre os ids, 90188741 - 90188740 - 90188738 - 90188739 - 90188738 - 90188737 - 90188736 - 90188735 - 90188734 - 90188558 - 90188557 - 90188733. circuito tem pedido de ligação nova vencida devido falta de rede. | medido_ emergencial_ Segue SS para eqiupe de manutenção instaladar 10 vão de rede bt do circuito do trafo 574444001 que foi Furtado. entre os ids, 90188741 - 90188740 - 90188738 - 90188739 - 90188738 - 90188737 - 90188736 - 90188735 - 90188734 - 90188558 - 90188557 - 90188733. circuito tem pedido de ligação nova vencida devido falta de rede.
ETO-RD-GR 00752/2026 | ENC-MLGR03 000266/2026 | 712600484 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1371640 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710279024 | 735398 | 9065726 | 190-1782652 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-23 19:51 | 2026-07-24 19:00 | 2026-07-26 19:51 | POSTE Concreto Duplo T | ITAPORA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | CIRCUITO DO TRAFO 5710279024CABO DE BT . NECESSARIO TROCA DE CABO BIFASICO MULTIPLEX CERCA DE 100M.MID 71145415 ID 711461781UC PENALIZADA.LEVAR 4PERFURANTES 2EMENDAS PARA NEUTRO CABO2 | TROCA DE CONDUTOR DETERIORADO ETO-RD-GR 752/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 FOI SUBSTITUIDO 130 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 35MM ENTRE O POSTE DE ID-71145415 CORD. X-735442 Y-9065848 E O POSTE DE ID-71146178 CORD. X-735396 Y-9065727 NOS VÃOS DE ID-71146176 E ID-71146179 | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00662/2026 | ENC-LMPS04 000109/2026 |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR | 1375163 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01047073 | 5700024073 | 649859 | 8805696 | 190-13704067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-24 16:07 | 2026-07-29 17:48 | 2026-07-27 16:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Lançar cabos multiplex 35.mm 150mts no circuito do TR 5700024073 RDU de Lagoa da Confusão setor Lagoa da Ilha. 073op02 Wesley 992562158 | Lançar cabos multiplex 35.mm 150mts no circuito do TR 5700024073 RDU de Lagoa da Confusão setor Lagoa da Ilha. 073op02 Wesley 992562158
ETO-RD-AR 01164/2026 | ENC-MLAR02 000172/2026 | 612600744 | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1372393 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710006058 | 715349 | 9210151 | 190-13702606 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-27 08:42 | 2026-07-28 15:35 | 2026-09-25 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIR PARA-RAIO 34,5 KV TRAFO 5710006058 | ETO-RD-AR 1164/2026 RURAL SANTA FÉ 5710006058 FEITO MELHORIA DE DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5710006058. |  |  | ROMAGNOLE |  | 03/07/2020 |  | 1232291 | 124967 | [5 empty] | 30 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 1H | ALUMINIO | 585 | 575 | 561 | 2104 | 2027 | 1635 | Não
ETO-RD-PA 00507/2026 |  |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL04097122 | 5764241122 | 794605 | 8862789 | 190-59383332 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-07-30 17:19 |  | 2026-08-02 17:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Acionar Equipe de Linha Viva para recuperar ponto quente no circuito de MT próximo ao TRAFO 5764241122.Local: ARSE 135 - Quadra Nova
ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 |  | QUEIMADO |  | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373209 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL05040003 | 5700194003 | 709144 | 8702997 | 190-1480086 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 00:28 | 2026-07-31 14:08 | 2026-08-03 00:28 | POSTE Concreto Circular | GURUPI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 9477183 | 00 | ROMAGNOLE | WTW | 01/02/2026 | 11/11/1994 | 1667710 | 150690 | 20264711028458 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 69 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00794/2026 | ENC-MLAG02 000238/2026 | 662600486 | POSTE | DETERIORADA | ESTRUTURA SECUNDÁRIA | BASE DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1373934 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AG | AL02084002 | 5700068002 | 895866 | 9297117 | 190-1723126 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-31 09:58 | 2026-08-01 11:50 | 2026-08-07 09:58 | POSTE Concreto Duplo T | TOCANTINOPOLIS | Filipe Gois Lopes | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia!Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção para RDU de Tocantinópolis , para trocar poste com a base quebradaPoste:09/150ID:68415337Estrutura: S1UC:3150590Trafo:5700463002Cliente penalizado: Não Equipe:002OP02Contato:63984673477Endereço: Rua Pedro Ludovico S/Nacesso livre | OS PARA SUBSTITUICAO DE POSTE DETERIORADO Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para RDU de Tocantinópolis , para trocar poste com a base quebrada Poste:09/150 ID:68399735 Estrutura: S1 UC:3150590 Trafo:5700463002 Cliente penalizado: Não Equipe:002OP02 Contato:63984673477 Endereço: Rua Pedro Ludovico S/N acesso livre --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/300 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-68399735. POSTE ANTES ID-68399718 POSTE DEPOIS ID-68463739. | [21 empty] | Não
DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374169 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5711214001 | 776960 | 8838349 | 190-13694767 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 17:40 | 2026-08-01 18:40 | 2026-08-03 17:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 53540 | ilegivel | ITAM | TRAEL | 01/05/2026 14:41:15 | 01/02/2005 14:41:47 | 306279 | 152545 | NÃO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.3 | 14.6 | 17.8 | 12.3 | 14.6 | 17.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00799/2026 | ENC-MLAG02 000240/2026 | 662600494 | PÁRA-RAIOS | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | ESTRUTURA SECUNDÁRIA | BASE DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1374301 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700023002 | 895761 | 9298787 | 190-1731749 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-01 09:26 | 2026-08-03 21:53 | 2026-08-04 09:26 | POSTE Concreto Duplo T | TOCANTINOPOLIS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE QUEBRADO NA ESTRUTURA ID 68465654.BITOLA: 9/300ESTRUTURA S1OBS.: NOTA ABERTA A PEDIDO DO ELADIL. | OS PARA SUBSTITUICAO DE POSTE DETERIORADO --->NOYA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-68402644. POSTE ANTES ID-68402643 POSTE DEPOIS DI-68402645. | [21 empty] | Não
ETO-RD-DP 00484/2026 | ETO-RD-DP 002002/2026 |  | CABOS MT | MELHORIA DE REDE (REDE PRECÁRIA) | CABOS MT | MELHORIA DE REDE (REDE PRECÁRIA) | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1374070 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01028074 | 5711904074 | 954798 | 8712499 | 190-1810458 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-01 20:41 | 2026-08-03 20:00 | 2026-08-04 20:41 | POSTE Concreto Duplo T | DIANOPOLIS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | cabo de bt deterioado a isolação no circuito do trafo 5711904074 cabo QP / 35 120 metros cabos quadrupex acesso livre rdu de dianopolis entres os id 74427716 e o id 75679487 um cliente penalizado | ATENDIDA PELA TAVARES
DOLP-RD-PA 00791/2026 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373992 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5707542122 | 799391 | 8895619 | 190-13660174 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-02 15:40 | 2026-08-03 18:00 | 2026-08-05 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio BomAcesso livre para camionete.Chacara racho do vale Unidade/ 28174951telefone equipe 122OP40 62 98468094 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio Bom Acesso livre para camionete. Chacara racho do vale Unidade/ 28174951 telefone equipe 122OP40 62 98468094 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/08/2026 SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA | 00 | 00 | N/A | N/A | 07/08/2026 16:07:32 | 07/08/2026 16:08:35 | 0 | 00 | 20264722459090 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00811/2026 | ETO-LVAG01 000291/2026 | 662600501 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | DESGASTE | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - MANUTENÇÃO CORRETIVA SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS | MC - MANUTENÇÃO CORRETIVA SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS | 1374589 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5767181127 | 874475 | 9275509 | 190-61399918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-03 16:56 | 2026-08-04 11:08 | 2026-08-06 16:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | RECUPERAR PONTO QUENTE DO RELIGADOR 7967181127 NA FASE A. ACESSO LIVRE.FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVAOBS.: FICOU BY PASSADO EM CAMPO. | CHAVE FACA QUEBRADA NO RELIGADOR 7967181127 PALMEIRA DO TOCANTINS SS ETO RD AG 00811/2026 EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DE 02X CHAVES FACAS DANIFICADAS - REDE 34.5KV DO RELIGADOR 7967181127 - LD01084002 - RDR DE PALMEIRAS DO TO
ETO-RD-GR 00780/2026 | ETO-RD-GR 001957/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1374389 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710251033 | 740303 | 9042987 | 190-15822453 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-04 07:02 | 2026-08-04 12:37 | 2026-08-11 07:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | COLMEIA | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIO MT DO TRAFO 5710251033 | SUBSTITUIR PARA-RAIO MT DO TRAFO 5710251033
ETO-RD-GR 00781/2026 | ETO-RD-GR 001958/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1374407 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710026033 | 736768 | 9040124 | 190-15835104 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-04 07:04 | 2026-08-04 12:40 | 2026-08-11 07:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | COLMEIA | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIO MT DO TRAFO 5710026033 | SUBSTITUIR PARA-RAIO MT E BT E RETIRADO NINHO NO TRAFO 5710026033
ETO-RD-GR 00782/2026 | ETO-RD-GR 001959/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1374426 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710265113 | 714036 | 9054494 | 190-53468895 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-04 07:06 | 2026-08-04 17:12 | 2026-08-11 07:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | COUTO MAGALHAES | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIO MT DO TRAFO 5710265113 | SUBSTITUIR PARA-RAIO MT DO TRAFO 5710265113
ETO-RD-GR 00783/2026 | ETO-RD-GR 001960/2026 |  | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1374392 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01024113 | 5700486113 | 702946 | 9076856 | 190-36846969 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-04 07:08 | 2026-08-05 15:10 | 2026-08-11 07:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | COUTO MAGALHAES | KELLITON PEREIRA MARTINS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIO MT DO TRAFO 5700486113 | SUBSTITUIR PARA-RAIO MT DO TRAFO 5700486113
ETO-RD-AG 00813/2026 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374673 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700565065 | 852305 | 9373803 | 190-13643577 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-04 17:53 | 2026-08-04 18:38 | 2026-08-07 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700565065 de 5 kVA para 15 kVA. DIRECIONAR PARA O PROJETO SIGCO 25983. | [8 empty] | 20264731656833 | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00796/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700268083 | 830993 | 8898337 | 190-13683365 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-05 01:24 |  | 2026-08-08 01:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | enviar equipe de manutençao para substituir 60 metros de cabo multiplexado queimado , do circuito secundario trafo 5700268083 na Rdu AParecidaObs ninguem penalizado parte da carga esta pelo TRafo 5750716083
DOLP-RD-PA 00797/2026 | DLP-MLPA02 000119/2026 |  | QUEIMADO | VANDALISMO | QUEIMADO | VANDALISMO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1374825 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700268083 | 830993 | 8898337 | 190-33807010 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-05 05:44 | 2026-08-05 18:00 | 2026-08-08 05:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | APARECIDA DO RIO NEGRO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor substituir 60 metros de cabo 70 mm, multiplexado do circuito do TRAFO 5700268083, RDU Aparecida | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material favor substituir 60 metros de cabo 70 mm, multiplexado do circuito do TRAFO 5700268083, RDU Aparecida DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: DOLP-MLPA05 LIDER: EDUARDO DATA: 05/08/2026
ETO-RD-PA 00513/2026 | ETO-RD-PA 004403/2026 |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1378950 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL07060122 | 5700245122 | 791837 | 8875276 | 190-15796388 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-05 08:32 | 2026-08-18 11:31 | 2026-08-08 08:32 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | favor substituir os estribo do Trafo 5700245122 com apoio da linha viva na RDU Arno 41- Palmas | favor substituir os estribo do Trafo 5700245122 com apoio da linha viva na RDU Arno 41- Palmas
DG-RD-PO 00489/2026 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376954 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700689043 | 817824 | 8759796 | 190-13651997 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-05 13:53 | 2026-08-06 13:30 | 2026-08-08 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264736828124Segue SS de TR 5700689043 15KVA/19.9KV furtado, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acessom livreUC 11385931FAZENDA ESTREITO11985666120BASILIO DA SILVA GUIMARAES043OP01 99228-0696 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr silvanopolis | 373335 | 104542 | ITAM | TOSHIBA | 01/02/2026 15:51:08 | 01/03/2000 15:52:26 | 303236 | 150856 | 20264736828124 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2017-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 4.93 | 3.91 | 4.33 | 4.93 | 3.91 | 4.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 01211/2026 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376024 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL03096004 | 5704168004 | 805692 | 9198750 | 190-13674288 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-05 16:32 | 2026-08-06 11:57 | 2026-08-08 16:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 PARA DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 1211/2026 TR: 5747384004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 130375 Nº DE SÉRIE : 362814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 02 90063 FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 INSTALADO 03 CHAVE FUSIVEL 13,8KV DO TRAFO INSTALADO ID- 74889104 ESTRUTURA N1 N° topologia: 04163 | 0 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2022 15:19:34 | 11/08/2026 15:20:33 | 362814 | 130375 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 |  | Não |  | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 05 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00790/2026 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377635 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710471003 | 721332 | 8695612 | 190-13680050 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 10:17 | 2026-08-10 17:34 | 2026-08-09 10:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo acesso livre tensao 19,9 kv Potencia 15kva as fotos foram enviadas para supervisor de campo | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264740082353 SS: ETO-RD-GU 790/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOHO APÓS A TROCA VAN: 222 VNB: 444 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO MAIS DISPONIBILIDADES SENDO ELAS: DIA 07/08 TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADO CABO DE MT FURTADO DIA 10/08 SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DIA 12/08 MELHORIA DE ATERRAMENTO | 12968 | 0 | ITAM | SAGEL | 01/05/2026 09:26:58 | 01/01/1989 09:28:43 |  | 152632 | 20264740082353 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | FURTADO | 0 | ALUMINIO | 26.07 | 39.02 | 38.34 | 4.76 | 6.23 | 19.22 | Não
DOLP-RD-PA 00803/2026 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 |  | FURTADO |  | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375724 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5757258006 | 787725 | 8939640 | 190-41935300 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 15:36 | 2026-08-07 17:00 | 2026-08-09 15:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo Furtao 75kva - 34,5kvAcesso bomRua Joaquim Vieira Vila Jaco | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv Acesso bom Rua Joaquim Vieira Vila Jaco DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 07/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 07/08/2026 16:57:09 | 07/08/2026 16:58:04 | 0 | 00 | Não tem |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-07 |  |  | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  | Sim
ETO-RD-DP 00490/2026 | ETO-RD-DP 002038/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1375620 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700006150 | 868819 | 8689858 | 190-13714051 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-06 17:07 | 2026-08-07 10:23 | 2026-10-05 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO. APLICAR COLA NO MESMO. | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO. APLICAR COLA NO MESMO.
ETO-RD-AR 01217/2026 |  |  | PÁRA-RAIOS | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03096004 | 5704361004 | 806012 | 9197834 | 190-1867948 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-06 17:32 |  | 2026-10-05 17:32 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE DETERIORADO ID 77534703BITOLA:9/300ESTRUTURA SI3LOCAL: RUA MONTE CARMO QD 116 LOTE 05 - CIDADE NOVA - ARAGUAÍNA.
ETO-RD-AR 01218/2026 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376316 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710084058 | 753385 | 9207690 | 190-13870158 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 19:24 | 2026-08-07 19:05 | 2026-08-09 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | ETO-RD-AR 1218/2026 TR: 5710084058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126126 Nº DE SÉRIE : 1254028 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150737 Nº DE SÉRIE : 606280 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 02 | 1254028 | 126126 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 18/03/2026 | 15/05/2024 | 606280 | 150737 |  |  | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1574 | 916 | 13.49 | Não
ENC-RD-PS 00681/2026 | ENC-LMPS04 000110/2026 | [5 empty] | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1376896 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL04062013 | 5700224013 | 731809 | 8874357 | 190-39363452 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 19:51 | 2026-08-07 22:25 | 2026-08-10 19:51 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PARAISO DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS de barramento do TR 5700224013 queimado para apoio da manutenção. | SS ENC-RD-PS 681/2026 TRAFO: 5700224013 O.S DE DISPONIBILIDADE APOIO A EQUIPE DA ENERGISA PARA ATENDER SS DE BARRAMENTO DO TRAFO
ETO-RD-AR 01228/2026 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376899 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5701748004 | 804210 | 9226249 | 190-13720512 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-09 13:18 | 2026-08-10 16:25 | 2026-08-12 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701748004 Furtado Potencia: 5 KVATensão: 34,5KVPara raio: Furtado Acesso: LivreEquipe: 004op18 (63) 99244-3514/99279-6322Obs:. tem que leva grampo estribo e chave fuzivel completa de 34,5 KV | ETO-RD-AR 1228/2026 TR: 5701748004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152571 Nº DE SÉRIE : C306312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/05/2026 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO FURTADO | 0 | FURTADO | ITAM | ITAM | 01/05/2026 15:50:19 | 11/08/2026 15:51:20 |  | 152571 | SERÁ GERADA EMERGENCIAL |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 1 | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00817/2026 |  |  | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | [5 empty] | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04097122 | 5703388122 | 792814 | 8863950 | 190-13719919 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-10 01:58 |  | 2026-08-13 01:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção leve dar apoio a Palmas que está em contigencia no trafo 5703388122 com flay partido
ETO-RD-GU 00797/2026 |  |  | POSTE | DESNIVELADO (A) | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5700693073 | 617083 | 8752351 | 190-1749171 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-10 12:22 |  | 2026-10-09 12:22 | POSTE Concreto Duplo T | LAGOA DA CONFUSAO | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | APRUMAR OU IMPLANTAR POSTE PARA TENSIONAR REDE BAIXA. CIRCUITO DO TR 5700693073 ID 68946824OS 20264753880913 09-08-2026 17:33POVOADO ASSENTAMENTO LOROTY, 0 - FAZ REMANCO LOT 54 Ref: Prox a Fazenda do Salu63992396340 Cliente informa que a fiação está muito baixa, quase indo ao solo.
ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377317 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5710027159 | 764533 | 9210742 | 190-13654355 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-10 20:44 | 2026-08-11 20:15 | 2026-08-13 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710027159 potência; 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio bom equipe6392976755 | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03 | 370179 | 134911 | ITAM | TOSHIBA | 13/05/2026 | 18/11/1999 |  | 152584 | 20264759019413 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 517 | 36 | 261 | Não
ETO-RD-AR 01238/2026 | ENC-MLAR03 000122/2026 |  |  |  | POSTE | POSTE CONCRETO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1377283 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL01034019 | 5700308019 | 886771 | 9187454 | 190-1706404 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-11 08:41 | 2026-08-11 17:42 | 2026-08-14 08:41 | POSTE Concreto Duplo T | FILADELFIA | CARLOS ANDRE SIRQUEIRA DA SILV | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | enviar equipe de manutenção para fazer remoção de poste urgente ID 1706404 necessario abrir trafo 5700308019 | SS ETO-RD-AR 1238/2026 TRAFO : 5700308019 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DT 9/150 EST. S1 POR UM POSTE DT 10/600 EST. SI3-S3 ID:67305588 COORD.X:886740 Y:9187440 ENTRE OS ID: 67305584 E ID:67307427 FOI FEITO A RETIRADA DE UM POSTE DT 9/300 ESTRUTURA: S1 ID:67307427 COORD.X:886769 Y:9187454 ENTRE OS ID:67305588 E ID:77642803 TRANSFORMOU UMA ESTRUTURA S3-S3 EM UMA ESTRUTURA SI3-S3 ID:77642803 INSTALADA UMA ESTRUTURA SI4 ID: 77642800 | [21 empty] | Não
ENC-RD-PS 00684/2026 | ENC-LVPS02 000102/2026 |  | CHAVE | DETERIORADA | CHAVE | DETERIORADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE | MC - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE | 1376952 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02062013 | 5742167013 | 730032 | 8873078 | 190-1888564 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-11 10:10 | 2026-08-11 12:55 | 2026-08-14 10:10 | POSTE Concreto Duplo T | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE NOTA PARA LINHA VIVA TR 5742167013JUMPER PARTIDO E DANIFICOU A CHAVE DO MESMO LEVAR MATERIAL PARA TROCA CHAVE E JUMPER13,8 CABO CAP-50ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 684/2026 TR 5742167013 FOI FEITO A SUBST. DE 03 CHAVE FUSIVEL 13.8KV ID:79962181 | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00826/2026 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380527 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5721380010 | 793452 | 8906151 | 190-15794860 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-11 15:53 | 2026-08-13 18:00 | 2026-10-10 15:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | LAJEADO | MARCELO COSTA PRIMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão.Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis.Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão. Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis. Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 13/08/2026 | 372509 | ILEGÍVEL | N/A | TRAEL | 21/08/2026 10:16:24 | 01/02/2016 10:18:34 | 0 | 00 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  | 15 | Não |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00827/2026 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377163 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710348122 | 801775 | 8866662 | 190-13694621 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-11 20:39 | 2026-08-12 18:00 | 2026-08-14 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico.Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico. Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 11/08/2026 "Informo que, durante o atendimento da DOLP-RD-PA 827/2026, foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente." | 00 | 00 | N/A | N/A | 13/08/2026 18:47:06 | 13/08/2026 18:47:36 | 0 | 00 | 20264763978586 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 24 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00835/2026 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377542 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700600127 | 878588 | 9261517 | 190-13680964 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 08:07 | 2026-08-12 18:02 | 2026-08-15 08:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom TRAFO Nº5700600127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152212 Nº SÉRIE; 836239 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,41 / 1,31 / 1,42 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700600127. | NA | NA | TRAEL | N/A | 12/04/2026 | 16/06/2025 | 836239 | 152212 | 20264766312341 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 |  | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 141 | 131 | 1.42 | 1.42 | 131 | 142 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378571 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5715142022 | 826887 | 9197950 | 190-13686678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 09:13 | 2026-08-12 16:53 | 2026-08-15 09:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv acesso bom | ETO RD AR 1242/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134268 Nº DE SÉRIE : 43245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 4,16 POS. TAP : 02 | 366468 | 149592 | TRAEL | TRAEL | 17/08/2004 | 17/08/2015 | 43245 | 134268 | 0 |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim
ETO-RD-GR 00799/2026 | ETO-RD-GR 002015/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1378660 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5720053034 | 776538 | 9059187 | 190-15821727 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-12 13:10 | 2026-08-14 17:00 | 2026-10-11 13:10 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | PRESIDENTE KENNEDY | Mateus Henrique Campos | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Troca de um transformador 15 vazando. Troca de um poste DT 10 300 com as ferragens expostas.Equipe 034op03 esteve no local, acesso livre. | FOI FEITA O SERVICO COM COLA NO TRAFO 5720053034 E FOI INSTALADO O P-600 TRAFO | [8 empty] | 20264767001706 | [7 empty] | 0
ETO-RD-AR 01246/2026 | ENC-MPAR02 000062/2026 | 612600803 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1378570 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL03096004 | 5704169004 | 805769 | 9198746 | 190-1834263 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 14:36 | 2026-08-13 13:00 | 2026-08-15 14:36 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR CABO MULTIPLEX COMPLETAMENTE DETERIORADO OFERENCEDO RISCO A EQUIPE E PROBLEMA DE TENSAO NO CIRCUITO ENTRE OS ID : 74894860 E ID : 74894891 SEGUE FOTOS EM ANEXO | ETO RD AR 1246/2026 TR: 5704169004 SUBST. 260MT DE CABO MULTIPLEX 35MM POR 260MT DE CABO MULTIPLEX 35MM ID: 74894860 AO ID: 74894891
DOLP-RD-PA 00837/2026 |  |  |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5704458059 | 793647 | 8860823 | 190-13691310 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-12 17:08 |  | 2026-08-15 17:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE NOTA DE TRAFO COM VASAMENTO DE OLEO NA RDU DE TAQUARALTO, TRAFO DE 112,5kva REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO, SEGUE FOTOS ANEXADA.
ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377832 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5760930237 | 873226 | 9382731 | 190-51889117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 17:41 | 2026-08-13 15:01 | 2026-08-15 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO Nº 5760930237 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/1999 REF. 07/2025 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 135361 Nº SÉRIE; 566177024 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/203 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135291 Nº SÉRIE; 488090 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73 | 566177024 | 135361 | ITAIPU | SIEMENS | 01/03/2023 | 01/07/1999 | 488090 | 135291 | 20264767688604 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 482 | 593 | 673 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-COEP 00178/2026 |  |  | CABOS BT | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-COEP | AL07010004 | 5704264004 | 804738 | 9204861 | 190-1842652 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-08-13 08:27 |  | 2027-09-17 08:27 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCH | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | FAVOR SUBSTITUIR CABOS MULTIPLEX COMPLETAMENTE DETERIORADO E OFERENCENDO RISCO A EQUIPES POIS NAO HA CONDIÇOES DE EXECUTAR ATIVIDADES UNICO PONTO QUE ESTA EM BOAS CONDIÇOES E O BARRAMENTO DO TRAFO O RESTO DO CIRCUITO PRECISA SER TROCADO
ETO-RD-AG 00842/2026 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377811 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701759103 | 883154 | 9392849 | 190-13711578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 11:34 | 2026-08-13 23:59 | 2026-08-16 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TROCA DE TRAFO COM SOBRECARGA 5701759103 DE 25 KVA DA 19.9. ACESSO PARA CAMINHONETE. 02 CLIENTES PENALIZADOS. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701759103 de 15 kVA para 25 kVA. | [8 empty] | 20264768368433 | [7 empty] | 2
ETO-RD-GR 00804/2026 | ENC-MLGR02 000190/2026 | 712600566 | AVARIADO | VANDALISMO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1375349 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700963078 | 875505 | 9034326 | 190-13668033 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-13 16:07 | 2026-08-17 14:53 | 2026-10-12 16:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | por favor deslocar equipe da manutenção leve no trafo 5700963078 pararefazer malha de aterramento que esta rompido em campo | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 5700963078 ETO-RD-GR 804/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 |  |  | TRAEL |  | 01/09/2018 14:15:05 |  | 482680 | 129029 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 2 | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 11.87 | 4.79 | Não
ETO-RD-AG 00846/2026 | ENC-MLAG02 000250/2026 | 662600522 | POSTE | BASE DETERIORADA | POSTE | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1378397 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | AL02084002 | 5741385002 | 894951 | 9300098 | 190-1732020 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-13 21:24 | 2026-08-14 21:29 | 2026-08-20 21:24 | POSTE Concreto Duplo T | TOCANTINOPOLIS | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | EQUIPE DE MANUTENÇAÕ REALIZAR TROCA DE POSTE DETERIORADO TRINCADO O MESMO NÃO SUPORTA ESCADA POSTE ID - 1732020 9/15 ESTR. SI-1 NO CIRTCUITO DO TRAFO 5741385002 RDU TOCANTINÓPOLIS. | EQUIPE DE MANUTENÇAÕ REALIZAR TROCA DE POSTE DETERIORADO TRINCADO O MESMO NÃO SUPORTA ESCADA POSTE ID - 1732020 9/15 ESTR. SI-1 NO CIRTCUITO DO TRAFO 5741385002 RDU TOCANTINÓPOLIS. -->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 SI1 POR UM POSTE 10/150 SI1 ID-68461693. POSTE ANTES ID-68461696 POSTE DEPOIS ID-68461690. | [21 empty] | Não
DOLP-RD-PA 00844/2026 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378080 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06060122 | 5703811122 | 790742 | 8878111 | 190-13702177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-14 08:41 | 2026-08-14 18:00 | 2026-08-17 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap...Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap... Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 14/08/2026 | 549907 | 125537 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2015 16:26:08 | 01/06/2020 16:26:49 | 337383 | 151081 |  | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-06-01 |  | 25 | 25 | Não |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | BUCHA DANIFICADA | 2H | ALUMINIO | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00850/2026 | ENC-MLAG01 000218/2026 | 662600529 | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | MC - MELHORIA DE ATERRAMENTO | 1379000 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700053069 | 803340 | 9412694 | 190-13651123 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-14 20:40 | 2026-08-17 21:34 | 2026-08-17 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | refazer malha de aterramento do trafo 5700053069 malha rompida tensao 34,5kv acesso livre IND CHACARA PARAISO, rural de [0069] SAO SEBASTIAO DO TOCANTINSobs. cliente ficou desligado em campo . favor priorizar atendimento | refazer malha de aterramento do trafo 5700053069 malha rompida tensao 34,5kv acesso livre IND CHACARA PARAISO, rural de [0069] SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS obs. cliente ficou desligado em campo . favor priorizar atendimento |  |  | TRAEL |  | 10/11/2005 |  | 68521 | 12551 | [5 empty] | 10 |  |  |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |  | 0,5H | ALUMINIO | 25.39 | 20.4 | 20.11 | 6.37 | 5.91 | 5.33 | Sim
ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378578 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700153233 | 712909 | 8930124 | 190-13674809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-15 11:05 | 2026-08-16 10:50 | 2026-08-18 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700153233 QUEIMADO PARA BOM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE PARA TOCAR AS CARGAS DO CLIENTE | SS ENC-RD-PS 702/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : C290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152535 Nº DE SÉRIE : C 315168 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | C290264 | 149793 | ITAM | ITAM | 01/05/2026 10:30:44 | 01/10/2025 10:31:55 |  | 152535 | 20264784166361 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 22.69 | 20.45 | 22.12 | 19.83 | 13.98 | 19.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00855/2026 | ENC-MPAR02 000067/2026 | 662600523 | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1378919 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01005098 | 5700009098 | 823639 | 9293979 | 190-1705979 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-15 13:44 | 2026-08-16 18:49 | 2026-08-18 13:44 | POSTE Concreto Duplo T | ANANAS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | segue poste quebrado 2 est. 10/600 N4 1 poste est n1 10/150684253876842538868425389apos a derivação da ch 0300549098 entrar em contato com equipe 098op01 vanderlei 992931701 sobre o acesso | segue poste quebrado 2 est. 10/600 N4 1 poste est n1 10/150 apos a derivação da ch 0300549098 entrar em contato com equipe 098op01 vanderlei 992931701 sobre o acesso SUBST 01 POSTE 10/150 N1 POR UM POSTE 10/150 N1 ID-68425390. POSTE ANTES ID-68425391 POSTE DEPOIS ID-68425389. | [21 empty] | Não
ENC-RD-AR 00019/2026 |  |  |  | SOBRECARGA | [5 empty] | 2026 |  | ENC-RD-AR | AL05103004 | 5703695004 | 811563 | 9201914 | 190-13721966 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-16 09:44 |  | 2026-08-19 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO CAMPOS LEITE | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SS aberta para substituição do trafo 5703695004 de 75kva por um de 150kva devido comprovado sobrecarga no mesmo através de medição instalada e acordado a troca emergencial do mesmo.
ETO-RD-GR 00808/2026 | ENC-MLGR03 000303/2026 | 712600547 | CABOS BT | DETERIORADA | CABOS BT | DETERIORADA | MC - CONDUTOR | MC - CONDUTOR | 1375287 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700730015 | 810533 | 9003241 | 190-1792398 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-16 18:06 | 2026-08-17 01:19 | 2026-10-15 18:06 | POSTE Concreto Duplo T | PEDRO AFONSO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir 2 vãos de rede BT multiplex circuito do trafo 5700730015. Na RDU de Pedro Afonso.100m de cabo QP-35 Equipe: 009OP37 - Mikael - 992972033 | TROCA DE CONDUTOR DETERIORADO ETO-RD-GR 808/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 FOI SUBSTITUIDO 85 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 35MM ENTRE O POSTE DE ID-72345665 CORD. X-810595 Y-9003278 E O POSTE DE ID-72345664 CORD. X-810638 Y-9003262 NO VÃO DE ID-82943854 E ENTRE O POSTE DE ID-72345664 CORD. X-810638 Y-9003262 E O POSTE DE ID-72345663 CORD. X-810625 Y-9003227 NO VÃO DE ID-82942752 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 01265/2026 | ENC-MLAR05 000400/2026 | 612600813 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - EQUIPAMENTOS | MC - EQUIPAMENTOS | 1379436 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL05040004 | 5701352004 | 806535 | 9205705 | 190-13650565 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 21:32 | 2026-08-18 15:35 | 2026-08-20 21:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS DE TRAFO 5701352004 NA RDU DE ARAGUAINA COM VAZAMENTO DE OLEO OBS: SUBSTITUIR CABO DE LIGAÇÃO DO TRAFO A REDE BT (PIRASTIK) | ETO RD AR 1265/2026 TR: 5701352004 EQUIPE ACIONADA PARA REALIZAR COLAGEM NA CHAVE SELETORA DO TRAFO, DEVIDO AO MESMO ESTA COM GRANDE VAZAMENTO DE OLEO | [8 empty] | SERA GERADO HORA | [7 empty] | 0
ETO-RD-GR 00815/2026 |  |  | POSTE | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02020023 | 5700028023 | 777853 | 9109003 | 190-1758609 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-18 13:05 |  | 2026-10-17 13:05 | POSTE Concreto Duplo T | COLINAS DO TOCANTINS | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Favor enviar equipe de panutenção para executar a troca de poste deteriorado com as ferragens exposta oferecendo risco de queda na RDU de Colinasa e retirar poste antigo de madeira que foi deixado na equipoca que foi feito a contrução da rede nova no circuito do trafo 57000028023, na rua Dr Corito F Silva n°1651 no centro de Colinas, ID:69791273, estrutura: SI-1, bitola:9/300 acesso bom.
ETO-RD-AG 00860/2026 | ENC-MLAG02 000264/2026 |  | POSTE | FERRAGEM DEFEITUOSA | INSPEÇÃO VISUAL | INSPEÇÃO VISUAL | MC - POSTES | MC - POSTES | 1384034 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02043081 | 5700013145 | 886490 | 9340592 | 190-1699751 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-18 13:22 | 2026-09-02 17:00 | 2026-10-17 13:22 | POSTE Concreto Duplo T | MAURILANDIA DO TOCANTINS | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Favor enviar equipe de manutenção para executar a troca de poste deteriorado na RDU de Maurilândia, pois o mesmo não oferece segurança para escalada da equipe para executar manutenção na rede, no circuito do trafo 5700013145 na rua matricham em frente a casa 42 no ID:67114655, estrutura:S4 fechada bitola:10/300, acesso bom | Favor enviar equipe de manutenção para executar a troca de poste deteriorado na RDU de Maurilândia, pois o mesmo não oferece segurança para escalada da equipe para executar manutenção na rede, no circuito do trafo 5700013145 na rua matricham em frente a casa 42 no ID:67114655, estrutura:S4 fechada bitola:10/300, acesso bom | [21 empty] | Não
ETO-RD-GU 00812/2026 | ETO-RD-GU 003671/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1379782 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL05040003 | 5700709003 | 708457 | 8702617 | 190-13667687 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-18 15:43 | 2026-08-19 10:00 | 2026-08-21 15:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue nota do trafo 5700709003 com vazamento de oleo
ETO-RD-DP 00508/2026 | ETO-RD-DP 002342/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1382475 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | AL02028074 | 5700074074 | 956921 | 8712178 | 190-13676464 | BAIXA | SS PENDENTE | 2026-08-18 17:08 |  | 2027-02-14 17:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE NO COMUTADOR DO TAP | TRAFO COM VAZAMENTO DE NO COMUTADOR DO TAP
ETO-RD-DP 00509/2026 | ETO-RD-DP 002341/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1382473 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5700029263 | 963126 | 8742698 | 190-13643696 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-08-18 17:23 | 2026-08-28 15:36 | 2027-02-14 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DA CONCEICAO | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Retirar ninho de passaro no bucha do trafo e retirar vazamento de óleio na bucha secundária. | Retirar ninho de passaro no bucha do trafo e retirar vazamento de óleio na bucha secundária.
ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379822 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04040004 | 5703964004 | 811195 | 9206546 | 190-13703193 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 02:04 | 2026-08-19 11:40 | 2026-08-22 02:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SAMUEL PINTO GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5703964004 de 150kva queimado e para-raios, Tensão 13,5kv, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaina. | ETO RD AR 1271/2026 TR: 5703964004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142660 Nº DE SÉRIE : 305058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131915 Nº DE SÉRIE : 1364988 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,60 POS. TAP : 03 | 305058 | 142660 | ROMAGNOLE | TRAEL | 16/03/2022 | 12/02/2014 | 1364988 | 131915 | 20264799025985 |  | CPFL |  |  | 150 | 1125 | Não | 161 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 8K | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim
ETO-RD-GU 00818/2026 | ETO-RD-GU 003670/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1379741 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL05040003 | 5700709003 | 708457 | 8702617 | 190-13667687 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 13:49 | 2026-08-19 13:50 | 2027-09-23 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Apicado cola e fita | Apicado cola e fita
ETO-RD-AG 00869/2026 | ENC-MLAG02 000256/2026 | 662600540 | POSTE | BASE DETERIORADA | POSTE | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1380946 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700051002 | 896190 | 9298800 | 190-1740896 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-19 17:39 | 2026-08-24 08:06 | 2026-08-26 17:39 | POSTE Concreto Duplo T | TOCANTINOPOLIS | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE 10/150 DETERIORADO OFERECENDO RISCO O MESMO NÃO SUPORTA ESCADA CONFORME AS EVIDÊNCIAS EM ANEXO, CIRCUITO DO TRAFO [5700051002] RDU TOCANTINOPOLIS RUA PEDRO LUDOVICO Nº 78. POSTE ID- 68443989. | POSTE 10/150 DETERIORADO OFERECENDO RISCO O MESMO NÃO SUPORTA ESCADA CONFORME AS EVIDÊNCIAS EM ANEXO, CIRCUITO DO TRAFO [5700051002] RDU TOCANTINOPOLIS RUA PEDRO LUDOVICO Nº 78. POSTE ID- 68443989. --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-68444162 POSTE ANTES ID-68444162 POSTE DEPOIS ID-68446471 | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00871/2026 | ENC-MLAG02 000255/2026 | 662600552 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | CABOS BT | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - CONDUTOR BT | MC - CONDUTOR BT | 1380604 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01077088 | 5753154088 | 872609 | 9379706 | 190-13720601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 19:44 | 2026-08-21 10:22 | 2026-08-22 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir 6 vãos de rede BT cabo nú POR MULTIPLEXADO 70MM - TRAFO 5753154088 | Enviar equipe da manutenção para substituir 6 vãos de rede BT cabo nú POR MULTIPLEXADO 70MM - TRAFO 5753154088 --->NOTA AC SUBST 06 VÃO DE 180MT X4 DE CABO 04AWG CA POR CABO 70MM MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-67175121 AO POSTE ID-45618432.
ETO-RD-AG 00876/2026 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | POSTE | DETERIORADA | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382667 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5710184039 | 796838 | 9400278 | 190-13679751 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-20 15:15 | 2026-08-28 14:59 | 2026-10-19 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOMLOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ IICOORD:796836,9400276EQUIPE:039OP03 | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOM LOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ II COORD:796836,9400276 EQUIPE:039OP03 TRAFO Nº5710184039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; P.83764 Nº SÉRIE; 1823 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2015 - 05/2026 MARCA; ITB - CPFL Nº CITD; 151197 Nº SÉRIE; 976562 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 4,36 / 4,97 / 5,38 | 1823 | P83764 | ITB | N/A | 28/08/2015 | 07/02/2005 | 976562 | 151197 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 436 | 497 | 538 | Sim | CPFL
ETO-RD-DP 00516/2026 | ETO-RD-DP 002340/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - OBJETO ESTRANHO | MC - OBJETO ESTRANHO | 1382472 | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700095074 | 941641 | 8684983 | 190-13658356 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-20 16:50 |  | 2026-10-19 16:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para retirar vazamento de oleo nas buchas secundarias do transformador 5700095074 | Enviar equipe de manutenção para retirar vazamento de oleo nas buchas secundarias do transformador 5700095074
ETO-RD-AG 00877/2026 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380343 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5710176039 | 846905 | 9363557 | 190-13650644 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-20 18:49 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08-27 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710176039 de 15 kVA para 25 kVA. Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV
ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380679 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700969182 | 714145 | 8897132 | 190-13677521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-21 07:42 | 2026-08-20 23:57 | 2026-08-24 07:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR- 5700969182TRAFO QUEIMADO INFORMAÇOES REPASSADAS PELA EQUIPE 084OP04TENSAO 34500PARA RAIOS BOM | SS ENC-RD-PS 714/2026 TRAFO:5758706182 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142612 Nº DE SÉRIE : 544583 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142161 Nº DE SÉRIE : 544483 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 02 OBS: TRAFO 5700969182 INFORMADO NA SS ESTÁ COM ERRO NO CADRASTRO, TRAFO CORRETO 5758706182. | 544583 | 142612 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2024 16:04:21 | 01/09/2024 16:05:46 | 544483 | 142161 | 20264806055873 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-06-30 |  | 75 | 75 | Não | 47 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01284/2026 | ENC-MLAR05 000403/2026 | 612600844 |  |  | GARANTIA DE TRAFO | QUEBRADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1381725 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5749217016 | 813719 | 9216727 | 190-73092498 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-21 10:24 | 2026-08-25 16:35 | 2026-08-24 10:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Realizar o remanejamento do trafo e poste que estão no meio da estrada | ETO RD AR 1284/2026 TR: 5749217016 SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DT 11/600 ESTRUTURA U3 SI-3 POR UM POSTE DT 11/600 ESTRUTURA U3 SI-3 ID: 91816189 ENTRE OS ID: 91816191 AO ID: 91816188 REINSTALADO UM TRAFO DE 15KVA POSTE FOI MOVIDO 5 MTS PARA FRENTE | [21 empty] | Não
ETO-RD-GR 00831/2026 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380125 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700721079 | 821573 | 9069805 | 190-15842004 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-22 09:49 | 2026-08-23 01:48 | 2026-10-21 09:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ITAPIRATINS | Mateus Henrique Campos | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Transformador 5700721079 queimado.Equipe 079op01 - Gilney - 63992711498, esteve no local, informou trafo de 15 e acesso livre. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700721079 ETO-RD-GR 831/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105926 Nº DE SÉRIE : 435470 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151683 Nº DE SÉRIE : C 308252 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10.94 MEDIÇÃO 2: 08.92 MEDIÇÃO 3: 07.66 COORDENADA X: 821573 Y: 9069806 | 435470 | CITD06105926 | ITAM | TRAEL | 14/04/2026 15:49:20 | 01/07/2017 15:50:01 |  | 151683 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 8.92 | 7.66 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01288/2026 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381010 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03040004 | 5704180004 | 811434 | 9205586 | 190-13687497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-23 11:53 | 2026-08-23 17:50 | 2026-08-26 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segundo medições feitas no trafo 5704180004 de 75kVA, favor providenciar a substituição do mesmo por um de 112.5kvA.Fase A 205 Fase B 210 Fase C 207 Correntes Neutro 75 Fase A 182 Fase B 125 Fase C 91Obs.: não foi instalado RMS por não ter disponível na região. | ETO RD AR 1288/2026 TR: 5704180004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48269 Nº DE SÉRIE : 201094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 153163 Nº DE SÉRIE : 573689 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 03 | 201094 | 48269 | ITAIPU | TRAEL | 15/05/2025 | 23/09/2010 | 973689 | 153163 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00519/2026 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381361 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701101035 | 827989 | 8777846 | 190-13717252 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-23 14:42 | 2026-08-24 13:05 | 2026-08-26 14:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. Favor agilizar pois o cliente estar com uma OS 798 de ligação nova para o local com vencimento dia 28/08/2026 23:59 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo | 170992 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/04/2026 09:18:46 | 01/07/2010 09:19:43 | 830283 | 151928 | 20264818367005 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00520/2026 |  |  | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | DEOP | DG-RD-PO | LD01100001 | 5720726001 | 797746 | 8846169 | 190-73719392 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-23 20:21 |  | 2026-08-26 20:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PORTO NACIONAL | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS Para substituição de trafo vazando oléo no TAP.TR 5720726001 112,5kVA 34,5KVAcesso livreLoteamento São JoãoEquipe 0001op23 - 63 98404-9961 | [9 empty] | equipe escontrou durante inspeção no ramal | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00892/2026 | ETO-RD-AG 000817/2026 | 662600548 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1381063 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5710027065 | 857277 | 9373273 | 190-13719138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-24 13:55 | 2026-08-24 23:21 | 2026-08-27 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | ENVIAR EQUIPE DA MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710027065 DE 10 KVA NA 13,8 KV QUEIMADO MAIS PARA RAIO | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710027065 de 10 kVA para 15 kVA - 13,8 KV - MAIS PARA RAIO | [8 empty] | 20264821933994 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00728/2026 | ENC-LMPS04 000126/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | MC - FERRAGENS | MC - FERRAGENS | 1381739 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700367046 | 717602 | 8826120 | 190-13650326 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-24 17:11 | 2026-08-25 15:20 | 2026-08-27 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700367046 com vazamento de oleo na rdr de nova rosalandia | SS ENC-RD-PS 728/2026 trafo 5700367046 EQUIPE ACIONADA PARA FAZER REPARO COLA E FITA EM TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDR DE NOVA ROSALANDA E POSTERIOMENTE FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO - trafo 5700367046 | 0 | 0 | N/A | N/A | 26/08/2026 11:18:31 | 26/08/2026 11:19:19 | 0 | 0 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Sim | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | VANDALISMO | Não informa | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00837/2026 | ETO-RD-GR 002103/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - PARA-RAIOS MT | MC - PARA-RAIOS MT | 1382353 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01054060 | 5700834155 | 821484 | 9137560 | 190-13657572 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-24 17:40 |  | 2026-08-27 17:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir transformador com vazamento de oleo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador com vazamento de oleo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | [8 empty] | ---- | [7 empty] | 0
ETO-RD-AR 01300/2026 | ENC-MLAR03 000135/2026 | 612600838 | POSTE | FERRAGEM EXPOSTA / OXIDADA | POSTE | INCLINADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1381451 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5719765004 | 804762 | 9202793 | 190-1673464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-24 20:10 | 2026-08-25 12:26 | 2026-08-27 20:10 | POSTE Concreto Duplo T | ARAGUAINA | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE INCLINADO E COM FERRAGENS EXPOSTAS. ID 63264311.BITOLA: 9/150ESTRUTURA: S1Local: Bairro Jk - Araguaína. | ETO RD AR 1300/2026 TR: 5719765004 SUBST. UM POSTE DT 09/150 POR UM POSTE DT 10/300 ESTRUTURA S1 ID: 63264311 ENTRE OS ID: 63264310 AO ID: 63264314 | [21 empty] | Não
ETO-OPAR 00004/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-OPAR | LD03105019 | 5700018193 | 946449 | 9090345 | 190-13666841 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-25 14:30 |  | 2026-08-28 14:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRANSFORMADOR 5700018193 COM PARA-RAIOS QUEIMADOS, EQUIPAMENTO SEM PROTEÇÃO. NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DO MESMO. REALIZAR COM EQUIPE OPERACIONAL
ETO-OP-AR 00005/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-OP-AR | LD03105019 | 5700015193 | 946462 | 9090531 | 190-13697237 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-25 14:31 |  | 2026-08-28 14:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR PARA-RAIO DA FASE B, POVOADO RANCHARIA O MESMO SE ENCONTRA QUEIMADO REALIZAR COM EQUIPE OPERACIONAL
ETO-RD-AR 01302/2026 |  |  | CABOS BT | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01086016 | 5700014016 | 836167 | 9241899 | 190-1637916 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-25 21:12 |  | 2026-08-28 21:12 | POSTE Concreto Duplo T | WANDERLANDIA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | segue ss de rede BT furtado no circuito do trafo 5749275016 entre ID#90926622 e ID#90926625OBS: NÃO FOI POSSIVEL GERA NO ID# CORRETO DEVIDO NÃO ESTA CADASTRADO NO SISTEMA
ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381981 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700135090 | 865218 | 9282065 | 190-13664449 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-26 07:00 | 2026-08-26 20:58 | 2026-08-29 07:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM TRAFO Nº 5700135090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/99 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 140264 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,52 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JUNHO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152927 Nº SÉRIE; 845306 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,45 MEDIÇÃO; 2,53 / 2,54 / 2,55 | 140264 | NA | TRAEL | ITB | 26/06/2026 | 26/06/1999 | 845306 | 152927 | 20264829775120 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 2.53 | 2.54 | 2.55 | 2.53 | 254 | 2.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01307/2026 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381780 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL07010004 | 5757527004 | 803552 | 9203717 | 190-41940272 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-26 07:56 | 2026-08-26 11:45 | 2026-08-29 07:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Realizar instalação de trafo furtado 5757527004 | ETO-RD-AR 1307/2026 TR: 5757527004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135521 Nº DE SÉRIE : 107461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,60 POS. TAP : 03 OBS: INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO | 0 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2007 09:56:29 | 27/08/2026 09:57:22 | 107461 | 135521 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-AR 01308/2026 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381871 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL05040004 | 5701352004 | 806535 | 9205705 | 190-13650565 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-26 09:35 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-29 09:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Realizar troca de trafo com vazamento de oleo foi feito reparo mais não resolveu colocar trafo de 150KVA |  | 204976 | 48644 | TRAEL | TRAEL | 26/08/2026 | 26/08/2010 | 1687462 | 152975 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 1125 | Sim |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5 | ALUMINIO | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00523/2026 |  |  | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700011072 | 903590 | 8646355 | 190-1810986 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-26 17:54 |  | 2026-10-25 17:54 | POSTE Concreto Duplo T | CONCEICAO DO TOCANTINS | CLAUDIO CESAR GODOIS FREIRE SI | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir poste DT 9/300, baixa tensão, ID74435048 que se encontra com ferragens expostas e rachadura no concreto.
DG-RD-PO 00524/2026 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382761 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5701343001 | 785171 | 8809762 | 190-12313196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 11:27 | 2026-08-28 16:47 | 2026-08-30 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5701343001 FURTADO na RDR de porto nacional acesso livre , potencia 15 kva para-raio queiamdo , tensão 13,8 monta posta tranformação completa | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr porto | 1023423 | 101821 | TRAEL | ITB | 01/06/2026 09:24:48 | 31/08/2016 09:26:03 | 846107 | 152968 | será aberta em campo | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2022-02-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 6.21 | 5.19 | 2.25 | 6.21 | 5.19 | 2.25 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-OP-GU 00003/2026 | ETO-OP-GU 001693/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1382209 | 2026 | DEOP | ETO-OP-GU | AL04113003 | 5700072003 | 710715 | 8702929 | 190-13647574 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 16:46 | 2026-08-27 16:47 | 2027-10-01 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita | Aplicado cola e fita
ETO-RD-AR 01313/2026 | ENC-MLAR03 000136/2026 | 612600854 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | BARRAMENTO EM CURTO-CIRCUITO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1383031 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5700199004 | 809163 | 9201968 | 190-25785523 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 17:21 | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-30 17:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Realizar a troca do barramento do transformador 5700199004 | ETO RD AR 1313/2026 TR: 5700199004 SUBSTITUIDO 7 VÃO DE CABO NU 2 CAA POR 260MT DE CABO MULTIPLEX 70MM ID: 62049092 AO ID: 62044965 DESATIVADO 05 ESTRUTURA S1 E FEITO SI-1 DESATIVADO 02 ESTRUTURA S3 E FEITO SI-3 DESATIVADO 01 ESTRUTURA S1 E FEITO 1I-4
DG-RD-PO 00526/2026 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382833 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700004152 | 814747 | 8732832 | 190-13699450 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 18:22 | 2026-08-28 10:00 | 2026-08-30 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.RDU Santa Rosa152OP01 63 98402-9495 | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção. RDU Santa Rosa 152OP01 63 98402-9495 FOI O REPARO COM COLA E FITA E INSTALDO O P600 | 1 | 1 | ELETRAFO | ELETRAFO | 28/08/2026 16:41:33 | 28/08/2026 16:42:39 | 1 | P600 | 0000 | TRAEL | TRAEL | 2026-08-28 |  | 150 | 150 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | FOI REPARO COM COLA E INSTALADO P600 | COBRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383222 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5710005049 | 992398 | 8588527 | 190-13655820 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 10:27 | 2026-08-30 22:46 | 2026-08-31 10:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva | trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. atendido pela tavares | 18186 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:12:01 | 01/07/2026 08:16:09 | 827926 | 150203 | 20264838698511 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00922/2026 | ENC-MLAG02 000262/2026 | 662600570 | POSTE | BASE DETERIORADA | POSTE | BASE DETERIORADA | MC - POSTES | MC - POSTES | 1382843 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700042002 | 896766 | 9299242 | 190-1739605 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-28 18:52 | 2026-08-31 10:54 | 2026-09-04 18:52 | POSTE Madeira Circular | TOCANTINOPOLIS | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE DE MADEIRA PODRE DETERIORADO OFERECENDO RISCO O MESMO NÃO SUPORTA ESCADA NA RDU TOCANTINOPOLIS CIRCUITO DO TRAFO 5700042002 POSTE ID - 68444642 NA RUA LUIZ BETIOU PROXIMO A QUADRA | POSTE DE MADEIRA PODRE DETERIORADO OFERECENDO RISCO O MESMO NÃO SUPORTA ESCADA NA RDU TOCANTINOPOLIS CIRCUITO DO TRAFO 5700042002 POSTE ID - 68444642 NA RUA LUIZ BETIOU PROXIMO A QUADRA -->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/MD S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-68444642. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AG 00924/2026 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382759 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01077088 | 5700558081 | 874862 | 9368985 | 190-13705228 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 13:41 | 2026-08-29 19:06 | 2026-09-01 13:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUSBTITUIR TRAFO E EXECUTAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700558081 de 5 kVA para 15 kVA. OBS; TRAFO EM CAMPO SEM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ONDE O MESMO NO SISTEMA É DE 05KVA 7.9KV E EM CAMPO JA SE ENCONTRAVA CONFORME LAUDO EM ANEXO DE 15KVA 7.9KV. TRAFO Nº5700558081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2005 MARCA; CEMEC Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 260954 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,67 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 2021 - 09/04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 128656 Nº SÉRIE; 577013 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,67 MEDIÇÃO; 4,13 / 3,91 / 6,15 | 260954 | n/a | TRAEL | CEMEC | 01/04/2021 14:10:05 | 01/06/2005 14:17:50 | 577013 | 128656 | 20264846561176 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | COBRE | 4.13 | 3.91 | 6.15 | 4.13 | 3.91 | 6.15 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00528/2026 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383378 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5703428001 | 778128 | 8819107 | 190-13715261 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-30 08:10 | 2026-08-30 14:11 | 2026-09-02 08:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5703428001 QUEIMADOPOT. 15 KVATENSÃO 13,8KVACESSO LIVREPARA-RAIO QUEIMADOIND FAZENDA SANTA BEIRA RIO, 1 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 174134 | ilegivel | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 17:05:54 | 01/07/2010 17:06:37 | 829106 | 151844 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.7 | 23.8 | 19.3 | 16.7 | 23.8 | 19.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01333/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701136040 | 753983 | 9243213 | 190-13663459 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-08-30 18:08 |  | 2026-09-02 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo: 5701136040 vazamento de oleoPotencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LivreEquipe 058op03 (63)99136-7243 | [9 empty] | SERÁ GERADA EMERGENCIAL | [7 empty] | 0
ETO-RD-GR 00862/2026 | ETO-RD-GR 002120/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - CONEXÃO MT | MC - CONEXÃO MT | 1383046 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700815113 | 709046 | 9086012 | 190-13649518 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 10:19 | 2026-09-01 12:28 | 2026-09-03 10:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Transformado5700815113 potência 5kva tensão 34,5kv com vazamento de oleo na bucha secundaria acesso livre para-raio bom equipe154op02 cll:63984685287 | Transformado5700815113 potência 5kva tensão 34,5kv com vazamento de oleo na bucha secundaria acesso livre para-raio bom equipe154op02 cll:63984685287 | [8 empty] | 20264853489055 | [7 empty] | 0
ENC-RD-PS 00746/2026 |  |  | CABOS BT | QUEIMADO | [5 empty] | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700546086 | 644132 | 8937386 | 190-1696559 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-31 12:16 |  | 2026-10-30 12:16 | POSTE Concreto Duplo T | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SS: PARA MANUTENÇÃO TROCAR MAIS O MENOS 100 METROS DE CABO BT DE 25 MM BIFASICO NO CIRCUITO DO TRAFO 5700546086 NA RDR DE MARIANOPOLIS FAZENDA ( IND ASSENTAMEN P.A. PIRACEMA, 0 - LPT PA 086 11405-185 CHAC. ESPERAN) ID: 66559589
ETO-RD-AG 00930/2026 |  |  | POSTE | DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700634045 | 844334 | 9393612 | 190-1705463 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-08-31 16:35 |  | 2026-10-30 16:35 | POSTE Concreto Duplo T | AUGUSTINOPOLIS | NATANAEL MELQUIADES DOS SANTOS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Favor enviar equipe de manutenção para executar troca de poste deteriorado com risco eminente de queda na RDU de Augustinópolis no circuito do trafo 5700634045 no ID:67786449 estrutura:SI1, Bitola:9/150 acesso:Bom na Rua Para QD 21 LT:10 Bairro São José
ETO-RD-AR 01351/2026 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383727 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5700273004 | 807776 | 9203547 | 190-13654537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 21:22 | 2026-09-01 18:15 | 2026-09-03 21:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA COM BOSTO - CENTRO - ARAGUAÍNA. | ETO RD AR 1351/2026 TR: 5700273004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 5232912 Nº DE SÉRIE : 301234 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 07/1984 IMPEDANCIA : 3,39 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150508 Nº DE SÉRIE : 603099 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,26 POS. TAP : 02 | 3-0123-A | 52329A | ITAIPU | TRAFO | 01/01/2026 | 02/09/1984 | 603099 | 150508 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 1125 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5K | COBRE | [6 empty] | Não
ETO-RD-AR 01352/2026 | ENC-MLAR03 000141/2026 | 612600851 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383748 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5703429004 | 807325 | 9200208 | 190-13711783 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 01:10 | 2026-09-01 07:23 | 2026-09-04 01:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo com Vazamento de oleo | ETO RD AR 1352/2026 TR: 5703429004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 139287 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : INTERNO IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : INTERNO TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 107339 Nº DE SÉRIE : 441005 MARCA : CPFL SOLUCOES DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,49 POS. TAP : 03 | 139287 | INEXISTENTE | TRAEL | VIJAI | 02/09/2017 | 21/12/2012 | 441005 | 107339 | 20264861065127 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 65 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | COBRE | [6 empty] | Sim
ETO-RD-AR 01353/2026 | ENC-MLAR05 000406/2026 | 612600852 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383657 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03040004 | 5701998004 | 810191 | 9205288 | 190-13667297 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 02:05 | 2026-09-01 06:50 | 2026-09-04 02:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo com vazamento de oleo | ETO RD AR 1353/2026 TR: 5701998004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 031871 Nº DE SÉRIE : 330080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2014 IMPEDANCIA : 3,41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126519 Nº DE SÉRIE : 198865 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 3,30 POS. TAP : 02 | 330080 | 031871 | TRAEL | TRAEL | 02/09/2010 | 15/10/2014 | 198865 | 126519 | 20264861096462 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 1125 | 75 | Não | 130 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | [6 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00926/2026 | DLP-MPPA01 000309/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384416 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06060122 | 5706008122 | 790284 | 8875888 | 190-13691014 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-01 07:45 |  | 2026-09-04 07:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS DE TRAFO 5706008122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5706008122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 03/09/2026 | 00 | 00 | AEG | AEG | 09/09/2026 10:06:29 | 09/09/2026 10:06:53 | 0 | 00 | SERA GERADO NA HORA | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Não | 0 | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00749/2026 | ENC-LMPS01 000199/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384433 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02047073 | 5700028073 | 651875 | 8807672 | 190-13687283 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 10:59 | 2026-09-02 19:32 | 2026-09-04 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700028073 COM PEQUENO VAZAMENTO DE OLÉO DE 37,5 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | TRAFO 5700028073 COM PEQUENO VAZAMENTO DE OLÉO DE 37,5 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | 00000 | 00000 | N/A | TRAEL | 03/09/2026 16:30:39 | 03/09/2026 16:31:33 | 0 | 0000000 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | VANDALISMO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00855/2026 | ETO-RD-GU 003784/2026 |  | AVARIADO | COLA E FITA | AVARIADO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1383335 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL04244003 | 5714295003 | 707530 | 8702068 | 190-13662952 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 13:03 | 2026-09-01 13:04 | 2027-10-06 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita | Aplicado cola e fita
ETO-RD-AG 00934/2026 | ENC-MPAG01 000385/2026 |  | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | POSTE | POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1383984 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5700007103 | 879337 | 9384957 | 190-1759527 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 14:55 | 2026-09-02 20:51 | 2026-09-04 14:55 | POSTE Concreto Duplo T | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TROCA DE POSTE QUEBRADO DE 10/300, ESTRUTURA S4. REDE DE BT CABO NU. ACESSO LIVRE.RUA AFONSO PENA - SÃO MIGUEL. TRAFO 5700032103 | TROCA DE POSTE QUEBRADO DE 10/300, ESTRUTURA S4. REDE DE BT CABO NU. ACESSO LIVRE. RUA AFONSO PENA - SÃO MIGUEL. TRAFO 5700032103 | [21 empty] | Não
ETO-RD-GU 00857/2026 | ETO-RD-GU 003786/2026 |  |  |  | GARANTIA DE TRAFO | COLA E FITA | INSP - INSPEÇÃO DETALHADA - RD | INSP - INSPEÇÃO DETALHADA - RD | 1383372 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GU | AL01085042 | 5727704042 | 700246 | 8683476 | 190-13691894 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-09-01 15:45 | 2026-09-02 09:42 | 2026-10-31 15:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | DIONE SOUSA MARQUES | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Favor realizar a melhoria de aterramento, substituir os para raio e realizar o reparo na bucha secundario.trafo 5727704042. | Favor realizar a melhoria de aterramento, substituir os para raio e realizar o reparo na bucha secundario. trafo 5727704042.
ETO-RD-GU 00858/2026 | DBM-MLDB03 000109/2026 |  |  | COLA E FITA |  | COLA E FITA | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1383477 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GU | AL01036052 | 5757002052 | 660542 | 8693254 | 190-24048547 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 18:26 | 2026-09-01 23:00 | 2026-09-04 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | DIONE SOUSA MARQUES | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Favor realizar o reparo no transformador, cola e fita. E substituição do pirastik. | Favor realizar o reparo no transformador, cola e fita. E substituição do pirastik.
DOLP-RD-PA 00929/2026 | DLP-CTPA01 000051/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383608 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02060122 | 5700477122 | 791387 | 8872274 | 190-13672268 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 21:43 | 2026-09-01 18:00 | 2026-09-04 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700477122 vazamento de oleo, potencia 112,5, acesso livre a caminhao, tensão 13.8. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700477122 vazamento de oleo, potencia 112,5, acesso livre a caminhao, tensão 13.8. EQUIPE: DOLPCTPA01-833009 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 01/09/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 02/09/2026 09:47:32 | 02/09/2026 09:48:06 | 0 | 00 | 20264866806860 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-09-02 |  |  | Não | 36 | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00750/2026 | ENC-LMPS01 000198/2026 | 212600668 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383994 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL05062013 | 5720661013 | 730010 | 8875616 | 190-13704758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 23:32 | 2026-09-02 03:50 | 2026-09-04 23:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com vazamento de oleo | SS ENC-RD-PS 750/2026 TRAFO: 5720661013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 19109 Nº DE SÉRIE : 345384 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2015 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 111143 Nº DE SÉRIE : 457562 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3.45 POS. TAP : 02 | 345384 | 19109 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2018 08:39:48 | 01/04/2015 08:41:49 | 457562 | 111143 | GERAR | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-06-01 |  | 75 | 45 | Não | 90 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00866/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01020023 | 5731634023 | 776376 | 9108273 | 190-13721948 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 00:20 |  | 2026-11-01 00:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO COM VASAMENTO DE ELÉO NA SECUNDARIA RDU DE COLINAS | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-GU 00863/2026 | DBM-MLDB03 000110/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383563 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL04040003 | 5726292003 | 709491 | 8699666 | 190-13714858 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-02 01:56 | 2026-09-03 10:49 | 2026-09-05 01:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5726292003 45KVA 13,8KV QUEIMADO, PENALIZANDO 39 CLIENTES NA RDU GURUPI, RESIDENCIAL ATALAIA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264867504682 SS: ETO-RD-GU 863/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 226 VBN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 26968 | 4505 | TRAEL | INCONTRAZA | 01/01/2018 17:00:39 | 01/04/2006 17:01:38 | 458829 | 111970 | 20264867504682 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 39 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-GU 00864/2026 | ETO-RD-GU 003787/2026 |  | QUEIMADO | TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | QUEIMADO | TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | MC - CONEXÃO BT | MC - CONEXÃO BT | 1383507 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL04040003 | 5726292003 | 709491 | 8699666 | 190-13714858 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-02 09:09 | 2026-09-02 09:10 | 2026-09-05 09:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Realizado transferência de baixa tensão para o transformador 5700330003 devido a queima. | Realizado transferência de baixa tensão para o transformador 5700330003 devido a queima.
ETO-RD-PO 00267/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700550026 | 879287 | 8809389 | 190-13659800 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-PO 00266/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5761409026 | 879080 | 8809635 | 190-32824325 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-PO 00268/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700012026 | 878436 | 8810437 | 190-13668763 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-PO 00270/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5727649026 | 878460 | 8810289 | 190-12312960 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-PO 00271/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700643026 | 878789 | 8809723 | 190-13668494 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-PO 00263/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700017026 | 879081 | 8811024 | 190-13701027 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-PO 00264/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5746562026 | 878801 | 8810335 | 190-65638756 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-PO 00272/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700010026 | 878948 | 8809997 | 190-13715438 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-PO 00265/2026 |  |  | QUEIMADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700007026 | 878868 | 8809910 | 190-13644928 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 11:00 |  | 2026-11-01 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DAS 3 UNIDADES DE PARA-RAIOS DANIFICADO POR ROUBO DE FIOS DE ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-AR 01360/2026 | ENC-MLAR03 000144/2026 | 612600853 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384040 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700009157 | 761089 | 9272227 | 190-15838820 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-02 11:15 | 2026-09-02 18:26 | 2026-09-05 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUANA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700009157 queimado 45kvaAcesso: Livre na RDU da AraguanaEquipe: 030op01Contato da equipe: 99228-3657Endereço: IND RUA 14, 0 | ETO-RD-AR 1360/2026 TR: 5700009157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126832 Nº DE SÉRIE : 395694 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2015 IMPEDANCIA : 3,72 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 153594 Nº DE SÉRIE : 337415 MARCA : CPFL SOLUCOES DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 02 | 395694 | 126832 | TRAEL | TRAEL | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 337415 | 153594 | 20264869783504 |  | POTENCIAL |  |  | 45 | 45 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | [6 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00933/2026 | DLP-MLPA04 000014/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383736 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5757263122 | 793535 | 8880987 | 190-48157252 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-02 12:30 | 2026-09-02 18:00 | 2026-09-05 12:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | 1. Baixado para consumo de material TRAFO QUEIMADO DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE 933012 MLPA04 DATA 02/09/2026 CLEITOM | 0 | 0 | N/A | N/A | 04/09/2026 14:06:25 | 04/09/2026 14:07:00 | 0 | 0 | 20264869297587 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 6 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-PO 00273/2026 |  |  | AVARIADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700011026 | 878674 | 8810225 | 190-13682649 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-02 13:15 |  | 2026-11-01 13:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIO DO TRAFO, QUEIMADO POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO ATERRAMENTO DO TRAFO DE FORÇA DA S/E DE PONTE ALTA.
ETO-RD-AG 00937/2026 | ENC-MLAG02 000270/2026 |  | POSTE | BASE DETERIORADA | POSTE | CORROSÃO / OXIDAÇÃO | MC - POSTES | MC - POSTES | 1385133 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5758791002 | 896021 | 9298087 | 190-1851336 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-09-02 18:50 | 2026-09-09 07:44 | 2026-11-01 18:50 | POSTE Concreto Duplo T | TOCANTINOPOLIS | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE 9/300 INCLINADO E COM A BASE DETERIORADA OFERECENDO RISCO NA RDU TOCANTINÓPOLIS NO CIRCUITO DO TR [5758791002] POSTE ID - 76810463. | POSTE 9/300 INCLINADO E COM A BASE DETERIORADA OFERECENDO RISCO NA RDU TOCANTINÓPOLIS NO CIRCUITO DO TR [5758791002] POSTE ID - 76810463. | [21 empty] | Não
ETO-RD-AR 01363/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700013157 | 760896 | 9272823 | 190-15813527 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-02 20:19 |  | 2026-09-05 20:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUANA | Filipe Gois Lopes | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite ! Segue ss Senhores enviar equipe de manutenção para RDU de ARAGUANA , para trocar trafo queimado e . Trafo:5700013157 75KVA Tensão:34,5 KV ID:45601997Cliente penalizado: SIM 88 CLIENTESEquipe:030OP02Contato:63992683674 Endereço: AVENIDA AURELIANO RIBEIRO PROXIMO A FABRICA DE PALMITO | [9 empty] | 20264870797258 | [7 empty] | 88
ETO-RD-AR 01362/2026 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700006077 | 906753 | 9145813 | 190-13713038 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-02 20:19 |  | 2026-09-05 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir vão de rede BT no trafo 5700006077 o mesmo está com sobrecarga dilatando os cabo.RDU de Goiatins
ETO-RD-AR 01364/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710156030 | 776964 | 9266383 | 190-48359191 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-02 22:15 |  | 2026-09-05 22:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia! Segue ss Senhores enviar equipe de manutenção para RDR de XAMBIOÁ, para trocar trafo queimadoTrafo:5710156030 30KVA Tensão:34,5 KV Cliente penalizado: SIMEquipe:053OP01 Contato:63992384671 Endereço:FAZENDA SÃO JOSÉACESSO: SOMENTE PARA CAMINHONETA | [9 empty] | 20264869440272 | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00936/2026 | DLP-MPPA01 000310/2026 | [5 empty] | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384464 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5700175059 | 793934 | 8857739 | 190-13676703 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 05:02 | 2026-09-03 18:00 | 2026-09-06 05:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700175059 de 112,5kVA na 13.8kV e para-raios queimados. Acesso bom, RDU de Taquaralto, Aureny III | 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5700175059 de 112,5kVA na 13.8kV e para-raios queimados. Acesso bom, RDU de Taquaralto, Aureny III DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 03/09/2026 | 00 | 00 | CETEL | AEG | 04/09/2026 09:40:51 | 04/09/2026 09:41:10 | 0 | 00 | 20264871618746 | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Não | 124 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00937/2026 | DLP-MPPA01 000308/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384163 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5706564059 | 793635 | 8859424 | 190-13684078 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 06:59 | 2026-09-03 18:00 | 2026-09-06 06:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5706564059 queimado, pot. 75 kva, substituir por 112,5kvapara-raio bom, acesso bomtensão 13,8kv104 ucs | 01. Baixado para consumo de material trafo 5706564059 queimado, pot. 75 kva, substituir por 112,5kva para-raio bom, acesso bom tensão 13,8kv 104 ucs EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 03/09/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 04/09/2026 09:35:55 | 04/09/2026 09:36:28 | 0 | 00 | 20264873557158 |  | NÃO É REFORMADO |  |  |  |  | Não | 104 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00866/2026 | ETO-RD-GU 003918/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1384056 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | AL03113003 | 5700349003 | 711238 | 8700506 | 190-13708373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 08:59 | 2026-09-03 09:00 | 2026-09-06 08:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Realizado transferencia de baixa tensão para aliviar sobrecarga.Remanejado os trechos entre os IDID aberto : 45490647 - ID fechado : 45490716ID aberto : 45490642 - ID fechado : 45490718Remanejando carga para o tranformador 5708548003 | Realizado transferencia de baixa tensão para aliviar sobrecarga. Remanejado os trechos entre os ID ID aberto : 45490647 - ID fechado : 45490716 ID aberto : 45490642 - ID fechado : 45490718 Remanejando carga para o tranformador 5708548003
ETO-RD-AR 01367/2026 |  |  | POSTE | POSTE MADEIRA | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5700169004 | 808576 | 9201228 | 190-1629876 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-03 09:45 |  | 2026-09-06 09:45 | POSTE Madeira Circular | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituição de poste de madeira que esta caindo
ETO-RD-AR 01368/2026 |  |  | POSTE | INCLINADO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5700169004 | 808600 | 9201216 | 190-1629809 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-03 09:55 |  | 2026-09-06 09:55 | POSTE Madeira Circular | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituição de poste de madeira caindo
ETO-RD-AR 01369/2026 |  |  | POSTE | INCLINADO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5700169004 | 808636 | 9201208 | 190-1629808 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-03 10:04 |  | 2026-09-06 10:04 | POSTE Madeira Circular | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituição de poste de madeira que esta caindo
ETO-RD-AR 01370/2026 |  |  | CABOS BT | MELHORIA DE REDE (REDE PRECÁRIA) | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5700169004 | 808636 | 9201208 | 190-1629808 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-03 10:05 |  | 2026-09-06 10:05 | POSTE Madeira Circular | ARAGUAINA | VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituição da rede do poste ID 63149515 até o poste de ID 63148695 trafo 5700169004. rede nua entrelaçada, fases e neutro muito proximos.
ETO-OP-GU 00004/2026 |  |  | AVARIADO | COLA E FITA | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-OP-GU | LD04040003 | 5701635003 | 735416 | 8699618 | 190-13690038 | PROGRAMAVEL | SS PENDENTE | 2026-09-03 14:12 |  | 2027-10-08 14:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Aplicado cola e fita
ETO-RD-PO 00274/2026 |  |  | AVARIADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700662026 | 879351 | 8810801 | 190-13648881 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-03 16:16 |  | 2026-11-02 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DANIFICADOS, DEVIDO A AÇÃO DE TERCEIROS.
ETO-RD-PO 00275/2026 |  |  | AVARIADO | VANDALISMO | [5 empty] | 2026 | MANUT | ETO-RD-PO | AL01069026 | 5700008026 | 878830 | 8810163 | 190-13718361 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-03 16:16 |  | 2026-11-02 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CARLOS FERNANDO GOMES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DANIFICADOS, DEVIDO A AÇÃO DE TERCEIROS.
ETO-RD-AR 01374/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700185265 | 881351 | 9133126 | 190-13644554 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-03 19:51 |  | 2026-09-06 19:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700185265 vazamento de oleo , na RDR de barra do ouro , tensão 34,5 , potencia 25 kva , para-raio queimado , acesso livre | [9 empty] | 20264875091139 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00756/2026 | ENC-LMPS01 000200/2026 | [5 empty] | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385139 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700576086 | 647630 | 8916511 | 190-13702183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 22:31 | 2026-09-04 05:43 | 2026-09-06 22:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700576086 de 112.5kVA na 34.5kV, RDU de Marianopolis. Avaliar possibilidade de levar trafo de 150kVA. |  | 38366 | 144415 | ITAIPU | TRAEL | 01/03/2026 07:43:52 | 01/06/2004 07:45:04 | 606244 | 150701 |  | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-12-01 | 150 | 1125 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00942/2026 | ENC-MPAG02 000171/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384533 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02014045 | 5700658045 | 845870 | 9394495 | 190-13681401 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 23:53 | 2026-09-04 04:33 | 2026-09-06 23:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO QUEIMADO 5700658045 DE 75KVA DA 13.8 ACESSO LIVRE. 49 CLIENTES PENALIZADOS. | TRAFO QUEIMADO 5700658045 DE 75KVA DA 13.8 ACESSO LIVRE. 49 CLIENTES PENALIZADOS. TRAFO Nº 5700658045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 03/09/2026 MARCA; TRAFOFER Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 31083 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,46 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 151484 Nº SÉRIE; 611409 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,27 MEDIÇÃO; 19,52 / 17,74 / 15,78 | 31083 | NAO TEM | ITAIPU | TRAFOFER | 08/04/2026 | 08/11/2011 | 611409 | 151484 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 17.74 | 15.78 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-OP-GU 00005/2026 | ETO-OP-GU 001694/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | INSP - INSPEÇÃO DE TRAFO | 1384578 | 2026 | DEOP | ETO-OP-GU | AL04113003 | 5700078003 | 710580 | 8703191 | 190-13722218 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-04 06:36 | 2026-09-04 06:37 | 2026-09-07 06:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JERES RODRIGUES DE LIMA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Remanejado os trechos entre os ID:ID Aberto: 45094994 ID Fechado: 45094904Remanejado cargas para o transformador 5700080003 | Remanejado so trechos entre os ID: ID Aberto: 45094994 ID Fechado: 45094904 Remanejado cargas para o trsnformador 5700080003
ETO-RD-DP 00547/2026 |  |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5710026049 | 979531 | 8604020 | 190-13672012 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-04 10:48 |  | 2026-09-07 10:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710026049 QUEIMADO EM CAMPO DE 37.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMOINETE TENSÃO 34.5 KV | [9 empty] | 20264877925169 | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00943/2026 | DLP-MLPA05 000015/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384808 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5710012082 | 959080 | 8928514 | 190-13676788 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-04 11:03 |  | 2026-09-07 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de substituição de trafo com bucha primária danificada. Local com acesso livre. Ficou 1 cliente penalizado. | Segue SS de substituição de trafo com bucha primária danificada. Local com acesso livre. Ficou 1 cliente penalizado. DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE 933016 MLPA 05 LIDER ALVARO DATA 05/09/2026 | [8 empty] | 20264878648524 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00869/2026 | DBM-MLDB03 000112/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384856 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01040003 | 5700237003 | 709903 | 8704013 | 190-13718869 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-04 13:08 |  | 2026-09-07 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5700237003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potencia: 112,5 kvTensão 13. 8 acesso livre | Segue ss de trafo 5700237003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potencia: 112,5 kv Tensão 13. 8 acesso livre | [8 empty] | . | [7 empty] | 0
DG-RD-PO 00535/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700082105 | 729532 | 8814506 | 190-13682666 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-04 13:30 |  | 2026-09-07 13:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | [9 empty] | 20264874293529 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00878/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710030087 | 726903 | 9028409 | 190-57239083 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-04 18:37 |  | 2026-09-07 18:37 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | GOIANORTE | Mateus Henrique Campos | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Favor enviar uma equipe para o trafo 5710030087.Transformador de 15 Queimado.Equipe 87op01. acesso livre. Equipe informou que tem cliente acamado.Verificar devido ter GD no circuito se não está sobrecarregando. | [9 empty] | 20264881306763 | [7 empty] | 3
ETO-RD-AG 00945/2026 | ETO-RD-AG 000934/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1384889 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5701089103 | 879125 | 9385265 | 190-15828124 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-04 21:31 | 2026-09-06 16:52 | 2026-09-07 21:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , subsituir trafo 5701089103 com vazamento de oleo , potencia 75 kva , para-raio danificado , acesso livre , tensão 34,5 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701089103 de 75 kVA para 150 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385 Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , subsituir trafo 5701089103 com vazamento de oleo , potencia 75 kva , para-raio danificado , acesso livre , tensão 34,5 | [8 empty] | SERÁ ABERTA EM CAMPO | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00948/2026 | ENC-MPAG01 000390/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384907 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5748205127 | 876559 | 9267484 | 190-61408639 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-05 06:48 | 2026-09-05 19:10 | 2026-09-08 06:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5748205127 queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: livreEquipe 002op02 (63)99921-3463end:IND FAZENDA VARGINHA, 0 - FAZ. VARGINHA- GRANJA | Trafo: 5748205127 queimado Potencia: 75 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe 002op02 (63)99921-3463 end:IND FAZENDA VARGINHA, 0 - FAZ. VARGINHA- GRANJA | 543019 | P033745 | ITAIPU | ITAIPU | 12/12/2025 | 09/07/2024 | 599394 | 153736 | 20264880358789 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 329 | 241 | 161 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00945/2026 | DOLP-RD-PA 000064/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384854 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5711199001 | 781155 | 8890788 | 190-13676215 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 09:24 |  | 2026-09-08 09:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE LUZIMANGUES, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE LUZIMANGUES, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO DADOS DO TRANSFORMADO EQUIPE 933016 LIDER ;EDUARDO DATA 05/09/2026
ENC-RD-PS 00761/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700170031 | 775923 | 8965768 | 190-13678159 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 09:48 |  | 2026-09-08 09:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE RIO DOS BOIS, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
ETO-RD-AR 01385/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700145056 | 789427 | 9227949 | 190-13684609 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 11:46 |  | 2026-09-08 11:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARMOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700145056 QUEIMADO ELO 0,5HPotencia: 15 KVATensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: LIVREEquipe 00OP32 (63)99267-5235 | [9 empty] | 20264886380907 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00762/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5701583075 | 705681 | 8948275 | 190-13642728 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 12:04 |  | 2026-09-08 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃO, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE. | [9 empty] | 20264886591560 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00950/2026 | ENC-MPAG02 000172/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384890 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700298123 | 884113 | 9277536 | 190-13723205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-05 12:37 | 2026-09-05 21:08 | 2026-09-08 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700298123 QUEIMADO Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LIVREEquipe 002OP02 (63)984679477 | Trafo: 5700298123 QUEIMADO Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: LIVRE Equipe 002OP02 (63)984679477 | 535581 | 124101 | TRAEL | TRAEL | 11/03/2026 | 08/04/2020 | 832546 | 152149 | 20264886311364 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5 | 8.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00883/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01020023 | 5700023023 | 777178 | 9108740 | 190-13707745 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 16:11 |  | 2026-09-08 16:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700023023 com vazamento de oleo na RDU de colinas , acesso livre , potencia 75 kva , para-raio danificado , tensão 13,8 obs: levar cabos 70 mm para refazer pirastic que pegou fogo | [9 empty] | 20264887144765 | [7 empty] | 53
ETO-RD-GR 00884/2026 |  |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5710049015 | 809144 | 8999038 | 190-15828129 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 16:28 |  | 2026-09-08 16:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PEDRO AFONSO | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5710049015 , queimado , 30 KVA na 34,5 KV , acesso para camionete e ainda assim não chega ao pe da estrutura , necessario carregar transformador ate o ponto . | [9 empty] | 20264886925630 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00885/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700296227 | 905403 | 9029396 | 190-13654578 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 17:14 |  | 2026-09-08 17:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir estrutura completa do posto de transformação do trafo da repetidora de recurssolandia , POste ID: 55697088Devido rajada de vento ter derrubado a estrutura | [9 empty] | 20264887476739 | [7 empty] | 2
ETO-RD-AR 01388/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5700497063 | 772813 | 9144307 | 190-13685766 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 19:12 |  | 2026-09-08 19:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700497063 queimado , potencia 15 kva , tensão 34,5 , acesso livre , para-raio queimado | [9 empty] | 20264887784344 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AR 01387/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700893016 | 831444 | 9231967 | 190-15841115 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 20:05 |  | 2026-09-08 20:05 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | WANDERLANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700893016 queimado 15kvaAcesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND CHACARA BEIRA JACE, 0 - LPT 22050 CHAC BEIRA LAGESEquipe: 004op33 | [9 empty] | 20264887363211 | [7 empty] | 2
ENC-RD-PS 00763/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710453075 | 706721 | 8942443 | 190-13713955 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 20:39 |  | 2026-09-08 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710453075 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | [9 empty] | 20264887848120 | [7 empty] | 3
ETO-RD-AR 01390/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710156136 | 688815 | 9172244 | 190-13720029 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-06 11:33 |  | 2026-09-09 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oléo, fazer limpeza de faixa e emendar condutor de BT. Se possivel levar trafo de maior potencia.**Dificil acesso** Caminhão ou caminhonete vai ficar 100m do local. | [9 empty] | 20264891202214 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00772/2026 |  |  | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | [5 empty] | 2026 | DEOP | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701343007 | 783797 | 8942295 | 190-13672772 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-06 13:06 |  | 2026-09-09 13:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | LEONARDO SOUSA DE LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | solicitação de serviço para subtituir o trafo 5701343007 30kVA 34,5kV pegou fogos.E substitui poste de madeira 10/200 de ID 50496140 Provavelmente será necessario subitituir o ramal do cliente. cabo 35mm no ramal. Transformadro da AABB.CLiente 63991307421007OP06 - 8465-1880Para-raios ruim.Acesso livre. | [9 empty] | 20264891001714 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00889/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700582023 | 770478 | 9089425 | 190-13715729 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-06 15:42 |  | 2026-09-09 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700582023 QUEIMADO. CONDIÇÕES DO PARA-RAIO BOA. ACESSO LIVRE | [9 empty] | 20264891727489 | [7 empty] | 1
ETO-RD-DP 00548/2026 |  |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700400051 | 1001027 | 8582638 | 190-13700732 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-06 18:07 |  | 2026-09-09 18:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAVANDEIRA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700400051 queiamdo em campo 5 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para raio queimado | [9 empty] | 20264888104181 | [7 empty] | 2
ETO-RD-AR 01393/2026 |  |  | AVARIADO | TRANSFERÊNCIA DE BAIXA TENSÃO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5710232022 | 835238 | 9184121 | 190-13672897 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-06 19:44 |  | 2026-09-09 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Boa noite, Segue SS:ETO-RD-AR/2026 , Remanejamento de trafo 5710232022 , para devidas tratativas com equipe de manutenção 019op02 inoforma que local e uma plantação de açãi e cliente não altoriza a executa a limpeza de faixa. tem que remaneja o trafo e substiruir 180 metros de cabo TP / 35 e a limpeza de faixa.REDE ENERGIZADA: SIMCONSUMIDOR PENALIZADO: 01ACESSO: RUIMNº INTERVENÇÃO: 20264891854536LOCALIDADE: RDR [0022] BABACULANDIAENDEREÇO:IND SITIO SAO JOSE, 0 - SITIO SAO JOSEUC:6810888EQUIPE: 019OP02 (63)99242-6260
ETO-RD-AR 01394/2026 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04040004 | 5703637004 | 810898 | 9208690 | 190-13650372 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-06 20:27 |  | 2026-09-09 20:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5703637004 vazamento de oleo Potencia: 112,5 KVTensão: 13,8KVPara raio: BomAcesso: Livre Equipe 004op34 (63)99228-0221 | [9 empty] | SERÁ GERADA EMERGENCIAL | [7 empty] | 0
ETO-RD-GR 00892/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01414015 | 5700038015 | 835012 | 8989970 | 190-13680330 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-07 09:42 |  | 2026-11-06 09:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEDRO AFONSO | [9 empty] | 20264886421158 | [7 empty] | 3
ETO-RD-AG 00956/2026 | ETO-RD-AG 000936/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR | 1384950 | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700205134 | 777790 | 9415309 | 190-13656436 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-09-07 15:54 | 2026-09-09 08:42 | 2026-09-14 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | HELIOMAR PEREIRA SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Eq. Manutenção Substituição do Trafo - 5700205134 de 05 Kva - 19,9 Kv - Com Sobrecarga e e Com Vazamento de Óleo. RDR 19,9 kv de Esperantina - OBS: Não há UC Penalizadas. UC-29950391 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS- | PLANO DE MEDIDA - Realizar a Substituição do Trafo - 5700205134 de 05 Kva - Por 15 Kva - Direcionar o Serviço para o PROJETO SIGCO 8385. Eq. Manutenção Substituição do Trafo - 5700205134 de 05 Kva - 19,9 Kv - Com Sobrecarga e e Com Vazamento de Óleo. RDR 19,9 kv de Esperantina - OBS: Não há UC Penalizadas. UC-29950391 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS-
ETO-RD-AG 00957/2026 | ENC-MPAG01 000393/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384864 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5701283103 | 888835 | 9384836 | 190-13684007 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-07 17:26 | 2026-09-08 02:06 | 2026-09-10 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701283103 queimado trafo 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural SITIO NOVO [0130]POVOADO BELA VISTA.. | segue ss para substituiçao de trafo 5701283103 queimado trafo 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural SITIO NOVO [0130]POVOADO BELA VISTA.. | 390972 | NAO | TRAEL | INTEL | 17/06/2020 | 21/03/2006 | 554658 | 151172 | 20264895601000 | INTEL | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 9 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 487 | 484 | 485 | 487 | 483 | 485 | Sim | INTEL
ETO-RD-AR 01396/2026 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700800080 | 870858 | 9253774 | 190-13693287 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 08:24 |  | 2026-09-11 08:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700800080 queimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe 002op02 (63)98467-3477 | [9 empty] | 20264896380744 | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00953/2026 | DLP-MLPA01 000193/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385126 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01082006 | 5700514006 | 788838 | 8954456 | 190-13708331 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 10:29 |  | 2026-09-11 10:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslcar equipe da manutenção pesada no trafo 5700514006 para subs trafo de 15 kv por um de 25 kv no local tem 48 clintes ligado trafo não esta suportando a carga do trafo obs: no local tem que aplumar o poste do trasformador | por favor deslcar equipe da manutenção pesada no trafo 5700514006 para subs trafo de 15 kv por um de 25 kv no local tem 48 clintes ligado trafo não esta suportando a carga do trafo obs: no local tem que aplumar o poste do trasformador dados do atendimento equipe 933004 DLP-ML-PA01 LIDER ALVARO DATA 08/09/2026
ENC-RD-PS 00776/2026 |  |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | [5 empty] | 2026 | DEOP | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5710384075 | 734642 | 8929730 | 190-15820895 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 12:09 |  | 2026-09-11 12:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Solicitação para subtituir o trafo 5710384075 15KVA 34,5kV, com a bucha estourada.Para raios ruimAcesso livre.008OP01 - 992911265 | [9 empty] | 20264896451929 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00878/2026 | DBM-MLDB05 000126/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385141 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701205021 | 834694 | 8661398 | 190-13707718 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 13:11 |  | 2026-09-11 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701205021 queimado | trafo 5701205021 queimado | [8 empty] | 20264900238566 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AR 01398/2026 |  |  | GARANTIA DE TRAFO | VAZAMENTO DE ÓLEO | [5 empty] | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5720072063 | 771463 | 9156395 | 190-13703115 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 14:51 |  | 2026-09-11 14:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5720072063 VAZANDO OLEO. PARA-RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE. FAVOR REALIZAR A TROCA DO PARA RAIO E VAZAMENTO NA BUCHA SECUNDÁRIA DO MESMO. | [9 empty] | 20264900882282 | [7 empty] | 0
ENC-RD-PS 00778/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5700864007 | 786936 | 8946120 | 190-13667351 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 18:09 |  | 2026-09-11 18:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 75KVA NA REDE DE 13.8KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. | [9 empty] | 20264893331248 | [7 empty] | 1
DG-RD-PO 00545/2026 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | [5 empty] | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5764568026 | 887572 | 8791459 | 190-38668823 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 18:51 |  | 2026-09-11 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta para tratativa com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5764568026 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre . | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00880/2026 | DBM-MLDB06 000076/2026 |  | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385103 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701212052 | 637111 | 8668893 | 190-13704330 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 19:46 |  | 2026-09-11 19:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 570121212052 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potecia: 15 kvaTensão 34,5 kv para raio queimado acesso para caminhonete | Segue SS de trafo 570121212052 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potecia: 15 kva Tensão 34,5 kv para raio queimado acesso para caminhonete | [8 empty] | . | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00955/2026 | DLP-MLPA05 000017/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385195 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700429151 | 845985 | 8856275 | 190-13702105 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-09 08:12 |  | 2026-09-12 08:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922,984685763 favor agilizar o atendimento | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922,984685763 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO DLP-MLPA05 933016 DATA 09/0992026 LIDER EDUARDO | [8 empty] | 20264904359220 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00960/2026 |  |  | POSTE | BASE DETERIORADA | [5 empty] | 2026 | COCM | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700044002 | 896677 | 9298981 | 190-1731211 | ALTA | SS PENDENTE | 2026-09-09 08:32 |  | 2026-11-08 08:32 | POSTE Concreto Duplo T | TOCANTINOPOLIS | JAMES GOMES DE OLIVEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | POSTE DE MADEIRA DETERIORADO NO CIRCUITO DO TRAFO [5700044002] NA RUA TRAVESSA LUIZ BETIOL.
DOLP-RD-PA 00925/2026
ENC-RD-PS 00748/2026
ETO-RD-GU 00853/2026
ETO-RD-GU 00852/2026
DOLP-RD-PA 00920/2026
ETO-RD-GR 00860/2026
DOLP-RD-PA 00914/2026
ETO-RD-AG 00925/2026
ETO-RD-AR 01330/2026
ETO-RD-DP 00529/2026
DOLP-RD-PA 00912/2026
ETO-RD-GU 00847/2026
DOLP-RD-PA 00910/2026
ETO-RD-DP 00528/2026
ENC-RD-PS 00741/2026
DG-RD-PO 00525/2026
ETO-RD-PS 00369/2026
ETO-RD-GR 00847/2026
ETO-RD-GR 00844/2026
ETO-RD-GU 00829/2026
ETO-RD-GR 00842/2026
ENC-RD-PS 00730/2026
ETO-RD-GR 00833/2026
ENC-RD-PS 00724/2026
ENC-RD-PS 00720/2026
DOLP-RD-PA 00888/2026
ENC-RD-PS 00716/2026
DG-RD-PO 00514/2026
ETO-RD-AR 01281/2026
ETO-RD-AR 01279/2026
ENC-RD-PS 00713/2026
ETO-RD-AR 01274/2026
ETO-RD-GU 00819/2026
DOLP-RD-PA 00870/2026
DOLP-RD-PA 00869/2026
ETO-RD-GR 00816/2026
ETO-RD-GR 00814/2026
DOLP-RD-PA 00858/2026
ETO-RD-DP 00505/2026
DOLP-RD-PA 00857/2026
ETO-RD-GU 00809/2026
DOLP-RD-PA 00854/2026
DG-RD-PO 00501/2026
DOLP-RD-PA 00850/2026
ETO-RD-DP 00502/2026
ETO-RD-DP 00501/2026
ETO-RD-AR 01251/2026
DOLP-RD-PA 00839/2026
DOLP-RD-PA 00840/2026
ENC-RD-PS 00694/2026
ENC-RD-PS 00691/2026
ETO-RD-AR 01249/2026
ETO-RD-AG 00840/2026
ETO-RD-DP 00500/2026
ETO-RD-AG 00839/2026
ENC-RD-PS 00688/2026
DOLP-RD-PA 00829/2026
DG-RD-PO 00497/2026
ETO-RD-AG 00831/2026
ETO-RD-GU 00798/2026
ETO-RD-GR 00792/2026
ETO-RD-GU 00796/2026
ETO-RD-AG 00825/2026
ETO-RD-AR 01225/2026
ETO-RD-GU 00794/2026
DG-RD-PO 00495/2026
DOLP-RD-PA 00808/2026
ETO-RD-AR 01224/2026
ETO-RD-PA 00517/2026
ETO-RD-DP 00492/2026
DOLP-RD-PA 00806/2026
ETO-RD-GU 00791/2026
DG-RD-PO 00490/2026
ETO-RD-AR 01213/2026
ETO-RD-DP 00488/2026
ETO-RD-AR 01201/2026
ETO-RD-AG 00810/2026
ETO-RD-AG 00800/2026
DG-RD-PO 00484/2026
ETO-RD-AR 01190/2026
ETO-RD-AR 01188/2026
ETO-RD-GR 00773/2026
ETO-RD-GU 00774/2026
ETO-RD-GU 00771/2026
ETO-RD-AG 00790/2026
ETO-RD-GU 00768/2026
ETO-RD-GR 00771/2026
ETO-RD-GR 00769/2026
ETO-RD-GR 00768/2026
DOLP-RD-PA 00780/2026
DG-RD-PO 00478/2026
ENC-RD-AR 00013/2026
DG-RD-PO 00475/2026
ETO-RD-AR 01161/2026
ETO-RD-DP 00471/2026
ENC-RD-PS 00663/2026
ENC-RD-PS 00659/2026
ETO-RD-GR 00744/2026
ETO-RD-GR 00742/2026
ENC-RD-PS 00657/2026
DG-RD-PO 00469/2026
DOLP-RD-PA 00774/2026
ETO-RD-AG 00751/2026
ETO-RD-AG 00750/2026
ETO-RD-AR 01134/2026
DOLP-RD-PA 00771/2026
ENC-RD-PS 00654/2026
DG-RD-PO 00467/2026
ETO-RD-GU 00740/2026
ETO-RD-DP 00456/2026
ETO-RD-GU 00738/2026
ENC-RD-PS 00653/2026
DOLP-RD-PA 00763/2026
ETO-RD-AG 00744/2026
ETO-RD-GU 00735/2026
ETO-RD-AG 00739/2026
ENC-RD-PS 00652/2026
ETO-RD-AG 00736/2026
ETO-RD-AR 01122/2026
ENC-RD-PS 00651/2026
DOLP-RD-PA 00745/2026
ETO-RD-AG 00721/2026
ENC-RD-PS 00646/2026
ETO-RD-GR 00718/2026
ETO-RD-AG 00707/2026
ETO-RD-GR 00716/2026
DOLP-RD-PA 00740/2026
ENC-RD-PS 00635/2026
ETO-RD-AR 01085/2026
ENC-RD-PS 00633/2026
ENC-RD-PS 00631/2026
ETO-RD-GU 00698/2026
DOLP-RD-PA 00736/2026
DG-RD-PO 00455/2026
ENC-RD-PS 00630/2026
DG-RD-PO 00454/2026
ETO-RD-GR 00684/2026
ETO-RD-GR 00683/2026
DG-RD-PO 00450/2026
DG-RD-PO 00447/2026
ETO-RD-AR 01064/2026
ETO-RD-DP 00406/2026
ETO-RD-GR 00675/2026
ENC-RD-PS 00621/2026
ENC-RD-PS 00620/2026
ETO-RD-AG 00662/2026
ENC-RD-PS 00619/2026
ENC-RD-PS 00618/2026
DOLP-RD-PA 00714/2026
ETO-RD-AR 01050/2026
ENC-RD-PS 00612/2026
ENC-RD-PS 00611/2026
ETO-RD-AR 01038/2026
ETO-RD-GU 00682/2026
DOLP-RD-PA 00703/2026
ETO-RD-AR 01037/2026
DG-RD-PO 00435/2026
ETO-RD-GU 00673/2026
ENC-RD-PS 00603/2026
DOLP-RD-PA 00700/2026
ETO-RD-GU 00671/2026
ETO-RD-DP 00397/2026
ENC-RD-PS 00601/2026
ENC-RD-PS 00599/2026
ETO-RD-AR 01022/2026
ETO-RD-DP 00396/2026
ETO-RD-AG 00625/2026
DG-RD-PO 00429/2026
ETO-RD-AR 01013/2026
ENC-RD-PS 00594/2026
ETO-RD-AR 01011/2026
ETO-RD-DP 00380/2026
DOLP-RD-PA 00690/2026
ETO-RD-GU 00639/2026
ENC-RD-PS 00593/2026
ETO-RD-AG 00605/2026
ETO-RD-GR 00632/2026
ETO-RD-AR 01007/2026
DOLP-RD-PA 00688/2026
ETO-RD-AR 00992/2026
DOLP-RD-PA 00686/2026
ETO-RD-GR 00625/2026
DOLP-RD-PA 00685/2026
DOLP-RD-PA 00679/2026
ETO-RD-AR 00987/2026
ETO-RD-AG 00599/2026
ETO-RD-AG 00597/2026
ETO-RD-DP 00375/2026
ETO-RD-GU 00626/2026
DG-RD-PO 00421/2026
ENC-RD-PS 00578/2026
ENC-RD-PS 00575/2026
ETO-RD-AG 00589/2026
ETO-RD-DP 00374/2026
ETO-RD-AG 00587/2026
ENC-RD-PS 00569/2026
ENC-RD-PS 00568/2026
ETO-RD-AR 00967/2026
ENC-RD-PS 00566/2026
DG-RD-PO 00407/2026
ETO-RD-AG 00577/2026
ETO-RD-GU 00605/2026
ETO-RD-GU 00603/2026
DG-RD-PO 00404/2026
ETO-RD-GU 00602/2026
ETO-RD-AR 00948/2026
DOLP-RD-PA 00643/2026
DOLP-RD-PA 00642/2026
ENC-RD-PS 00565/2026
ETO-RD-GR 00599/2026
ENC-RD-PS 00562/2026
ETO-RD-GU 00600/2026
ETO-RD-AR 00946/2026
ETO-RD-AR 00945/2026
ETO-RD-AR 00943/2026
ENC-RD-PS 00548/2026
ETO-RD-GR 00578/2026
DG-RD-PO 00400/2026
ENC-RD-PS 00546/2026
DOLP-RD-PA 00621/2026
ETO-RD-GR 00571/2026
ETO-RD-GR 00570/2026
DOLP-RD-PA 00618/2026
ETO-RD-AR 00931/2026
DG-RD-PO 00396/2026
DOLP-RD-PA 00606/2026
DOLP-RD-PA 00605/2026
ETO-RD-GR 00563/2026
ENC-RD-PS 00539/2026
DOLP-RD-PA 00588/2026
DG-RD-PO 00389/2026
DG-RD-PO 00388/2026
ETO-RD-GU 00577/2026
ETO-RD-AR 00906/2026
ETO-RD-GR 00556/2026
ENC-RD-PS 00524/2026
ETO-RD-AR 00884/2026
ETO-RD-AR 00882/2026
ETO-RD-AR 00880/2026
ENC-RD-PS 00516/2026
ETO-RD-AR 00872/2026
ETO-RD-GR 00535/2026
ETO-RD-AR 00871/2026
DG-RD-PO 00384/2026
ENC-RD-PS 00515/2026
ETO-RD-AR 00870/2026
ETO-RD-AG 00512/2026
ETO-RD-GR 00533/2026
ETO-RD-AR 00869/2026
ENC-RD-PS 00514/2026
ETO-RD-AR 00868/2026
ETO-RD-AG 00508/2026
ETO-RD-GU 00542/2026
DG-RD-PO 00378/2026
ETO-RD-AR 00856/2026
DOLP-RD-PA 00556/2026
ENC-RD-PS 00510/2026
ETO-RD-AR 00848/2026
ETO-RD-GU 00538/2026
DOLP-RD-PA 00553/2026
ENC-RD-PS 00509/2026
DOLP-RD-PA 00552/2026
ENC-RD-PS 00506/2026
ETO-RD-AR 00835/2026
ETO-RD-GR 00517/2026
ETO-RD-AR 00820/2026
ETO-RD-GU 00527/2026
ETO-RD-AG 00490/2026
ETO-RD-AG 00489/2026
ENC-RD-PS 00503/2026
ETO-RD-GU 00522/2026
ETO-RD-AG 00485/2026
ENC-RD-PS 00501/2026
DG-RD-PO 00369/2026
ETO-RD-GR 00510/2026
ETO-RD-DP 00306/2026
DOLP-RD-PA 00529/2026
DOLP-RD-PA 00524/2026
ETO-RD-GR 00505/2026
DOLP-RD-PA 00521/2026
ETO-RD-AG 00470/2026
ETO-RD-GR 00504/2026
ENC-RD-PS 00494/2026
DOLP-RD-PA 00520/2026
ETO-RD-DP 00295/2026
DG-RD-PO 00368/2026
ENC-RD-PS 00492/2026
ETO-RD-AR 00780/2026
ENC-RD-PS 00491/2026
ETO-RD-GR 00503/2026
ETO-RD-AG 00467/2026
ENC-RD-PS 00490/2026
ETO-RD-AG 00464/2026
DG-RD-PO 00364/2026
ENC-RD-PS 00489/2026
ETO-RD-AR 00775/2026
ETO-RD-AR 00774/2026
DG-RD-PO 00363/2026
ETO-RD-AR 00773/2026
ETO-RD-GR 00498/2026
ENC-RD-PS 00487/2026
ETO-RD-GU 00511/2026
ETO-RD-DP 00290/2026
ETO-RD-AR 00765/2026
ETO-RD-AR 00761/2026
ENC-RD-PS 00481/2026
ETO-RD-AR 00752/2026
DOLP-RD-PA 00504/2026
ENC-RD-PS 00480/2026
ENC-RD-PS 00479/2026
ETO-RD-AR 00750/2026
ETO-RD-GU 00501/2026
ETO-RD-AR 00749/2026
ENC-RD-PS 00478/2026
ETO-RD-AR 00747/2026
ETO-RD-AR 00746/2026
ETO-RD-DP 00281/2026
ETO-RD-DP 00279/2026
ETO-RD-AR 00744/2026
ETO-RD-GU 00499/2026
ENC-RD-PS 00477/2026
DOLP-RD-PA 00502/2026
ETO-RD-AR 00743/2026
ETO-RD-AR 00742/2026
ETO-RD-AR 00741/2026
DG-RD-PO 00353/2026
ETO-RD-AR 00740/2026
ETO-RD-GR 00478/2026
DG-RD-PO 00352/2026
DOLP-RD-PA 00493/2026
ETO-RD-DP 00276/2026
ETO-RD-DP 00275/2026
DG-RD-PO 00350/2026
ETO-RD-AG 00438/2026
ETO-RD-GR 00467/2026
ETO-RD-AG 00437/2026
ETO-RD-GR 00466/2026
ETO-RD-AR 00727/2026
ETO-RD-GR 00464/2026
DOLP-RD-PA 00472/2026
ETO-RD-AG 00435/2026
DOLP-RD-PA 00471/2026
ETO-RD-AR 00725/2026
ETO-RD-AR 00709/2026
DG-RD-PO 00346/2026
ETO-RD-GU 00471/2026
DOLP-RD-PA 00469/2026
ENC-RD-PS 00465/2026
ETO-RD-GR 00446/2026
ETO-RD-GR 00445/2026
DG-RD-PO 00342/2026
ETO-RD-GR 00444/2026
ETO-RD-GU 00464/2026
ETO-RD-DP 00248/2026
ETO-RD-GR 00441/2026
ETO-RD-AG 00412/2026
ETO-RD-AR 00702/2026
ETO-RD-GR 00440/2026
ETO-RD-GR 00439/2026
DG-RD-PO 00338/2026
ENC-RD-PS 00459/2026
ETO-RD-AR 00700/2026
ETO-RD-GR 00438/2026
ETO-RD-GR 00437/2026
ETO-RD-AR 00691/2026
ETO-RD-AG 00402/2026
ETO-RD-GR 00436/2026
ETO-RD-AR 00682/2026
DOLP-RD-PA 00458/2026
ETO-RD-AG 00399/2026
DOLP-RD-PA 00456/2026
DOLP-RD-PA 00453/2026
ETO-RD-AR 00677/2026
DG-RD-PO 00333/2026
DG-RD-PO 00331/2026
DOLP-RD-PA 00450/2026
DG-RD-PO 00330/2026
ETO-RD-GU 00449/2026
ENC-RD-PS 00454/2026
ETO-RD-GR 00428/2026
ETO-RD-AR 00670/2026
ETO-RD-AR 00671/2026
DOLP-RD-PA 00446/2026
ENC-RD-PS 00453/2026
ETO-RD-GR 00427/2026
ETO-RD-GR 00426/2026
ENC-RD-PS 00452/2026
ENC-RD-PS 00450/2026
ETO-RD-GU 00448/2026
ETO-RD-GR 00423/2026
ETO-RD-AG 00388/2026
ENC-RD-PS 00449/2026
ENC-RD-PS 00448/2026
ETO-RD-AR 00664/2026
DG-RD-PO 00328/2026
ETO-RD-GR 00422/2026
ENC-RD-PS 00446/2026
ETO-RD-AR 00663/2026
DOLP-RD-PA 00443/2026
ETO-RD-DP 00242/2026
DG-RD-PO 00327/2026
ETO-RD-GR 00421/2026
ETO-RD-AR 00659/2026
DOLP-RD-PA 00442/2026
ENC-RD-PS 00445/2026
ETO-RD-AR 00658/2026
ETO-RD-GU 00444/2026
ENC-RD-PS 00442/2026
ETO-RD-AR 00655/2026
DG-RD-PO 00322/2026
DOLP-RD-PA 00438/2026
ETO-RD-AR 00650/2026
DOLP-RD-PA 00437/2026
ETO-RD-AG 00379/2026
DG-RD-PO 00321/2026
DG-RD-PO 00315/2026
DOLP-RD-PA 00431/2026
ETO-RD-GR 00419/2026
DOLP-RD-PA 00430/2026
ETO-RD-DP 00239/2026
ETO-RD-GU 00442/2026
ETO-RD-AR 00646/2026
ETO-RD-AR 00645/2026
DOLP-RD-PA 00429/2026
DG-RD-PO 00313/2026
ETO-RD-DP 00236/2026
DG-RD-PO 00312/2026
DG-RD-PO 00311/2026
ETO-RD-AG 00370/2026
ETO-RD-GR 00412/2026
ENC-RD-PS 00438/2026
DOLP-RD-PA 00424/2026
DOLP-RD-PA 00423/2026
ETO-RD-GR 00407/2026
ETO-RD-GU 00434/2026
DOLP-RD-PA 00421/2026
ETO-RD-GR 00405/2026
ETO-RD-AR 00618/2026
ENC-RD-PS 00436/2026
DOLP-RD-PA 00419/2026
ETO-RD-GU 00431/2026
DOLP-RD-PA 00418/2026
ETO-RD-GU 00428/2026
ENC-RD-PS 00435/2026
ETO-RD-GU 00427/2026
DG-RD-PO 00309/2026
ETO-RD-GU 00426/2026
ETO-RD-GU 00425/2026
ETO-RD-GU 00424/2026
DOLP-RD-PA 00417/2026
ETO-RD-GU 00423/2026
ETO-RD-GU 00422/2026
ETO-RD-AR 00613/2026
ENC-RD-PS 00431/2026
ETO-RD-AR 00611/2026
ETO-RD-AR 00605/2026
ETO-RD-GU 00418/2026
DG-RD-PO 00303/2026
DG-RD-PO 00302/2026
ETO-RD-AR 00604/2026
ETO-RD-GR 00398/2026
ETO-RD-AR 00601/2026
ENC-RD-PS 00428/2026
ETO-RD-AR 00600/2026
ENC-RD-PS 00425/2026
ETO-RD-AR 00585/2026
ETO-RD-AR 00583/2026
ETO-RD-AR 00582/2026
DG-RD-PO 00301/2026
ETO-RD-GU 00414/2026
DG-RD-PO 00300/2026
ETO-RD-AR 00581/2026
ETO-RD-GR 00395/2026
ETO-RD-AR 00580/2026
ETO-RD-GR 00394/2026
ETO-RD-GR 00393/2026
ETO-RD-GU 00404/2026
ETO-RD-GU 00403/2026
DOLP-RD-PA 00401/2026
ETO-RD-AR 00575/2026
ETO-RD-AR 00574/2026
ETO-RD-GU 00401/2026
ETO-RD-AR 00573/2026
DG-RD-PO 00294/2026
ETO-RD-GU 00399/2026
ETO-RD-AR 00572/2026
ETO-RD-GU 00398/2026
DOLP-RD-PA 00397/2026
ETO-RD-GU 00397/2026
DOLP-RD-PA 00394/2026
ENC-RD-PS 00417/2026
ETO-RD-AR 00568/2026
ETO-RD-GR 00389/2026
ETO-RD-AR 00567/2026
DOLP-RD-PA 00392/2026
ETO-RD-GU 00395/2026
ENC-RD-PS 00411/2026
ETO-RD-AR 00566/2026
ENC-RD-PS 00409/2026
ETO-RD-GR 00387/2026
DG-RD-PO 00292/2026
ETO-RD-GU 00391/2026
ETO-RD-DP 00219/2026
DG-RD-PO 00291/2026
ENC-RD-PS 00405/2026
ETO-RD-GR 00381/2026
ETO-RD-DP 00218/2026
ETO-RD-AR 00558/2026
ETO-RD-GU 00390/2026
DOLP-RD-PA 00385/2026
ETO-RD-GR 00380/2026
ETO-RD-AR 00557/2026
ETO-RD-AR 00555/2026
ETO-RD-GU 00387/2026
ENC-RD-PS 00404/2026
ETO-RD-GR 00379/2026
ETO-RD-AR 00554/2026
ETO-RD-GR 00378/2026
ENC-RD-PS 00401/2026
ENC-RD-PS 00400/2026
ETO-RD-DP 00217/2026
ENC-RD-PS 00397/2026
ENC-RD-PS 00396/2026
ETO-RD-DP 00216/2026
ENC-RD-PS 00394/2026
ETO-RD-GU 00386/2026
DG-RD-PO 00290/2026
ETO-RD-GU 00385/2026
ETO-RD-AR 00551/2026
ETO-RD-GU 00384/2026
DOLP-RD-PA 00382/2026
ENC-RD-PS 00388/2026
ENC-RD-PS 00387/2026
ETO-RD-GR 00376/2026
DG-RD-PO 00289/2026
ENC-RD-PS 00386/2026
ETO-RD-GU 00378/2026
ETO-RD-GR 00373/2026
ETO-RD-GU 00377/2026
ETO-RD-AR 00541/2026
ETO-RD-AG 00325/2026
ETO-RD-AR 00540/2026
ETO-RD-PA 00214/2026
ETO-RD-DP 00214/2026
ETO-RD-GU 00376/2026
ETO-RD-AR 00538/2026
DOLP-RD-PA 00374/2026
DOLP-RD-PA 00373/2026
ENC-RD-PS 00383/2026
ETO-RD-GR 00366/2026
ENC-RD-PS 00380/2026
ETO-RD-GU 00373/2026
DOLP-RD-PA 00370/2026
DOLP-RD-PA 00369/2026
ENC-RD-PS 00379/2026
ETO-RD-PA 00211/2026
DG-RD-PO 00286/2026
DG-RD-PO 00285/2026
ETO-RD-DP 00211/2026
ETO-RD-AR 00530/2026
DG-RD-PO 00284/2026
DG-RD-PO 00283/2026
ETO-RD-GR 00363/2026
ETO-RD-GU 00368/2026
DOLP-RD-PA 00366/2026
ENC-RD-PS 00376/2026
ENC-RD-PS 00375/2026
ETO-RD-AR 00527/2026
ETO-RD-GR 00347/2026
ETO-RD-AR 00524/2026
DG-RD-PO 00273/2026
ENC-RD-PS 00368/2026
ETO-RD-GR 00346/2026
ETO-RD-DP 00209/2026
ETO-RD-AR 00522/2026
ETO-RD-AG 00312/2026
ENC-RD-PS 00364/2026
ETO-RD-AG 00311/2026
ETO-RD-GR 00345/2026
ETO-RD-AG 00310/2026
ETO-RD-GU 00347/2026
ENC-RD-PS 00361/2026
ETO-RD-GR 00344/2026
DOLP-RD-PA 00362/2026
ETO-RD-GU 00345/2026
ETO-RD-PA 00192/2026
ETO-RD-GR 00342/2026
ETO-RD-AR 00518/2026
ETO-RD-GR 00341/2026
ETO-RD-GR 00340/2026
ETO-RD-GU 00344/2026
ETO-RD-GU 00343/2026
ETO-RD-PA 00187/2026
ETO-RD-GU 00342/2026
ETO-RD-GU 00341/2026
ETO-RD-GR 00338/2026
ETO-RD-GU 00339/2026
ETO-RD-GU 00337/2026
ETO-RD-AG 00291/2026
ETO-RD-AR 00504/2026
DG-RD-PO 00266/2026
ENC-RD-PS 00358/2026
ETO-RD-GR 00336/2026
ETO-RD-AG 00290/2026
ETO-RD-AR 00497/2026
ETO-RD-AR 00496/2026
ETO-RD-PA 00180/2026
DG-RD-PO 00265/2026
DG-RD-PO 00264/2026
ETO-RD-GU 00336/2026
ETO-RD-PS 00133/2026
ETO-RD-GR 00334/2026
ETO-RD-AR 00489/2026
ETO-RD-AR 00488/2026
ENC-RD-PS 00355/2026
ETO-RD-PA 00170/2026
ETO-RD-PA 00169/2026
ETO-RD-GU 00331/2026
DG-RD-PO 00262/2026
ETO-RD-AR 00486/2026
DOLP-RD-PA 00354/2026
DG-RD-PO 00261/2026
ETO-RD-GU 00329/2026
ETO-RD-AG 00285/2026
ETO-RD-GR 00332/2026
ETO-RD-AR 00484/2026
ETO-RD-AR 00483/2026
ENC-RD-PS 00354/2026
ETO-RD-PA 00167/2026
ETO-RD-GU 00325/2026
ENC-RD-PS 00351/2026
ETO-RD-AR 00478/2026
ETO-RD-AR 00479/2026
ETO-RD-GU 00321/2026
ENC-RD-PS 00350/2026
ETO-RD-AR 00476/2026
ENC-RD-PS 00349/2026
ETO-RD-DP 00184/2026
ETO-RD-GR 00330/2026
DOLP-RD-PA 00348/2026
ETO-RD-GU 00319/2026
ETO-RD-AR 00472/2026
ETO-RD-AR 00469/2026
ETO-RD-AR 00466/2026
ETO-RD-GU 00317/2026
ETO-RD-PA 00161/2026
ETO-RD-AR 00465/2026
ENC-RD-PS 00342/2026
ENC-RD-PS 00341/2026
ETO-RD-GU 00316/2026
ENC-RD-PS 00340/2026
ENC-RD-PS 00339/2026
ENC-RD-PS 00337/2026
ETO-RD-GR 00328/2026
ENC-RD-PS 00336/2026
ENC-RD-PS 00335/2026
ETO-RD-AR 00456/2026
ETO-RD-AR 00455/2026
ETO-RD-AG 00268/2026
ETO-RD-DP 00178/2026
ETO-RD-GR 00327/2026
ETO-RD-GR 00326/2026
ETO-RD-AR 00452/2026
ETO-RD-GU 00314/2026
ETO-RD-AR 00447/2026
ENC-RD-PS 00330/2026
ETO-RD-GR 00324/2026
DOLP-RD-PA 00336/2026
ETO-RD-GR 00322/2026
ETO-RD-GR 00321/2026
ETO-RD-GU 00312/2026
ETO-RD-GU 00308/2026
ETO-RD-GU 00309/2026
ETO-RD-DP 00175/2026
ENC-RD-PS 00319/2026
ENC-RD-PS 00315/2026
ETO-RD-AR 00438/2026
DOLP-RD-PA 00325/2026
ETO-RD-GU 00306/2026
ETO-RD-GU 00305/2026
ENC-RD-PS 00313/2026
ETO-RD-AR 00437/2026
ETO-RD-AG 00257/2026
ETO-RD-AR 00436/2026
ETO-RD-AR 00434/2026
ETO-RD-GU 00303/2026
ETO-RD-GU 00302/2026
ETO-RD-AR 00433/2026
ETO-RD-GU 00300/2026
ETO-RD-GU 00299/2026
DG-RD-PO 00244/2026
ETO-RD-GU 00297/2026
DG-RD-PO 00243/2026
ETO-RD-AR 00427/2026
DG-RD-PO 00242/2026
ENC-RD-PS 00311/2026
DG-RD-PO 00241/2026
DOLP-RD-PA 00318/2026
ENC-RD-PS 00309/2026
ETO-RD-GU 00291/2026
ENC-RD-PS 00306/2026
ETO-RD-GU 00290/2026
ENC-RD-PS 00304/2026
ENC-RD-PS 00303/2026
ENC-RD-PS 00301/2026
ETO-RD-GU 00286/2026
ETO-RD-GU 00285/2026
ETO-RD-GR 00309/2026
ETO-RD-DP 00167/2026
ENC-RD-PS 00298/2026
DG-RD-PO 00237/2026
ETO-RD-AR 00414/2026
ETO-RD-AG 00249/2026
ENC-RD-PS 00292/2026
DG-RD-PO 00234/2026
ETO-RD-AR 00411/2026
ETO-RD-GU 00283/2026
DOLP-RD-PA 00310/2026
DG-RD-PO 00230/2026
ETO-RD-AR 00408/2026
ETO-RD-AR 00407/2026
DG-RD-PO 00229/2026
DG-RD-PO 00228/2026
DOLP-RD-PA 00309/2026
ENC-RD-PS 00286/2026
ETO-RD-GR 00303/2026
ETO-RD-AG 00240/2026
DG-RD-PO 00226/2026
ETO-RD-GR 00302/2026
ETO-RD-DP 00163/2026
ETO-RD-GU 00276/2026
ETO-RD-GR 00301/2026
ETO-RD-GR 00299/2026
DG-RD-PO 00219/2026
ETO-RD-AR 00399/2026
DG-RD-PO 00218/2026
ETO-RD-AR 00398/2026
DG-RD-PO 00217/2026
ETO-RD-GR 00297/2026
DG-RD-PO 00216/2026
ENC-RD-PS 00281/2026
ENC-RD-PS 00280/2026
DOLP-RD-PA 00303/2026
ETO-RD-AR 00395/2026
ENC-RD-PS 00279/2026
ETO-RD-AG 00238/2026
ETO-RD-GR 00295/2026
ETO-RD-GU 00274/2026
ETO-RD-DP 00160/2026
ETO-RD-GR 00293/2026
ETO-RD-GR 00292/2026
ETO-RD-GR 00290/2026
ETO-RD-GU 00272/2026
ETO-RD-DP 00156/2026
ENC-RD-PS 00277/2026
ETO-RD-GR 00288/2026
ETO-RD-GR 00287/2026
ENC-RD-PS 00276/2026
DOLP-RD-PA 00296/2026
DG-RD-PO 00213/2026
ETO-RD-GU 00268/2026
ETO-RD-GU 00266/2026
ETO-RD-GU 00265/2026
ETO-RD-GR 00284/2026
ETO-RD-GU 00263/2026
ETO-RD-GR 00283/2026
ETO-RD-AR 00380/2026
ETO-RD-AG 00230/2026
ENC-RD-PS 00274/2026
ENC-RD-PS 00273/2026
ETO-RD-GR 00280/2026
DG-RD-PO 00211/2026
ENC-RD-PS 00268/2026
DOLP-RD-PA 00288/2026
ETO-RD-GR 00277/2026
ETO-RD-GU 00261/2026
ETO-RD-GU 00248/2026
ENC-RD-PS 00265/2026
ETO-RD-GU 00247/2026
DG-RD-PO 00210/2026
ETO-RD-AG 00215/2026
DOLP-RD-PA 00285/2026
ETO-RD-AR 00353/2026
ETO-RD-GR 00264/2026
ETO-RD-DP 00139/2026
ETO-RD-DP 00138/2026
ETO-RD-AR 00352/2026
ETO-RD-GU 00244/2026
ETO-RD-DP 00137/2026
ETO-RD-GR 00262/2026
ETO-RD-GR 00261/2026
ETO-RD-DP 00134/2026
ETO-RD-GR 00259/2026
ETO-RD-AR 00348/2026
ETO-RD-GU 00242/2026
DG-RD-PO 00209/2026
ETO-RD-GU 00239/2026
ETO-RD-AR 00346/2026
ENC-RD-PS 00261/2026
ETO-RD-AR 00344/2026
ENC-RD-PS 00258/2026
ETO-RD-DP 00128/2026
ETO-RD-GU 00237/2026
ENC-RD-PS 00254/2026
ETO-RD-AR 00339/2026
ETO-RD-AR 00338/2026
ETO-RD-AR 00337/2026
ETO-RD-GU 00236/2026
ETO-RD-AR 00336/2026
ENC-RD-PS 00251/2026
ETO-RD-AR 00334/2026
ENC-RD-PS 00249/2026
DG-RD-PO 00204/2026
DOLP-RD-PA 00272/2026
ETO-RD-GU 00231/2026
DG-RD-PO 00203/2026
ETO-RD-GR 00250/2026
ETO-RD-GU 00228/2026
DOLP-RD-PA 00270/2026
DG-RD-PO 00201/2026
ETO-RD-DP 00127/2026
DOLP-RD-PA 00269/2026
ETO-RD-GR 00248/2026
ETO-RD-GR 00247/2026
DOLP-RD-PA 00265/2026
ETO-RD-AG 00198/2026
ETO-RD-AG 00197/2026
ETO-RD-GR 00246/2026
ENC-RD-PS 00246/2026
ENC-RD-PS 00245/2026
ETO-RD-GR 00244/2026
ETO-RD-AR 00328/2026
DOLP-RD-PA 00263/2026
ETO-RD-AR 00327/2026
ETO-RD-GR 00243/2026
ETO-RD-GU 00222/2026
ENC-RD-PS 00244/2026
ETO-RD-GU 00218/2026
ENC-RD-PS 00243/2026
ETO-RD-GU 00217/2026
ENC-RD-PS 00242/2026
DG-RD-PO 00198/2026
ETO-RD-GR 00238/2026
ETO-RD-AR 00321/2026
DOLP-RD-PA 00260/2026
DG-RD-PO 00197/2026
DOLP-RD-PA 00259/2026
DOLP-RD-PA 00258/2026
ETO-RD-GR 00237/2026
ETO-RD-GR 00236/2026
ENC-RD-PS 00236/2026
ENC-RD-PS 00235/2026
DG-RD-PO 00196/2026
ETO-RD-GR 00234/2026
DG-RD-PO 00195/2026
ENC-RD-PS 00234/2026
ETO-RD-GR 00233/2026
ETO-RD-GU 00211/2026
ETO-RD-DP 00126/2026
DOLP-RD-PA 00255/2026
ETO-RD-AR 00310/2026
ENC-RD-PS 00233/2026
ETO-RD-AR 00309/2026
ENC-RD-PS 00232/2026
ETO-RD-GU 00210/2026
DG-RD-PO 00190/2026
DOLP-RD-PA 00254/2026
DOLP-RD-PA 00253/2026
ETO-RD-AR 00307/2026
ETO-RD-AG 00186/2026
ETO-RD-AR 00306/2026
ETO-RD-GU 00209/2026
ENC-RD-PS 00228/2026
DG-RD-PO 00189/2026
ETO-RD-DP 00125/2026
ETO-RD-GR 00228/2026
ETO-RD-GR 00227/2026
ETO-RD-GR 00226/2026
ETO-RD-AR 00305/2026
ETO-RD-GR 00224/2026
DG-RD-PO 00188/2026
DOLP-RD-PA 00252/2026
ETO-RD-GU 00207/2026
ETO-RD-AR 00304/2026
ETO-RD-GU 00206/2026
ETO-RD-GU 00205/2026
DG-RD-PO 00187/2026
DG-RD-PO 00185/2026
DG-RD-PO 00184/2026
DOLP-RD-PA 00250/2026
ENC-RD-PS 00223/2026
ETO-RD-AR 00289/2026
DOLP-RD-PA 00247/2026
ENC-RD-PS 00221/2026
ETO-RD-AR 00288/2026
ETO-RD-AR 00287/2026
DG-RD-PO 00179/2026
DG-RD-PO 00178/2026
ETO-RD-DP 00122/2026
DOLP-RD-PA 00246/2026
DG-RD-PO 00177/2026
DOLP-RD-PA 00244/2026
ENC-RD-PS 00218/2026
ETO-RD-GU 00202/2026
ETO-RD-GR 00218/2026
ETO-RD-GR 00216/2026
DOLP-RD-PA 00240/2026
DOLP-RD-PA 00239/2026
DOLP-RD-PA 00238/2026
ENC-RD-PS 00217/2026
ETO-RD-GU 00199/2026
ETO-RD-GR 00215/2026
DG-RD-PO 00175/2026
ENC-RD-PS 00214/2026
ETO-RD-GU 00196/2026
ETO-RD-GR 00212/2026
ETO-RD-GR 00211/2026
ETO-RD-AR 00279/2026
ETO-RD-AG 00169/2026
ETO-RD-GU 00195/2026
DOLP-RD-PA 00236/2026
ETO-RD-AR 00276/2026
DOLP-RD-PA 00235/2026
ETO-RD-GU 00194/2026
ENC-RD-PS 00212/2026
ETO-RD-GU 00193/2026
ETO-RD-GR 00208/2026
ENC-RD-PS 00209/2026
ETO-RD-DP 00117/2026
DOLP-RD-PA 00233/2026
ENC-RD-PS 00205/2026
ETO-RD-GR 00207/2026
ETO-RD-AR 00270/2026
ETO-RD-GU 00189/2026
DOLP-RD-PA 00232/2026
ETO-RD-DP 00116/2026
ENC-RD-PS 00203/2026
ETO-RD-AR 00268/2026
ETO-RD-DP 00115/2026
ETO-RD-GR 00205/2026
ETO-RD-AR 00267/2026
ETO-RD-GR 00201/2026
ETO-RD-AR 00266/2026
ETO-RD-GU 00185/2026
ETO-RD-AG 00164/2026
ETO-RD-AR 00265/2026
ETO-RD-AR 00263/2026
DG-RD-PO 00171/2026
ETO-RD-DP 00114/2026
ETO-RD-GU 00181/2026
ETO-RD-AG 00162/2026
ETO-RD-AR 00261/2026
ENC-RD-PS 00202/2026
ENC-RD-PS 00201/2026
ETO-RD-GR 00200/2026
ETO-RD-GR 00199/2026
DG-RD-PO 00170/2026
DG-RD-PO 00169/2026
DG-RD-PO 00168/2026
DG-RD-PO 00167/2026
DOLP-RD-PA 00213/2026
ETO-RD-GU 00180/2026
ETO-RD-GR 00192/2026
ENC-RD-PS 00199/2026
DG-RD-PO 00166/2026
DG-RD-PO 00165/2026
DOLP-RD-PA 00210/2026
ETO-RD-AR 00251/2026
ENC-RD-PS 00195/2026
ETO-RD-AR 00240/2026
DOLP-RD-PA 00205/2026
ETO-RD-GR 00189/2026
ETO-RD-AG 00154/2026
ENC-RD-PS 00194/2026
ETO-RD-AR 00239/2026
ETO-RD-DP 00094/2026
ETO-RD-GU 00166/2026
DOLP-RD-PA 00201/2026
DG-RD-PO 00160/2026
ENC-RD-PS 00193/2026
ETO-RD-AR 00224/2026
DOLP-RD-PA 00200/2026
DG-RD-PO 00159/2026
ETO-RD-DP 00092/2026
DG-RD-PO 00158/2026
ENC-RD-PS 00192/2026
DOLP-RD-PA 00197/2026
DOLP-RD-PA 00199/2026
ETO-RD-GR 00178/2026
DOLP-RD-PA 00184/2026
ETO-RD-GR 00176/2026
ETO-RD-GR 00175/2026
DOLP-RD-PA 00183/2026
ETO-RD-AR 00218/2026
ETO-RD-GR 00174/2026
DOLP-RD-PA 00182/2026
ENC-RD-PS 00184/2026
ENC-RD-PS 00183/2026
ETO-RD-DP 00090/2026
ETO-RD-DP 00089/2026
DG-RD-PO 00156/2026
DG-RD-PO 00155/2026
DOLP-RD-PA 00178/2026
DOLP-RD-PA 00177/2026
ETO-RD-GR 00173/2026
ETO-RD-GR 00172/2026
ETO-RD-DP 00088/2026
ETO-RD-GR 00170/2026
DOLP-RD-PA 00171/2026
DG-RD-PO 00152/2026
ENC-RD-PS 00180/2026
ETO-RD-AR 00210/2026
ENC-RD-PS 00179/2026
ENC-RD-PS 00178/2026
ENC-RD-PS 00177/2026
ETO-RD-AR 00207/2026
ETO-RD-GU 00157/2026
ETO-RD-GR 00169/2026
ETO-RD-DP 00087/2026
ETO-RD-GR 00167/2026
ETO-RD-AR 00204/2026
DG-RD-PO 00149/2026
ETO-RD-GU 00156/2026
ETO-RD-AG 00124/2026
DG-RD-PO 00148/2026
ENC-RD-PS 00171/2026
ETO-RD-GR 00163/2026
DG-RD-PO 00146/2026
ENC-RD-PS 00169/2026
ETO-RD-AG 00122/2026
ETO-RD-GU 00155/2026
ENC-RD-PS 00168/2026
ETO-RD-GU 00154/2026
ETO-RD-DP 00085/2026
ENC-RD-PS 00166/2026
ETO-RD-DP 00084/2026
ETO-RD-AR 00199/2026
ETO-RD-GR 00157/2026
ETO-RD-AR 00198/2026
DOLP-RD-PA 00165/2026
ETO-RD-AR 00197/2026
DG-RD-PO 00139/2026
ETO-RD-GR 00156/2026
ENC-RD-PS 00164/2026
ENC-RD-PS 00163/2026
DG-RD-PO 00138/2026
ETO-RD-GU 00153/2026
ENC-RD-PS 00162/2026
ETO-RD-AR 00194/2026
ETO-RD-GR 00155/2026
DOLP-RD-PA 00164/2026
ETO-RD-GU 00151/2026
ETO-RD-GR 00153/2026
ETO-RD-DP 00082/2026
ENC-RD-PS 00161/2026
DOLP-RD-PA 00163/2026
DG-RD-PO 00132/2026
DG-RD-PO 00131/2026
ENC-RD-PS 00159/2026
DOLP-RD-PA 00160/2026
DG-RD-PO 00129/2026
ETO-RD-GR 00152/2026
ENC-RD-PS 00158/2026
ENC-RD-PS 00157/2026
DOLP-RD-PA 00159/2026
ETO-RD-GR 00151/2026
ENC-RD-PS 00156/2026
DG-RD-PO 00127/2026
ETO-RD-AR 00193/2026
ETO-RD-AR 00192/2026
ENC-RD-PS 00155/2026
ENC-RD-PS 00153/2026
ETO-RD-AR 00190/2026
ETO-RD-AR 00191/2026
ETO-RD-DP 00080/2026
DG-RD-PO 00126/2026
ETO-RD-GU 00147/2026
ETO-RD-GU 00145/2026
DG-RD-PO 00125/2026
ETO-RD-GU 00142/2026
ETO-RD-GR 00146/2026
DOLP-RD-PA 00156/2026
ETO-RD-GR 00144/2026
ETO-RD-AR 00180/2026
ETO-RD-GR 00142/2026
ETO-RD-GU 00141/2026
ENC-RD-PS 00148/2026
ETO-RD-AR 00176/2026
DG-RD-PO 00123/2026
DOLP-RD-PA 00150/2026
DOLP-RD-PA 00149/2026
ENC-RD-PS 00147/2026
ENC-RD-PS 00146/2026
ETO-RD-AR 00172/2026
DG-RD-PO 00121/2026
ETO-RD-GR 00140/2026
ETO-RD-GR 00139/2026
ETO-RD-GU 00137/2026
ETO-RD-GU 00136/2026
ENC-RD-PS 00144/2026
ENC-RD-PS 00142/2026
DG-RD-PO 00118/2026
DOLP-RD-PA 00143/2026
DOLP-RD-PA 00142/2026
DG-RD-PO 00117/2026
DOLP-RD-PA 00140/2026
DG-RD-PO 00115/2026
DOLP-RD-PA 00138/2026
ENC-RD-PS 00138/2026
ENC-RD-PS 00135/2026
ETO-RD-DP 00074/2026
ETO-RD-GU 00125/2026
ETO-RD-GR 00132/2026
ETO-RD-DP 00073/2026
ENC-RD-PS 00133/2026
ETO-RD-AR 00159/2026
DOLP-RD-PA 00126/2026
DOLP-RD-PA 00125/2026
ETO-RD-GR 00126/2026
ETO-RD-DP 00072/2026
ETO-RD-GU 00124/2026
DG-RD-PO 00108/2026
DOLP-RD-PA 00124/2026
DG-RD-PO 00107/2026
ETO-RD-AR 00156/2026
DG-RD-PO 00106/2026
DOLP-RD-PA 00122/2026
DG-RD-PO 00104/2026
DG-RD-PO 00102/2026
DG-RD-PO 00100/2026
ETO-RD-GR 00123/2026
ENC-RD-PS 00128/2026
ENC-RD-PS 00127/2026
ETO-RD-GU 00121/2026
ETO-RD-AG 00097/2026
ENC-RD-PS 00126/2026
ETO-RD-AR 00154/2026
DOLP-RD-PA 00119/2026
ETO-RD-AR 00153/2026
ETO-RD-AR 00151/2026
ETO-RD-AR 00149/2026
DG-RD-PO 00098/2026
ENC-RD-PS 00123/2026
ETO-RD-AR 00148/2026
ETO-RD-AR 00146/2026
ETO-RD-GU 00118/2026
ETO-RD-GU 00117/2026
ETO-RD-AR 00145/2026
ETO-RD-GR 00115/2026
ETO-RD-GU 00116/2026
ENC-RD-PS 00116/2026
ETO-RD-AG 00093/2026
DOLP-RD-PA 00114/2026
ETO-RD-AR 00143/2026
DG-RD-PO 00094/2026
ETO-RD-AG 00092/2026
ENC-RD-PS 00115/2026
ENC-RD-PS 00114/2026
ETO-RD-GU 00114/2026
DG-RD-PO 00090/2026
ENC-RD-PS 00113/2026
ETO-RD-AR 00141/2026
ENC-RD-PS 00112/2026
ETO-RD-GR 00114/2026
ETO-RD-AG 00085/2026
ETO-RD-AR 00132/2026
DOLP-RD-PA 00107/2026
ETO-RD-DP 00065/2026
DOLP-RD-PA 00105/2026
DG-RD-PO 00085/2026
ENC-RD-PS 00109/2026
ETO-RD-GU 00108/2026
ETO-RD-DP 00064/2026
DG-RD-PO 00084/2026
ETO-RD-GU 00107/2026
ENC-RD-PS 00107/2026
ETO-RD-GR 00107/2026
ETO-RD-DP 00063/2026
DG-RD-PO 00080/2026
DOLP-RD-PA 00103/2026
ETO-RD-AG 00081/2026
DOLP-RD-PA 00101/2026
ETO-RD-DP 00062/2026
ETO-RD-AR 00118/2026
ENC-RD-PS 00105/2026
DG-RD-PO 00075/2026
ETO-RD-GU 00106/2026
ETO-RD-GU 00105/2026
ETO-RD-AR 00116/2026
ETO-RD-GU 00104/2026
ETO-RD-GU 00103/2026
ETO-RD-GU 00102/2026
DG-RD-PO 00073/2026
ETO-RD-GU 00101/2026
DOLP-RD-PA 00096/2026
ETO-RD-DP 00061/2026
DOLP-RD-PA 00095/2026
ETO-RD-DP 00059/2026
ETO-RD-AR 00113/2026
DG-RD-PO 00072/2026
DOLP-RD-PA 00093/2026
ETO-RD-AR 00112/2026
ETO-RD-GR 00104/2026
DOLP-RD-PA 00092/2026
ETO-RD-GU 00098/2026
ETO-RD-GR 00103/2026
ETO-RD-AR 00111/2026
ETO-RD-AR 00109/2026
DG-RD-PO 00070/2026
DG-RD-PO 00069/2026
ENC-RD-PS 00096/2026
DG-RD-PO 00068/2026
ENC-RD-PS 00095/2026
DG-RD-PO 00067/2026
ETO-RD-GR 00100/2026
DOLP-RD-PA 00090/2026
ETO-RD-GU 00096/2026
ENC-RD-PS 00091/2026
DOLP-RD-PA 00088/2026
ETO-RD-DP 00056/2026
ENC-RD-PS 00087/2026
ETO-RD-AG 00069/2026
DG-RD-PO 00066/2026
ETO-RD-GR 00095/2026
ETO-RD-GR 00086/2026
ETO-RD-GR 00085/2026
ETO-RD-AR 00081/2026
DG-RD-PO 00064/2026
ETO-RD-GR 00082/2026
ETO-RD-AR 00079/2026
ENC-RD-PS 00081/2026
ENC-RD-PS 00080/2026
ENC-RD-PS 00079/2026
ETO-RD-GU 00078/2026
DG-RD-PO 00062/2026
DG-RD-PO 00061/2026
DG-RD-PO 00060/2026
ENC-RD-PS 00078/2026
ETO-RD-GU 00076/2026
ETO-RD-AR 00077/2026
ETO-RD-DP 00041/2026
ENC-RD-PS 00075/2026
DOLP-RD-PA 00070/2026
ETO-RD-DP 00039/2026
ETO-RD-DP 00038/2026
ETO-RD-DP 00037/2026
ETO-RD-GU 00074/2026
ETO-RD-AR 00073/2026
DG-RD-PO 00058/2026
DG-RD-PO 00057/2026
ETO-RD-GU 00072/2026
DG-RD-PO 00054/2026
ETO-RD-GU 00071/2026
ENC-RD-PS 00071/2026
ENC-RD-PS 00070/2026
ETO-RD-GR 00074/2026
ETO-RD-AR 00068/2026
DG-RD-PO 00053/2026
ETO-RD-AG 00049/2026
DOLP-RD-PA 00068/2026
ETO-RD-GU 00066/2026
DG-RD-PO 00051/2026
ETO-RD-DP 00036/2026
DOLP-RD-PA 00056/2026
ETO-RD-GR 00071/2026
DG-RD-PO 00050/2026
ETO-RD-GU 00063/2026
ETO-RD-GU 00062/2026
ENC-RD-PS 00061/2026
DOLP-RD-PA 00054/2026
ETO-RD-GU 00061/2026
ENC-RD-PS 00059/2026
ETO-RD-GR 00069/2026
ETO-RD-GU 00059/2026
ETO-RD-AR 00055/2026
ETO-RD-GR 00067/2026
DOLP-RD-PA 00052/2026
ENC-RD-PS 00058/2026
ETO-RD-GR 00066/2026
ETO-RD-GR 00065/2026
ENC-RD-PS 00057/2026
ENC-RD-PS 00056/2026
ETO-RD-AR 00054/2026
ETO-RD-GU 00058/2026
ETO-RD-GU 00057/2026
ENC-RD-PS 00054/2026
ETO-RD-GR 00063/2026
ETO-RD-GU 00055/2026
ENC-RD-PS 00052/2026
ENC-RD-PS 00051/2026
ETO-RD-GR 00059/2026
ETO-RD-GU 00048/2026
ETO-RD-DP 00033/2026
ENC-RD-PS 00046/2026
ETO-RD-GU 00046/2026
ETO-RD-GU 00045/2026
ENC-RD-PS 00045/2026
ENC-RD-PS 00044/2026
ETO-RD-GU 00044/2026
ENC-RD-PS 00043/2026
ETO-RD-GR 00056/2026
ETO-RD-GU 00043/2026
ETO-RD-GU 00042/2026
DOLP-RD-PA 00044/2026
ETO-RD-GU 00041/2026
ENC-RD-PS 00038/2026
ETO-RD-GU 00040/2026
ENC-RD-PS 00037/2026
ENC-RD-PS 00035/2026
ENC-RD-PS 00032/2026
ENC-RD-PS 00033/2026
DOLP-RD-PA 00038/2026
ETO-RD-GR 00052/2026
ETO-RD-GU 00036/2026
DOLP-RD-PA 00036/2026
ETO-RD-AR 00040/2026
ETO-RD-GR 00050/2026
ETO-RD-AG 00028/2026
DOLP-RD-PA 00035/2026
ETO-RD-DP 00030/2026
DOLP-RD-PA 00034/2026
DOLP-RD-PA 00033/2026
ETO-RD-GU 00031/2026
ETO-RD-GR 00048/2026
ETO-RD-AR 00035/2026
ETO-RD-AR 00034/2026
ETO-RD-AR 00033/2026
DG-RD-PO 00032/2026
ETO-RD-AR 00031/2026
ENC-RD-PS 00026/2026
ENC-RD-PS 00025/2026
DG-RD-PO 00031/2026
ETO-RD-PA 00005/2026
DG-RD-PO 00030/2026
ETO-RD-AR 00024/2026
DG-RD-PO 00028/2026
DG-RD-PO 00027/2026
ENC-RD-PS 00024/2026
ETO-RD-GR 00038/2026
ETO-RD-GU 00024/2026
ETO-RD-GR 00037/2026
ETO-RD-GR 00036/2026
ETO-RD-GR 00035/2026
ETO-RD-GR 00034/2026
DOLP-RD-PA 00027/2026
ETO-RD-GR 00032/2026
ETO-RD-AG 00010/2026
ETO-RD-GR 00028/2026
ENC-RD-PS 00022/2026
ETO-RD-GR 00027/2026
ETO-RD-GR 00025/2026
ETO-RD-GR 00024/2026
ENC-RD-PS 00021/2026
ENC-RD-PS 00020/2026
ENC-RD-PS 00019/2026
ETO-RD-GU 00022/2026
ENC-RD-PS 00018/2026
ETO-RD-AG 00008/2026
ETO-RD-DP 00026/2026
ETO-RD-DP 00025/2026
DOLP-RD-PA 00015/2026
ETO-RD-GU 00021/2026
ETO-RD-GR 00023/2026
ENC-RD-PS 00013/2026
ETO-RD-GR 00021/2026
DG-RD-PO 00025/2026
ETO-RD-GU 00019/2026
ETO-RD-GR 00020/2026
ETO-RD-GU 00018/2026
DG-RD-PO 00023/2026
DOLP-RD-PA 00014/2026
ETO-RD-GR 00019/2026
ENC-RD-PS 00010/2026
DOLP-RD-PA 00013/2026
ETO-RD-GU 00017/2026
ETO-RD-GR 00017/2026
ETO-RD-GU 00016/2026
ETO-RD-GR 00016/2026
ETO-RD-DP 00022/2026
ETO-RD-DP 00021/2026
ETO-RD-DP 00020/2026
ETO-RD-AR 00012/2026
DG-RD-PO 00019/2026
DG-RD-PO 00020/2026
ETO-RD-GR 00015/2026
DG-RD-PO 00018/2026
ETO-RD-AR 00010/2026
DOLP-RD-PA 00009/2026
ETO-RD-DP 00018/2026
DOLP-RD-PA 00008/2026
ENC-RD-PS 00008/2026
DG-RD-PO 00017/2026
ETO-RD-AR 00009/2026
ETO-RD-GU 00015/2026
ETO-RD-GU 00014/2026
ENC-RD-PS 00007/2026
ENC-RD-PS 00006/2026
ETO-RD-GR 00014/2026
ETO-RD-GU 00013/2026
ENC-RD-PS 00005/2026
ETO-RD-DP 00017/2026
ETO-RD-GU 00012/2026
ETO-RD-AG 00004/2026
DG-RD-PO 00012/2026
ETO-RD-DP 00016/2026
DG-RD-PO 00011/2026
DOLP-RD-PA 00006/2026
ETO-RD-DP 00015/2026
ETO-RD-GR 00013/2026
ETO-RD-GU 00011/2026
DG-RD-PO 00010/2026
DG-RD-PO 00009/2026
DOLP-RD-PA 00003/2026
ETO-RD-AR 00002/2026
ETO-RD-GU 00010/2026
ETO-RD-GR 00009/2026
ETO-RD-DP 00011/2026
ETO-RD-DP 00010/2026
ETO-RD-AR 00001/2026
ETO-RD-GR 00008/2026
ETO-RD-GR 00010/2026
ETO-RD-GU 00007/2026
DG-RD-PO 00006/2026
DG-RD-PO 00005/2026
ETO-RD-GU 00006/2026
ETO-RD-GR 00006/2026
ETO-RD-GR 00005/2026
DG-RD-PO 00004/2026
ETO-RD-GU 00005/2026
ETO-RD-GU 00004/2026
ETO-RD-GU 00003/2026
DOLP-RD-PA 00001/2026
ETO-RD-GU 00002/2026
ETO-RD-DP 00004/2026
ENC-RD-PS 00003/2026
ETO-RD-DP 00002/2026
ETO-RD-GU 00001/2026
DG-RD-PO 00002/2026
ETO-RD-DP 00001/2026
DG-RD-PO 00003/2026
ETO-RD-GR 00004/2026
ETO-RD-GR 00003/2026
ETO-RD-GR 00001/2026
DG-RD-PO 00001/2026

## Planilha3
ORIGEM_SS
QUEIMADO
AVARIADO

## BASE SS_OS
NUMERO_SS | NUMERO_OS | NUM_OBRA | ORIGEM_SS | DEFEITO_SS | ORIGEM | DEFEITO | ESQUEMA | TASK | ANO | ORG_SOLIC | COD_EQUIPE | ALIMENTADOR | NUM_TRAFO | COORD_X | COORD_Y | COD_GIS | CRITICIDADE_SS | SITUACAO_SS | DATA_ABERTURA_SS | DATA_TERMINO_SS | DATA_LIMITE_SS | DESCICAO_DO_ATIVO | LOCALIDADE | SOLICITANTE | RURA_URBANO | TIPOSS | DESCRIPTION_SS | DESCRICAO_OS | NS_RETIRADO | TOMBAMENTO_RETIRADO | FABRICANTE_INSTALADO | FABRICANTE_RETIRADO | DATA_FABRICACAO_INSTALADO | DATA_FABRICACAO_RETIRADO | NS_INSTALADO | TOMBAMENTO_INSTALADO | NUM_INT | REFORMADORA_DESAT | REFORMADORA_DESAT_1 | DATA_REFORMA_INST | DATA_REFORMA_RET | POTENCIA_INST | POTENCIA_RET | FEITO_COLA_E_FITA | QTD_CLIENTES | ATERRAMENTO_ESTA_CONECTADO_AO_TANQUE_DO_TRAFO | EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO | EXISTE_VEGETAÇÃO_TOCANDO_A_REDE_BT_OU_MT | FEZ_MELHORIA_DE_ATERRAMENTO | INSTALOU_ALGUM_ESPAÇADOR | PARA_RAIOS_INSTALADO_SUBSTITUIDO | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO | QUAL_ELO_INSTALADO_NO_LOCAL | TIPO_DE_BARRAMENTO | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X1 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X2 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_ANTES_X3 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X1 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X2 | MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_X3 | TRAFO_INSTALADO_É_REFORMADO | REFORMADORA_INSTALADO | TRANSFORMADOR_RETIRADO_É_REFORMADO
DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279117 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701034026 | 868624 | 8821274 | 190-13710187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 04:25 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-04 04:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 721825 | 06001843 | TRAEL | ITB | 01/07/2025 15:18:01 | 01/02/2011 15:20:35 | 799710 | 147945 | 20254056521368 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 29.3 | 17.7 | 21.7 | 29.3 | 17.7 | 21.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277788 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700599078 | 844553 | 9052311 | 190-13645771 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:32 | 2026-01-03 12:59 | 2026-03-02 05:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo | ETO-RD-GR 001/2026 TR: 5700599078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176614 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148609 Nº DE SÉRIE : Z289749 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,11 MEDIÇÃO 2: 01,66 MEDIÇÃO 3: 01,44 | 176614 | 0 | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 | 01/08/2010 |  | 148609 | 20254058689386 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 211 | 166 | 144 | 211 | 166 | 1440 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA NEUTRO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277444 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700022078 | 846821 | 9066545 | 190-13677301 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:41 | 2026-01-03 08:57 | 2026-03-02 05:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65 | 372895 | 06000036 | TRAEL | TOSHIBA | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 375092 | 138794 | 20254058898525 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2 | COBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277213 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700631033 | 752443 | 9025753 | 190-13715496 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 05:49 | 2026-01-01 16:55 | 2026-03-02 05:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete | ETO-RD-GR 003/2026 TR: 5700631033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126428 Nº DE SÉRIE : 554777 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145109 Nº DE SÉRIE : Z271298 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,91 MEDIÇÃO 2: 07,75 MEDIÇÃO 3: 05,78 | 554777 | 126428 | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 | 01/09/2020 |  | 145109 | 20254058900165 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1091 | 775 | 578 | 1091 | 775 | 578 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277814 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700761078 | 833269 | 9069168 | 190-13704841 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 06:00 | 2026-01-02 02:00 | 2026-03-02 06:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado | ETO-RD-GR 004/2026 TR: 5700761078 N° CHAVE: 4010001079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172044 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148613 Nº DE SÉRIE : Z289753 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,46 MEDIÇÃO 2: 02,10 MEDIÇÃO 3: 00,83 | 172044 | 0 | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 | 01/08/2010 |  | 148613 | 20254058915918 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 246 | 210 | 83 | 246 | 210 | 83 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278431 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722225257 | 978589 | 8872593 | 190-13679920 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:02 | 2026-01-02 17:08 | 2026-01-04 08:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01 | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queimado rdr são felix | 925813 | 013860 | ITAM | ITB | 01/06/2024 14:49:43 | 01/11/2014 14:50:31 | 254184 | 142973 | 20254058965216 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277906 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5736636005 | 892142 | 8535052 | 190-12312487 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:04 | 2025-01-02 20:00 | 2026-01-04 08:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264060596369 SS: ETO-RD-DP 01/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER | 431914 | 06105144 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 15:10:39 | 01/06/2025 15:11:41 | 802111 | 150576 | 20254058737238 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 23.79 | 22.28 | Não
DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278402 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700331256 | 943895 | 8857951 | 190-13675080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:06 | 2026-01-01 19:00 | 2026-01-04 08:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia , | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 114624 | 144118 | TRAEL | N/A | 05/01/2015 14:33:18 | 01/10/2024 14:36:18 | 338028 | 146493 | 20254056951321 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-01 |  | 45 | 45 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277172 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710202089 | 737824 | 8652274 | 190-13691498 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 08:44 | 2026-01-06 12:13 | 2026-01-04 08:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 1/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.9 VBN: 228.8 VAB: 457 | 549681 | 125210 | ITB | TRAEL | 06/01/2022 | 06/01/2020 | 1456700 | 133021 | 20254059142268 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 4.5 | 4.55 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277592 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710071027 | 973860 | 8664431 | 190-13869957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:11 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01-04 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710071027 SS: ETO-RD-DP 02/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 482616 | 118382 | TRAEL | TRAEL | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 442921 | 108776 | 20254058672926 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16 | 14 | 5 | 16 | 14 | 5 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277871 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710442086 | 668011 | 8895997 | 190-13644930 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 09:32 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-04 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01 | SS ENC-RD-PS 03/2026 TR 5710442086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :184917 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124987 Nº DE SÉRIE : 1232311 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAI/2020 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | 184917 | ILEGÍVEL | ROMAGNOLE | ABB | 01/05/2020 08:21:52 | 01/04/2002 08:24:25 | 1232311 | 124987 | 20254058519989 | CPFL | INTEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 13.05 | 12.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278272 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700379116 | 855424 | 8725974 | 190-13651932 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 11:33 | 2026-01-02 11:20 | 2026-01-04 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700379116 SS: ETO-RD-DP 04/2025 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 1580462 | 139307 | TRAEL | ITB | 01/07/2018 15:36:03 | 08/01/2024 15:37:53 | 474686 | 117171 | 20254058954811 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17 | 16 | 16 | 17 | 1 | 16 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277211 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5710266003 | 744367 | 8714430 | 190-13686871 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 11:58 | 2026-01-06 12:32 | 2026-01-04 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado e para raio | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 02/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 389410 | 116076 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 00:00:00 | 06/01/2016 | 1615902 | 146380 | 20264060646369 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2018-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277194 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700671010 | 791649 | 8903370 | 190-13646476 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 12:50 | 2026-01-02 12:29 | 2026-01-04 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA04M / 933004 LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 001/2026 DATA ATENDIMENTO: 02/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador | 533284 | 123494 | TRAEL | TRAEL | 12/01/2018 09:02:01 | 01/03/2020 09:03:39 | 474621 | 117106 | 20264060599303 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 | 2026-01-12 | 15 | 150 | Não | 10 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 19.5 | 16.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277192 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710397052 | 675654 | 8660460 | 190-13669872 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 12:58 | 2026-01-06 12:45 | 2026-01-04 12:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 03/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 225 VAB: 447 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 994942 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 06/01/2017 | 01/03/2016 00:00:00 | 443103 | 108958 | 20264060593781 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.17 | 1.28 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280809 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710248052 | 656145 | 8682151 | 190-13700245 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 13:34 | 2026-01-02 12:39 | 2026-01-04 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO. | SS: ETO-RD-GU 4/2026 LOCLIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU02 FOI FEITO TROCA DE TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA. | 91555 | 008609 | SIEMENS | TRAEL | 01/06/1999 09:55:41 | 01/01/2007 09:56:37 | 566670020 | 109730 | 20254058931651 | TRAEL | TRAEL | 2023-05-01 | 2016-08-01 | 30 | 30 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277212 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5753512094 | 792160 | 8647278 | 190-21826633 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:14 | 2026-01-08 11:49 | 2026-01-04 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 05/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.7 VBN: 216.4 VCN: 221.2 VAB: 382.4 VBC: 377 VCA: 378.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 488123 | 135494 | ITAIPU | ITAIPU | 08/01/2026 | 01/03/2023 00:00:00 | 590882 | 148309 | . | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-02-01 | 75 | 75 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | . | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.17 | 5.16 | Sim | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278414 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5711175035 | 808210 | 8800509 | 190-13721840 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 14:21 | 2026-01-04 16:58 | 2026-01-04 14:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 181807 | 12121 | ITAM | ABB | 01/09/2025 14:58:31 | 01/08/2002 15:00:03 | 289641 | 148477 | 20264060718296 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278951 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701109087 | 725321 | 9022829 | 190-13647218 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:15 | 2026-01-02 16:55 | 2026-03-02 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701109087 queimado 25 kva | ETO-RD-GR 005/2026 TR: 5701109087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148556 Nº DE SÉRIE : Z289696 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,08 MEDIÇÃO 2: 15,25 MEDIÇÃO 3: 11,01 | 575162 | 128926 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 17:48:02 | 01/05/2021 17:49:17 |  | 148556 | 20264060642316 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 17.08 | 15.25 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278952 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700402034 | 796445 | 9063472 | 190-13669060 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-01 15:49 | 2026-01-02 10:01 | 2026-03-02 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | ETO-RD-GR 006/2026 TR: 5700402034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 345KV Nº ENERGISA (CITD) : 130154 Nº DE SÉRIE : 1403838 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145148 Nº DE SÉRIE : Z271337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,51 MEDIÇÃO 2: 29,40 MEDIÇÃO 3: 11,92 | 1403838 | 130154 | ITAM | ITB | 01/02/2025 18:01:37 | 01/12/2021 18:02:37 |  | 145148 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 24.51 | 29.4 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280931 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5701039032 | 628401 | 8566069 | 190-13712694 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 17:04 | 2026-01-02 19:08 | 2026-01-04 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | SS: ETO-R-DGU 6/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 25KVA | 368511 | NÃO LEGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 01/04/2024 10:25:56 | 01/01/1998 10:26:58 | 250340 | 141106 | 20264060755990 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2012-02-01 | 25 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278420 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01069026 | 5735770026 | 878862 | 8809135 | 190-13671138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 20:37 | 2026-01-02 17:30 | 2026-01-04 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ponte alta | 38939 | 104077 | ROMAGNOLE | TRAEL | 05/01/2025 15:21:51 | 01/02/2004 15:24:42 | 1597374 | 144663 | 20264060885118 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 2025-01-05 | 2017-05-01 | 45 | 45 | Não | 25 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278491 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710115250 | 782890 | 8759086 | 190-15852239 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-01 22:00 | 2026-01-02 16:43 | 2026-01-04 22:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | 976224 | 113350 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 15:35:09 | 01/10/2015 15:36:02 | 289738 | 148598 | 20264060878567 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2018-04-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 30.1 | 12 | 8.8 | 30.1 | 12 | 8.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280951 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01001037 | 5700022037 | 724058 | 8749570 | 190-13709521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 01:13 | 2026-01-02 08:30 | 2026-01-05 01:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA | SS: ETO-RD-GU 07/2026 LOCALIDADE: ALIANÇA EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 150KVA POR UM DE 150KVA | 497927 | 136678 | ITAIPU | ITAIPU | 02/04/2024 10:43:34 | 01/06/2023 10:44:23 | 497920 | 136678 | 20264060833672 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-08-06 |  | 150 | 150 | Não | 121 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277817 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710340154 | 708094 | 9110545 | 190-13675645 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:07 | 2026-01-03 21:56 | 2026-03-03 10:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200 | ETO-RD-GR 10/2026 TR: 5710340154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005301 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145143 Nº DE SÉRIE : Z271332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,36 MEDIÇÃO 2: 17,09 MEDIÇÃO 3: 15,52 | 1005301 | 00 | ITAM | ITB | 03/01/2026 | 03/01/2026 |  | 145143 | 20264062493200 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 28 | 1 | 3.5 | 20.36 | 17.09 | 15.52 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278955 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700350087 | 721554 | 9017297 | 190-13656390 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:11 | 2026-01-02 19:58 | 2026-03-03 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-GR 008/2026 TR: 5700350087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138785 Nº DE SÉRIE : 63246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148570 Nº DE SÉRIE : Z289710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 | 63246 | 138785 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 09:37:13 | 01/08/2008 09:38:24 |  | 148570 | 20264062414386 |  | TRAEL |  |  | 25 | 15 | Sim | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 20.42 | 19.82 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278724 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5703016016 | 827382 | 9239380 | 190-13646281 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 10:18 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01-05 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA | ETO-RD-AR 01/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180489 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 105598 Nº DE SÉRIE : 435142 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | 180489 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 06/01/2017 10:45:16 | 01/04/2002 10:45:55 | 435142 | 105598 | n | CPFL | TRAEL | 2026-12-01 | 2011-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 121 | 99.6 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277390 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701155028 | 838159 | 8693952 | 190-13645262 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:14 | 2026-01-07 23:18 | 2026-01-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264062455010 SS: ETO-RD-DP 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | 203257 | 00000 | ITB | ELETRAFO | 01/12/2025 00:00:00 | 07/01/2012 00:00:00 | 1028705 | 149359 | 20264062455010 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | . | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.3 | 3.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278376 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5310024091 | 896496 | 8720764 | 190-13688924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 11:24 | 2026-01-06 15:23 | 2026-01-05 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. EQUIPE D.B. MACHADO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS SS: ETO-RD-DP 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER. | 456330 | 131812 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 11:20:04 | 01/02/2018 11:25:01 | 1819185 | 146893 | 20264060748512 |  | CPFL |  |  | 75 | 150 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 2.28 | 2.64 | Não
ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278913 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5723658034 | 768572 | 9069331 | 190-13687202 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 12:49 | 2026-01-02 23:58 | 2026-03-03 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-GR 009/2026 TR: 5723658034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 2688 MARCA : WMM TRANSFORMADORES DATA FABRICAÇÃO :12/2016 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145095 Nº DE SÉRIE : Z271284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,60 MEDIÇÃO 2: 00,48 MEDIÇÃO 3: 00,18 | 2688 | ILEGIVEL | ITAM | WMM | 01/02/2025 14:28:24 | 01/12/2016 14:29:18 |  | 145095 | 20264060630626 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0.6 | 0.48 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277313 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701586052 | 653757 | 8730117 | 190-13664005 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:00 | 2026-01-06 12:59 | 2026-01-05 13:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 239.7 VBN: 242.6 VAB: 482 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 893117 | P011647 | TRAEL | ROMAGNOLE | 06/01/2017 00:00:00 | 01/09/2013 00:00:00 | 443092 | 108947 | 20264062493699 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.2 | 11 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278734 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700285080 | 847565 | 9262113 | 190-13693695 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 13:21 | 2026-01-02 18:30 | 2026-01-05 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4 | ETO-RD-AR 2/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131889 Nº DE SÉRIE : 748296 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 IMPEDANCIA : 2,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107206 Nº DE SÉRIE : 179070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 | 748296 | 131889 | TRAEL | TRAEL | 06/01/2002 11:35:10 | 01/08/2011 11:36:02 | 179070 | 107206 | 20264060773239 | CPFL | TRAEL | 2025-12-01 | 2022-01-06 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 14.32 | 12.7 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277442 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700121151 | 864895 | 8857216 | 190-13661318 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 15:29 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-05 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Msegue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia EQUIPE: 833007 ENCARREGADO: JOSE AILTON NO TRAFO [5700121151] | 185859 | 10558 | ITAIPU | ABB | 01/03/2022 09:36:23 | 01/08/2002 09:36:39 | 454942 | 138490 | 20264062540292 | TRAEL | INTEL | 2025-04-01 | 2006-02-01 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278410 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5700469071 | 749117 | 8770951 | 190-27863830 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 17:53 | 2026-01-03 18:30 | 2026-01-05 17:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr brejinho | 1227297 | 123167 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 15:47:14 | 01/03/2020 15:47:57 | 586762 | 147725 | 20264062592320 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-04-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278611 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5739958001 | 785662 | 8828164 | 190-15801692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 18:01 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-05 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 112938 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2023 16:10:44 | 05/01/2023 16:12:34 | 1468363 | 136722 | 20264062594108 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 13 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277368 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710062032 | 623844 | 8581047 | 190-13722492 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:49 | 2026-01-03 23:23 | 2026-01-05 20:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062549846 SS: ETO-RD-GU 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 240 VBN: 240 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 374877 | 136581 | ABB | TRAEL | 26/01/2002 | 03/01/2016 | 179738 | 148619 | 20264062549846 | CPFL | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 7.13 | 396 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277597 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700282087 | 728009 | 9030988 | 190-13647902 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 06:41 | 2026-03-03 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE | ETO-RD-GR 013/2026 TR: 5700282087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706008670 Nº DE SÉRIE : 94125 MARCA : TRERMOLUZ DATA FABRICAÇÃO : 05/1995 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145089 Nº DE SÉRIE : Z271278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,84 MEDIÇÃO 2: 16,49 MEDIÇÃO 3: 15,04 | 94125 | CI 2706008670 | ITAM | THERMOLUZ | 01/02/2025 | 01/06/1995 |  | 145089 | 20264060602561 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 25 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 20.84 | 1649 | 1504 | 2084 | 1649 | 1504 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277451 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700038038 | 997885 | 8636303 | 190-13674264 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 20:57 | 2026-01-05 10:23 | 2026-01-05 20:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062544638 SS: ETO-RD-GU 15/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214.4 VBN: 214.6 VAB: VBC: VCA: OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | 669238 | 133551 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 | 02/01/2023 | 799720 | 147955 | 20264062544638 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-03-01 | 25 | 25 | Não | 15 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 7.92 | 9.77 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284373 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700002132 | 845892 | 9407403 | 190-13711415 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01-09 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05 | 373459 | 16950 | TRAEL | TOSHIBA | 14/01/2017 | 14/01/2000 | 431837 | 147655 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 306 | 304 | 305 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277443 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700227196 | 882681 | 8866161 | 190-13674397 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-02 21:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-05 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria EQUIPE : PALM05M LIDER: JOSE RAIMUNDO | 896232 | 012654 | TRAEL | ITB | 01/01/2017 10:23:54 | 01/05/2014 10:25:09 | 451361 | 110238 | 20264062695982 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-28 |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278423 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700009096 | 873862 | 8766408 | 190-13699635 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 01:59 | 2026-01-03 14:45 | 2026-01-06 01:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu pindorama | KA0077A002C | ilegivel | TRAEL | N/A | 01/06/2023 16:29:41 | 01/11/1989 16:36:22 | 1465514 | 135659 | 20264062763489 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-09-01 |  | 112.5 | 75 | Não | 75 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277892 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700263190 | 987701 | 8697287 | 190-13681629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 10:47 | 2026-01-04 12:46 | 2026-01-06 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 723810 | 00000 | TRAEL | ITB | 18/08/2005 | 16/03/2011 | 63117 | 144809 | 20264062698076 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 19 | 16 | 12 | 19 | 16 | 12 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281653 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5701566001 | 768437 | 8819110 | 190-13662974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-06 13:14 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 47157 | 3093 | ITAM | TRAEL | 01/07/2025 09:44:33 | 01/11/2004 09:45:11 | 283278 | 14777 | 20264062529119 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 29.8 | 14.2 | 17 | 29.8 | 14.2 | 17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277787 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5700056124 | 807671 | 9292278 | 190-13672751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-04 01:03 | 2026-01-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIACHINHO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700056124 | trafo 5700056124 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2002 MARCA; ABB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 181632 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148472 Nº SÉRIE; 289636 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 6,36 - 7,91 - 795 | 181632 | N/A | ITAM | ABB | 18/09/2025 | 15/08/2002 | 289636 | 148472 | 20264062670057 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 636 | 791 | 795 | 636 | 791 | 795 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278739 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700658097 | 692166 | 8597263 | 190-13699191 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:13 | 2026-01-06 14:17 | 2026-01-06 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 12/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.9 VBN: 233.7 VAB: 459 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 625850 | 36609 | TRAEL | ITB | 06/01/2020 | 06/01/2009 | 533236 | 123446 | 20264062938703 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1731 | 2019 | 1003 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279116 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5701229038 | 998906 | 8609201 | 190-13707132 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:25 | 2026-01-06 18:11 | 2026-01-06 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO, | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062615490 SS: ETO-RD-DP 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | 127365 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/01/2015 | 01/09/2008 | 361894 | 149343 | 20264062615990 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 7.54 | 15.18 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278471 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700521233 | 676599 | 8960510 | 190-15811608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 12:29 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01-06 12:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | VILA LUZIMANGUES | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 05/2026 TRAFO:5700521233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178068 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 119512 Nº DE SÉRIE : 498327 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 178068 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 04/12/2025 08:10:25 | 01/09/2010 08:11:18 | 498327 | 119512 | 20264062636600 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277450 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5200926003 | 738852 | 8708195 | 190-13870521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 13:29 | 2026-01-06 13:16 | 2026-01-06 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 13/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 VBN: 218.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 919316 | ILEGÍVEL | TRAEL | ROMAGNOLE | 06/01/2020 | 01/02/2014 00:00:00 | 550721 | 125761 | 20264062629763 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 37 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277596 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5723533087 | 726225 | 9027422 | 190-13650397 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 15:49 | 2026-01-05 07:09 | 2027-02-07 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5723533087, ETO-RD-GR 14/2026 NA LOCALIDADE DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139396 Nº DE SÉRIE : 1580551 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145123 Nº DE SÉRIE : Z271312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,38 MEDIÇÃO 2: 14,33 MEDIÇÃO 3: 09,30 COORDENADA X: 726225 Y: 9027421 | 1580551 | 139396 | ITB | ITB | 01/02/2025 | 01/01/2024 |  | 145123 | 20264062989380 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2138 | 1433 | 930 | 2138 | 1433 | 930 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278426 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5720155007 | 778440 | 8939926 | 190-13657540 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 16:45 | 2026-01-04 15:00 | 2026-01-06 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO | SS ENC-RD-PS 06/2026 TRAFO:5720155007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 125486 Nº DE SÉRIE : 549455 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2020 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148498 Nº DE SÉRIE : C289662 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : SET/2025 IMPEDANCIA : 2.48 POS. TAP : 03 | 549455 | 125486 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 16:40:33 | 01/06/2020 16:41:06 |  | 148498 | 20264062977500 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.17 | 0.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278801 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | AL02017017 | 5700716007 | 773490 | 8889712 | 190-13684707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:01 | 2026-01-05 16:09 | 2026-01-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA | SS ENC-RD-PS 07/2026 TR 5700716007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 18268 Nº DE SÉRIE : 100164 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2.53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148504 Nº DE SÉRIE : C289668 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2.47 POS. TAP : 03 | 100164 | 18268 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 08:54:25 | 01/11/2006 08:55:18 |  | 148504 | 20264064403972 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 5.6 | 7.51 | 5.17 | 6.66 | 4.58 | 7.27 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277540 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5746981032 | 658656 | 8589980 | 190-32695878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-04 22:31 | 2026-01-06 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264062947415 SS: ETO-RD-GU 14/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 462863 | P026061 | TRAEL | ITAIPU | 04/01/2018 | 15/06/2022 | 460144 | 112980 | 20264062947415 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1992 | 1732 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277541 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700903032 | 649792 | 8588811 | 190-13646248 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:47 | 2026-01-04 23:08 | 2026-01-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062365717 SS: ETO-RD-GU 15/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230 VBN: 327 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 367646 | 136553 | TRAFO | TRAEL | 04/01/2015 | 04/01/2015 | 363111 | 134701 | 20264062365717 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 8 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278725 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700557040 | 755200 | 9236779 | 190-13643002 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:53 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01-06 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre | ETO-RD-AR 09/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 392562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148835 Nº DE SÉRIE : 550861 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05 | 392562 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 06/01/2020 11:43:54 | 01/03/2006 11:44:47 | 550861 | 148835 | 20264064265358 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 15.22 | 17.96 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281692 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710239035 | 823893 | 8822036 | 190-13665059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 17:54 | 2026-01-07 16:40 | 2026-01-06 17:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 615714 | 137719 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 09:53:46 | 01/03/2022 09:54:27 | 802084 | 150549 | 20264064453320 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-09-01 | 25 | 25 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 18.9 | 15.2 | 19.1 | 18.9 | 15.2 | 19.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277911 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700188046 | 729633 | 8824898 | 190-13699131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:05 | 2026-01-05 00:35 | 2026-01-06 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14 | SS ENC-RD-PS 08/2026 TR 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 565670050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 | 565670050 | ILEGÍVEL | TRAEL | SIEMENS | 01/08/2008 08:15:05 | 01/07/1999 08:15:40 | 136158 | 134706 | 20264062612847 | TRAEL | INTEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 11.55 | 10.02 | 9.38 | 15.16 | 13.49 | 12.59 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277598 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700269070 | 871259 | 8957256 | 190-13652685 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:10 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-06 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 008/2025 DATA ATENDIMENTO 05/01/2025 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | 437885 | 107963 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 08:26:51 | 01/08/2017 08:27:41 | 1615862 | 146340 | 20264064477470 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 5.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278834 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5700182027 | 988391 | 8657702 | 190-13714531 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:15 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-06 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700182027 SS: ETO-RD-DP 18/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA ERRO NA ATIVIDADE 7471, NÃO SINCORINIZA | 371712 | 05028 | TRAEL | TOSHIBA | 01/07/2018 16:23:05 | 08/01/2026 16:28:21 | 476902 | 117216 | Aguardando retorno da equipe | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277785 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5710132070 | 874071 | 8945268 | 190-13696020 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-06 17:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 009/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador queimado. | 319620 | 134589 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 16:01:59 | 01/11/2019 16:08:25 | 586777 | 147740 | 20264064490284 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 28.49 | 27.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278726 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710201040 | 739228 | 9245833 | 190-13694074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-04 14:50 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre | ETO-RD-AR 10/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140183 Nº DE SÉRIE : 178590 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 | 362351 | ILEGIVEL | ABB | ITB | 06/01/2002 14:07:54 | 01/11/2005 14:08:42 | 178590 | 140183 | 20264064456021 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 22.14 | 21.49 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277572 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5710094091 | 902913 | 8717161 | 190-12312059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01-06 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS. | 453193 | 110067 | ITAIPU | TRAEL | 01/08/2025 00:00:00 | 07/01/2017 00:00:00 | 590883 | 148310 | 20264064454535 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | Não informado | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.79 | 0.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278735 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700876040 | 750113 | 9256009 | 190-13667762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01-06 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | 125062 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 06/01/2016 13:50:32 | 01/08/2008 13:51:15 | 455521 | 110729 | 20264064455959 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 10.33 | 14.74 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278424 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720757001 | 792948 | 8844652 | 190-13687732 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 19:41 | 2026-01-04 11:40 | 2026-01-06 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr porto | 505906 | 06121180 | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 16:51:19 | 01/06/2019 16:53:43 | 271311 | 145122 | 20264062943668 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 7 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279214 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700797078 | 889242 | 9027451 | 190-13695017 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:10 | 2026-01-06 11:31 | 2026-01-10 21:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700797078 ETO-RD-GR 15/2026 FAZ. BAROCA ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129232 Nº DE SÉRIE : 442998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145862 Nº DE SÉRIE : Z273716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11,98 MEDIÇÃO 2: 10,22 MEDIÇÃO 3: 03,40 COORDENADA X: 889242 Y: 9027452 | 442998 | 129232 | ITAM | TRAEL | 10/03/2025 | 11/09/2017 |  | 145862 | 20264064575494 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 11.98 | 10.22 | 3.4 | 11.98 | 10.22 | 3.4 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281693 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD03072001 | 5700326071 | 776748 | 8802909 | 190-13679089 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:34 | 2026-01-05 12:03 | 2026-01-06 21:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 440274 | 17980 | ITAM | ITB | 01/04/2025 10:01:34 | 01/11/2006 10:02:12 | 275785 | 146648 | 20264064451132 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 14.3 | 21.7 | 17.5 | 14.3 | 21.7 | 17.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281674 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5745654026 | 847834 | 8784157 | 190-21835956 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-03 21:50 | 2026-01-06 15:40 | 2026-01-06 21:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 549711 | 06125240 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 15:01:38 | 01/06/2020 15:02:16 | 799729 | 147964 | 20264062592244 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 13.5 | 30.1 | 8.8 | 13.5 | 30.1 | 8.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278683 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5743768004 | 781323 | 9200317 | 190-13712275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 09:20 | 2026-01-05 11:25 | 2026-01-07 09:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5743768004 | ETO-RD-AR 12/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127224 Nº DE SÉRIE : 572156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 | 572156 | 127224 | TRAEL | TRAEL | 07/01/2016 11:50:00 | 01/03/2021 11:51:04 | 398699 | 116023 | 20264064767924 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | COBRE | 4.29 | 5.44 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280454 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05002091 | 5700712091 | 883410 | 8684906 | 190-13691004 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 10:40 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-07 10:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700712091 SS: ETO-RD-DP 20/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA | 915454 | p011729 | ITAM | ROMAGNOLE | 01/09/2025 09:53:32 | 01/01/2014 09:54:57 |  | 148561 | 20264064804238 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | ALUMINIO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278312 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5737450005 | 902578 | 8552250 | 190-13652403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:02 | 2026-01-06 17:56 | 2026-01-07 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 202640648048 SS: ETO-RD-DP 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 442967 | 108822 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2018 | 01/09/2017 | 458582 | 111658 | 20264064804048 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-01-13 |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 2.4 | 6.43 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278331 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5737410005 | 896822 | 8553883 | 190-12312167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:29 | 2026-01-06 17:46 | 2026-01-07 11:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264064819542 SS: ETO-RD-DP 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 438054 | 108132 | ITAM | TRAEL | 01/05/2024 | 01/08/2017 | 250551 | 140841 | 20264064819542 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 3.19 | 16.7 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277691 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01044024 | 5710005024 | 744545 | 9053685 | 190-13684642 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 11:36 | 2026-01-05 07:16 | 2026-01-11 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710005024, ETO-RD-GR 16/2026 NA LOCALIDADE DE ITAPORA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05109528 Nº DE SÉRIE : 448192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148500 Nº DE SÉRIE : C289664 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,90 MEDIÇÃO 2: 12,33 MEDIÇÃO 3: 09,78 COORDENADA X: 744545 Y: 9053686 | 448192 | CITD 05109528 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/11/2017 |  | 148500 | 20264064817957 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1690 | 1233 | 978 | 1690 | 1233 | 978 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277671 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710612003 | 725090 | 8702246 | 190-13700358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 12:13 | 2026-01-06 13:35 | 2026-01-07 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264062930842 SS: ETO-RD-GU 16/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.5 VBN: 216.5 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 372521 | 05837 | TRAEL | TOSHIBA | 01/12/2017 00:00:00 | 01/02/2000 00:00:00 | 448665 | 110103 | 20264062930842 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279391 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5757642195 | 898323 | 9013423 | 190-45095851 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 12:48 | 2026-01-06 16:25 | 2026-01-11 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5757642195, ETO-RD-GR 17/2026, CENTENARIO 195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 101126 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139754 Nº DE SÉRIE : 178846 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 898325 Y: 9013423 | 523098 | 101126 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2002 00:00:00 | 06/01/2026 | 178846 | 139754 | 20264064835637 | TRAEL | TRAEL | 2025-05-01 |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.02 | 2.07 | 1.6 | 3.02 | 2.07 | 1.6 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279220 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701363094 | 760483 | 8698745 | 190-13674617 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 15:53 | 2026-01-05 18:15 | 2026-01-07 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264064884819 SS: ETO-RD-GU 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 VBN: 204 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 389568 | 100459 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 10:24:46 | 01/07/2025 10:25:55 | 802095 | 150560 | 20264064884819 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | N/A | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 21.2 | 22.8 | Não
DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277599 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5753804196 | 895455 | 8848712 | 190-35640765 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 16:24 | 2026-01-05 16:47 | 2026-01-07 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 013/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador. | 692910 | 012811 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2025 07:47:46 | 01/08/2024 07:48:54 | 1616966 | 146094 | 20264064897583 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H 1H 1H | ALUMINIO | 12.3 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278851 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710095149 | 616583 | 8957221 | 190-13672823 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:16 | 2026-01-05 19:32 | 2026-01-07 17:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150 | SS ENC-RD-PS 10/2026 TR 5710095149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363378 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147641 Nº DE SÉRIE : 470133 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | 363378 | ilegível | TRAEL | TOSHIBA | 06/01/2018 08:50:05 | 01/05/1999 08:50:35 | 470133 | 147641 | 20264064921534 | CPFL | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 11.09 | 10.0212 | 0 | 14.99 | 16.22 | 13.23 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280055 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5725631066 | 799542 | 9095809 | 190-13688238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:17 | 2026-01-07 16:53 | 2026-01-07 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5725631066, ETO-RD-GR 19/2026, FAZ. REIS ITUPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139453 Nº DE SÉRIE : Z247672 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145863 Nº DE SÉRIE : Z273717 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 004,7 MEDIÇÃO 2: 002,7 MEDIÇÃO 3: 001,6 COORDENADA X: 799544 Y: 9095811 | Z247672 | 139453 | ITAM | ITAM | 01/03/2025 10:36:05 | 01/04/2025 10:37:45 |  | 145863 | 20264064896461 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-09 | 25 | 25 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 4.7 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277770 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700770083 | 816821 | 8881609 | 190-13692806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:24 | 2026-01-05 17:50 | 2026-01-07 17:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 14/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador. | 1600355 | 141651 | ROMAGNOLE | ITB | 09/01/2015 09:42:05 | 01/04/2024 09:43:30 | 1014506 | 134574 | 20264062932834 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 | 2026-01-09 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281675 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL02057189 | 5710557001 | 753524 | 8823521 | 190-13696684 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 17:26 | 2026-01-06 17:41 | 2026-01-07 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 177829 | P8143 | TRAEL | ABB | 01/08/2025 15:06:47 | 01/12/2001 15:07:27 | 802074 | 150539 | 20264064909114 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 27.5 | 24.1 | 23.3 | 27.5 | 24.1 | 23.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1277595 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5700005021 | 841774 | 8602625 | 190-13653399 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 18:16 | 2026-01-05 22:12 | 2026-01-07 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado e para raio acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264064935376 SS: ETO-RD-GU 18/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 6565 | N/A | TRAEL | LFB | 11/01/2017 | 22/09/1994 | 431687 | 104917 | 20264064935376 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2299 | 2299 | 3983 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279198 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700689078 | 883642 | 9042700 | 190-13717160 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:01 | 2026-01-06 17:20 | 2026-01-11 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700689078., ETO-RD-GR 20/2026 FAZ. DIVINO PAI ETERNO, ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12100 Nº DE SÉRIE : 522983 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145194 Nº DE SÉRIE : Z271383 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 31,45 MEDIÇÃO 2: 20,40 MEDIÇÃO 3: 19,98 COORDENADA X: 883644 Y: 9042701 | 522983 | 12100 | ITAM | TRAEL | 17/02/2025 | 23/12/2019 |  | 145194 | 20264064931514 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 20.4 | 19.98 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279206 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5701495094 | 781385 | 8630527 | 190-13680120 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:40 | 2026-01-05 12:27 | 2026-01-07 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264064804442 SS: ETO-RD-GU 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 611394 | 35285 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 15:05:52 | 01/08/2009 15:07:07 | 811050 | 148226 | 20264064804442 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 16.4 | 19.8 | Não
DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279103 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 4211178035 | 813122 | 8809138 | 190-13712913 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-04 20:54 | 2026-01-05 12:50 | 2026-01-07 20:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 186215 | ILEGIVEL | ITB | TRAEL | 01/07/2024 15:26:30 | 01/05/2010 15:27:40 | 1622886 | 143187 | 20264064948086 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 22.3 | 19.1 | 25.3 | 22.3 | 19.1 | 25.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279373 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5729459227 | 924376 | 9055918 | 190-13677666 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-04 21:05 | 2026-01-06 11:10 | 2026-01-11 21:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5729459227, ETO-RD-GR 21/2026 RECURSOLANDIA 227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 995196 MARCA : ILEGIVEL DATA FABRICAÇÃO : ILEGIVEL IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144278 Nº DE SÉRIE : Z260809 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,45 MEDIÇÃO 2: 02,87 MEDIÇÃO 3: 01,25 COORDENADA X: 924376 Y: 9055921 | NAO TEM | NAO TEM | ITAM | N/A | 01/12/2024 00:00:00 | 06/01/2026 |  | 144278 | 20264064921678 |  | TRAEL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.45 | 2.87 | 1.25 | 3.45 | 2.87 | 1.25 | Não |  | Sim
ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279459 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5300243253 | 709418 | 8870635 | 190-13718437 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 10:44 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-08 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia | SS ENC-RD-PS 13/2026 TRAFO: 5700243253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128195 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147662 Nº DE SÉRIE : 550660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 03 | 128195 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 07/01/2020 10:17:25 | 01/10/2008 10:19:21 | 550660 | 147662 | 20264064832933 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.04 | 4.94 | 5.34 | 7.79 | 6.14 | 8 | Sim
ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281173 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700005195 | 902885 | 9007849 | 190-13720774 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-05 12:19 | 2026-01-08 14:34 | 2026-03-06 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique. | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700005195 ETO-RD-GR 23/2026 RDU DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06101301 Nº DE SÉRIE : 361653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,12 POS. TAP : 2 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143940 Nº DE SÉRIE : 1587002 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 16,55 MEDIÇÃO 2: 10,02 MEDIÇÃO 3: 03,10 COORDENADA X: 902885 Y: 9007850 | 361653 | 06101301 | ROMAGNOLE | TRAEL | 14/01/2025 09:10:21 | 01/09/2015 09:11:44 | 1587002 | 143940 | SERÁ GERADA EMERGENCIAL |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Sim | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 16.55 | 10.02 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278371 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5700655041 | 692478 | 8758082 | 190-13722360 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 12:24 | 2026-01-06 14:03 | 2026-01-08 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXÁS INT: 20264066766353 SS: ETO-RD-GU 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.0 VBN: 203.2 VAB: 406 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 177724 | ILEGÍVEL | ITAM | ABB | 01/09/2025 00:00:00 | 06/01/2001 | 289679 | 148515 | 20264066766353 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1762 | 1789 | 1771 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279100 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700109100 | 833516 | 8868028 | 190-13666238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 13:16 | 2026-01-06 20:52 | 2026-01-08 13:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB100M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99481-6710 SS DOLP-RD-PA 0015/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador | 395727 | 103028 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2018 10:34:35 | 01/07/2018 10:35:55 | 480412 | 113252 | 20264066776703 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2018-04-01 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 9.84 | 7.12 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280267 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710042046 | 728570 | 8821493 | 190-13674373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 14:48 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01-08 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | 373581 | 06897 | ITAM | TOSHIBA | 01/12/2024 09:39:04 | 01/03/2000 09:40:09 |  | 144379 | 20264066595096 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2h | ALUMINIO | 34.6 | 37.4 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280178 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD06002091 | 5725003091 | 902550 | 8753144 | 190-13711327 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 15:27 | 2026-01-07 10:20 | 2026-01-08 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5725003091 SS: ETO-RD-DP 26/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 448367 | 109197 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2016 07:59:00 | 01/07/2017 08:01:24 | 1027016 | 138331 | 20264066773369 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280036 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5710096109 | 829270 | 9278058 | 190-13688916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 16:47 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-08 16:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete | ETO-RD-AR 8/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5545 Nº DE SÉRIE : 53279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148452 Nº DE SÉRIE : C 289616 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05 | 53279 | 5545 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 08:55:38 | 01/03/2005 08:56:17 |  | 148452 | 20264066757966 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 15.8 | 12.02 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279403 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701204055 | 647947 | 8996485 | 190-13700505 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:07 | 2026-01-06 16:50 | 2026-01-08 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01 | SS ENC-RD-PS 18/2026 TF 5701204055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134748 Nº DE SÉRIE : 181043 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144275 Nº DE SÉRIE : Z260806 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 181043 | 134748 | ITAM | ABB | 01/12/2024 09:51:30 | 01/11/2009 09:52:53 |  | 144275 | 20264064931219 |  | TRAEL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 6.12 | 8.56 | 9.21 | 10.73 | 12.18 | 15.53 | Não
ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279222 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5700809021 | 851426 | 8607577 | 190-13645809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:25 | 2026-01-06 12:20 | 2026-01-08 17:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 202664066887576 SS: ETO-RD-GU 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 690751 | 39690 | TRAEL | ITB | 09/01/2015 13:57:07 | 01/08/2010 13:59:41 | 339214 | 148653 | 20264066887576 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 24 | 19.5 | 20.8 | Sim |  | Não
ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | AVARIADO | SOBRECARGA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279120 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700328119 | 852908 | 9357093 | 190-13707609 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:29 | 2026-01-06 16:35 | 2026-01-08 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02 | 128834 | N/A | ITAM | VIJAI | 25/09/2025 | 21/08/2008 | 289657 | 148493 | Será gerada quando a equipe da manutenção for substituir o mesmo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 519 | 648 | 602 | 519 | 648 | 602 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280315 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701166014 | 700271 | 8856191 | 190-13662888 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:43 | 2026-01-07 20:24 | 2026-01-08 17:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM | SS ENC-RD-PS 19/2025 TR 5701166014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121812 Nº DE SÉRIE : 1028741 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 144385 Nº DE SÉRIE : Z 260744 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 1025741 | 121812 | ITAM | ITB | 01/12/2024 12:21:07 | 08/01/2016 12:22:01 |  | 144385 | 20264066743042 |  | POTENCIAL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 8.58 | 11.66 | 12.36 | 15.06 | 16.11 | 17.83 | Não |  | Sim
ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282611 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701450014 | 699606 | 8848834 | 190-13716994 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 17:48 | 2026-01-09 16:00 | 2026-01-08 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01 | SS ENC-RD-PS 20/2026 TR 5701450014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006086 Nº DE SÉRIE : 202323 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149817 Nº DE SÉRIE : C290410 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | 202323 | 06006086 | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 10:43:29 | 01/11/2011 10:44:11 |  | 149817 | 20264066875762 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.39 | 4.45 | 2.48 | 3.47 | 2.06 | 5.05 | Não
ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279458 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710170055 | 659620 | 9002648 | 190-13720722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 2026-01-08 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76 | SS ENC-RD-PS 21/2026 TR 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185221 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 | 185221 | ILEGÍVEL | ABB | ABB | 07/01/2008 10:05:22 | 01/05/2002 10:06:04 | 183092 | 136944 | 20264066911629 | CPFL | INTEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 8.85 | 9.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278953 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728415129 | 864466 | 9052395 | 190-13643436 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:36 | 2026-01-07 01:12 | 2026-01-08 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728415129, ETO-RD-GR 24/2026 FAZ. RECANTO, ITACAJA - TO 129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138778 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145150 Nº DE SÉRIE : Z271339 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23,30 MEDIÇÃO 2: 17,07 MEDIÇÃO 3: 03,44 COORDENADA X: 864466 Y: 9052398 | 523098 | 138778 | ITAM | ITB | 01/02/2025 10:21:16 | 07/01/2000 10:22:26 |  | 145150 | 20264066876503 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2024-04-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 17.07 | 3.44 | Não |  | Sim
ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA NEUTRO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280891 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700771079 | 816222 | 9086424 | 190-13706108 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 20:54 | 2026-01-07 22:59 | 2026-01-08 20:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700771079 ETO-RD-GR 25/2026 RDR DE ITAPIRATINS - 079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6008020 Nº DE SÉRIE : 768719 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149726 Nº DE SÉRIE : C290287 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 20,22 MEDIÇÃO 2: 14,48 MEDIÇÃO 3: 10,08 COORDENADA X: 816222 Y: 9086425 | 768719 | C I T D 06008020 | ITAM | ITB | 07/01/2026 | 07/01/2026 |  | 149726 | 20264066804289 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1H | ALUMINIO | 20.22 | 1448 | 10.08 | 20.22 | 1409 | 10.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280023 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03105019 | 5737069079 | 840671 | 9113306 | 190-15784126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-07 07:50 | 2026-01-08 21:20 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5737069079, ETO-RD-GR 27/2026, ITAPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6117466 Nº DE SÉRIE : 475034 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128861 Nº DE SÉRIE : 577218 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,65 MEDIÇÃO 2: 17,54 MEDIÇÃO 3: 17,32 COORDENADA X: 840670 Y: 9113309 | 475034 | 6117466 | CETEL | TRAEL | 09/01/2021 09:22:48 | 01/07/2018 09:24:12 | 577218 | 128861 | 20264064910542 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Sim | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17.65 | 17.54 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | Sim |  | Não
ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280327 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700546014 | 698232 | 8846983 | 190-13688752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:33 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-08 21:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM | SS ENC-RD-PS 22/2026 TR 5700546014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137750 Nº DE SÉRIE : 70452 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2013 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144277 Nº DE SÉRIE : z260808 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 | 70452 | 137750 | ITAM | TRAEL | 01/12/2024 11:58:17 | 01/09/2013 12:00:39 |  | 144277 | 20264062682224 |  | TRAEL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.32 | Não |  | Sim
ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280022 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700487023 | 778973 | 9099323 | 190-13679407 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-05 21:55 | 2026-01-07 16:51 | 2027-02-09 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700487023, ETO-RD-GR 28/2026, FAZ. DOIS IRMÃOS, COLINAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6014924 Nº DE SÉRIE : 337428 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143808 Nº DE SÉRIE : 90088002 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 000,9 MEDIÇÃO 2: 001,4 MEDIÇÃO 3: 002,0 COORDENADA X: 778973 Y: 9099322 | 337428 | 6014924 | TRAFO | TRAEL | 01/09/2024 09:58:31 | 09/01/2015 09:59:36 | 90088002 | 143808 | 20264066758130 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | S/N | ALUMINIO | 0.9 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279213 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700700045 | 845435 | 9385222 | 190-13714485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 04:40 | 2026-01-06 22:43 | 2026-01-09 04:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04 | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADO LOCAL COM ACESSO PARA CAMINETA EQUIPE 045op04 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/07 MARCA; ITB Nº CITD; 19373 Nº SÉRIE; 457291 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125667 Nº SÉRIE; 550627 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 07,02 / 07,01 / 06,96 OBS; TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 10 KVA COMFORME RELATORIO E BOOCK DA EQUIPE INFORMADO NA O.S. JA NO SISTEMA E DE 15 KVA ERRO DE CADOSTRO. | 457291 | 19373 | TRAEL | ITB | 01/01/2020 | 03/03/2007 | 550627 | 125667 | 5700700045 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 7.02 | 7.01 | 6.96 | 7.02 | 7.01 | 6.96 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280100 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5700603018 | 871307 | 8991264 | 190-13721085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 12:52 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01-09 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR 32/2026 RDR DE BOM JESUS TR: 5700603018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006689 Nº DE SÉRIE : 766436 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149678 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,74 MEDIÇÃO 2: 16,07 MEDIÇÃO 3: 14,81 COORDENADA X: 871308 Y: 8991264 | 766436 | CITD 06006689 | ITAM | ITB | 01/09/2025 | 01/11/2011 |  | 149678 | 20264067241161 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1774 | 1607 | 1481 | 1774 | 1607 | 1481 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279060 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5700267059 | 793234 | 8859742 | 190-13689453 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 14:43 | 2026-01-06 21:27 | 2026-01-09 14:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador. | 99054 | 2139 | N/A | INTEL | 01/04/2025 10:02:02 | 01/07/1998 10:03:18 |  | 146928 | será aberta em campo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 112.5 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279351 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5703466122 | 800810 | 8876871 | 190-13703841 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 15:56 | 2026-01-07 18:45 | 2026-01-09 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 027/2026 DATA ATENDIMENTO: 07/01/2026 | 1615818 | 146296 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/04/2025 16:14:00 | 01/04/2025 16:14:49 | 1615853 | 146296 | 20264067304419 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 10.01 | 1 | 12 | 2.1 | 2.8 | 2 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280101 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700026195 | 893367 | 9000689 | 190-13721718 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 16:43 | 2026-01-07 20:53 | 2026-01-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700026195 ETO-RD-GR 34/2026 AST. P.A RIO VERMELHO RDR DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127855 Nº DE SÉRIE : 573101 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149670 Nº DE SÉRIE : C290231 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,20 MEDIÇÃO 2: 17,45 MEDIÇÃO 3: 12,76 COORDENADA X: 893367 Y: 9000689 | 573101 | 127855 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/04/2021 |  | 149670 | 20264067312191 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2120 | 1745 | 1276 | 2120 | 1745 |  | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280126 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700324011 | 810441 | 9013423 | 190-13646924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:12 | 2026-01-07 19:41 | 2026-01-09 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700324011, ETO-RD-GR 35/2026, CHAC. BOA ESPERANÇA, TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 174176 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150587 Nº DE SÉRIE : 802122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01,09 MEDIÇÃO 2: 00,61 MEDIÇÃO 3: 00,42 COORDENADA X: 810440 Y: 9013424 | 174176 | 0 | TRAEL | VIJAI | 01/07/2025 | 01/07/2010 | 802122 | 150587 | 20264067311595 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 109 | 61 | 42 | 109 | 61 | 42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280853 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710425111 | 729105 | 9079200 | 190-13653094 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 17:36 | 2026-01-09 08:27 | 2026-01-09 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710425111 ETO-RD-GR 36/2026 ASS. P.A VITORIA RDR DE PEQUIZEIRO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361829 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,80 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149682 Nº DE SÉRIE : C290243 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,20 MEDIÇÃO 2: 02,80 MEDIÇÃO 3: 02,07 COORDENADA X: 729104 Y: 9079201 | 361829 | 0 | ITAM | ITB | 01/11/2025 | 01/11/2005 |  | 149682 | 20264067231552 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 820 | 280 | 207 | 820 | 280 | 207 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280852 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700359113 | 698272 | 9063170 | 190-13658051 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:05 | 2026-01-09 08:34 | 2026-03-07 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700359113 ETO-RD-GR 37/2026 ASS. P.A SENHOR DO BOM FIM RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361160 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149679 Nº DE SÉRIE : C290240 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,46 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,25 COORDENADA X: 698270 Y: 9063170 | 361160 | 0 | ITAM | ITB | 01/10/2025 | 01/11/2005 |  | 149679 | 20264067178884 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 46 | 30 | 25 | 46 | 30 | 25 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280357 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700992148 | 838228 | 8671057 | 190-13665289 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:15 | 2026-01-07 18:00 | 2026-01-09 18:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264066603735 SS: ETO-RD-GU 24/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 119191 | 134904 | ITAM | ABB | 01/09/2025 15:59:27 | 01/11/2002 16:00:35 | 290244 | 149683 | 20264066603735 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 7.8 | 16.9 | Não |  | Sim
ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280125 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5710058011 | 791966 | 9007758 | 190-12312086 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:17 | 2026-01-07 19:34 | 2026-01-09 18:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710058011, ETO-RD-GR 38/2026, FAZ. PIQUIRI TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142278 Nº DE SÉRIE : 1610528 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147776 Nº DE SÉRIE : Z283277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,56 MEDIÇÃO 2: 01,44 MEDIÇÃO 3: 00,36 COORDENADA X: 791965 Y: 9007759 | 1610528 | 142278 | ITAM | ITB | 01/07/2025 | 01/05/2024 |  | 147776 | 20264067322615 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 356 | 144 | 36 | 356 | 144 | 36 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280337 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700559233 | 677335 | 8959830 | 190-13706849 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-07 18:56 | 2026-01-09 18:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 24/2026 trafo 5700559233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122431 Nº DE SÉRIE : 525292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144285 Nº DE SÉRIE : Z 260816 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 | 525292 | 122431 | ITAM | TRAEL | 01/12/2024 11:35:39 | 08/01/2020 11:39:28 |  | 144285 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-08 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281711 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5723939026 | 855257 | 8841851 | 190-13660186 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 18:52 | 2026-01-07 12:33 | 2026-01-09 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 178863 | ilegivel | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 15:15:04 | 10/01/2001 15:15:36 | 799728 | 147963 | 20264064781636 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 26.9 | 15.1 | 17 | 26.9 | 15.1 | 17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281676 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700382110 | 714833 | 8790357 | 190-13661915 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 19:44 | 2026-01-08 12:40 | 2026-01-09 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 469604 | 06114333 | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 15:24:05 | 01/05/2018 15:24:37 | 271358 | 145169 | 20264067338259 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286229 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700761155 | 821204 | 9122995 | 190-13722068 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 20:23 | 2026-01-15 15:53 | 2027-02-10 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996 | 667241 | 38882 | ITAM | ITB | 01/09/2025 | 01/05/2010 |  | 149716 | -------- | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1683 | 1436 | 1365 | 1683 | 1436 | 1365 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280864 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02054060 | 5756806060 | 784555 | 9155133 | 190-48685755 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-06 20:41 | 2026-01-08 16:12 | 2026-01-09 20:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 24/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146534 Nº DE SÉRIE : 255447 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2023 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147780 Nº DE SÉRIE : 16294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 04 | 255447 | 146534 | TRAEL | TRAEL | 20/02/2013 | 29/07/2023 | 16294 | 147780 | ------ |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281731 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700443026 | 893836 | 8821856 | 190-13656341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 03:43 | 2026-01-07 16:22 | 2026-01-10 03:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 202749 | 0608551 | TRAEL | VIJAI | 01/07/2025 15:32:16 | 01/11/2011 15:32:52 | 179721 | 147956 | 20264067360919 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 14.2 | 34.6 | 3.9 | 14.2 | 34.6 | 3.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281732 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700393250 | 794692 | 8761556 | 190-15779737 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 08:24 | 2026-01-08 11:36 | 2026-01-10 08:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | 217611 | 06002292 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 15:37:16 | 01/03/2011 15:37:53 | 799725 | 147960 | 20264067353902 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280911 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5708984008 | 743621 | 8952311 | 190-15840650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 11:22 | 2026-01-08 15:50 | 2026-01-10 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102 | SS ENC-RD-PS 25/2026 TR 5708984008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P02379 Nº DE SÉRIE : 926013 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2014 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144389 Nº DE SÉRIE : Z260748 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | 926013 | P02379 | ITAM | ROMAGNOLE | 01/12/2024 10:02:08 | 01/03/2014 10:02:44 |  | 144389 | 20264068745770 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2.93 | 3.95 | 4.23 | 4.73 | 5.02 | 5.51 | Não
ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280335 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701113014 | 683456 | 8876230 | 190-13710227 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 12:50 | 2026-01-08 01:26 | 2026-01-10 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE | SS ENC-RD-PS 26/2026 TRAFO 5701113014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176748 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147654 Nº DE SÉRIE : 458902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | 176748 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 08/01/2018 12:13:11 | 01/09/2010 12:13:59 | 458902 | 147654 | 20264069071303 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.81 | 10.65 | 12.58 | 13.79 | 14.59 | 17.81 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280624 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5703331004 | 802307 | 9172826 | 190-13870459 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-07 17:29 | 2026-01-08 17:47 | 2026-01-10 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado | ETO-RD-AR 31/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133694 Nº DE SÉRIE : 669094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100540 Nº DE SÉRIE : 802075 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 669094 | 133694 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 | 01/12/2022 | 802075 | 100540 | 20264068601801 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 1586 | 1216 | 1324 | 1586 | 1216 | 1324 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281677 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710320035 | 805342 | 8829907 | 190-13667535 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 05:35 | 2026-01-08 18:24 | 2026-01-11 05:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 471758 | 05116810 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 15:46:20 | 01/05/2018 15:46:54 | 802080 | 150545 | 20264069145941 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 29.7 | 21 | 11.5 | 29.7 | 21 | 11.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281540 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700569016 | 832339 | 9253517 | 190-13672814 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | 2026-01-11 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | 460298 | 215712 | TRAEL | ITB | 01/01/2017 | 09/01/2007 | 431980 | 14647 | 20264069118734 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1336 | 1336 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281526 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701104022 | 843757 | 9207410 | 190-12314706 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 09:57 | 2026-01-08 23:52 | 2026-01-11 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO | ETO-RD-AR 33/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38892 Nº DE SÉRIE : 671932 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134327 Nº DE SÉRIE : 670010 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | 671932 | 38892 | TRAEL | ITB | 01/01/2022 | 01/05/2010 | 670010 | 134727 | 20264069536515 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283443 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700867040 | 749304 | 9253256 | 190-15850491 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 10:54 | 2026-01-09 16:30 | 2026-01-11 10:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37 | ETO-RD-AR 34/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105312 Nº DE SÉRIE : 432082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149686 Nº DE SÉRIE : C 290247 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME REALTORIO E BUOOK INFORMADO PELA EQUIPE, POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADATRO. | 432082 | 06105312 | ITAM | TRAEL | 26/09/2025 | 14/06/2017 |  | 149686 | 20264069140585 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 2255 | 21.17 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281525 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701260004 | 744880 | 9176159 | 190-15815409 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 11:09 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-11 11:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10 | ETO-RD-AR 35/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 391916 MARCA :ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149712 Nº DE SÉRIE : C 290278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 | 391916 | 00 | ITAM | ITB | 01/09/2025 | 01/03/2006 |  | 149712 | 20264069552119 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 879 | 770 | 916 | 879 | 770 | 916 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280625 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5700247131 | 862328 | 9400030 | 190-13702407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:58 | 2026-01-11 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43 | 173770 | CI5706000781 | SIGMA | VIJAI | 08/01/2002 | 07/08/2010 | 181387 | 148883 |  | CPFL | INTEL |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 0,5H | ALUMINIO | 15.45 | 15.44 | 15.43 | 15.45 | 15.44 | 15.43 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281509 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728543227 | 915587 | 9054181 | 190-13670451 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:04 | 2026-01-09 16:33 | 2026-01-11 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728543227 ETO-RD-GR 48/2026 FAZ. GAMELEIRA RDR DE RECURSOLANDIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06107734 Nº DE SÉRIE : 441859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149699 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 18,68 MEDIÇÃO 2: 17,26 MEDIÇÃO 3: 16,07 COORDENADA X: 915587 Y: 9054180 | 441859 | CITD 06107734 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/08/2017 |  | 149699 | 20264069633983 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1868 | 1726 | 1607 | 1868 | 1726 | 1607 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285753 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701138094 | 756382 | 8708423 | 190-13658423 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 18:59 | 2026-01-09 16:40 | 2026-01-11 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO | SS: ETO-RD-GU 31/2026 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO COM EQUIPE PROPIA ENERGISA SUBTITUIDO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA | 236887 | 137099 | ITAM | ITAM | 01/02/2025 15:56:52 | 01/06/2022 15:59:19 | 990272 | 149711 | 20264067646576 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281555 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5713185081 | 888099 | 9365520 | 190-13710240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01-11 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66 | 343246 | CITD 05019025 | ITAM | TRAEL | 06/02/2025 | 05/03/2015 |  | 145450 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não |  | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 2H | ALUMINIO | 7.77 | 7.75 | 7.66 | 7.77 | 7.75 | 7.66 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280894 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5745888082 | 941550 | 8954812 | 190-47195716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 21:46 | 2026-01-09 17:40 | 2026-01-11 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M / PALM04M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 033/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 | 1289363 | 127129 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/04/2025 08:53:57 | 01/05/2025 08:55:58 | 1442136 | 132281 | 20264069727774 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 11.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280855 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727478070 | 911931 | 8896684 | 190-13679994 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 22:04 | 2026-01-09 18:20 | 2026-01-11 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 034/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. | 881805 | 110838 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 15:29:08 | 01/07/2018 15:30:01 | 1616971 | 146099 | 20264069776275 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 23.5 | 43.5 | 53.9 | 8.5 | 7.6 | 9.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281557 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5701206074 | 941107 | 8706608 | 190-13655962 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-08 23:01 | 2026-01-08 16:08 | 2026-01-11 23:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5701206074 SS: ETO-MLDP02:10/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 250046 | 140336 | ITAM | ITAM | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 250508 | 140798 | 20264069815811 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 10.69 | 11.04 | 10.13 | 10.69 | 11.04 | 10.13 | Não
DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1280857 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03097122 | 5762443122 | 793502 | 8865007 | 190-39072309 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 08:36 | 2026-01-09 12:55 | 2026-01-12 08:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO QDR 1206 SUL AL. 33 OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOS OBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0035/2026 DATA ATENDIMENTO 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | 1587786 | 144006 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/05/2025 09:26:17 | 01/11/2024 09:27:13 | 582453 | 147425 | 20264070092688 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 75 | 75 | Não | 39 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 11.8 | 9.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281672 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700546088 | 858701 | 9383495 | 190-13657292 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 11:31 | 2026-01-10 02:12 | 2026-01-12 11:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT TROADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; DEZ/2004 MARCA; TRAEL Nº CITD; 4266 Nº SÉRIE; 49054 IMPEDÂNICA; 2,51 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150594 Nº SÉRIE; 802129 IMPEDÂNICA; 2,5 MEDIÇÃO. 18,10 / 18,20 / 18,37 OBS.TRAFO QUE FOI SUBST EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME RELATORIO E O BOOK INFORMADO PELA EQUIPE. POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADASTRO. | 49054 | 4266 | TRAEL | TRAEL | 16/07/2025 | 16/12/2004 | 802129 | 150594 | OS-20264070128503 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 1810 | 1820 | 1837 | 1810 | 1820 | 1837 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281171 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700931078 | 841418 | 9037891 | 190-13714890 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 13:04 | 2026-01-10 | 2026-01-12 13:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700931078 ETO-RD-GR 50/2026 FAZ. PAQUETA RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135852 Nº DE SÉRIE : 1525488 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149708 Nº DE SÉRIE : C290269 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,66 MEDIÇÃO 2: 00,53 MEDIÇÃO 3: 00,29 COORDENADA X: 841418 Y: 9037891 | 1525488 | 135852 | ITAM | ITB | 01/10/2025 10:06:43 | 01/05/2023 10:07:51 |  | 149708 | 20264070166287 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0.66 | 0.53 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282992 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700133159 | 754419 | 9215053 | 190-13698598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 13:26 | 2026-01-10 12:20 | 2026-01-12 13:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0 | ETO-RD-AR 40/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128973 Nº DE SÉRIE : 1229292 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 4,3 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135210 Nº DE SÉRIE : 1454430 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04 | 1229292 | 128973 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/05/2023 08:59:34 | 01/05/2021 09:00:29 | 1454430 | 135210 | 20264069746785 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-11-01 |  | 112.5 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | COBRE | 8.4 | 9.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281113 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5705910122 | 789091 | 8853453 | 190-13708743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 14:46 | 2026-01-09 18:40 | 2026-01-12 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 036/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | 228039 | 134940 | TRAEL | ITAIPU | 01/04/2021 09:10:39 | 01/02/2023 09:12:22 | 525755 | 122542 | 20264070154331 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-16 | 25 | 25 | Não | 15 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 7.3 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285695 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700881029 | 773026 | 8570931 | 190-13686708 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 15:04 | 2026-01-09 16:15 | 2026-01-12 15:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv | SS: ETO-RD-GU 36/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PROPRIA ENERGISA. FOI FEITO A ATROCA DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA | 690889 | 39828 | ITAM | N/A | 01/10/2025 15:23:24 | 01/08/2010 15:24:31 | 290299 | 149738 | 20264070166263 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-15 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281118 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5741943048 | 785308 | 9006430 | 190-72581683 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-09 18:59 | 2026-01-10 22:28 | 2026-01-12 18:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308 Y: 9006432 OBS: O TRAFO INFORMADO NA SS É O 5741943048, MAS QUANDO A EQUIPE CHEGOU NO LOCAL, CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO É O 5710088048 QUE NÃO CONSTA NO CADASTRO E NEM NO MAPA. | 1510147 | 138563 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/03/2023 10:23:54 | 01/03/2024 10:24:55 | 489685 | 135119 | 20264070153989 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Sim | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 11.57 | 7.98 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | Sim
DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281651 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703525122 | 839494 | 8875324 | 190-13648311 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 05:43 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-13 05:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO -(63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 0038/2026 DATA ATENDIMENTO 12/01/2026 | 896349 | 121244 | ROMAGNOLE | PEG | 01/04/2025 10:20:01 | 01/05/2014 10:20:27 | 1615834 | 146312 | 20264070736909 | CPFL | CPFL | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 7.8 | 7.7 | 8 | 9.33 | 9.4 | 10 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284021 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701086075 | 702824 | 9007269 | 190-13680738 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 09:55 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 09:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS | SS ENC-RD-PS 33/2026 TRAFO 5701086075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34114 Nº DE SÉRIE : 582608 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149763 Nº DE SÉRIE : 290324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | 582608 | 34114 | ITAM | ITB | 01/10/2025 15:20:48 | 01/03/2009 15:21:57 | 290324 | 149763 | 20264070776309 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 24.07 | 23.27 | 22.72 | 20.79 | 19.99 | 18.75 | Não
ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284011 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5710304014 | 676283 | 8844860 | 190-13716054 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 10:06 | 2026-01-12 20:15 | 2026-01-13 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 32/2026 TR 5710304014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141380 Nº DE SÉRIE : 178899 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149815 Nº DE SÉRIE : 290408 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.21 POS. TAP : 03 | 178899 | 141380 | ITAM | ABB | 01/10/2025 15:02:05 | 13/01/2002 15:04:03 | 290408 | 149815 | 20264070777088 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.8 | 5.34 | 3.63 | 4.58 | 2.75 | 4.22 | Não
ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282892 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700588233 | 718607 | 8925038 | 190-13675238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 15:50 | 2026-01-11 18:12 | 2026-01-13 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento | SS ENC-RD-PS 35/2026 TRAFO: 5700588233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136900 Nº DE SÉRIE : 1537475 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149798 Nº DE SÉRIE : 290391 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 02 | 1537475 | 136900 | ITAM | ITB | 01/10/2025 11:16:22 | 01/06/2023 11:17:13 | 290391 | 149798 | 20264070847930 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 5.17 | 7.82 | 6.66 | 7.51 | 8.6 | 6.55 | Não
ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283980 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700758084 | 670996 | 8937813 | 190-13681721 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 2026-01-13 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01 | SS ENC-RD-PS 37/2026 TRAFO:5700758084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128994 Nº DE SÉRIE : 442976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149801 Nº DE SÉRIE : 290394 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | 442976 | 128994 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 15:27:31 | 01/09/2017 15:28:04 | 290394 | 149801 | 20264070943831 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 15.43 | 13.63 | 12.35 | 11.26 | 10.12 | 9.98 | Não |  | Sim
ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285696 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5700341041 | 695079 | 8761592 | 190-13687520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 17:42 | 2026-01-11 09:13 | 2026-01-13 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 40/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PRORPIA ENERGISA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR UM DE 15KVA | 365729 | NA | ITAM | N/A | 01/09/2025 15:32:16 | 01/06/1999 15:32:55 | 290281 | 149720 | 20264070817856 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283792 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5301105039 | 790390 | 9403879 | 190-12312798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01-13 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO. | Z.249939 | 140666 | ITAM | ITAM | 15/04/2025 | 25/04/2024 | 275765 | 146628 | será gerada no momento da substituição | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710592085 | 696208 | 8893419 | 190-13700793 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:13 | 2026-01-12 01:56 | 2026-01-13 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | SS ENC-RD-PS 38/2026 TRAFO: 5710592085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 78086 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MA/2005 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149776 Nº DE SÉRIE : 290337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | 78086 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 11:40:54 | 01/03/2005 11:41:30 | 290337 | 149776 | 20264070977544 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284599 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700462107 | 618504 | 8611591 | 190-13653675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 18:23 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01-13 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SNADOLANDIA INT: 20264070885991 SS: ETO-RD-GU 41/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 312487 | 05803 | ITAM | TOSHIBA | 01/09/2025 14:51:51 | 01/02/2000 14:56:18 |  | 149697 | 20264070885991 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 7.8 | 9 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282072 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700095151 | 861733 | 8852703 | 190-13666010 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:21 | 2026-01-12 15:54 | 2026-01-13 20:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700095151 QUEIMADO. POTÊNCIA: 15 KVA TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 044/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/01/2026 | 370615 | ILEGIVEL | ITAIPU | TOSHIBA | 01/02/2025 07:42:37 | 01/06/1999 07:43:15 | 271325 | 145136 | 20264070940996 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 17.2 | 15.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285734 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701136094 | 756437 | 8711044 | 190-13672331 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 20:34 | 2026-01-11 12:38 | 2026-01-13 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO. | SS: ETO-RD-GU 42/2026 FOI FEITO COM EQUIPE PROPRIA ENERGISA FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 976441 | 17929 | ITAM | ITB | 01/09/2025 15:41:09 | 01/10/2015 15:42:03 | 290252 | 149691 | 20264070981330 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 0,5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284492 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5738944032 | 660568 | 8582720 | 190-13707711 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:30 | 2026-01-11 17:00 | 2026-01-13 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 43/2026 COMPLEMENTO: 190-13707711 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 118700 | 495457 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 11:25:39 | 01/02/2019 11:27:32 | 149755 | C290316 | 20264070778561 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 32 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283787 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01434149 | 5720300087 | 695683 | 9032197 | 190-13712047 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-01-10 21:47 | 2026-01-12 15:04 | 2026-01-17 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720300087 ETO-RD-GR 56/2026 FAZ. TALISMA RDR DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005251 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149752 Nº DE SÉRIE : C290313 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,30 MEDIÇÃO 2: 12,91 MEDIÇÃO 3: 10,09 COORDENADA X: 695684 Y: 9032196 | 1005251 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 01/10/2025 | 01/04/2016 |  | 149752 | 20264070935551 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2130 | 1291 | 1009 | 2130 | 1291 | 1009 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1282562 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700153233 | 712909 | 8930124 | 190-13674809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 08:54 | 2026-01-11 11:50 | 2026-01-14 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01 | SS ENC-RD-PS 43/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139032 Nº DE SÉRIE : 180419 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : 290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | 180419 | 139032 | ITAM | ABB | 01/10/2025 10:58:46 | 01/04/2002 11:04:00 | 290264 | 149703 | 20264071596715 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 21.16 | 19.29 | 20.94 | 17.28 | 15.45 | 16.23 | Não |  | Sim
ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284427 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700447107 | 600480 | 8622258 | 190-13652147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 09:31 | 2026-01-12 01:47 | 2026-01-14 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE SANDOLANDIA INT: 20264071611369 SS: ETO-RD-GU 44/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 43242 | 110030 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 10:23:29 | 01/09/2006 10:24:32 | 589122 | 14839 | 20264071611369 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 13.8 | 13.7 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284020 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01056046 | 5710028046 | 733021 | 8828895 | 190-13683653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 10:38 | 2026-01-12 16:02 | 2026-01-14 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON | SS ENC-RD-PS 44/2026 TR 5710028046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.52 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137057 Nº DE SÉRIE : C237007 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03 | 69095 | 1630 | ITAM | TRAEL | 13/01/2023 15:10:20 | 01/11/2005 15:11:15 |  | 137057 | 20264071545791 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 21.16 | 19.29 | 13.86 | 20.94 | 12.56 | 15.45 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284133 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5729978013 | 733115 | 8875276 | 190-13671730 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 11:27 | 2026-01-11 18:21 | 2026-01-14 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO | SS ENC-RD-PS 45/2026 TR 5729978013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 108560 Nº DE SÉRIE : 1111901 MARCA : ROMAGONLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2017 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345353 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 | 1111901 | 108560 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/04/2015 14:55:39 | 01/09/2017 14:56:28 | 345353 | 141406 | 20264071084010 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 16 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281991 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5742542186 | 757255 | 8587788 | 190-26443199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 12:22 | 2026-01-16 19:16 | 2026-01-14 12:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264071671678 SS: ETO-RD-GU 45/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 470047 | 127065 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2015 | 01/05/2018 | 366267 | 149353 | 20264071671678 | CPFL | POTENCIAL | 2025-11-01 | 2021-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 17.05 | 8.34 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285111 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5701153052 | 631158 | 8727324 | 190-13679098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 15:32 | 2026-01-12 19:33 | 2026-01-14 15:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao | SS: ETO-RD-GU 46/2026 LOCALIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR. | 448680 | 110118 | TRAEL | TRAEL | 07/12/2017 09:55:13 | 03/01/2017 09:56:10 | 451343 | 110220 | 20264073204498 | TRAEL | CPFL | 2025-10-15 | 2022-01-28 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284392 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700427046 | 731423 | 8825173 | 190-12312132 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 15:39 | 2026-01-13 17:16 | 2026-01-14 15:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872 | SS ENC-RD-PS 46/2026 TRAFO 5700427046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114053 Nº DE SÉRIE :468170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2018 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : 134262 Nº DE SÉRIE : 457314 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 02 | 468170 | 114053 | TRAEL | TRAEL | 15/01/2018 09:03:23 | 01/04/2018 09:03:58 | 457314 | 134262 | 20264073216206 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284974 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5700490091 | 893465 | 8721053 | 190-50471676 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:14 | 2026-01-14 08:38 | 2026-01-14 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ALMAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700490091 SS: ETO-RD-DP 33/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | 338001 | 116062 | ABB | CETEL | 01/03/2025 09:34:35 | 01/01/2026 09:36:05 | 122933 | 143434 | 20264073235961 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2022-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281973 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700128021 | 853106 | 8626258 | 190-13686036 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 16:48 | 2026-01-16 19:28 | 2026-01-14 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264071629605 SS: ETO-RD-GU 48/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.2 VBN: 211.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 180712 | 106244 | ITAM | ABB | 01/10/2025 | 04/03/2002 | 290319 | 149758 | 20264071629605 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2018-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 2.83 | 16.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281121 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700756078 | 832481 | 9071879 | 190-13664314 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 20:44 | 2026-01-12 14:30 | 2026-01-14 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700756078 ETO-RD-GR 59/2026 FAZ. SÃO VICENTE RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173577 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149721 Nº DE SÉRIE : C290282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,73 MEDIÇÃO 2: 03,45 MEDIÇÃO 3: 01,49 COORDENADA X: 832481 Y: 9071880 | 173577 | s/n | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 15:20:09 | 01/08/2010 15:21:03 |  | 149721 | 20264073239451 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 8.73 | 3.45 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284024 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710625085 | 714780 | 8887367 | 190-13647265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:41 | 2026-01-13 06:28 | 2026-01-14 21:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE | SS ENC-RD-PS 51/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113591 Nº DE SÉRIE : 463542 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 06/2022 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 | 463542 | 113591 | ROMAGNOLE | N/A | 01/05/2020 15:16:24 | 01/06/2022 15:17:33 | 1232310 | 124986 | 20264073644622 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285010 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700244253 | 708012 | 8874249 | 190-13653538 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-11 21:58 | 2026-01-12 14:50 | 2026-01-14 21:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO | SS ENC-RD-PS 52/2026 TRAFO: 5700244253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128508 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149762 Nº DE SÉRIE : C290323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03 | 128503 | ILEGÍVEL | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 09:06:24 | 01/10/2008 09:06:58 |  | 149762 | 20264073097470 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.8 | 4.2 | 4.12 | 2 | 2.09 | 2.9 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284377 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700343021 | 848580 | 8622185 | 190-13702242 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 11:44 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-15 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264074259218 SS: ETO-RD-GU 55/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1004558 | N/A | ITAM | ITB | 01/09/2025 14:03:14 | 01/04/2016 14:05:07 |  | 149706 | 20264074259218 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 11.8 | 12.9 | Não
ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281122 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5720187009 | 776636 | 9020278 | 190-13655502 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 12:20 | 2026-01-12 19:35 | 2026-01-15 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720187009 ETO-RD-GR 63/2026 GUARAI TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 128656 Nº DE SÉRIE : 577013 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148444 Nº DE SÉRIE : C289608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,36 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,11 COORDENADA X: 776636 Y: 9020277 | 577013 | 128656 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 16:04:38 | 01/05/2021 16:05:25 |  | 148444 | 20264075493815 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0.36 | 0.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285011 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5701203084 | 666358 | 8936437 | 190-13689600 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:21 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-15 13:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 54/2026 trafo 5701203084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110358 Nº DE SÉRIE : 451481 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149797 Nº DE SÉRIE : 290390 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03 | 451481 | 061103568 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 09:17:08 | 01/12/2017 09:17:36 | 290390 | 149797 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.4 | 16.21 | 19.95 | 16.42 | 17.18 | 18.51 | Não
ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285456 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700217032 | 660470 | 8607574 | 190-13714942 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 13:30 | 2026-01-14 17:35 | 2026-01-15 13:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 57/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA | 213629 | CITD05 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/08/2024 14:19:39 | 13/01/2011 14:20:22 | 1557595 | 141476 | 20264074304025 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2011-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285499 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01061029 | 5700144029 | 781436 | 8555222 | 190-13649024 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 14:05 | 2026-01-13 16:52 | 2026-01-15 14:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para troca de trafo queimado | SS: ETO-RD-GU 58/2026 LOCALIDADE: PALMEIROPOLIS EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA | 15970 | nao legivel | TRAEL | ITB | 22/10/2013 15:11:56 | 20/04/1994 15:12:37 | 291790 | 141088 | 20264071622454 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-05-01 |  | 30 | 30 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284212 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5720002063 | 753176 | 9149238 | 190-13675346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:20 | 2026-01-12 20:40 | 2026-01-15 16:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063 | ETO-RD-AR 54/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 117892 Nº DE SÉRIE : 470406 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146492 Nº DE SÉRIE : 338024 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | 117892 | 117892 | TRAEL | TRAEL | 13/01/2015 | 10/05/2023 | 338024 | 146492 | 20264078373598 | TRAEL | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 705 | 6.33 | 558 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287102 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700678085 | 694323 | 8893592 | 190-15789477 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 16:54 | 2026-01-15 19:30 | 2026-01-15 16:54 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06 | SS ENC-RD-PS 56/2026 TR 5700678085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457953 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149787 Nº DE SÉRIE : C290380 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | 457953 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 01/10/2025 15:22:45 | 01/03/2007 15:24:51 |  | 149787 | 20264078386233 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 14.05 | 13 | 15.88 | 14.77 | 13.19 | 12.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284337 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710441149 | 640702 | 8965488 | 190-13654496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 17:11 | 2026-01-13 20:09 | 2026-01-15 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS | SS ENC-RD-PS 57/2026 TRAFO: 5710428084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143090 Nº DE SÉRIE : 1568543 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4.86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147722 Nº DE SÉRIE : 586759 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 | 1568543 | 143090 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/07/2025 09:13:10 | 01/11/2024 09:14:22 | 586759 | 147722 | 20264078396104 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.87 | 20.01 | 15.23 | 19.84 | 17.03 | 20.25 | Não
ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1281126 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700915078 | 831589 | 9044087 | 190-13694534 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:19 | 2026-01-13 16:42 | 2027-02-16 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700915078 ETO-RD-GR 65/2026 FAZ. VALE DAS PRETINHAS RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173378 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149733 Nº DE SÉRIE : C290294 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,47 MEDIÇÃO 2: 01,09 MEDIÇÃO 3: 00,66 COORDENADA X: 831589 Y: 9044088 | 173378 | APAGADO | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 09:15:20 | 01/08/2010 09:16:26 |  | 149733 | 20264077702788 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.09 | 0.66 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1278405 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5710060104 | 857003 | 9017445 | 190-13646615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:26 | 2026-01-13 12:20 | 2026-01-15 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRAFO 5710060104 ETO-RD-GR 66/2026 FAZ. REGIÃO DO SONIN RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117193 Nº DE SÉRIE : 476879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149690 Nº DE SÉRIE : C290251 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,42 MEDIÇÃO 2: 00,19 MEDIÇÃO 3: 00,06 COORDENADA X: 857002 Y: 9017443 | 476879 | 117193 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 00:00:00 | 06/01/2026 |  | 149690 | 20264078400891 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.19 | 0.06 | Não | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284411 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700555233 | 674487 | 8957814 | 190-13688392 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:33 | 2026-01-13 18:59 | 2026-01-15 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 58/2026 TR 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389905 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : 260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | 389905 | ILEGÍVEL | ITAM | TRAEL | 01/12/2024 09:36:05 | 01/06/2016 09:36:51 | 260798 | 144267 | 20264078457534 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 9.69 | 8.05 | 7.09 | 2.43 | 2.42 | 2.6 | Não
DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283896 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700469083 | 845154 | 8884350 | 190-13695550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 18:35 | 2026-01-13 15:50 | 2026-01-15 18:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. | MEDIDO_ EMEGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - RAPHAEL MADEIRA CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 0052/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/01/2026 | 177594 | ILGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/02/2025 10:36:16 | 01/09/2010 10:36:50 | 271379 | 145190 | 20264078451012 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 17.4 | 15.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284312 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710101154 | 706774 | 9097350 | 190-13654436 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 19:06 | 2026-01-13 15:14 | 2026-01-15 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710101154 ETO-RD-GR 67/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO RDR DE JUARINA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL - P10000 Nº DE SÉRIE : 179686 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149749 Nº DE SÉRIE : C290310 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09,18 MEDIÇÃO 2: 08,61 MEDIÇÃO 3: 05,41 COORDENADA X: 706776 Y: 9097349 | 179686 | P 10000 | ITAM | ABB | 01/10/2025 | 01/02/2002 |  | 149749 | 20264078465298 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 918 | 861 | 541 | 918 | 861 | 541 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284122 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700316053 | 815554 | 9227984 | 190-13642947 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 20:19 | 2026-01-13 13:30 | 2026-01-15 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte | ETO-RD-AR 55/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18971 Nº DE SÉRIE : 456677 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149671 Nº DE SÉRIE : C 290232 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 | 456677 | 1871 | ITAM | ITB | 01/09/2025 14:34:30 | 01/03/2007 14:35:09 |  | 149671 | 20264077838155 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 606 | 604 | 584 | 458 | 475 | 425 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285072 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5310222032 | 661705 | 8605043 | 190-13643403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:16 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01-15 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 59/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN:206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 451594 | 06110471 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 14:05:14 | 01/12/2017 14:06:35 |  | 149743 | 20264076929737 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | N/A | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284313 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5700067015 | 849311 | 8990770 | 190-13702636 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 21:53 | 2026-01-13 23:58 | 2027-02-16 21:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700067015 ETO-RD-GR 69/2026 FAZ. VÃO VERDE RDR DE PEDRO AFONSO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361473 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149681 Nº DE SÉRIE : C290242 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 COORDENADA X: 849310 Y: 8990770 | 361473 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 01/09/2025 | 01/11/2005 |  | 149681 | 20264078596659 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2042 | 1982 | 1167 | 2042 | 1982 | 1167 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1283991 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701235130 | 885401 | 9386411 | 190-13655034 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 2026-01-15 22:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79 | 4675 | N/A | N/A | TRANSFORMAN | 01/09/2024 14:32:19 | 01/09/2012 14:33:21 |  | 143806 | gerar | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 112.5 | 75 | Não | 14 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 9.16 | 7.7 | 8.79 | 9.16 | 7.7 | 8.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287111 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700288055 | 673047 | 9024841 | 190-13708328 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-15 20:01 | 2026-01-16 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 59/2026 trafo 5700288055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124736 Nº DE SÉRIE : 1236642 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122290 Nº DE SÉRIE : 1219871 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | 1236642 | 124736 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 16/01/2022 16:09:29 | 01/06/2020 16:10:15 | 1219871 | 122290 | 20264074259909 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | COBRE | 10.06 | 12.79 | 13.59 | 14.38 | 15.68 | 16.74 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285008 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5744049021 | 814005 | 8611177 | 190-13660551 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:23 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-16 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 487439 | 134730 | ENGENORTE | ITAIPU | 01/10/2024 10:28:04 | 16/01/2023 10:29:39 | 114600 | 144094 | 20264079265424 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 20.84 | 20.77 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284280 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5710162006 | 788596 | 8932416 | 190-13667497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:30 | 2026-01-05 19:59 | 2026-01-16 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0054/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/01/2026 | 437885 | 107963 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 08:40:09 | 01/08/2017 08:40:40 | 1615862 | 146340 | 20264079469262 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-23 | 2026-01-16 | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 5.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287113 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700035084 | 700516 | 8912837 | 190-13682952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:35 | 2026-01-15 13:05 | 2026-01-16 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | SS ENC-RD-PS 61/2026 TRAFO 5700035084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141402 Nº DE SÉRIE : 562593050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 4.10 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148640 Nº DE SÉRIE : 26411 MARCA : TRAFO TEC DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02 | 562593050 | 141402 | TRAFO | SIEMENS | 16/01/2002 16:27:03 | 01/06/1999 16:27:55 | 26411 | 148640 | 20264079460165 | CPFL | TRAEL | 2025-10-01 | 2024-09-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284246 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700058094 | 750193 | 8694813 | 190-13707852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 15:55 | 2026-01-16 19:00 | 2026-01-16 15:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | poste e para raio acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079434673 SS: ETO-RD-GU 62/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 215.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | C 236884 | 137096 | ITAM | ITAM | 01/08/2025 | 01/06/2023 |  | 148151 | 20264079434643 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 13.49 | 14.88 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284247 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700989039 | 809374 | 9401162 | 190-13718801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:11 | 2026-01-16 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08 | 498313 | 26015 | ITAM | ITB | 18/09/2025 | 15/11/2007 | 290288 | 149727 | 20264079461344 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1906 | 1906 | 1908 | 1906 | 1906 | 1908 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285151 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700849076 | 675919 | 8708789 | 190-13683104 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-14 16:25 | 2026-01-16 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264049475807 SS: ETO-RD-GU 63/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 19225 | P011687 | ITAM | ELETRAFO | 01/09/2025 08:12:56 | 01/12/2013 08:15:05 |  | 1148605 | 20264079475807 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.7 | 18.2 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284989 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01100001 | 5720245035 | 806945 | 8839922 | 190-13694468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 17:57 | 2026-01-14 13:31 | 2026-01-16 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 297963 | ILEGIVEL | ITAM | ROMAGNOLE | 01/10/2025 09:31:36 | 01/10/2000 09:32:21 | 290298 | 149737 | 20264079582145 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284986 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5701882077 | 850685 | 9087732 | 190-13678334 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 18:02 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-16 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5701882077 ETO-RD-GR 71/2026 RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110100 Nº DE SÉRIE : 448662 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149759 Nº DE SÉRIE : C290320 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 850685 Y: 9087733 | 448662 | 110100 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 00:00:00 | 01/12/2017 00:00:00 |  | 149759 | 20264079559162 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.22 | 213 | 1.22 | 3.22 | 213 | 1.22 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284371 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705022122 | 830696 | 8860931 | 190-13651839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 18:54 | 2026-01-14 19:45 | 2026-01-16 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 056/2026 DATA ATENDIMENTO 14/01/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 19/01/2026 10:35:32 | 19/01/2026 10:36:11 | 0 | 0 | 20264079599541 | CPFL | CPFL | 2026-01-26 |  | 10 | 10 | Sim | 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284892 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5737429005 | 940266 | 8569144 | 190-13717122 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:47 | 2026-01-14 17:31 | 2026-01-16 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO SS ETO-RD-DP 36/2026 COMPLEMENTO: 190-13717122 TRAFO RETIRADO 15KVA TRAFO INSTALADO 15KVA | 441902 | 107777 | ITAM | TRAEL | 11/09/2025 | 03/08/2017 | 290278 | 149717 | 20264079656884 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.08 | 19.71 | 18.01 | 19.08 | 19.71 | 18.01 | Não
DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285051 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01057189 | 5721219001 | 778092 | 8838837 | 190-13695150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 19:56 | 2026-01-14 18:11 | 2026-01-16 19:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | 68175 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 09:41:48 | 01/11/2005 09:46:20 | 272830 | 145448 | 20264079623362 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 31.9 | 18.8 | 11.8 | 31.9 | 18.8 | 11.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284292 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710535094 | 777335 | 8717595 | 190-13681121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 20:53 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079688074 SS: ETO-RD-GU 66/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 225341 | N/A | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 17:20:14 | 01/06/2011 17:21:08 |  | 149701 | 20264079688074 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 20.7 | Não
ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285131 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02085042 | 5701640052 | 674757 | 8676369 | 190-13710204 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-16 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 244018 | 05014730 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 14:33:40 | 19/01/2012 14:34:58 |  | 148460 | 20264079454049 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5.3 | 6 | Não
DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284531 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5700725122 | 790871 | 8865489 | 190-13718833 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:44 | 2026-01-14 19:40 | 2026-01-17 00:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 068/2025 SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADOR DE 150KVA 13.8KVA QUEIMADO DATA ATENDIMENTO 14/01/2026 | 0 | 2 | AEG | ABB | 19/01/2026 10:15:53 | 19/01/2026 10:16:34 | 144002 | 1587782 | 20264079656968 | CPFL | CPFL | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 15 | 10 | Não | 49 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | FURTADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284911 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5713055109 | 839972 | 9289353 | 190-13694424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 00:52 | 2026-01-14 15:57 | 2026-01-17 00:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0049/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;75kva 34,5kv DATA; JUNHO/2014 MARCA; transformam Nº CITD; P.031942 Nº SÉRIE; 163478 IMPEDÂNCIA; 4,13 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA; 09/2017 - 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 109067 Nº SÉRIE; 443433 IMPEDÂNCIA; 3,82 MEDIÇÃO; 13,40 / 13,24 / 09,96 | 163478 | P.031942 | TRAEL | TRANSFORMAN | 13/09/2017 | 11/06/2014 | 443433 | 109067 | 20264079531522 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 75 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.24 | 9.96 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287023 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700390071 | 767820 | 8784317 | 190-13678434 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 08:46 | 2026-01-15 11:23 | 2026-01-17 08:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queiamdo rdr brejinho | 279715 | ilegivel | TRAEL | ROMAGNOLE | 16/01/2018 14:00:34 | 16/01/2000 14:02:31 | 471756 | 116808 | 20264079581953 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 20.2 | 26.7 | 16.3 | 20.2 | 26.7 | 16.3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284893 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700771040 | 752459 | 9245320 | 190-13703993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:23 | 2026-01-14 18:20 | 2026-01-17 10:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243 | ETO-RD-AR 68/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124785 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149713 Nº DE SÉRIE : C 290274 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 | 124785 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 14:14:43 | 01/08/2008 14:15:23 |  | 149713 | 20264079463349 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 30.06 | 29.84 | 26.89 | 19.09 | 18.63 | 15.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1279376 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710055113 | 699478 | 9051239 | 190-13722506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 10:52 | 2026-01-14 19:51 | 2026-01-17 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710055113 ETO-RD-GR 74/2026 FAZ. BAROCA RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121505 Nº DE SÉRIE : 518751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149730 Nº DE SÉRIE : C290291 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,34 MEDIÇÃO 2: 23,81 MEDIÇÃO 3: 22,37 COORDENADA X: 699477 Y: 9051237 | 518751 | 121505 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 10:02:52 | 01/10/2019 10:03:35 |  | 149730 | 20264079478026 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 23.81 | 22.37 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287999 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700095086 | 639159 | 8917748 | 190-13715773 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:13 | 2026-01-16 14:56 | 2026-01-17 12:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles | SS ENC-RD-PS 70/2026 trafo 5700095086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121761 Nº DE SÉRIE : 1026196 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148792 Nº DE SÉRIE : C290385 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 | 1026196 | 121781 | ITAM | ITB | 01/10/2025 10:45:55 | 01/07/2016 10:46:34 |  | 148792 | 0 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284493 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701000052 | 650679 | 8713792 | 190-13697136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:20 | 2026-01-16 11:26 | 2026-01-17 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 203275 | 007406 | ITAM | VIJAI | 10/10/2025 | 16/01/2012 |  | 149677 | 20264080386368 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1688 | 1794 | 17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287085 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5711344085 | 729256 | 8887435 | 190-13717413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 00:44 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo | SS ENC-RD-PS 71/2026 trafo 5711344085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179291 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149779 Nº DE SÉRIE : C 290340 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 03 | 179291 | ILEGIVEL | ITAM | ABB | 01/10/2025 15:50:18 | 16/01/2007 15:51:57 |  | 149779 | 20264078409132 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 7.7 | 6.01 | 5.41 | 5.77 | 4.48 | 3.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284813 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700110021 | 798329 | 8639910 | 190-13661918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 18:39 | 2026-01-17 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264079191607 SS: ETO-RD-GU 71/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 458514 | 111590 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/02/2018 |  | 149725 | 20264079191607 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287024 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700477096 | 870311 | 8759351 | 190-13672986 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:09 | 2026-01-15 16:10 | 2026-01-17 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queiamado rdr pindorama | 172291 | ilegivel | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 14:12:40 | 01/08/2010 14:14:06 | 290309 | 149748 | 20264079193923 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-16 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 10.3 | 10.17 | 10.09 | 10.3 | 10.17 | 10.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285091 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701298052 | 659830 | 8718699 | 190-13870013 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 13:14 | 2026-01-15 00:04 | 2026-01-17 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080454874 SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 415 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:213 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 457257 | 129230 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/02/2022 15:04:02 | 01/02/2018 15:05:26 | 1236659 | 124748 | 20264080454874 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.51 | 4 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284814 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5701108076 | 685239 | 8700196 | 190-13656210 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01-17 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 20674 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 10/09/2025 | 16/01/2011 |  | 149674 | 20264080370563 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.64 | 211 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286972 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701097035 | 827239 | 8780856 | 190-13697630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:28 | 2026-01-15 11:20 | 2026-01-17 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 171160 | ilegivel | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 14:23:51 | 01/07/2010 14:24:55 | 290284 | 149723 | 20264080585767 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 8.8 | 9 | 9 | 8.8 | 9 | 9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286974 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL03072001 | 5711108001 | 795075 | 8821643 | 190-13660567 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 18:37 | 2026-01-15 17:13 | 2026-01-17 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | 194602 | P02033 | TRAEL | ITB | 16/01/2005 14:52:46 | 01/06/2001 14:55:50 | 53432 | 133526 | 20264080569285 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.6 | 17.5 | 15.8 | 12.6 | 17.5 | 15.8 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1285776 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700310053 | 816149 | 9228031 | 190-13646282 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:38 | 2026-01-15 11:46 | 2026-01-17 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696 | ETO-RD-AR 73/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19528 Nº DE SÉRIE : 457489 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149768 Nº DE SÉRIE : C 290329 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | 457489 | 19528 | ITAM | ITB | 01/10/2025 10:17:20 | 01/03/2007 10:18:03 |  | 149768 | 20264080487337 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 1164 | 1993 | 1379 | 688 | 1006 | 1123 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284951 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL06040003 | 5763599003 | 705569 | 8697573 | 190-38587548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 19:50 | 2026-01-16 11:42 | 2026-01-17 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264080652853 SS: ETO-RD-GU 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 802120 | 150585 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2015 00:00:00 | 17/07/2025 | 362223 | 137751 | 20264080652853 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H 1H 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 405 | 1515 | 148413 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286602 | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5748692005 | 931902 | 8543898 | 190-41076486 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:00 | 2026-01-15 16:30 | 2026-01-17 20:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5748692005 SS: ETO-RD-DP 37/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 256337 | 134554 | ITB | TRAEL | 16/01/2015 09:21:57 | 01/07/2012 09:24:24 | 932250 | 138506 | 20264080665136 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim |  | Sim
ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286583 | 2026 | MANUT | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700844072 | 887845 | 8640333 | 190-13675265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:11 | 2026-01-15 13:36 | 2026-01-17 20:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP 38/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 748344 | 004636 | ITAM | ITB | 01/08/2025 10:17:00 | 01/08/2011 10:18:19 | 287140 | 148003 | 20264080667243 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287224 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710074038 | 996553 | 8620950 | 190-13693496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 20:45 | 2026-01-16 11:30 | 2026-01-17 20:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre |  | 371618 | 04934 | ROMAGNOLE | TOSHIBA | 16/04/2025 | 17/11/1999 | 1615251 | 146212 | 20264080540746 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1284996 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710112006 | 817859 | 8911486 | 190-13664908 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-14 21:52 | 2026-01-15 16:25 | 2026-01-17 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 070/2026 DATA ATENDIMENTO: 15/01/2026 | 370612 | ILEGIVEL | TRAEL | INTEL | 01/02/2025 09:57:04 | 01/11/1999 09:57:39 | 1800587 | 144167 | 20264080749923 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 34 | 34 | 33.91 | 14.26 | 14.3 | 15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310008 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700517116 | 851466 | 8740632 | 190-13690252 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:30 | 2026-07-14 08:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva | 0 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 15:41:14 | 15/04/2000 15:41:54 | 820158 | 149172 | 20264081390768 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288048 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710143013 | 735608 | 8886408 | 190-13654993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 10:44 | 2026-01-17 11:02 | 2026-01-18 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13 | SS ENC-RD-PS 75/2026 TRAFO 5710143013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0897 Nº DE SÉRIE : 296197 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144784 Nº DE SÉRIE : C290345 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.30 POS. TAP : 03 | 296197 | 0897 | ITAM | ITB | 01/10/2025 14:36:24 | 01/11/2004 14:37:21 |  | 149784 | 20264081464697 |  | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15 | 15.6 | 15.79 | 14 | 14.8 | 15.15 | Não
ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286726 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700884072 | 894443 | 8627455 | 190-13665964 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:44 | 2026-01-15 11:31 | 2026-01-18 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP41/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 763746 | 5863 | ROMAGNOLE | ITB | 14/04/2025 00:00:00 | 17/11/2011 00:00:00 | 1615263 | 146224 | 20264081478037 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286879 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710357058 | 709256 | 9230941 | 190-33210736 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:47 | 2026-01-15 19:10 | 2026-01-18 12:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243 | ETO-RD-AR 77/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113637 Nº DE SÉRIE : 463588 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 4,26 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113587 Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | 463588 | 113637 | TRAEL | TRAEL | 22/03/2018 | 09/08/2018 | 463538 | 113587 | IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA |  | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 15.06 | 11.92 | Sim
ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288119 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710165097 | 703375 | 8593820 | 190-13707029 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 12:54 | 2026-01-19 18:10 | 2026-01-18 12:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 20264080401953 SS: ETO-RD-GU 76/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.7 VBN: 215.4 VAB: 437 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 265250 | 010814 | TRAEL | CEMEC | 01/07/2025 | 10/08/2005 00:00:00 | 802130 | 150595 | 20264080401953 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 451 | 1348 | 1063 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287919 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701290008 | 740294 | 8952288 | 190-46096090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:45 | 2026-01-16 17:16 | 2026-01-18 13:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653 | SS ENC-RD-PS 78/2026 TR 5701290008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112007 Nº DE SÉRIE :457236 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.68 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147950 Nº DE SÉRIE : 797515 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 | 457236 | 112007 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2025 11:04:40 | 01/02/2018 11:06:10 |  | ilegível | 20264082856918 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 34.46 | 31.48 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Sim
DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287807 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5758619110 | 668016 | 8801487 | 190-13655079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 13:53 | 2026-01-16 18:31 | 2026-01-18 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 100818 | 109845 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2011 10:14:11 | 01/11/2006 10:15:01 | 230304 | 146536 | 20264081454521 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2023-04-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6K | ALUMINIO | 22.8 | 7.5 | 9.7 | 22.8 | 7.5 | 9.7 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286179 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710788037 | 738683 | 8733662 | 190-13870919 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 15:44 | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-18 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 66586 | 846010 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/10/2005 |  | 149707 | 20264080634746 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 931 | 1784 | 242 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287810 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700123105 | 723657 | 8816385 | 190-13685955 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:40 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-18 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | 464826 | 05113819 | ITAM | TRAEL | 01/04/2024 10:22:32 | 01/04/2018 10:25:50 | 250332 | 141098 | 20264082879349 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 17.7 | 11.2 | 15.7 | 17.7 | 11.2 | 15.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291419 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701068035 | 827742 | 8778568 | 190-12311537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 16:59 | 2026-01-16 19:34 | 2026-01-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/01/2026 | 171011 | ilegivel | ITAM | VIJAI | 01/04/2024 13:28:17 | 01/07/2010 13:29:45 | 250329 | 141095 | 20264082891626 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287245 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701362094 | 763173 | 8699783 | 190-13691646 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 17:38 | 2026-01-15 23:13 | 2026-01-18 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 78/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 148392 | 130568 | ITAM | ITB | 01/10/2025 09:27:04 | 21/01/2022 09:28:05 |  | 149709 | 20264080326197 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.6 | 12.5 | Não
ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287806 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5709169075 | 695091 | 8992937 | 190-13670169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:01 | 2026-01-16 20:00 | 2026-01-18 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 79/2026 trafo 570919075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 14094 Nº DE SÉRIE : 926179 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149804 Nº DE SÉRIE : C290397 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | 926179 | 14094 | ITAM | ITB | 01/10/2025 11:10:32 | 01/12/2014 11:11:22 |  | 149804 | 20264082923475 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.87 | 20.01 | 17.03 | 21.56 | 19.87 | 20.25 | Não
ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288219 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5364617253 | 705626 | 8870211 | 190-39406430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:12 | 2026-01-17 11:29 | 2026-01-18 19:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia | SS ENC-RD-PS 80/2026 trafo 5364617253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140766 Nº DE SÉRIE : C250476 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149803 Nº DE SÉRIE : C 290396 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | C250476 | 140766 | ITAM | ITAM | 01/10/2025 14:15:17 | 01/05/2024 14:16:06 |  | 149803 | 20264082393206 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.4 | 11.62 | 13.75 | 14.23 | 15.84 | 16.09 | Não
ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287980 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710060055 | 660688 | 9025674 | 190-13699481 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 19:38 | 2026-01-16 20:08 | 2026-01-18 19:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 81/2026 trafo 5710060055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 3720 MARCA : LFB DATA FABRICAÇÃO : N/A IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147724 Nº DE SÉRIE : 586761 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | 3720 | ilegível | ITAIPU | LFB | 01/07/2025 10:56:43 | 01/03/2005 10:58:14 | 586761 | A147724 | 20264082912704 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287339 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701497077 | 837756 | 9124270 | 190-13723001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 20:26 | 2026-01-16 16:00 | 2026-01-18 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054 | ETO-RD-AR 79/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172679 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149710 Nº DE SÉRIE : C 290271 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03 | 172679 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 08:25:22 | 01/07/2010 08:26:05 |  | 149710 | 20264082913166 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 40 | 52.9 | 59.4 | 26.9 | 23.2 | 22.4 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287230 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700677078 | 836583 | 9078591 | 190-13697341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-15 21:36 | 2026-01-16 14:52 | 2026-01-18 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5731434078 ETO-RD-GR 82/2026 FAZ. RENASCER RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185082 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149680 Nº DE SÉRIE : C290241 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19,46 MEDIÇÃO 2: 18,92 MEDIÇÃO 3: 16,19 COORD. X: 836583 Y: 9078591 OBS: FOI PASSADO NA SS O TRAFO 5700677078, MAS AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO NÃO ERA ESSE, E SIM O 5731434078. FOI PASSADA A SITUAÇÃO AO COI STANLEY. | 185082 | APAGADO | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 | 01/02/2011 |  | 149680 | 20264079651525 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1946 | 1892 | 1619 | 1946 | 1892 | 1619 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287813 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5711513001 | 750968 | 8847481 | 190-13705464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 03:50 | 2026-01-16 12:25 | 2026-01-19 03:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 47057 | 3012 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 10:37:00 | 01/11/2004 10:37:44 | 1587612 | 139824 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 5.42 | 5.42 | 5.27 | 5.42 | 5.42 | 5.27 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288339 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5704370057 | 793273 | 9205663 | 190-15790028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 08:57 | 2026-01-16 23:00 | 2026-01-19 08:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA | ETO-RD-AR 81/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371054 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149215 Nº DE SÉRIE : 820201 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 371054 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 28/11/2025 | 27/11/1999 | 820201 | 149215 | 20264080431921 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 139 | 1341 | 12.63 | Não
ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287859 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700632104 | 855818 | 9019527 | 190-13712864 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:06 | 2026-01-16 21:00 | 2027-02-20 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700632104, ETO-RD-GR 85/2026, FAZ. CHUPE RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108759 Nº DE SÉRIE : 442904 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149266 Nº DE SÉRIE : 820252 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 00,18 MEDIÇÃO 2: 00,08 MEDIÇÃO 3: 00,07 COORD. X: 855817 Y: 9019527 | 442904 | 108759 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 17:49:42 | 01/09/2017 17:51:28 | 820252 | 149266 | 20264084822579 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286039 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710081034 | 778439 | 9054557 | 190-13672493 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 12:37 | 2026-01-16 20:34 | 2026-01-19 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY | SUBSTITUIDO TRAFO 5710081034 ETO-RD-GR 86/2026 FAZ. AGUA FRIA RDR DE PRESIDENTE KENNEDY TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180571 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149279 Nº DE SÉRIE : 820265 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12,76 MEDIÇÃO 2: 03,44 MEDIÇÃO 3: 00,53 COORD. X: 778439 Y: 9054558 | 180571 | APAGADO | TRAEL | ABB | 01/11/2025 08:35:03 | 01/05/2002 08:36:22 | 820265 | 149279 | 20264083549214 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 3.44 | 0.53 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1286019 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5700396048 | 786637 | 9005550 | 190-13673147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:33 | 2026-01-17 02:02 | 2026-01-19 16:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas. | SUBTITUIÇÃO DE TRAFO 5700396048 FAZ. MASC. ESPERANÇA II RDR DE FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127938 Nº DE SÉRIE : 573184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149216 Nº DE SÉRIE : 820202 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,45 MEDIÇÃO 2: 11,57 MEDIÇÃO 3: 10,73 COORD. X: 786636 Y: 9005551 | 573184 | 127938 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 08:47:40 | 01/04/2021 08:49:54 | 820202 | 149216 | SERÁ GERADA EMERGENCIAL |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 18.57 | 10.73 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288019 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700585096 | 877261 | 8765064 | 190-13672692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:38 | 2026-01-17 14:21 | 2026-01-19 16:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 573170 | 127924 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 10:45:33 | 01/04/2021 10:46:11 | 275770 | 146633 | 20264083551108 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287640 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5700704021 | 854407 | 8637991 | 190-13685976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 173576 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 14:17:40 | 01/08/2010 14:19:18 |  | 149718 | 20264082939343 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 16 | 18.1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287651 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 16:51 | 2026-01-19 08:15 | 2026-01-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA | TRAFO VAZANDO ÓLEO TENSÃO 19,9KV TRAFO [5700002210] CABO: AA / 4 POTENCIA: 25 kVA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 141589 Nº SÉRIE; 1600293 IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145840 Nº SÉRIE; Z.273694 IMPEDÂNCIA; 2,97 MEDIÇÃO; 8,26 / 8,21 / 7,24 | 1600293 | 141589 | ITAM | ITB | 17/03/2025 | 17/04/2024 |  | 145840 | 20264085517168 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 27 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 7.24 | 8.21 | 826 | 7.24 | 8.21 | 8.26 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288224 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700809055 | 632648 | 8993455 | 190-15803867 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 20:11 | 2026-01-18 02:51 | 2026-01-19 20:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 87/2026 TRAFO: 5700809055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104933 Nº DE SÉRIE : 431703 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149811 Nº DE SÉRIE : C290404 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | 431703 | 104933 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 14:23:32 | 01/06/2017 14:24:36 |  | 149811 | 20264084940883 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.32 | 15.7 | 16.13 | 18.13 | 19.71 | 19.73 | Não
ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299335 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5700490091 | 893465 | 8721053 | 190-13654385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-16 23:38 | 2026-01-26 17:21 | 2026-01-19 23:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 5700490091 RDR ALMAS SS ETO-RD-DP 56/2026 POTENCIA TRAFO RETIRADO: 30KVA POTENCIA TRAFO INSTALADO: 30KVA | 28074 | 17302 | TRAEL | INCONTRAZA | 01/01/2011 15:47:34 | 01/09/2006 15:49:02 | 236650 | 131839 | 20264084970911 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | Sim
DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287319 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705116122 | 838866 | 8857571 | 190-13677333 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 05:34 | 2026-01-17 12:40 | 2026-01-20 05:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 9296-9610 SS DOLP-RD-PA 088/2026 DATA ATENDIMENTO 17/01/2026 BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO - 5705116122 | 185196 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/06/2025 17:00:05 | 01/02/2011 17:01:28 | 315512 | 127587 | 20264084970808 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1 | ALUMINIO | 8.8 | 5.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | FURTADO | VANDALISMO | FURTADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288939 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700958055 | 677528 | 9031941 | 190-13704918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 09:17 | 2026-01-19 17:04 | 2026-01-20 09:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | - | - | ITAM | N/A | 01/10/2025 08:56:54 | 13/01/2026 08:57:36 | 290398 | 149805 | NÃO TEM |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 22.9 | 23.86 | Não
ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | QUEIMADO | COLA E FITA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5762102149 | 623852 | 8977749 | 190-37302586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 10:16 | 2026-01-17 23:52 | 2026-01-20 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas. | SS ENC-RD-PS 91/2026 trafo 5762102149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138465 Nº DE SÉRIE : 240453 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148392 Nº DE SÉRIE : 589123 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 | 240453 | 138465 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 15:08:54 | 01/11/2011 15:09:49 | 589123 | 148392 | 20264085519950 |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | ALUMINIO | 9.81 | 11.46 | 13.35 | 14.91 | 15.41 | 16.79 | Não
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287344 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701544032 | 657682 | 8626672 | 190-13706764 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01-20 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 176158 | 00 | TRAEL | VIJAI | 13/11/2025 | 15/09/2010 | 820258 | 149272 | 20264085512527 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1.H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701398094 | 752834 | 8677674 | 190-13645586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 13:27 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-20 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264084813084 SS: ETO-RD-GU 96/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 473845 | 23153 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 15:02:43 | 01/07/2007 15:04:13 | 820284 | 149298 | 20264084813084 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 13.9 | 20.5 | Não
DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287439 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700482083 | 846561 | 8889175 | 190-13685450 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:09 | 2026-01-18 15:10 | 2026-01-20 17:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO TELEFONE: 63 992969610 DATA: 18/01/2026 | 236340 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/06/2025 17:17:31 | 01/11/2004 17:18:24 | 435312 | 126789 | 20264085646931 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 19 | 13.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287860 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710172009 | 762793 | 9028075 | 190-13681435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 17:52 | 2026-01-17 23:24 | 2026-01-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710172009 ETO-RD-GR 100/2026 FAZ. ALEGRIA E PROGRESSO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017756 Nº DE SÉRIE : 976234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149283 Nº DE SÉRIE : 820269 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.14 MEDIÇÃO 2: 00.11 MEDIÇÃO 3: 00.09 COORDENADA X: 762558 Y: 9028062 | 976234 | CITD06017756 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 10:50:32 | 01/10/2015 10:51:18 | 820269 | 149283 | 20264085657615 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287616 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5703917001 | 779501 | 8878567 | 190-13701843 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01-20 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | 195862 | 195862 | SIGMA | VIJAI | 21/01/2002 05:35:56 | 01/12/2011 05:36:57 | 181726 | 143444 | 20264085562410 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-01-21 | 2026-01-21 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 13 | 12.9 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288039 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5720950110 | 701651 | 8777105 | 190-13690517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-17 21:55 | 2026-01-18 15:45 | 2026-01-20 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr santa rita | 310676 | 130860 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 10:55:23 | 19/01/2022 10:57:09 | 275791 | 146654 | NÃO | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2005-01-19 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.93 | 8.75 | 8.66 | 8.93 | 8.75 | 8.66 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288660 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5710080031 | 766764 | 8969165 | 190-15826722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:35 | 2026-01-19 14:50 | 2026-01-21 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | RIO DOS BOIS | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO | SS ENC-RD-PS 95/2026 TRAFO 5710080031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 078071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149262 Nº DE SÉRIE : 820248 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 | 078071 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 00:00:00 | 01/03/2006 00:00:00 | 820248 | 149262 | 20264085884022 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 3.21 | 2.18 | 1.89 | 3.21 | 2.18 | 1.89 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289137 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD03072001 | 5732413071 | 769312 | 8789651 | 190-13658598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 09:57 | 2026-01-19 11:46 | 2026-01-21 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 395701 | 112375 | TRAEL | TRAEL | 20/01/2024 16:53:37 | 01/07/2016 16:54:17 | 688717 | 147650 | 20264085721637 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 11.8 | 20.7 | 13.5 | 11.8 | 20.7 | 13.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288920 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710120055 | 664863 | 8998645 | 190-13706098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:02 | 2026-01-19 16:37 | 2026-01-21 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 96/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 563083023 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 01/1999 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145390 Nº DE SÉRIE : 118446 MARCA : ENGERNORTE DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 | 563083023 | ILEGÍVEL | ENGENORTE | SIEMENS | 20/01/2007 09:01:35 | 20/01/1999 09:02:20 | 118446 | 145390 | 20264085894789 | CPFL | INTEL |  |  | 45 | 45 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289240 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01057189 | 5711221001 | 776636 | 8840054 | 190-13721649 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:43 | 2026-01-19 12:00 | 2026-01-21 10:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANDERSON FAZAN SOARES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 177282 | 05016290 | ITB | ABB | 01/06/2024 17:20:11 | 01/12/2001 17:38:36 | 1622652 | 143136 | 20264085906917 | CPFL | INTEL | 2025-06-01 | 2005-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 34.6 | 22.6 | 11.5 | 34.6 | 22.6 | 11.5 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289425 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5701575035 | 845341 | 8844177 | 190-13673893 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 10:55 | 2026-01-19 14:49 | 2026-01-21 10:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 036600 | 723782 | ITAM | ITB | 01/02/2025 09:52:38 | 01/03/2011 09:53:15 | 271387 | 145198 | 20264085714123 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288780 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5701003193 | 995886 | 9099062 | 190-13688486 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 12:03 | 2026-01-19 17:35 | 2026-01-21 12:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193 | ETO-RD-AR 109/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 40358 Nº DE SÉRIE : 691419 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149209 Nº DE SÉRIE : 820195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 601419 | 40358 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 11:30:48 | 01/08/2010 11:31:33 | 820195 | 149209 | 20264085918537 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 34.6 | 33.04 | 31.03 | 13.37 | 12.54 | 11.52 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289259 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710297004 | 807850 | 9211832 | 190-15801704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 15:05 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01-21 15:05 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado | ETO-RD-AR 111/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105469 Nº DE SÉRIE : 432239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149214 Nº DE SÉRIE : 820200 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 432239 | 06105469 | TRAEL | TRAEL | 13/11/2025 | 22/06/2017 | 820200 | 149214 | 20264085653261 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1565 | 1763 | Não
ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288659 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5754976009 | 796441 | 9024650 | 190-13723151 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 16:07 | 2026-01-19 12:31 | 2027-02-22 16:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754976009 ETO-RD-GR 103/2026 FAZ. NOVA VIDA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136571 Nº DE SÉRIE : 291733 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2013 - 04/2024 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148582 Nº DE SÉRIE : Z 289722 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 796441 Y: 9024650 | 291733 | 136571 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 00:00:00 | 07/10/2013 |  | 148582 | 20264085985190 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-04-01 | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 18.91 | 17.16 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5713959021 | 838403 | 8650127 | 190-13718415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 19:40 | 2026-01-19 11:32 | 2026-01-21 19:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264086161330 SS: ETO-RD-GU 98/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 364797 | N/A | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 14:48:56 | 01/10/2015 14:49:51 | 820170 | 149184 | 20264086161330 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | N/A | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 22.3 | 18.2 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287598 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700449092 | 865980 | 8885213 | 190-13648749 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-18 21:25 | 2026-01-19 16:02 | 2026-01-21 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOS-E RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0092/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | 90517 | 0122979 | ITAIPU | ITB | 21/01/2025 06:32:06 | 01/06/2014 06:33:01 | 271343 | 145154 | 20264086106673 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 25 | 15 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 18.9 | 8.6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288639 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01054060 | 5736366063 | 750825 | 9154477 | 190-13682212 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 09:13 | 2026-01-19 14:23 | 2027-02-23 09:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794 | SUBSTITUIDO TRAFO 5736366063 ETO-RD-GR 104/2026 FAZ. SANTA MARIA RDR BANDEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : P033221 Nº DE SÉRIE : 350050 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2018 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :148574 Nº DE SÉRIE : Z289714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,66 MEDIÇÃO 2: 05,60 MEDIÇÃO 3: 02,15 COORD. X: 750825 Y: 9154476 | 350050 | P 033221 | ITAM | ITAIPU | 19/08/2025 | 12/11/2018 | 289714 | 148574 | 20264085688640 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289479 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700500265 | 881224 | 9175219 | 190-13721350 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 11:21 | 2026-01-20 15:10 | 2026-01-22 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265 | ETO-RD-AR 112/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113366 Nº DE SÉRIE : 301778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2012 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149199 Nº DE SÉRIE : 820185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 301778 | 113366 | TRAEL | TRAEL | 27/11/2025 | 11/04/2012 | 820185 | 149199 | 20264087825007 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Sim | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 9.97 | 6.88 | Não
DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288035 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710061122 | 825682 | 8861344 | 190-13692807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:50 | 2026-01-19 19:29 | 2026-01-22 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 093/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026 | 371794 | 121222 | ITAIPU | TRAEL | 01/02/2025 07:32:46 | 01/12/1999 07:35:06 | 271327 | 145138 | 20264086104706 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 25 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 11.46 | 18.76 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291460 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5710301110 | 655815 | 8775218 | 190-13710228 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:51 | 2026-01-21 14:33 | 2026-01-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr sanat rita | 462718 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 01/02/2025 13:49:15 | 01/06/2007 13:50:00 | 271301 | 145112 | 20264085706557 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 20.9 | 6.7 | 12.7 | 20.9 | 6.7 | 12.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288912 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5710070019 | 875453 | 9189167 | 190-13661897 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 12:57 | 2026-01-20 01:00 | 2026-01-22 12:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 113/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 008909 Nº DE SÉRIE : 566688037 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132645 Nº DE SÉRIE : 463554 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 04 | 566688037 | 8909 | TRAEL | SIEMENS | 21/03/2018 | 15/07/1999 | 463554 | 132645 | 20264086852540 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1848 | 157 | 1321 | Sim | TRAEL
ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289860 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5720590072 | 902506 | 8630755 | 190-13675976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:19 | 2026-01-20 15:45 | 2026-01-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5720590072 SS: 59/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 9754 | 00 | ITAM | EMB | 19/03/2025 | 08/07/2016 | 273356 | 145504 | 20264086822677 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1288 | 1163 | 1100 | 1288 | 1163 | 1000 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293780 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710344042 | 687054 | 8692406 | 190-13719409 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | 2026-01-22 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 78469 | N/A | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 15:44:47 | 01/03/2006 15:47:20 | 820157 | 149171 | 20264086819948 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 18.1 | 16 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288999 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5737313082 | 942053 | 8956225 | 190-13675653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 15:58 | 2026-01-21 12:10 | 2026-01-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | 458699 | 111775 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 08:16:16 | 01/02/2018 08:16:47 | 799486 | 149137 | 20264088293417 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 15 | 15 | Sim | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.33 | 15.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291379 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5710037072 | 904040 | 8647715 | 190-15845385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:11 | 2026-01-21 11:31 | 2026-01-22 16:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5710037072 SS: 61/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 179232 | 00 | ROMAGNOLE | ABB | 16/04/2025 | 16/01/2002 | 1615253 | 146214 | 20264088313857 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1100 | 945 | 900 | 1100 | 945 | 900 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288902 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5745888082 | 941550 | 8954812 | 190-47195716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:28 | 2026-01-21 14:49 | 2026-01-22 16:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 096/2026 OBS: Substituição transformador, realizar correção malha ade aterramento e instalar para raios na rede MT e fazer malha aterramento DATA ATENDIMENTO: 20/01/2026 | 1442136 | 132281 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 07:10:11 | 01/04/2025 07:10:49 | 1616964 | 146092 | 20264088317130 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 01 H | ALUMINIO | 129 | 129 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293815 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700826148 | 814860 | 8684177 | 190-13681574 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-20 17:42 | 2026-01-22 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264086106840 SS: ETO-RD-GU 101/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 175603 | N/A | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 09:27:27 | 01/09/2010 09:28:44 | 820165 | 149176 | 20264086106840 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 21.8 | 16.3 | Não
DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292734 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5713428152 | 808853 | 8720251 | 190-15839307 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:33 | 2026-01-20 20:28 | 2026-01-22 16:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 460438 | 06113278 | TRAEL | TRAEL | 22/01/2017 17:04:25 | 01/04/2018 17:05:29 | 427825 | 104440 | 20264088317207 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.5 | 0.48 | 0.48 | 8.5 | 0.48 | 0.48 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288695 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710159089 | 748932 | 8653429 | 190-13695650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 16:45 | 2026-01-20 20:54 | 2026-01-22 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: 20264085994643 SS: ETO-RD-GU 102/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230.1 VBN: 225.8 VCN: 229.6 VAB: 399.8 VBC: 391 VCA: 402 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 154388 | N/A | ITAIPU | ENGENORTE | 25/07/2025 | 20/01/2026 | 586754 | 147717 | 20264085994643 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 8.33 | 5.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288759 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700855107 | 619385 | 8630447 | 190-13678677 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-23 07:58 | 2026-01-22 17:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 103/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO POIS O RAMAL DO TRAFO ESTAVA COM DEFEITO SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CENTRO DE OPERAÇÕES. | 667751 | 3843905 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 00:00:00 | 01/05/2010 00:00:00 | 811249 | 1491159 | 20264086881651 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 3.06 | 2.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289023 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5301988007 | 772015 | 8937546 | 190-58239570 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:11 | 2026-01-20 19:07 | 2026-01-22 17:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | 0 | 0 | AEG | ABB | 01/01/2026 17:16:00 | 23/01/2026 17:17:23 | 0 | 0 | OS: 20264088277649 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289739 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700856107 | 619403 | 8630615 | 190-13706993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:23 | 2026-01-22 20:10 | 2026-01-22 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264088333546 SS: ETO-RD-GU 104/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667788 | 3839605 | TRAEL | ITB | 13/11/2025 | 23/05/2018 | 820241 | 149255 | 20264088333546 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1421 | 143 | 1860 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289098 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700035159 | 757439 | 9196309 | 190-34433733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:47 | 2026-01-20 15:35 | 2026-01-22 17:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM | ETO-RD-AR 116/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 111718 Nº DE SÉRIE : 458642 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149234 Nº DE SÉRIE : 820220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 458642 | 111718 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 17:31:50 | 01/02/2018 17:32:22 | 820220 | 149234 | 20264085974893 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 112.7 | 118.9 | 114.6 | 19.8 | 18.92 | 17.43 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1288761 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710170032 | 655661 | 8603778 | 190-13674438 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 17:59 | 2026-01-21 13:33 | 2026-01-22 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 105/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.3 VBN: 210.3 VAB: 419 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 310093 | ILEGÍVEL | ITAM | TOSHIBA | 01/10/2025 00:00:00 | 21/01/1998 | 290330 | 149769 | 20264088345393 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 9.88 | 0.21 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293819 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5701596052 | 647058 | 8730789 | 190-13684592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 19:27 | 2026-01-27 16:02 | 2026-01-22 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 106/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.0 VBN: 206.1 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 626606 | 132108 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/06/2022 | 289705 | 148565 | 20264088354869 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 186 | 197 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292714 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02047073 | 5720858110 | 672200 | 8785816 | 190-15833800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 20:47 | 2026-01-21 11:05 | 2026-01-22 20:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 367517 | 018862 | TRAEL | TRAEL | 01/06/2020 16:46:32 | 01/11/2015 16:47:26 | 549944 | 141389 | 20264088353671 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-05-01 |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.5 | 14.6 | 16.1 | 12.5 | 14.6 | 16.1 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289500 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701331075 | 717481 | 8953878 | 190-13714664 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 17:52 | 2026-01-22 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997 | SS ENC-RD-PS 105/2026 TR 5701331075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149808 Nº DE SÉRIE : 290401 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.22 POS. TAP : 03 | 361039 | ILEGÍVEL | ITAM | ITB | 01/10/2025 07:57:23 | 01/11/2005 07:57:56 | 290401 | 149808 | 20264088351962 |  | INTEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289480 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700746004 | 813685 | 9206138 | 190-15773974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 20:50 | 2026-01-22 21:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 118/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1294 MARCA : CROSS DATA FABRICAÇÃO : 04/95 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149211 Nº DE SÉRIE : 820197 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 1294 | ILEGIVEL | TRAEL | CROSS | 21/01/2026 | 12/04/1995 | 820197 | 149211 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 1274 | 10.57 | Não
DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302264 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5700236001 | 785300 | 8812480 | 190-13714917 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | 2026-01-23 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto | 432294 | 1740245 | ROMAGNOLE | ITB | 27/01/2025 15:58:25 | 01/09/2006 15:59:11 | 1597384 | 144673 | 20264088444522 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 18 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 3H | ALUMINIO | 22.32 | 22.28 | 22.32 | 22.32 | 22.28 | 22.32 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1294143 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05002091 | 5736809091 | 903478 | 8694670 | 190-13707883 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 12:01 | 2026-01-22 17:34 | 2026-01-23 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5736809091 SS: 62/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 63281 | 108268 | ROMAGNOLE | TRAEL | 09/04/2025 | 16/08/2017 | 1615260 | 146221 | 20264089143709 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 10 | 956 | 80 | 10 | 8 | 8 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289641 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5744418082 | 935968 | 8960734 | 190-38191270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 13:26 | 2026-01-21 17:02 | 2026-01-23 13:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB09M ENCARREGADO - JOSUE CONTATO - (63) 99296-4608 EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 101/2026 SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E REFAZER MELHORIA MALHA ATERRAMENTO TRANSFORMADOR DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026 | 463594 | 113643 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2026 14:57:41 | 01/10/2023 14:58:24 | 644451 | 142691 | 20264088376128 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 8.8 | 14.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289499 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5710025090 | 869017 | 9292481 | 190-13705398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 15:00 | 2026-01-21 02:09 | 2026-01-23 15:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2000 MARCA; ELETRAN Nº CITD; 12705001827 Nº SÉRIE; 297926 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150581 Nº SÉRIE; 802116 IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46 | 297926 | 12705001827 | TRAEL | ELETRAN | 16/07/2025 | 19/10/2000 | 802116 | 150581 | 20264089277826 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 219 | 263 | 346 | 219 | 263 | 346 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289096 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710080010 | 793968 | 8911979 | 190-13708272 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 15:41 | 2026-01-20 20:42 | 2026-01-23 15:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB21M ENCARREGADO - PAFILO ANDALECIO CONTATO - (62) 99471-0174 SS DOLP-RD-PA 103/2026 DATA ATENDIMENTO 20/01/2026 | 426107 | 129558 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/10/2025 09:13:16 | 30/01/2023 09:13:49 | 1644184 | 148393 | 20264089194957 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 75 | 75 | Não | 10 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1292687 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700860026 | 851487 | 8830379 | 190-15842504 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:02 | 2026-01-21 17:14 | 2026-01-23 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta | 185151 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 17:24:49 | 01/02/2011 17:26:36 | 290388 | 149795 | 20264089047339 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291133 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5720095245 | 860003 | 8677994 | 190-13668487 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 16:43 | 2026-01-21 17:31 | 2026-01-23 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5720095245 SS:63/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 62235 | 584 | ROMAGNOLE | TRAEL | 16/04/2025 | 18/05/2005 | 1615252 | 146213 | 20264089216664 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 1401 | 125 | 121 | 141 | 125 | 121 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1291059 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700761113 | 700012 | 9052143 | 190-13646147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 17:58 | 2026-01-21 15:40 | 2026-01-23 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700761113 ETO-RD-GR 107/2026 FAZ. TRÊS REIS - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127854 Nº DE SÉRIE : 573100 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149270 Nº DE SÉRIE : 820256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 700012 Y: 9052143 | 573100 | 127854 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 00:00:00 | 01/04/2021 00:00:00 | 820256 | 149270 | 20264089316217 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 3.43 | 2.13 | 1.33 | 3.43 | 2.13 | 1.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290849 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5738595075 | 718835 | 8951316 | 190-13670937 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:04 | 2026-01-21 15:18 | 2026-01-23 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS. | SS ENC-RD-PS 107/2026 TRAFO 5738595075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121915 Nº DE SÉRIE : 435285 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149693 Nº DE SÉRIE : C290254 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 | 435285 | 121915 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 09:31:17 | 01/07/2017 09:31:51 |  | 149693 | 20264089320773 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 22.57 | 21.49 | 19.1 | 19.24 | 18.04 | 16.33 | Não
ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293779 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701722094 | 767813 | 8674216 | 190-13870315 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:06 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01-23 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264089282542 SS: ETO-RD-GU 107/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 136188 | N/A | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/10/2025 15:22:02 | 01/03/1994 15:23:17 | 799467 | 149118 | 20264089282542 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 12.7 | 13.5 | Não
DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293446 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700471026 | 851363 | 8842413 | 190-13720575 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 18:34 | 2026-01-21 21:12 | 2026-01-23 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta | 1537466 | 136891 | ITAM | ITB | 01/10/2025 17:39:44 | 01/06/2023 17:40:18 | 290341 | 149780 | 20264089193336 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293727 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5710246038 | 992838 | 8625066 | 190-13721433 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:36 | 2026-01-22 17:30 | 2026-01-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710246038 SS:64/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 10 KVA | 30082 | 13607 | ROMAGNOLE | TRAEL | 16/04/2025 | 09/11/2005 | 1615268 | 146229 | 20264089206431 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.01 | 2.98 | 3.15 | 3.01 | 2.98 | 3.15 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289351 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710287076 | 674411 | 8732153 | 190-13699373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 19:57 | 2026-01-22 20:39 | 2026-01-23 19:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264089339776 SS: ETO-RD-GU 108/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO DISPONIBILIDADE A MAIS REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DA EXECUÇÃO DA OS, QUE NÃO FOI REALIZADA DEVIDA A CONDIÇÕES CLIMATICAS. | 372524 | 130608 | TRAEL | N/A | 16/10/2025 | 22/01/2016 | 799460 | 149111 | 20264089339776 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 400 | 1856 | 1531 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290866 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700380046 | 717808 | 8828026 | 190-13644345 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:18 | 2026-01-21 14:10 | 2026-01-23 20:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 370550 | 06114 | ITAM | TOSHIBA | 01/10/2025 09:25:12 | 01/11/1999 09:25:58 |  | 149777 | 20264088230633 |  | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.82 | 8.6 | 8.02 | 5.17 | 7.51 | 6.55 | Não
ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710114084 | 661466 | 8953651 | 190-13721714 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 20:26 | 2026-01-21 19:25 | 2026-01-23 20:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | SS ENC-RD-PS 109/2026 trafo 5710114084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114743 Nº DE SÉRIE : 470014 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149761 Nº DE SÉRIE : C290322 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 | 470014 | 114743 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 09:43:09 | 01/05/2018 09:43:56 |  | 149761 | 20264089346654 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.45 | 15.5 | 14.9 | 17.44 | 16.82 | 15.35 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297358 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5758640152 | 814130 | 8733735 | 190-42944456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 21:59 | 2026-01-21 19:20 | 2026-01-23 21:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 1568551 | 113098 | TRAEL | ROMAGNOLE | 26/01/2016 10:25:16 | 01/12/2024 10:26:00 | 400401 | 105971 | 20264089363984 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-07-01 |  | 150 | 112.5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 23.2 | 24.9 | 26.7 | 23.2 | 24.9 | 26.7 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290905 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5710675001 | 805114 | 8845966 | 190-13672949 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-20 23:50 | 2026-01-22 14:25 | 2026-01-23 23:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000105/2026 DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 332309 | 129319 | TRAEL | TRAEL | 01/05/1999 17:29:36 | 01/03/2016 17:30:33 | 56215007 | 139114 | 20264089329312 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-01-29 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 17.5 | 19.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293728 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700263190 | 987701 | 8697287 | 190-13681629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 10:31 | 2026-01-22 11:29 | 2026-01-24 10:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: ETO-RD-DP 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 63117 | 144809 | ROMAGNOLE | TRAEL | 10/04/2025 | 10/08/2005 | 1615261 | 146222 | 20264089324280 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.08 | 18.16 | 18.01 | 19.08 | 18.16 | 18.01 | Não |  | Sim
DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1289901 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5711359122 | 788830 | 8871960 | 190-13688647 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 11:23 | 2026-01-21 18:28 | 2026-01-24 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADO TRAFO: 5711359122 - Potência: 75 - Tensão: 220/380 - Para raios: bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45 - Telefone: 63992498453 Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB10M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99296-2172 S DOLP-RD-PA 107/2026 DATA ATENDIMENTO 21/01/2026 | 124519 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:48:28 | 30/01/1999 08:54:43 | 305072 | 148832 | 20264090076216 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 112.5 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 9.54 | 8.79 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1290859 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5728879109 | 851814 | 9288116 | 190-13702474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-21 12:38 | 2026-01-22 02:27 | 2026-01-24 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; SET/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 108930 Nº SÉRIE; 443075 IMPEDÂNCIA; 2,94 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149675 Nº SÉRIE; 290236 IMPEDÂNCIA; 3,14 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,06 / 00,07 | 443075 | 108930 | ITAM | TRAEL | 25/09/2025 | 28/09/2017 | 290236 | 149675 | 20264089329201 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296575 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710099034 | 769430 | 9058761 | 190-13680370 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 17:45 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01-25 17:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700158034 ETO-RD-GR 114/2026 FAZ. UNIÃO - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 03641 Nº DE SÉRIE : 370325 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149203 Nº DE SÉRIE : 820189 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.08 MEDIÇÃO 2: 03.81 MEDIÇÃO 3: 01.79 COORDENADA X: 769882 Y: 9059920 OBS: AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO INFORMADO NA S.S (5710099034) NÃO ESTAVA QUEIMADO. LOGO APÓS VERIFICAR, CONSTATARAM QUE O TRAFO REALMENTE QUEIMADO ERA O (5700158034) E FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO CORRETO. | 370325 | 03641 | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 00:00:00 | 01/11/2011 00:00:00 | 820189 | 149203 | 20264092536381 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.81 | 1.79 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297133 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5755944086 | 645388 | 8916666 | 190-55019110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 17:46 | 2026-01-23 23:31 | 2026-01-25 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE. | SS ENC-RD-PS 112/2026 TRAFO 5755944086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147028 Nº DE SÉRIE : 366463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146043 Nº DE SÉRIE : 1613810 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 | 366463 | 147028 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 15:10:12 | 01/11/2015 15:10:44 | 1613810 | 146043 | 20264092600445 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296193 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710355004 | 756568 | 9190193 | 190-12313394 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:01 | 2026-01-23 15:30 | 2026-01-25 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 141/2026 TR: 5710355004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : C116060000030 Nº DE SÉRIE : 6144 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 03/1988 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149218 Nº DE SÉRIE : 820204 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 6144 | C116060000030 | TRAEL | WTW | 01/11/2025 17:10:34 | 01/03/1988 17:11:31 | 820204 | 149218 | 20264092479576 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Sim | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.03 | 35.2 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297153 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701418014 | 691200 | 8852760 | 190-13688290 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:06 | 2026-01-23 16:42 | 2026-01-25 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 113/2026 TRAFO 5701418014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137675 Nº DE SÉRIE : 1551541 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146632 Nº DE SÉRIE : Z 275769 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 1551541 | 137675 | ITAM | ITB | 01/04/2025 14:54:40 | 01/08/2023 14:55:18 |  | 146632 | 20264092467884 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302268 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5700289105 | 739164 | 8822244 | 190-13710969 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:08 | 2026-01-24 12:42 | 2026-01-25 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | 177525 | 812705 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 16:18:07 | 27/01/2010 16:19:27 | 292460 | 149880 | 20264091108725 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.3 | 17.7 | 17.8 | 19.3 | 17.7 | 17.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296795 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5730457021 | 851768 | 8556016 | 190-13686655 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:46 | 2026-01-26 00:19 | 2026-01-25 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264092462218 SS: ETO-RD-GU 114/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.1 VBN: 206.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 437929 | 108007 | TRAEL | N/A | 10/10/2025 | 26/01/2017 | 799479 | 149130 | 20264092462218 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2023-02-03 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 824 | 984 | 1218 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298636 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5710560007 | 775075 | 8938480 | 190-13690222 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 18:54 | 2026-01-23 16:21 | 2026-01-25 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | SS ENC-RD-PS 114/2026 TRAFO 5710560007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15131 Nº DE SÉRIE : 080812 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146630 Nº DE SÉRIE : Z275757 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | 080812 | 15131 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 15:04:03 | 01/03/2006 15:04:43 |  | 146630 | 20264092612542 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 10.29 | 13.29 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303452 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01035052 | 5753387073 | 618077 | 8739216 | 190-29113529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 19:22 | 2026-01-28 18:54 | 2026-01-25 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158 | SS ENC-RD-PS 115/2026 TR 5753387073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135081 Nº DE SÉRIE : 203008 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/10 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149833 Nº DE SÉRIE : 292457 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 | 203008 | 135081 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 08:48:54 | 01/10/2010 08:49:49 | 292457 | 149833 | 20264090216685 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 14.4 | 18.51 | 17.18 | 16.42 | 19.55 | 16.21 | Não
ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293827 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700215132 | 843534 | 9410790 | 190-13713667 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:04 | 2026-01-22 22:05 | 2026-01-25 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145684 Nº SÉRIE; 273538 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149106 Nº SÉRIE; 799455 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 12,62 / 12,68 / 12,77 | 273538 | 145684 | TRAEL | ITAM | 29/10/2025 | 23/04/2025 | 799455 | 149106 | 20264092644750 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1262 | 1268 | 1277 | 1262 | 1268 | 1277 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298232 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5721183256 | 951790 | 8841599 | 190-13676009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 20:15 | 2026-01-24 11:14 | 2026-01-25 20:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 337675 | 06015145 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 10:46:05 | 01/02/2015 10:46:43 | 820212 | 149226 | 20264092643419 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5h | ALUMINIO | 28.2 | 21.9 | 14.2 | 28.2 | 21.9 | 14.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296354 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700652025 | 722966 | 9151097 | 190-13679638 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-23 12:40 | 2026-01-25 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025 | ETO-RD-AR 143/2026 TR: 5700652025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389400 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149729 Nº DE SÉRIE : C290290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 | 389400 | 00 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 | 01/06/2016 |  | 149729 | 20264092579345 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 959 | 757 | 1119 | 959 | 757 | 1119 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1293788 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5709566006 | 802480 | 8924286 | 190-13654516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 21:16 | 2026-01-24 16:50 | 2026-01-25 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000114/2026 DATA ATENDIMENTO: 23/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 389722 | 130842 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 09:27:46 | 01/02/2022 09:28:21 | 799480 | 149131 | 20264092651718 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1h | ALUMINIO | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 3.85 | 4.2 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298316 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701197035 | 838769 | 8802624 | 190-15796806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-22 23:38 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 23:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo | 523001 | 0612118 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 11:02:25 | 01/12/2019 11:03:08 | 811248 | 149158 | 20264092470050 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5h | ALUMINIO | 33 | 19.8 | 11.7 | 33 | 19.8 | 11.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1295948 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700511127 | 882382 | 9268271 | 190-13712895 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 02:29 | 2026-01-23 13:49 | 2026-01-26 02:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | SUBST DE TRAFO QUEIMADO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 147872 Nº SÉRIE; 1639939 IMPEDÂNCIA; 3,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146079 Nº SÉRIE; 1616991 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 0,74 / 0,72 / 0,71 | 1639939 | 147872 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 23/04/2025 | 23/08/2025 | 1616991 | 146079 | 20264092683733 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 98 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302356 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700056149 | 614727 | 8973757 | 190-13655783 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 09:10 | 2026-01-24 16:01 | 2026-01-26 09:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada | SS ENC-RD-PS 116/2026 trafo 5700056149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 414160 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146110 Nº DE SÉRIE : 1616982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 03 | 414160 | ilegível | ROMAGNOLE | ELETRAN | 01/04/2025 16:46:47 | 01/08/2016 16:47:28 | 1616982 | 146110 | 20264093427793 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 14 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | Não
ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296294 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710017148 | 794504 | 8699278 | 190-13659103 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:17 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01-26 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264090285512 SS: ETO-RD-GU 115/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 474432 | 118957 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 15:26:51 | 01/07/2018 15:29:26 | 799434 | 149085 | 20264092704834 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 18.5 | 16.6 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299295 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700369063 | 758987 | 9081211 | 190-13687936 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 11:41 | 2026-01-24 00:09 | 2026-01-26 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700369063 ETO-RD-GR 115/2026 ZONA RURAL - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 206776 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149282 Nº DE SÉRIE : 820268 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.34 MEDIÇÃO 2: 23.81 MEDIÇÃO 3: 22.37 COORDENADA X: 759064 Y: 9081242 | 206776 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 03/11/2025 | 16/01/2012 | 820268 | 149282 | 20264092470199 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 23.81 | 22.37 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299297 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01010004 | 5700013004 | 804614 | 9202798 | 190-13672347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 13:03 | 2026-01-23 17:25 | 2026-01-26 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20 | ETO-RD-AR 145/2026 TR: 5700013004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 36790 Nº DE SÉRIE : 172807 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2009 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 146494 Nº DE SÉRIE : 24513330 MARCA : WEG DATA FABRICAÇÃO : 06/12 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 02 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 150 KVA POREM NO SISTEM ESTAR DE 112,5 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO. | 172807 | 36790 | WEG | TRAEL | 30/06/2012 | 09/12/2009 | 24513330 | 146494 | 20264094744924 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 219 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296173 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5720057107 | 601531 | 8628703 | 190-13708433 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:02 | 2026-01-26 22:34 | 2026-01-26 15:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264094905080 SS: ETO-RD-GU 117/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 238 VBN: 239 VCN: 237 VAB: 411 VBC: 416 VCA: 415 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 468159 | 115137 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2024 00:00:00 | 01/04/2018 00:00:00 |  | 141359 | 20264093454115 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 8.62 | 7.35 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302452 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5710008021 | 828333 | 8606874 | 190-13720418 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 15:34 | 2026-01-24 11:25 | 2027-02-27 15:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264092638989 SS: ETO-RD-GU 118/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 301789 | 134899 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 10:08:06 | 01/03/2006 10:09:16 | 799449 | 149100 | 20264092638989 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 17.6 | 16.4 | Não
ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299980 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5701406004 | 802975 | 9174537 | 190-13716836 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 16:24 | 2026-01-24 01:15 | 2026-01-26 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo | ETO-RD-AR 146/2026 TR: 5701406004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48558 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149843 Nº DE SÉRIE : C292467 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,66 POS. TAP : 03 | 203070 | 48558 | ITAM | TRAEL | 16/10/2025 | 14/10/2010 |  | 149843 | 20264094751709 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | Não
ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300325 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701248136 | 739985 | 9172934 | 190-13685362 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:25 | 2026-01-24 19:40 | 2026-01-26 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136 | ETO-RD-AR 148/2026 TR: 5701248136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118087 Nº DE SÉRIE : 482044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143057 Nº DE SÉRIE : 276123 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2013 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 03 | 482044 | 06118087 | TRAEL | TRAEL | 10/04/2013 | 09/08/2018 | 276123 | 143057 | 20264094894560 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 339 | 499 | 525 | Sim
ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701481075 | 730507 | 8949105 | 190-13677280 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:49 | 2026-01-24 16:10 | 2026-01-26 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03 | SS ENC-RD-PS 123/2026 TR 5701481075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005239 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149316 Nº DE SÉRIE : 820302 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 1005239 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 14:29:50 | 01/04/2016 14:30:26 | 820302 | 149316 | 20264094754199 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.64 | 4.94 | 5.38 | 6.22 | 8.35 | 10.82 | Não
DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298336 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5727802152 | 822881 | 8718422 | 190-13679859 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 18:53 | 2026-01-25 14:09 | 2026-01-26 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 1026947 | 102627 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 11:09:39 | 01/07/2016 11:10:19 | 820270 | 149284 | 20264094943366 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 27.8 | 24.1 | 21.3 | 27.8 | 24.1 | 21.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296654 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700481040 | 746044 | 9242646 | 190-13656641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-23 20:12 | 2026-01-24 16:30 | 2026-01-26 20:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete | ETO-RD-AR 149/2026 TR: 5700481040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0612059 Nº DE SÉRIE : 522942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149241 Nº DE SÉRIE : 820227 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 | 522942 | 0612059 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 08:39:08 | 01/12/2019 08:40:04 | 820227 | 149241 | 20264094947600 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.81 | 8.88 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300285 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5701271136 | 742888 | 9172054 | 190-13651504 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 07:30 | 2026-01-24 14:40 | 2026-01-27 07:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136 | ETO-RD-AR 151/2026 TR: 5701272136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19574 Nº DE SÉRIE : 457535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149223 Nº DE SÉRIE : 820209 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 457535 | 19574 | TRAEL | ITB | 14/11/2025 | 23/03/2007 | 820209 | 149223 | 20264094763964 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 602 | 3.1 | 584 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299375 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700726060 | 807234 | 9135734 | 190-13713257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:28 | 2026-01-24 21:10 | 2026-01-27 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013 | ETO-RD-AR 153/2026 TR: 5700726060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148450 Nº DE SÉRIE : 289614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 | 502527 | 120055 | ITAM | TRAEL | 19/09/2026 | 15/05/2026 | 289614 | 148450 | 20264095756627 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 139 | 1341 | 12.63 | Não
DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296753 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710106196 | 874538 | 8859460 | 190-13718236 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 11:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01-27 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO Equipe: PALMA05M Lider: ALVARO PEREIRA DE MELO Contato: 63 9295-6812 Data: 25/01/2026 | 459968 | ILEGÍVEL | ITAM | ITB | 01/10/2025 16:14:53 | 11/02/2007 16:17:09 |  | 149796 | 20264096615371 | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-02-11 | 2009-02-11 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 14.12 | 14.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296694 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5720013039 | 830608 | 9374132 | 190-13644660 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:52 | 2026-01-27 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78 | 470965 | 141416 | ROMAGNOLE | TRAEL | 24/04/2025 | 18/08/2022 | 1616974 | 146102 |  | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 981 | 983 | 978 | 981 | 983 | 978 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300305 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710250136 | 741777 | 9171592 | 190-13656562 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 14:52 | 2026-01-24 17:40 | 2026-01-27 14:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO | ETO-RD-AR 154/2026 TR: 5710250136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19274 Nº DE SÉRIE : 457192 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149253 Nº DE SÉRIE : 820239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 457192 | 19274 | TRAEL | ITB | 12/11/2025 | 15/03/2007 | 820239 | 149253 | 20264097132861 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 935 | 68 | 898 | Não
ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298518 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710464075 | 703980 | 8942550 | 190-13668954 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 16:06 | 2026-01-25 16:31 | 2026-01-27 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 126/2026 trafo 5710464075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128484 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146650 Nº DE SÉRIE : Z 275787 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | 128484 | ILEGÍVEL | ITAM | VIJAI | 01/04/2025 14:42:29 | 01/10/2008 14:50:46 |  | 146650 | 20264097141687 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1297213 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700527002 | 890573 | 9306326 | 190-13717193 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 16:17 | 2026-01-25 19:25 | 2026-01-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02 | trafo queimado 5700527002 15kva 13,8 kv realizado teste a vazio acesso caminhonete equipe 002op02 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 107488 IMPEDÂNCIA; 2,34 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146577 Nº SÉRIE; C.275673 IMPEDÂNCIA; 2,60 MEDIÇÃO; 00,74 / 01,67 / 00,82 | 107488 | N/A | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 | 01/04/2007 |  | 146577 | 20264094976553 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.67 | 82 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296577 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5732674148 | 822577 | 8688415 | 190-13679009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:21 | 2026-01-26 09:59 | 2026-01-27 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264097109100 SS: ETO-RD-GU 121/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 470096 | 06114825 | TRAEL | TRAEL | 09/10/2025 | 05/05/2018 | 799439 | 149090 | 20264097109100 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 750 | 1126 | 387 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298656 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700453012 | 679622 | 8812329 | 190-13699321 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:39 | 2026-01-25 16:33 | 2026-01-27 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 127/2026 trafo 5700453012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34524 Nº DE SÉRIE : 587235 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABR/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149222 Nº DE SÉRIE : 820208 MARCA : TTRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 587235 | 34524 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 14:38:13 | 01/04/2009 14:38:45 | 820208 | 149222 | 20264097136121 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298676 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701205084 | 680124 | 8933043 | 190-13693111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 17:53 | 2026-01-26 10:40 | 2026-01-27 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 128/2026 trafo 5701205084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176662 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149110 Nº DE SÉRIE : 799459 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 176662 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/10/2025 14:33:36 | 01/09/2010 14:34:15 | 799459 | 149110 | 20264097158452 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1287560 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5719532015 | 809003 | 8997826 | 190-13694923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 18:16 | 2026-01-25 15:30 | 2026-01-27 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5719532015 ETO-RD-GR 123/2026 CHÁC. N° SRª APARECIDA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 954885 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2015 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149125 Nº DE SÉRIE : 799474 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 51.3 MEDIÇÃO 2: 14.27 MEDIÇÃO 3: 12.02 COORDENADA X: 808904 Y: 8997963 | 954885 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/10/2025 16:21:43 | 01/06/2015 16:22:29 | 799474 | 149125 | 20264097151016 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 14.27 | 12.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302650 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700847026 | 861817 | 8806557 | 190-13683838 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-24 21:54 | 2026-01-27 15:51 | 2026-01-27 21:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 723948 | 06003419 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 09:09:16 | 01/03/2011 09:10:07 | 820171 | 149285 | 20264094917665 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 16.4 | 6.7 | 9.3 | 16.4 | 6.7 | 9.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302337 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710044044 | 734059 | 8800505 | 190-15841940 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 09:30 | 2026-01-26 14:28 | 2026-01-28 09:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 451423 | 06110300 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 16:33:48 | 01/12/2017 16:36:15 | 811257 | 149167 | 20264097175745 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.2 | 17.7 | 17.8 | 19.2 | 17.7 | 17.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302654 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701623026 | 867276 | 8797394 | 190-13684649 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:10 | 2026-01-26 18:09 | 2026-01-28 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 202283 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/10/2025 09:22:26 | 01/11/2011 09:25:46 | 799463 | 149114 | 20264097145433 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 53.1 | 26.6 | 13.7 | 26.6 | 13.7 | 13.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296933 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5710169006 | 787389 | 8936391 | 190-13707378 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:14 | 2026-01-26 18:30 | 2026-01-28 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA11M LIDER: EDUARDO DA SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 358539 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/04/2018 17:45:10 | 01/10/2005 17:45:54 | 464890 | ILEGIVEL | 20264097251487 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 11.11 | 11.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302655 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5728738026 | 868858 | 8785214 | 190-13712233 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:18 | 2026-01-27 10:42 | 2026-01-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 460275 | 113111 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 09:43:17 | 01/03/2018 09:43:49 | 799462 | 149113 | 20264094950717 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.8 | 4.4 | 4.3 | 16.8 | 4.4 | 4.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300793 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700907058 | 728234 | 9223539 | 190-42102790 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 10:43 | 2026-01-26 15:10 | 2026-01-28 10:43 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança | ETO-RD-AR 156/2026 TR: 5700907058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134768 Nº DE SÉRIE : 183123 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147737 Nº DE SÉRIE : 586774 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,13 POS. TAP : 01 | 183123 | 134768 | ITAIPU | ABB | 12/02/2025 | 31/12/2021 | 586774 | 147737 | 20264097287847 |  | TRAEL |  |  | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2153 | 22.42 | 19.98 | Não
DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298356 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700722152 | 808602 | 8733697 | 190-15838067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:30 | 2026-01-25 17:49 | 2026-01-28 12:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 112158 | ilegivel | TRAEL | N/A | 01/10/2025 11:22:31 | 01/07/2010 11:24:01 | 799469 | 149120 | 20264097292448 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 23.2 | 17.5 | 12.2 | 23.2 | 17.5 | 12.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296878 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711933122 | 828802 | 8862740 | 190-13716910 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 12:35 | 2026-01-26 16:04 | 2026-01-28 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 181042 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/10/2025 08:34:04 | 01/09/2007 08:34:47 | 799443 | 149094 | 20264095769617 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.8 | 11.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302604 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5728176096 | 863799 | 8773636 | 190-13667748 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:47 | 2026-01-26 14:36 | 2026-01-28 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 448346 | 06109176 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 09:56:11 | 01/11/2017 09:56:55 | 811260 | 149170 | 20264097176834 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 38.4 | 26 | 17.9 | 38.4 | 26 | 17.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303840 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710323094 | 784174 | 8673693 | 190-13701060 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 13:50 | 2026-01-26 09:24 | 2026-01-28 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264097142702 SS: ETO-RD-GU 124/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 229 VBN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 368078 | N/A | TRAEL | TOSHIBA | 01/10/2025 08:32:41 | 01/06/1999 08:34:04 | 799448 | 149099 | 20264097142702 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10.3 | 18.8 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296815 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710128116 | 844211 | 8715038 | 190-13703706 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 14:22 | 2026-01-26 12:24 | 2026-01-28 14:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.6 VBN: 211.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 669992 | 134309 | TRAEL | TRAEL | 03/11/2025 | 05/12/2022 | 820198 | 149212 | 20264097298652 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 1 | 11.27 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300269 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710118009 | 759859 | 9021126 | 190-13669526 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 17:14 | 2026-01-26 12:46 | 2026-01-28 17:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710118009 ETO-RD-GR 126/2026 FAZ. VALE DO OURO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05005432 Nº DE SÉRIE : 171180 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149281 Nº DE SÉRIE : 820267 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 18.07 MEDIÇÃO 3: 13.63 COORDENADA X: 759861 Y: 9021113 | CITD05005432 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 10/11/2025 | 18/07/2010 00:00:00 | 820267 | 149281 | 20264097294661 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 18.07 | 13.63 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296973 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700307083 | 827103 | 8904122 | 190-13656082 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:09 | 2026-01-26 20:40 | 2026-01-28 20:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000125/2026 DATA ATENDIMENTO: 268 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 497936 | 13706 | ROMAGNOLE | INCONTRAZA | 01/04/2025 09:39:01 | 01/11/2007 09:39:35 | 1615822 | 146300 | 20264097382713 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5 H | ALUMINIO | 7.79 | 7.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1298536 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5712697122 | 824914 | 8876438 | 190-13689177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-25 20:47 | 2026-01-26 18:20 | 2026-01-28 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado Potência: 15 kVa Tensão: 34500 / 440 V Para raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexão Causa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOM Se há alguma outra anomalia: Não tem outra anomalia Endereço: fazenda mutamba Equipe: 1220P42 Telefone: 63 98129-0761 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS CONTATO: 63 9295-4214 DOLP-RD-PA 000126/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Foi utilizado um veiculo de apoio para transporte do transformador. Motorista: ELTON SILVA DE JESUS Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 615231 | 131064 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 17:55:31 | 01/04/2022 17:56:04 | 1615843 | 146321 | 0520264097373561 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 88.8 | 80 | 80.7 | 19 | 19 | 18.35 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301310 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5743768004 | 781323 | 9200317 | 190-13712275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 12:52 | 2026-01-26 22:59 | 2026-01-29 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE | ETO-RD-AR 159/2026 TR: 5743768004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,72 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149245 Nº DE SÉRIE : 820231 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 399699 | 116023 | TRAEL | TRAEL | 15/10/2025 | 26/01/2016 | 820231 | 149245 | 20264099454134 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 789 | 544 | 429 | 789 | 544 | 429 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301325 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710540084 | 700014 | 8906982 | 190-13718674 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-26 20:20 | 2026-01-29 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 133/2026 trafo 5710540084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3428 Nº DE SÉRIE : 295759 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146664 Nº DE SÉRIE : Z 275801 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | 295759 | 3428 | ITAM | ITB | 01/04/2025 09:05:56 | 01/11/2004 09:06:52 |  | 146664 | 20264099526943 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 18.7 | 17.65 | 16.89 | 17.01 | 16.54 | 15.99 | Não
ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301245 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710069116 | 859274 | 8732384 | 190-13668416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 16:50 | 2026-01-28 14:33 | 2026-01-29 16:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: 20264099539839 SS: ETO-RD-DP 73/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.2 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | 482536 | 118302 | TRAEL | TRAEL | 12/11/2025 | 14/08/2018 | 820282 | 149296 | 20264099539839 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 12.93 | 2094 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302507 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5701162077 | 871919 | 9095835 | 190-13674751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:13 | 2026-01-27 17:33 | 2026-01-29 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701162077 ETO-RD-GR 132/2026 FAZ. MADRI - GOIATINS 0077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05014630 Nº DE SÉRIE : 239714 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136163 Nº DE SÉRIE : Z 233768 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 871923 Y: 9095856 | 239714 | CITD05014630 | ITAM | TRAEL | 01/06/2023 | 01/11/2011 |  | 136163 | 20264099579787 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2277 | 1891 | 1716 | 2277 | 1891 | 1716 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301990 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5702013094 | 778052 | 8646390 | 190-13712509 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 17:35 | 2026-01-31 11:58 | 2026-01-29 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 125/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.0 VBN: 227.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 976591 | 10601803 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 00:00:00 | 01/10/2015 00:00:00 | 799453 | 149104 | 20264099440616 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | .1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.96 | 4.85 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301243 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5728116072 | 923617 | 8634453 | 190-13694058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-26 18:25 | 2026-01-27 19:34 | 2026-01-29 18:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS INT: 20264099552593 SS: ETO-RD-DP 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.4 VBN: 219.6 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 363261 | 106812 | TRAEL | TRAEL | 03/11/2025 | 01/10/2015 00:00:00 | 820287 | 149301 | 20264099552593 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2017-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 7.28 | 10 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302634 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710070055 | 670695 | 9004928 | 190-13662833 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 08:16 | 2026-01-27 16:42 | 2026-01-30 08:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA | SS ENC-RD-PS 135/2026 TRAFO: 5710070055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : Nº DE SÉRIE : 458684 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146627 Nº DE SÉRIE : Z 275764 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 | 458684 | 111760 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 08:44:00 | 01/02/2018 08:44:32 |  | 146627 | 20264099581621 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 16.86 | 15.41 | 14.52 | 15.37 | 14.2 | 13.9 | Não
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1301605 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5710624052 | 629584 | 8733054 | 190-12314929 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-28 14:29 | 2026-01-30 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 66610 | 11706 | TRAEL | TRAEL | 10/10/2025 | 12/10/2005 | 799446 | 149097 | 20264099526652 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 11.31 | 1686 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302130 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700150156 | 838305 | 9323883 | 190-13686757 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01-30 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CACHOEIRINHA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65 | N/A | n/a | TRAEL | N/A | 01/10/2025 11:16:53 | 28/01/2026 11:17:40 | 799461 | 149112 | 0000 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 15 | N/A | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | FURTADO | 0,5H | ALUMINIO | 5.61 | 7.6 | 6.65 | 5.614 | 5.6 | 5.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303414 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700561055 | 652031 | 9004187 | 190-13683624 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:32 | 2026-01-28 18:18 | 2026-01-30 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 138/2026 TRAFO 5700561055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109715 Nº DE SÉRIE : 449538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146642 Nº DE SÉRIE : Z 275779 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | 449538 | 109716 | ITAM | TRAEL | 01/04/2025 08:54:19 | 01/11/2017 08:54:54 |  | 146642 | 20264100883502 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 8.76 | 7.99 | 6.88 | 8.06 | 7.25 | 6.93 | Não
DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302657 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04059122 | 5704495122 | 794125 | 8868321 | 190-13677976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 13:49 | 2026-01-29 11:32 | 2026-01-30 13:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIA QDR 712 SUL DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 138/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026 | 175547 | 36909 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2025 09:18:50 | 31/01/2010 09:19:22 | 1648849 | 148970 | SERA GERADO NA HORA | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 5.01 | 2.37 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303719 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5742470071 | 777527 | 8751650 | 190-13871587 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 15:23 | 2026-01-29 13:18 | 2026-01-30 15:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BREJINHO DE NAZARE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 572257 | 127325 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 17:33:07 | 01/03/2021 17:34:09 | 799466 | 149117 | 20264100943657 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.3 | 13.2 | 15.4 | 15.3 | 13.2 | 15.4 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303720 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5723384122 | 792503 | 8856346 | 190-13693985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 16:18 | 2026-01-27 20:20 | 2026-01-30 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | 364589 | ILEGIVEL | ITAIPU | TRAEL | 01/06/2024 09:32:20 | 01/10/2015 09:33:03 | 253978 | 142021 | 20264100789602 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 25 | 15 | Não | 17 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1 h | ALUMINIO | 7.41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303451 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710067250 | 778302 | 8756375 | 190-15807229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01-30 18:44 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras | 369941 | ILEGIVEL | TRAEL | MACZ | 01/11/2025 08:39:59 | 01/11/1999 08:44:04 | 820299 | 149313 | 20264101055791 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2012-04-01 | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303453 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5302230001 | 781022 | 8843008 | 190-15795720 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 18:53 | 2026-01-28 17:15 | 2026-01-30 18:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | 443243 | 05108644 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 08:55:06 | 01/09/2017 08:56:18 | 820320 | 149332 | 20264101069661 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 20.9 | 7.6 | 1.8 | 20.9 | 7.6 | 1.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302572 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711864122 | 821885 | 8851501 | 190-13691653 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 20:55 | 2026-01-28 19:02 | 2026-01-30 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição de trafo queimado. Trafo 5711864122. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000142/2026 DATA ATENDIMENTO: 28/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 393912 | ILEGIVEL | ITAIPU | MACZ | 01/09/2025 09:51:27 | 01/04/2006 09:52:04 | 290261 | 149700 | 20264100806292 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 5 | ALUMINIO | 8.56 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1302591 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5724423271 | 777328 | 8869058 | 190-13643666 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 21:02 | 2026-01-28 12:45 | 2026-01-30 21:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5724423271 QUEIMADO. POTÊNCIA: 45 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA RAIO: DANIFICADO LOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 143/2026 DATA ATENDIMENTO 28/01/2026 | 4652 | 24491 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/06/2025 09:41:21 | 01/06/2016 09:42:34 | 1630184 | 147276 | 20264101009297 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 75 | 45 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 H | ALUMINIO | 11.9 | 10.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303438 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5745691271 | 778570 | 8844592 | 190-26524159 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-27 22:11 | 2026-01-28 13:00 | 2026-01-30 22:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto | 577030 | 128673 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 09:41:51 | 01/05/2021 09:44:30 | 820324 | 149336 | 20264102412650 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 45.4 | 34.6 | 9.8 | 45.4 | 34.6 | 9.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306232 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700326055 | 671700 | 8982886 | 190-13870218 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 09:51 | 2026-01-30 17:51 | 2026-01-31 09:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500 | SS ENC-RD-PS 142/2026 TRAFO 5700326055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025049 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : JUL/2016 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KKV Nº ENERGISA (CITD) : 149151 Nº DE SÉRIE : 811241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 1025049 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/08/2025 14:47:02 | 01/07/2016 14:59:17 | 811241 | 149151 | 20264103468130 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 11.01 | 16.01 | 14.31 | 15.9 | 12.38 | 13.21 | Não
ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303454 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5730365013 | 731651 | 8876233 | 190-13673852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 11:47 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 11:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO! | 482209 | 134131 | ITAM | ITAIPU | 01/10/2024 09:37:33 | 01/11/2022 09:38:51 |  | 143631 | 20264103461348 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 163 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 6K | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303415 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01062013 | 5740337013 | 732051 | 8876670 | 190-74099407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 12:34 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01-31 12:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY | SS ENC-RD-PS 144/2026 TR 5740337013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : P025277 Nº DE SÉRIE : 357008 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 12/2018 IMPEDANCIA : 3.33 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) :111126 Nº DE SÉRIE : 457545 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3.53 POS. TAP : 02 | 357008 | P025277 | TRAEL | ITAIPU | 01/02/2018 09:28:59 | 01/12/2018 09:33:02 | 457545 | 111126 | 20264104858637 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 28 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 17 | 17 | 16.9 | 18 | 17.5 | 16.98 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303852 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700759094 | 810465 | 8657737 | 190-13661479 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:39 | 2026-01-29 19:33 | 2026-01-31 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: N/A SS: ETO-RD-GU 136/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 896341 | 012763 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 08:44:23 | 01/05/2014 08:46:06 | 799428 | 149079 | 20264101886016 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.7 | 10.9 | Não
ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303073 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5700525037 | 725951 | 8755233 | 190-13648192 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 16:54 | 2026-02-03 11:36 | 2026-01-31 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264103474892 SS: ETO-RD-GU 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 178980 | 0 | TRAEL | ABB | 23/10/2025 | 16/01/2002 | 799481 | 149132 | 20264103474892 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2010 | 964 | 1987 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303433 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700923009 | 813884 | 9031471 | 190-13672404 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 19:57 | 2026-01-31 08:14 | 2026-01-31 19:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700923009 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867 | [8 empty] | 20264103399510 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h
ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303434 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700922009 | 813837 | 9032092 | 190-13717012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:04 | 2026-01-31 08:29 | 2026-01-31 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700922009 Queimado para raios queiamado potência 10kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306462 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700337026 | 903866 | 8827914 | 190-13695733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 20:34 | 2026-01-29 17:18 | 2026-01-31 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | 198627 | - | TRAEL | VIJAI | 01/08/2025 15:10:08 | 01/09/2011 15:10:50 | 811258 | 149168 | 20264105157412 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 8.6 | 1.1 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305265 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710357058 | 709256 | 9230941 | 190-15789323 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-28 21:40 | 2026-01-29 19:40 | 2026-01-31 21:40 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA | ETO-RD-AR 172/2026 TR: 5710357058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147747 Nº DE SÉRIE : 586784 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 01 | 463538 | ILEGIVEL | ITAIPU | TRAEL | 18/07/2025 | 31/03/2018 | 586784 | 147747 | 20264105030008 |  | TRAEL |  |  | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2101 | 1506 | 1192 | Não
ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303735 | 2026 | COI | ETO-RD-PS | AL01062013 | 5730365013 | 731651 | 8876233 | 190-13673852 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 02:33 | 2026-01-29 14:30 | 2026-02-01 02:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02 | i260161 | 143631 | ITAM | ITAM | 01/10/2024 16:12:58 | 01/10/2024 16:13:40 |  | 143648 | 20264103461348 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 163 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710377084 | 689467 | 8910790 | 190-13674848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 18:04 | 2026-02-01 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 146/2026 trafo 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3353 Nº DE SÉRIE : 296134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 296134 | 3353 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:58:42 | 01/11/2004 09:06:02 | 820171 | 149185 | 20264105016585 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 11.12 | 10.08 | 9.2 | 8.23 | 7.19 | 6.61 | Não
ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306227 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700882233 | 692645 | 8926436 | 190-13714286 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 09:29 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-01 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 147/2026 trafo 5700882233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199142 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149771 Nº DE SÉRIE : C290332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 | 199142 | ILEGÍVEL | ITAM | VIJAI | 01/10/2025 16:20:40 | 01/09/2011 16:21:09 |  | 149771 | 20264105039030 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 5.1 | 4.92 | 3.43 | 3.64 | 2.21 | 1.28 | Não
DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303595 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700545151 | 848785 | 8851496 | 190-13659399 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-30 11:53 | 2026-02-01 10:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000149/2026 DATA ATENDIMENTO: 29/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 500269 | 119959 | ITAIPU | TRAEL | 01/10/2025 09:58:30 | 01/04/2019 09:59:08 | 290378 | 149785 | 20264100843636 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 41.1 | 5.85 | 3 | 5.85 | 41.1 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303690 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710444122 | 795043 | 8882301 | 190-13701026 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 10:56 | 2026-01-29 17:40 | 2026-02-01 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122 EQUIPE 122OP46 DDOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 150/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026 | - | - | ITAIPU | INTEL | 01/10/2025 09:08:55 | 01/04/2010 09:09:31 | 290335 | - | 20264106162701 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 16.08 | 12.66 | 9.99 | 14.96 | 9.32 | 5.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306443 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710272035 | 813244 | 8785424 | 190-13721510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 11:05 | 2026-01-30 11:58 | 2026-02-01 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | medido_ emergencial_ Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | 361012 | 9120 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 14:11:21 | 01/11/2005 14:12:34 | 149169 | 811259 | 20264106164538 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 23.9 | 38.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306239 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700019040 | 753256 | 9254944 | 190-13706245 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 11:52 | 2026-01-30 16:33 | 2026-02-01 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 176/2026 TR: 5700019040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 7238 Nº DE SÉRIE : 315495 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149244 Nº DE SÉRIE : 820230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 315495 | 7238 | TRAEL | ITB | 29/11/2025 | 25/03/2005 | 820230 | 149244 | 20264106111970 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 20.8 | 10 | Não
ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306226 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5711816075 | 690169 | 8989841 | 190-13717909 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 12:55 | 2026-01-30 23:08 | 2026-02-01 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03 | SS ENC-RD-PS 148/2026 TR 5711816075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353884 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149314 Nº DE SÉRIE : 820300 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 353884 | ILEGÍVEL | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 15:08:19 | 01/06/2015 15:10:16 | 820300 | 149314 | 20264104932751 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.5 | 5.34 | 3.63 | 4.58 | 2.75 | 4.22 | Não
ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303751 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701125094 | 760670 | 8710415 | 190-13670014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 15:19 | 2026-01-30 23:53 | 2026-02-01 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264106374261 SS: ETO-RD-GU 141/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 125758 | 00 | TRAEL | VIJAI | 23/10/2025 | 14/08/2008 | 799444 | 149095 | 20264106374261 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 793 | 1821 | 800 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303793 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700356113 | 698614 | 9063650 | 190-13654658 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 16:09 | 2026-01-31 13:01 | 2026-02-01 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHO PARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL | [8 empty] | 20264106101594 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306274 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710286058 | 729926 | 9206073 | 190-15796824 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 18:50 | 2026-01-30 15:29 | 2026-02-01 18:50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM | ETO-RD-AR 180/2026 TR: 5710286058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361139 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149233 Nº DE SÉRIE : 820219 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | 361139 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 29/11/2025 | 25/11/2005 | 820219 | 149233 | 20264106452540 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 1257 | 11.59 | Não
ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303831 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710042024 | 756435 | 9045719 | 190-13710817 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:21 | 2026-01-31 08:44 | 2026-02-01 20:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264106445397 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H
DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303810 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727386070 | 905077 | 8910103 | 190-12313079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 20:34 | 2026-01-30 20:15 | 2026-02-01 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 433502 | 113551 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 09:19:24 | 01/03/2018 09:20:09 | 586743 | 147706 | 20264106737906 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 10.2 | 8.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303811 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5702935122 | 797099 | 8849269 | 190-13704233 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:16 | 2026-01-30 17:00 | 2026-02-01 21:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 | MEDIDO_ SERVIÇO EMERGENCIAL Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0156/2026 REALIZAR MELHORIA MALHA ATERRAMENTO DATA ATENDIMENTO 30/01/2026 | 182896 | Ilegível | ITB | INTEL | 01/05/2024 09:32:31 | 06/02/2026 09:33:12 | 1603822 | 141910 | 20264106617264 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 10 | 30 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 10.47 | 5.31 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303794 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01024113 | 5700837112 | 697872 | 9071819 | 190-13649405 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-29 21:38 | 2026-01-31 03:38 | 2026-02-01 21:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700837112 ETO-RD-GR 146/2026 FAZ. SÃO BENTO - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 135025 Nº DE SÉRIE : 115141 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 - 05/2023 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147765 Nº DE SÉRIE : Z 283266 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.22 MEDIÇÃO 2: 00.21 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 697918 Y: 9071836 | 115141 | 135025 | ITAM | TRAEL | 01/07/2025 09:54:59 | 01/08/2007 09:55:30 |  | 147765 | 20264106868156 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-05-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306258 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5703422004 | 807564 | 9200747 | 190-13668546 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-02-02 00:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02 | 139255 | NT | TRAEL | VIJAI | 13/01/2016 | 07/11/2012 | 371478 | 143900 |  |  | CPFL |  |  | 45 | 75 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306218 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5730002157 | 790438 | 9237127 | 190-12315095 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-02-02 00:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02 | 1603835 | 141923 | ITAIPU | ITB | 10/07/2025 | 16/05/2024 | 586787 | 147750 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 112.5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 836 | 725 | 653 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1303792 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5753448076 | 714826 | 8720127 | 190-33351581 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 03:18 | 2026-02-04 12:41 | 2026-02-02 03:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 142/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 515442 | P 026424 | ITAM | ITAIPU | 01/09/2025 | 01/11/2023 |  | 148603 | 20264108606576 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 213 | 176 | 3.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304035 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700307002 | 871575 | 9300599 | 190-13695869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 05:53 | 2026-01-30 18:18 | 2026-02-02 05:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ |  | 1600318 | 141614 | ITAM | ITB | 01/09/2025 09:05:09 | 01/04/2024 09:06:15 |  | 149722 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.36 | 4.97 | 5.38 | 4.36 | 4.97 | 5.38 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306435 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5700441071 | 742385 | 8774118 | 190-13703540 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 09:38 | 2026-01-30 17:59 | 2026-02-02 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800 ACESSO: LIVRE | - | 141589 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 11:10:16 | 01/06/1999 11:22:15 | 820314 | 149326 | 20264109629833 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 24.5 | 20.2 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304045 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701661052 | 652721 | 8684419 | 190-13679465 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:50 | 2026-02-02 10:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667652 | 38340 | ITAM | ITB | 10/10/2025 | 05/02/2018 |  | 149802 | 20264109499722 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 558 | 6.7 | 7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305410 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5739688157 | 786564 | 9240874 | 190-13653430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 11:45 | 2026-01-30 21:00 | 2026-02-02 11:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 | 379613 | ILEGIVEL | TRAEL | ITAIPU | 05/02/2018 17:54:27 | 01/11/2019 17:55:34 | 460390 | 148698 | 20264105152221 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2.97 | 1.97 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305998 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700985021 | 827154 | 8654098 | 190-13720215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:42 | 2026-01-31 19:31 | 2026-02-02 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264106437232 SS: ETO-RD-GU 145/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 501995 | 06120148 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 13:55:52 | 01/05/2019 13:57:37 | 799465 | 149116 | 20264106437232 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 15.5 | 13.9 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5719098076 | 714429 | 8720018 | 190-13693546 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-02-02 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 21184 | 011838 | ITAM | IGT | 01/10/2025 00:00:00 | 01/11/2015 00:00:00 |  | 149812 | 20264106651803 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1304047 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL03040003 | 5700282003 | 707502 | 8699404 | 190-13705724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:17 | 2026-01-30 21:11 | 2026-02-02 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI INT: 20264111822307 SS: ETO-RD-GU 147/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 234 VCN: 234 VAB: 406 VBC: 406 VCA: 408 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 112715 | 010045 | TRAEL | WTW | 01/10/2007 00:00:00 | 30/01/2000 00:00:00 | 118424 | 115992 | 20264109557145 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-07-01 |  | 30 | 30 | Sim | 2 | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.33 | 4.03 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306446 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710146071 | 754926 | 8798006 | 190-13670839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 13:38 | 2026-01-31 14:31 | 2026-02-02 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500 ACESSO: LIVRE | 395719 | - | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 14:49:31 | 01/01/2016 14:55:05 | 586755 | 147718 | 20264106538377 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 12.3 | 17.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307029 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700578074 | 959466 | 8681147 | 190-12313201 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:25 | 2026-01-31 01:47 | 2026-02-02 15:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700578074 SS: ETO-RD-DP 80/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | 345333 | 138754 | TRAEL | TRAEL | 06/02/2002 08:02:48 | 01/04/2015 08:04:37 | 183722 | 109860 | 20264110564323 | TRAEL | TRAEL | 2023-09-01 | 2025-04-01 | 30 | 30 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 6k | ALUMINIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305324 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710316076 | 710736 | 8718506 | 190-13711340 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | 2026-02-02 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 365233 | 00 | TRAEL | ENGENORTE | 15/10/2025 | 20/05/1999 | 799435 | 149086 | 20264111901932 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1425 | 1952 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306275 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700951077 | 893905 | 9120433 | 190-13680435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 15:51 | 2026-01-31 14:40 | 2026-02-02 15:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077 | ETO-RD-AR 191/2026 TR: 5700951077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44806 Nº DE SÉRIE : 175324 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149237 Nº DE SÉRIE : 820223 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 175324 | 44806 | TRAEL | VIJAI | 29/11/2025 | 07/09/2010 | 820223 | 149237 | 20264111923714 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 919 | 807 | 658 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306273 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701297022 | 825185 | 9202765 | 190-13681187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:09 | 2026-01-30 20:55 | 2026-02-02 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4 | ETO-RD-AR 190/2026 TR: 5701297022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136201 Nº DE SÉRIE : Z233806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136853 Nº DE SÉRIE : 1537428 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 | 2233806 | 136201 | ITB | ITAM | 02/02/2023 | 17/05/2023 | 1537428 | 136853 | 20264111907719 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 10 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306629 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700362086 | 609049 | 8922328 | 190-13715784 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:51 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01 | SS ENC-RD-PS 153/2026 TR 5700362086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 28893 Nº DE SÉRIE :125724 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : AGO/2008 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149258 Nº DE SÉRIE : 820244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 125724 | 28893 | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 10:29:28 | 01/08/2008 10:30:09 | 820244 | 149258 | 20264111926232 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 11 | 17.63 | 0.17 | 11 | 17.63 | 0.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306207 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01056046 | 5700455046 | 712499 | 8836214 | 190-13681542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | 2026-02-02 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03 | 16407 | 70026 | ROMAGNOLE | N/A | 01/08/2011 16:31:10 | 01/12/2013 16:31:57 | 805982 | 144624 | 20264111925350 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306045 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02025012 | 5710297014 | 703151 | 8838406 | 190-13679415 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:30 | 2026-02-01 10:44 | 2026-02-02 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01 | SS ENC-RD-PS 155/2026 TR 5710297014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369232 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149160 Nº DE SÉRIE : 811250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 369232 | ilegível | TRAEL | TOSHIBA | 01/08/2025 15:51:29 | 01/09/1999 15:52:26 | 811250 | 149160 | 20264111882079 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17.79 | 16.65 | 15.24 | 15 | 14.12 | 13.17 | Não
ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306200 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5700005063 | 766553 | 9141607 | 190-13645284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:35 | 2026-01-31 00:20 | 2026-02-02 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063 | ETO-RD-AR 192/2026 TR: 5700005063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134712 Nº DE SÉRIE : 487468 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2023 IMPEDANCIA : 3,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 31,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146107 Nº DE SÉRIE : 1 616979 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 03 | 487468 | 134712 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 17/04/2025 | 26/01/2023 |  | 146107 | 20264111921689 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305689 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700782004 | 815715 | 9200562 | 190-13659092 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 17:41 | 2026-01-31 11:45 | 2026-02-02 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 193/2026 TR: 5700782004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123026 Nº DE SÉRIE : 528256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129837 Nº DE SÉRIE : 602605 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03 | 528256 | 06123026 | TRAEL | TRAEL | 01/12/2021 08:12:41 | 06/02/2020 08:13:56 | 602605 | 129837 | 20264111971259 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 194.5 | 183.6 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | Sim
DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | QUEIMADO | VANDALISMO | QUEIMADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306492 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700581043 | 853774 | 8766432 | 190-15855165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-01 16:38 | 2026-02-02 18:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467 | medido_ emergenciall_ INT: 20264106798194 Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. Acesso livre. UC 10231930 FAZENDA UNIAO II 63 99104-0797 DANIEL PEREIRA PAIXAO 152OP01 63 8413-9467 | 723966 | - | TRAEL | ITB | 01/11/2025 16:26:24 | 01/03/2011 16:28:53 | 820260 | 149274 | 20264106798194 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 7.88 | 8.58 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306211 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5300737233 | 699059 | 8935634 | 190-13644505 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:06 | 2026-01-31 16:40 | 2026-02-02 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01 | SS ENC-RD-PS 156/2026 TR 5300737233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144408 Nº DE SÉRIE : 978960 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149154 Nº DE SÉRIE : 811244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 978960 | 144408 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 16:04:32 | 01/11/2015 16:05:48 | 811244 | 149154 | 20264111920880 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.9 | 8.26 | 7.6 | 9.35 | 8.29 | 7 | Não |  | Sim
ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305895 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700461153 | 715241 | 9115767 | 190-13685822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:10 | 2026-01-31 16:35 | 2026-02-02 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700461153 ETO-RD-GR 151/2026 CHÁC. TRÊS IRMÃOS - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372679 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149269 Nº DE SÉRIE : 820255 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.33 MEDIÇÃO 2: 17.43 MEDIÇÃO 3: 15.55 COORDENADA X: 715266 Y: 9115763 | 372679 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 | 01/02/2000 | 820255 | 149269 | 20264111942192 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2133 | 1743 | 1555 | 2133 | 1743 | 1555 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305751 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5735803122 | 832916 | 8861307 | 190-13644955 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:20 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-02 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR / FRANCISCO JAILSON CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 159/2025 REFAZER MALHA ATERRAMENTO E CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA | 473548 | 126677 | ITAIPU | TRAEL | 01/10/2025 10:09:05 | 01/08/2018 10:09:33 | 290106 | 149813 | 20264111909605 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-06-01 | 10 | 15 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4 | 2.76 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306628 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710448084 | 666416 | 8945679 | 190-13691977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:30 | 2026-02-01 18:00 | 2026-02-02 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 157/2026 TR 5710448084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110911 Nº DE SÉRIE : 457297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/18 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 103091 Nº DE SÉRIE : 395687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02 | 457297 | 110911 | TRAEL | TRAEL | 05/02/2016 15:05:10 | 05/02/2018 15:06:13 | 395687 | 103091 | 20264112000279 | TRAEL | CPFL | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | COBRE | 17 | 17.63 | 17 | 17 | 17.63 | 17 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305951 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01008032 | 5700011032 | 630254 | 8557549 | 190-13676730 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:33 | 2026-02-02 16:55 | 2026-02-02 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38 | 7096 | N/A | ITAM | INDUSBRAS | 01/10/2025 14:49:29 | 01/08/1993 14:50:16 |  | 149806 | 00 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 6.29 | 6.4 | 6.38 | 6.29 | 6.4 | 6.38 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306480 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700684149 | 636685 | 8944472 | 190-13712938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 18:43 | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-02 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 158/2026 TR 5700684149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 45952 Nº DE SÉRIE : 176407 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149276 Nº DE SÉRIE : 820262 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 176407 | 45952 | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 11:04:18 | 01/09/2010 11:05:23 | 820262 | 149276 | 20264111935481 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 17.5 | 18 | 17.42 | 17.5 | 18 | 17.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300426 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710152113 | 701479 | 9048743 | 190-13716945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 20:38 | 2026-01-31 12:30 | 2026-02-02 20:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710152113 ETO-RD-GR 152/2026 FAZ. FINCKLER - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014654 Nº DE SÉRIE : 179845 MARCA : ABB - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 - 06/2014 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149261 Nº DE SÉRIE : 820247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.06 MEDIÇÃO 2: 00.02 MEDIÇÃO 3: 00.00 COORDENADA X: 701523 Y: 9048726 | 179845 | CI2706014654 | TRAEL | ABB | 01/11/2025 16:26:36 | 01/03/2002 16:31:26 | 820247 | 149261 | 20264111991124 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2014-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306449 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5742471250 | 779707 | 8777569 | 190-15833075 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:11 | 2026-01-31 17:44 | 2026-02-02 21:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ INT: 20264112067308 Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel. Acesso livre. UC 31260680 FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 07 63984790647 JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES 001OP11 63 99111-1776 | 549589 | 125118 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 15:28:08 | 01/06/2020 15:31:32 | 820273 | 149287 | 20264112067308 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 2.11 | 4.18 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305687 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5727565092 | 912603 | 8873102 | 190-13702879 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:13 | 2026-01-31 20:54 | 2026-02-02 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 160/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026 | 442002 | 06107877 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 09:45:04 | 01/08/2017 09:45:22 | 1615844 | 146322 | 20264112017715 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 20.67 | 11.18 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306147 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700656012 | 713327 | 8807507 | 190-13706678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:15 | 2026-01-31 17:19 | 2026-02-02 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre. | SS ENC-RD-PS 159/2026 trafo 5700656012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172762 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : JUL/2010 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149264 Nº DE SÉRIE : 820250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 172767 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 16:27:33 | 01/07/2010 16:28:04 | 820250 | 149264 | 20264106310122 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 24.7 | 20.22 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306692 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5711292001 | 787450 | 8802729 | 190-15778636 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | 2026-02-02 21:23 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776 | n/t | n/t | TRAEL | N/A | 01/11/2025 16:08:57 | 09/02/2026 16:10:23 | 820313 | 149325 | 20264112069103 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1h | ALUMINIO | 2.07 | 1.66 | 1.96 | 2.07 | 1.66 | 1.96 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306461 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5710707001 | 769343 | 8825154 | 190-13720875 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:25 | 2026-01-31 20:33 | 2026-02-02 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | medido_ emergencial_ Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | 1023339 | - | TRAEL | ITB | 01/11/2025 15:03:19 | 01/06/2016 15:05:40 | 82010 | 149322 | 20264111970314 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 19.22 | 19.5 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306473 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700031044 | 728739 | 8808529 | 190-15800022 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 21:33 | 2026-01-31 17:00 | 2026-02-02 21:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918 | medido_ emergencial_ INT: 20264112070565 Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre. UC 4594444 FAZENDA RANCHO ALEGRE 63 98440-2134 IRINEIA CHAVES DE MIRANDA 044OP01 63 98467-6918 | 370838 | - | TRAEL | TOSHIBA | 01/08/2025 14:40:08 | 01/11/1999 14:40:57 | 811255 | 149165 | 20264112070565 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305397 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06072001 | 5754615001 | 783315 | 8812584 | 190-29350059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-30 23:24 | 2026-01-31 05:49 | 2026-02-02 23:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Medido em regime de linha morta TR 5754615001 112,5 T 13800 ACESSO LIVRE 001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833018 ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS CONTATO - (62) 99209-0209 SS DOLP-RD-PA 163/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 06/02/2026 09:41:04 | 06/02/2026 09:42:14 | 0 | 0 | 20264112017863 | CPFL | CPFL | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 15 | 10 | Sim | 61 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | FURTADO | 5H 5H 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306432 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710040054 | 733580 | 8847455 | 190-13700519 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 09:32 | 2026-02-01 14:05 | 2026-02-03 09:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil | SS ENC-RD-PS 161/2026 trafo 5710040054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121769 Nº DE SÉRIE : 978283 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149142 Nº DE SÉRIE : 811232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 978283 | 121769 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 10:35:01 | 01/11/2015 10:35:53 | 811232 | 149142 | 20264112005203 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.09 | 23.14 | 21.49 | 17.06 | 18.34 | 20.13 | Não |  | Sim
ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306030 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710067116 | 857717 | 8731184 | 190-13699985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 10:44 | 2026-01-31 18:02 | 2026-02-03 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710067116 SS: ETO-RD-DP 82/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 554696 | 126347 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 11:09:12 | 02/02/2022 11:11:47 | 820177 | 149191 | 20264112974651 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2022-02-21 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1300274 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5728426129 | 893894 | 9042213 | 190-13682615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:03 | 2026-02-01 06:10 | 2026-02-03 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5728426129 ETO-RD-GR 153/2026 ALDEIA SERRA GRANDE - ITACAJÁ 0129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108672 Nº DE SÉRIE : 442817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149150 Nº DE SÉRIE : 811240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.46 MEDIÇÃO 2: 18.92 MEDIÇÃO 3: 16.59 COORDENADA X: 893896 Y: 9042215 | 442817 | CITD06108672 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 17:01:20 | 01/09/2017 17:02:11 | 811240 | 149150 | 20264111907155 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 18.92 | 16.59 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305853 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5760777032 | 607868 | 8597016 | 190-33927232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 11:20 | 2026-02-03 16:50 | 2026-02-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264113053262 SS: ETO-RD-GU 151/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 473540 | 144402 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 | 04/06/2018 | 799456 | 149107 | 20264113053262 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-02-04 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 2.31 | 6.69 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305912 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727558083 | 838199 | 8900408 | 190-13648743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:08 | 2026-02-01 17:25 | 2026-02-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 164/2025 DATA ATENDIMENTO 01/02/2026 | 474656 | 117141 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 09:07:56 | 01/07/2018 09:08:30 | 290333 | 149772 | 20264113074466 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 8.9 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305954 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710378023 | 768255 | 9104245 | 190-13643341 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:09 | 2026-02-01 12:13 | 2026-02-03 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710378023 ETO-RD-GR 155/2026 FAZ. BOA SORTE - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372728 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 - ???? IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144288 Nº DE SÉRIE : Z 267045 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.26 MEDIÇÃO 2: 16.94 MEDIÇÃO 3: 12.91 COORDENADA X: 768268 Y: 9104245 | 372728 | ILEGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 01/12/2024 | 01/02/2000 |  | 144288 | 20264111925102 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 2326 | 1694 | 1291 | 2326 | 1694 | 1291 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306383 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710247159 | 761276 | 9226177 | 190-13701908 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:45 | 2026-02-02 19:20 | 2026-02-03 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado | ETO-RD-AR 194/2026 TR: 5710247159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393781 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149289 Nº DE SÉRIE : 820275 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 393781 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:28:33 | 01/04/2006 08:30:11 | 820275 | 149289 | 20264113095492 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 41.6 | 38.2 | 36.2 | 22.06 | 21.29 | 19.29 | Não
ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306674 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700065014 | 663604 | 8872123 | 190-13691707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 12:59 | 2026-02-03 19:26 | 2026-02-03 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 162/2026 trafo 5700065014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39207 Nº DE SÉRIE : 672641 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149221 Nº DE SÉRIE : 820207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 672641 | 39207 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 07:49:46 | 01/06/2010 07:50:14 | 820207 | 149221 | 20264113073753 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 13.1 | 11.9 | 10.13 | 11.33 | 10.6 | 9.19 | Não
ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310160 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700035089 | 743987 | 8645627 | 190-13700260 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 153/2026 EQUIPE: MLGU04 | 368842 | N-A | ITAM | TOSHIBA | 30/10/2025 16:15:50 | 17/06/1998 16:16:32 | 290293 | 0 | 20264112020924 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2014-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306953 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710135256 | 999717 | 8829989 | 190-13719671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-03 09:53 | 2026-02-03 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 315402 | 7115 | TRAEL | N/A | 01/08/2025 09:29:23 | 05/02/2026 09:37:52 | 811251 | 149161 | 20264113043907 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 15 | 10 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 43.3 | 35.6 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306417 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701350084 | 682733 | 8912203 | 190-13671037 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 13:23 | 2026-02-02 15:50 | 2026-02-03 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 163/2026 trafo 5701350084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177899 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149148 Nº DE SÉRIE : 811238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 177899 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/08/2025 10:49:49 | 01/09/2010 10:50:15 | 811238 | 149148 | 20264113078601 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.34 | 19.12 | 21.46 | 16.95 | 17.75 | 19.73 | Não
ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700611086 | 667331 | 8923838 | 190-13687117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 15:12 | 2026-02-03 15:46 | 2026-02-03 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA . | SS ENC-RD-PS 164/2026 TR 5700611086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116245 Nº DE SÉRIE : 472429 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2019 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149147 Nº DE SÉRIE : 811237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 472429 | 116245 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 07:53:27 | 01/03/2018 07:56:42 | 811237 | 149147 | 20264109518359 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306000 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5753454153 | 702195 | 9119179 | 190-30977085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:10 | 2026-02-01 18:46 | 2026-02-03 16:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5753454153 ETO-RD-GR 156/2026 RANCHO CASAL GARCIA - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 137989 Nº DE SÉRIE : 1554909 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149152 Nº DE SÉRIE : 811242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.18 MEDIÇÃO 2: 14.26 MEDIÇÃO 3: 12.87 COORDENADA X: 702169 Y: 9119187 | 1554909 | 137989 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 00:00:00 | 01/08/2023 00:00:00 | 811242 | 149152 | 20264113011777 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 14.26 | 12.87 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306426 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5700449001 | 760714 | 8843168 | 190-13695330 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:16 | 2026-02-01 19:40 | 2026-02-03 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | medido_ emergencial_ TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | 367994 | - | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 13:54:47 | 01/06/1999 13:56:11 | 149324 | 820312 | 20264113134331 | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-02-03 | 2004-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 3.4 | 2.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306398 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5310124040 | 770964 | 9191472 | 190-13708411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:37 | 2026-02-02 13:30 | 2026-02-03 16:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO | ETO-RD-AR 197/2026 TR: 5710124040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05019548 Nº DE SÉRIE : 973910 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148527 Nº DE SÉRIE : C289691 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 | 973910 | 05019548 | ITAM | ITB | 01/09/2025 08:41:22 | 01/10/2015 08:42:39 |  | 148527 | 20264112989930 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 17.38 | 13.38 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305941 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5736153196 | 886372 | 8867633 | 190-13680520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 16:51 | 2026-02-03 11:00 | 2026-02-03 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: DOLP-MLPA05 LIDER: EDUARDO SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 ETO-RD-PS:000168/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 191184 | 129208 | ITAM | TRAEL | 01/05/2024 10:05:31 | 01/09/2022 10:06:19 | 250731 | 141021 | 20264113143399 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.28 | 3 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306272 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5710365060 | 805711 | 9143827 | 190-13698067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 17:55 | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-03 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060 | ETO-RD-AR 198/2026 TR: 5710365060 N° CHAVE: 0310365060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 116756 Nº DE SÉRIE : 473495 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148486 Nº DE SÉRIE : C289650 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 3 | 473495 | 116756 | ITAM | TRAEL | 25/09/2025 | 15/06/2018 |  | 148486 | 20264113118125 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 201 | 193 | 183 | Não
ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305935 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710134087 | 733158 | 9014990 | 190-13648914 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 18:08 | 2026-02-01 19:32 | 2026-02-03 18:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710134087 ETO-RD-GR 157/2026 FAZ. JABAQUARA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179325 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 - 02/2011 IMPEDANCIA : POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149140 Nº DE SÉRIE : 811230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 733132 Y: 9014978 | 179325 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/08/2025 | 01/02/2002 | 811230 | 149140 | 20264113138126 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2011-02-02 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1157 | 798 | 344 | 1157 | 798 | 344 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306219 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700036157 | 760842 | 9271115 | 190-13646435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 20:40 | 2026-02-01 01:48 | 2026-02-03 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS | ETO-RD-AR 199/2026 TR: 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21710 Nº DE SÉRIE : 107240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2007 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146095 Nº DE SÉRIE : 1616967 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 2 | 107240 | 21710 | ROMAGNOLE | TRAEL | 23/04/2025 | 20/04/2007 | 1616967 | 146095 | 20264113201352 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 69 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307297 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5750271038 | 958800 | 8611832 | 190-27507508 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-01-31 22:47 | 2026-02-01 18:41 | 2026-02-03 22:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO ATIVO 190.02710463 POSTO 5750271038 TRAFO RETIRADO: 25KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 25KVA 19,9KV | 1527331 | 136025 | TRAEL | ITB | 01/05/2018 17:01:46 | 01/07/2023 17:05:27 | 470450 | 117859 | 20264113214300 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306367 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700548233 | 678926 | 8958386 | 190-13653182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 10:51 | 2026-02-02 19:30 | 2026-02-04 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 166/2026 trafo 5700548233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178038 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149139 Nº DE SÉRIE : 811229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 178038 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/08/2025 10:17:28 | 01/09/2010 10:17:57 | 811229 | 149139 | 20264112977042 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.22 | 6.13 | 4.98 | 7.66 | 5.34 | 4.58 | Não
ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306352 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700487116 | 856221 | 8719540 | 190-13704069 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-02 18:29 | 2026-02-04 12:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL |  | 672629 | 39255 | TRAEL | N/A | 13/11/2025 | 10/02/2010 | 820164 | 149178 | 20264113462532 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 5.08 | 4.71 | 4.02 | 5.08 | 4.71 | 4.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305967 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700516005 | 950674 | 8563442 | 190-13644136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 12:39 | 2026-02-03 10:50 | 2026-02-04 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 180496 | 1626 | TRAEL | VIJAI | 12/11/2025 | 17/11/2010 | 820218 | 149232 | 20264113475679 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 0,5H | ALUMINIO | 10 | 9 | 13 | 10 | 9 | 13 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310189 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01036052 | 5700858052 | 623248 | 8682976 | 190-15844358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 13:06 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-04 13:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SS: ETO-RD-GU 154-2026 EQUIPE: MLGU02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | 369264 | n/a | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 15:07:27 | 01/09/1999 15:08:01 | 820190 | 149204 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-02-10 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306405 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700203073 | 623054 | 8764667 | 190-13684691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 15:37 | 2026-02-02 15:37 | 2026-02-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03 | SS ENC-RD-PS 168/2026 TR 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5712 Nº DE SÉRIE : 183037 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/01 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | 183037 | 5712 | ITAIPU | ABB | 01/07/2025 10:31:08 | 01/10/2001 10:31:59 | 586744 | 147707 | 20264113557580 |  | INTEL |  |  | 30 | 30 | Não | 13 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 18.65 | 18.3 | 18 | 14.2 | 13.2 | 14 | Não |  | Sim
ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310205 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700930107 | 649458 | 8614017 | 190-13668208 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 16:40 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02-04 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção. | SS: ETO-RD-GU 155-2026 FOI FEITO A TROCA DO TRAFO DE 15 POR 15KVA | 178643 | N-A | ITAM | CEMEC | 10/09/2025 15:39:55 | 01/01/2002 15:41:37 | 290234 | 149673 | 20264113561964 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305979 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700234127 | 865016 | 9269643 | 190-13660559 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:12 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-04 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. SS ETO-RD-AG 00122/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460161 IMPEDÂNCIA; 2,82 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 08/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148026 Nº SÉRIE; C.287163 IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 | 460161 | N/A | ITAM | ITB | 01/08/2025 14:37:04 | 01/03/2007 14:37:40 |  | 148026 | 20264113595965 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710143253 | 712949 | 8861400 | 190-13698126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:39 | 2026-02-03 15:32 | 2026-02-04 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 169/2026 TR 5710143253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146490 Nº DE SÉRIE : 77724 MARCA : CEMEG DATA FABRICAÇÃO : 10/05 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P025467 Nº DE SÉRIE : 533191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 77724 | 146490 | TRAEL | SIEMENS | 01/03/2020 08:29:01 | 01/10/2005 08:29:43 | 533191 | p025467 | 20264113425371 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 13.98 | 19.39 | 22.12 | 19.83 | Não |  | Sim
DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306455 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710156152 | 844575 | 8747065 | 190-13696989 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 17:47 | 2026-02-02 19:10 | 2026-02-04 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KV ACESSO: LIVRE | 180803 | - | TRAEL | ABB | 01/11/2025 13:46:05 | 01/05/2002 13:46:57 | 820303 | 149317 | 20264113569492 | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-02-03 | 2013-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 52.4 | 35.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305997 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700541104 | 871046 | 9009726 | 190-13691246 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 18:34 | 2026-02-02 16:17 | 2026-02-04 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO | [8 empty] | 20264113617488 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306412 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02025012 | 5710074012 | 689724 | 8811653 | 190-13690207 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 19:42 | 2026-02-02 18:01 | 2026-02-04 19:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01 | SS ENC-RD-PS 171/2026 TR 5710074012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48506 Nº DE SÉRIE : 203018 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 145066 Nº DE SÉRIE : C 271418 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 03 | 203018 | 48506 | ITAM | TRAEL | 01/01/2025 10:21:33 | 01/10/2010 10:21:58 |  | 145066 | 20264113425170 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 18.73 | 17.33 | 16.06 | 16.49 | 15.76 | 14.44 | Não
DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306889 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722245256 | 1005076 | 8831783 | 190-13721348 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:08 | 2026-02-03 12:15 | 2026-02-04 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | medido_ emergencial_ Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | 364931 | 017736 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 08:38:12 | 01/10/2025 08:46:54 | 799470 | 149121 | 20264113635040 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 53.6 | 34.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305959 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5701406039 | 837966 | 9376075 | 190-13668760 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 20:43 | 2026-02-02 16:29 | 2026-02-04 20:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete |  | 126712 | N/A | TRAEL | VIJAI | 01/10/2025 09:28:23 | 01/09/2008 09:29:21 | 799429 | 149080 | OS: 20264113567904 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 01H | ALUMINIO | 15.49 | 15.47 | 15.37 | 15.49 | 15.47 | 15.37 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306385 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01040003 | 5700027003 | 709592 | 8701224 | 190-13683379 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 22:43 | 2026-02-02 07:29 | 2026-02-04 22:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | ZELITO ALVES DELGADO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi | SS: ETO-RD-GU 156-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA 75KVA | 9685823 | NÃO LEGIVEL | ITAIPU | WTW | 02/06/2025 09:40:22 | 13/08/1996 09:41:05 | 584498 | 147230 | 20264113657153 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 101 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306430 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5701877001 | 769293 | 8812513 | 190-13707658 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-01 23:02 | 2026-02-02 20:08 | 2026-02-04 23:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | medido_ emergencial_ 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | 182287 | - | ROMAGNOLE | ABB | 01/07/2025 14:19:28 | 01/11/2001 14:20:54 | 1635864 | 145713 | 20264113526146 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1305860 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02095030 | 5723118030 | 775439 | 9295098 | 190-13659598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 07:08 | 2026-01-31 19:26 | 2026-02-05 07:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 204/2026 TR: 5723118030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06016673 Nº DE SÉRIE : 965782 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2015 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149246 Nº DE SÉRIE : 820232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 965782 | 06016673 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:59:16 | 01/08/2015 09:00:18 | 820232 | 149246 | 20264109519187 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 16.77 | 14.25 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306414 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700405154 | 710963 | 9094472 | 190-13670655 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02-05 09:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473 | 457148 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/08/2025 16:39:19 | 01/03/2007 16:50:26 | 811233 | 149143 | 20264114088085 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 4.44 | 2.92 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306413 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5710328113 | 720833 | 9091201 | 190-13873789 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 10:49 | 2026-02-02 23:43 | 2026-02-05 10:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | COUTO MAGALHAES | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo vazando oleo, levar porta fusivel | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710328113 ETO-RD-GR 167/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369230 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149259 Nº DE SÉRIE : 820245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 11.57 COORDENADA X: 720847 Y: 9091192 | 369230 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 16:30:22 | 01/09/1999 16:30:57 | 820245 | 149259 | 20264113636657 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 12.76 | 11.57 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306782 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700365016 | 817627 | 9214815 | 190-12312302 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:10 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02-05 11:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 460156 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 14/11/2025 | 15/03/2007 | 820225 | 149239 | 20264114629978 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1159 | 1017 | 919 | Não
ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306292 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5710160074 | 953065 | 8715340 | 190-13714939 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 11:53 | 2026-02-03 17:30 | 2026-02-05 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | 748349 | 004641 | TRAEL | ITB | 12/02/2025 | 10/08/2011 | 820180 | 149194 | 20264114932057 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 18.23 | 17.15 | 16.96 | 18.23 | 17.15 | 16.96 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306396 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5700812009 | 792239 | 9019967 | 190-13722694 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:06 | 2026-02-04 07:57 | 2026-02-05 13:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado. IND FAZENDA SANTA MARIA cliente Raimunda do Espírito santo da uc 6719120 63999871361 RDR Guarai | [8 empty] | 20264114919079 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310206 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710068041 | 702691 | 8762667 | 190-13702494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:12 | 2026-02-08 10:00 | 2026-02-05 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 157-2026 EQUIPE: MLGU04 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | 389858 | NAO LEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 14:36:21 | 23/06/2016 14:37:09 | 290289 | 149728 | 20264114951496 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306965 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700777016 | 833114 | 9237428 | 190-13693446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-05 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 1408290 | 130466 | TRAEL | ITB | 27/11/2025 | 01/01/2022 | 820159 | 149173 | 20264114899743 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1311 | 112 | 88 | Não
ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306787 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5366985025 | 706647 | 9142280 | 190-60614517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 13:43 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02-05 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025 | ETO-RD-AR 207/2026 TR: 5366985025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148084 Nº DE SÉRIE : C287221 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149294 Nº DE SÉRIE : 820280 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | C 287221 | 148084 | TRAEL | ITAM | 27/11/2025 | 30/08/2025 | 820280 | 149294 | ---- | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1383 | 13.04 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306695 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701299084 | 693885 | 8910767 | 190-13723087 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 14:50 | 2026-02-03 19:00 | 2026-02-05 14:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084 | SS ENC-RD-PS 177/2026 trafo 5701299084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111028 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149145 Nº DE SÉRIE : 811235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 111028 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/08/2025 08:37:11 | 05/02/2011 08:37:39 | 811235 | 149145 | 20264113716029 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.9 | 23.86 | 12.82 | 20.77 | 20.88 | 10.25 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309785 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701187014 | 700502 | 8854073 | 190-13714510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:19 | 2026-02-05 20:30 | 2026-02-05 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 178/2026 trafo 5701187014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38193 Nº DE SÉRIE : 667505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147551 Nº DE SÉRIE : 748327 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | 667505 | 38193 | ITB | ITB | 06/02/2011 17:16:23 | 01/05/2010 17:17:29 | 748327 | 147551 | 20264115180275 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | COBRE | 17.18 | 16.42 | 18.39 | 20.77 | 18.51 | 19.55 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306960 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710011013 | 727706 | 8869658 | 190-13700312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 15:42 | 2026-02-04 23:10 | 2026-02-05 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 179/2026 trafo 5710011013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 007192 Nº DE SÉRIE : 178967 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114647 Nº DE SÉRIE : 469918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 178967 | 007192 | TRAEL | VIJAI | 01/01/2018 10:45:26 | 01/09/2010 10:46:09 | 469918 | 114647 | 20264115191740 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 6.01 | 5.77 | 3.87 | 5.41 | 4.48 | 3.17 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306539 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710356058 | 698990 | 9228869 | 190-13673507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 16:57 | 2026-02-03 16:02 | 2026-02-05 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre | ETO-RD-AR 210/2026 TR: 5710356058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144112 Nº DE SÉRIE : 114618 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135311 Nº DE SÉRIE : 493407 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 01 | 114618 | 144112 | ITAIPU | TRAFO | 01/04/2023 09:11:06 | 01/10/2024 09:12:11 | 493407 | 135311 | 20264115217873 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 45 | Sim | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0.57 | 0.51 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306977 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5710008013 | 727161 | 8872154 | 190-13646802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:41 | 2026-02-04 23:47 | 2026-02-05 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 180/2026 trafo 5710008013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9508149 MARCA : RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 08/95 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128708 Nº DE SÉRIE : 577065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 | 95081440 | ilegível | TRAEL | RHEDE | 01/01/2021 15:41:22 | 01/08/1995 15:41:54 | 577065 | 128708 | 20264115242278 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL
DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306693 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700816035 | 831243 | 8790160 | 190-13675944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 17:50 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02-05 17:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | medido_ emergencial_ Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | 1587944 | 140022 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 13:50:07 | 04/02/2024 13:50:50 | 811256 | 149166 | 20264113637417 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 33.4 | 14.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306358 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700987070 | 852222 | 8903010 | 190-13694532 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 18:18 | 2026-01-03 17:50 | 2026-02-05 18:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ELTON SILVA DE JESUS CONTATO: 63 9295-4214 ETO-RD-PS:000171/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 432108 | 138512 | ITB | TRAEL | 01/04/2024 09:07:52 | 01/07/2017 09:08:18 | 1600523 | 141819 | 20264115195388 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-06 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 15.1 | 14.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306621 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5701056155 | 814728 | 9127248 | 190-13654183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:06 | 2026-02-04 19:46 | 2026-02-05 19:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | [8 empty] | 20264113615619 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306344 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700295116 | 839234 | 8735202 | 190-13677701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 19:08 | 2026-02-04 12:01 | 2026-02-05 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | 1489922 | 133784 | TRAEL | ITB | 12/11/2025 | 16/11/2022 | 820169 | 149183 | 20264115274753 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306397 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710063078 | 839915 | 9076541 | 190-13709464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:43 | 2026-02-04 08:11 | 2026-02-05 20:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 | Boa noite, Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 | [8 empty] | 20264115226315 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306380 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700830111 | 721872 | 9057378 | 190-13722224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 14:12 | 2026-02-05 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 | Boa noite, Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 | [8 empty] | 20264115239207 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306749 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700024177 | 803405 | 9216681 | 190-13712267 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 07:33 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02-06 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 | 468176 | 114059 | ROMAGNOLE | TRAEL | 17/07/2025 | 18/04/2018 | 1635876 | 147525 | 20264115486504 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 10 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 3.06 | 3.05 | Não
DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306361 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD06002091 | 5755307026 | 919689 | 8780127 | 190-37547396 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:32 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 08:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. TAP 3 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 1026962 | 102642 | ITAM | ITB | 01/08/2025 15:05:14 | 01/12/2021 15:08:33 | 287170 | 0 | . | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-12-28 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0.2 | 15.68 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309740 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5710049096 | 888154 | 8754459 | 190-13687251 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 13:30 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ OS APENAS DE APOIO | 1234038 | 124872 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/01/2015 13:36:49 | 01/08/2020 13:37:04 | 113303 | 338021 | 20264113461254 | CPFL | CPFL | 2026-02-13 |  | 45 | 45 | Sim | 2 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | SOBRECARGA | 1 H | ALUMINIO | 1.69 | 1.82 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | QUEIMADO |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306382 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700165096 | 876655 | 8759009 | 190-13660704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02-06 08:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 0 | 0 | ABB | ABB | 06/02/2026 13:29:52 | 06/02/2026 13:30:04 | 0 | 0 | 20264113507188 | CPFL | CPFL | 2026-02-13 |  | 10 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309807 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5733214035 | 826777 | 8803029 | 190-12312693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:09 | 2026-02-04 17:47 | 2026-02-06 11:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | medido_ emergencial_ Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | 389344 | - | TRAEL | TRAEL | 06/02/2016 16:29:02 | 01/06/2016 16:30:03 | 169947 | 114676 | 20264116058571 | CPFL | POTENCIAL | 2026-01-08 | 2019-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | + | ALUMINIO | 33.4 | 14.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310508 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5722214257 | 974929 | 8871878 | 190-13682798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:33 | 2026-02-05 16:10 | 2026-02-06 11:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | medido_ emergencial_ Bom dia, Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | 522957 | 12074 | ITB | TRAEL | 09/02/2011 15:01:57 | 01/12/2019 15:07:15 | 748483 | 147599 | 20264115179613 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-08 | 2026-02-09 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 25.7 | 48.2 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1308993 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700541028 | 867701 | 8719935 | 190-13722169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 11:47 | 2026-02-03 22:34 | 2026-02-06 11:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700541028 SS: ETO-RD-DP 89/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA | 1289357 | 127123 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2018 08:37:12 | 01/04/2021 08:39:23 | 463603 | 113652 | 20264116061106 | TRAEL | TRAEL | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309338 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700558116 | 854383 | 8733138 | 190-13673153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:17 | 2026-02-04 04:30 | 2026-02-06 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700558116 SS: ETO-RD-DP 90/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA | 944726 | 133491 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2015 09:00:41 | 01/07/2014 09:03:04 | 270806 | 144842 | 20264113634074 | TRAEL | TRAEL | 2025-03-01 | 2024-05-01 | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309665 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701748075 | 712110 | 8974758 | 190-13671346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:40 | 2026-02-05 23:33 | 2026-02-06 12:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701748075 | SS ENC-RD-PS 183/2026 trafo 5701748075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178291 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147557 Nº DE SÉRIE : 1027087 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 | 178291 | ilegível | ITB | VIJAI | 01/01/2016 10:59:07 | 01/09/2010 10:59:34 | 1027087 | 147557 | 20264115439915 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1h | ALUMINIO | 12.22 | 10.7 | 9.85 | 10.04 | 9.73 | 8.42 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309686 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710004149 | 622011 | 8932017 | 190-13698803 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 12:46 | 2026-02-05 19:30 | 2026-02-06 12:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5710004149 | SS ENC-RD-PS 184/2026 TRAFO 5710004149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121788 Nº DE SÉRIE : 487772 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147665 Nº DE SÉRIE : 464946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 | 487772 | 121788 | TRAEL | ITB | 01/01/2018 10:19:06 | 01/09/2007 10:20:11 | 464946 | 147665 | 20264115294173 | CPFL | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 6.35 | 5.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306481 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5744418082 | 935968 | 8960734 | 190-38191270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento Top. 5744418082 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000182/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 644451 | 142691 | TRAEL | TRAEL | 10/02/2026 10:16:19 | 01/08/2022 10:16:37 | 16542 | 109972 | 20264116126348 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-09-01 | 45 | 45 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2 h | ALUMINIO | 20 | 16 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309590 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5747088104 | 876371 | 9013808 | 190-66303938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:25 | 2026-02-06 08:21 | 2026-02-06 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimado fazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | [8 empty] | . | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306786 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02054060 | 5710332060 | 784000 | 9149561 | 190-13691868 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 13:55 | 2026-02-04 11:35 | 2026-02-06 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | ETO-RD-AR 218/2026 TR: 5710332060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705001534 Nº DE SÉRIE : 68263 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134433 Nº DE SÉRIE : 1497530 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 | 68263 | 2705001534 | ITB | TRAEL | 04/01/2012 | 27/11/2003 | 1497530 | 134433 | 0 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 14.26 | 18.76 | Sim | TRAEL
DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306478 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710110010 | 806414 | 8903578 | 190-13690560 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 14:58 | 2026-02-04 11:12 | 2026-02-06 14:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | 179804 | 1011815 | ABB | ABB | 01/07/2024 09:21:23 | 06/02/2026 09:22:28 | 1622898 | 143199 | 20264114899867 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 10.1 | 4 | 4 | 4 | 10.1 | 4 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306370 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5735113195 | 906883 | 8991744 | 190-13655166 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 15:58 | 2026-02-04 01:43 | 2026-02-06 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735113195 ETO-RD-GR 175/2026 FAZ. CABECEIRA VERDE - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 102321 Nº DE SÉRIE : 1025822 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 06/2018 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149153 Nº DE SÉRIE : 811243 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.32 MEDIÇÃO 2: 16.28 MEDIÇÃO 3: 14.91 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545 | 1025822 | 102321 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 16:58:46 | 01/07/2016 16:59:40 | 811243 | 149153 | 20264115239659 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2018-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 16.28 | 14.91 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306415 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5735116195 | 906672 | 8991524 | 190-13648595 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:06 | 2026-02-04 03:50 | 2026-02-06 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735116195 ETO-RD-GR 176/2026 ZONA RURAL - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 115917 Nº DE SÉRIE : 365212 MARCA : TOSHIBA - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 - 06/2018 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149213 Nº DE SÉRIE : 820199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.29 MEDIÇÃO 2: 18.34 MEDIÇÃO 3: 17.97 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545 | 365212 | 115917 | TRAEL | TOSHIBA | 01/11/2025 17:12:07 | 01/05/1999 17:12:44 | 820199 | 149213 | 20264117006731 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2018-06-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 18.34 | 17.97 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309696 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700602196 | 887092 | 8864046 | 190-13720878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 16:49 | 2026-02-05 22:59 | 2026-02-06 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | 202491 | 0 | TRAEL | VIJAI | 01/11/2015 09:50:14 | 01/11/2011 09:51:00 | 345311 | 109946 | 20264117004593 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-01-30 |  | 15 | 5 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | SOBRECARGA | 0,5 H | ALUMINIO | 8.16 | 8.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306617 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5712496033 | 749261 | 8996997 | 190-13707282 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02-06 17:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306618 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700315153 | 721049 | 9126199 | 190-13668410 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:32 | 2026-02-04 21:42 | 2026-02-06 18:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652 | TR-5700315153Queimado para raios bom potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 153op01 tel-63984324652 | [8 empty] | 20264115217454 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306603 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01102271 | 5704333001 | 765065 | 8860256 | 190-13649139 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:47 | 2026-02-04 13:56 | 2026-02-06 18:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLPMPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 199/2026 DATA ATENDIMENTO 04/02/2026 | 107482 | 21938 | ABB | TRAEL | 01/01/2002 09:36:41 | 01/04/2007 09:37:16 | 181888 | 139719 | 20264117081462 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-04 |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | ALUMINIO | 3.77 | 11.18 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306602 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700837006 | 812071 | 8920497 | 190-12312261 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 18:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-06 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000197/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 464670 | 113663 | TRAEL | TRAEL | 29/12/2025 15:41:10 | 01/04/2018 15:42:08 | 464856 | 113849 | 20264117069417 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 13.2 | 12 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309685 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700555233 | 674487 | 8957814 | 190-13688392 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 19:30 | 2026-02-05 16:01 | 2026-02-06 19:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 192/2026 trafo 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : Z260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120347 Nº DE SÉRIE : 502194 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 | Z260798 | 144267 | TRAEL | ITAM | 01/01/2019 11:02:53 | 01/12/2024 11:04:00 | 502194 | 120347 | 20264117077404 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.39 | 8.07 | 7.83 | 7.12 | 6.53 | 5.96 | Sim | CPFL
DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309780 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710045026 | 864167 | 8818316 | 190-13649862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 21:03 | 2026-02-04 20:50 | 2026-02-06 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | medido_ emergencial_ TR 5710045026 15KVA TENSAO 19,9 PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | 371259 | - | TRAEL | TOSHIBA | 09/01/2018 16:08:59 | 01/11/1999 16:11:54 | 472337 | 145763 | 20264116007640 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 23 | 18.2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309737 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD06002091 | 5700429091 | 909379 | 8779726 | 190-13642671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-03 23:35 | 2026-02-05 18:15 | 2026-02-06 23:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1568572 | 143119 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/07/2025 10:27:38 | 01/11/2024 10:29:41 | 586776 | 147739 | 20264117103405 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309799 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700799026 | 875243 | 8798357 | 190-13707131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 03:20 | 2026-02-05 12:06 | 2026-02-07 03:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | medido_ emergencial_ Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | 176514 | - | TRAEL | VIJAI | 01/01/2020 15:48:59 | 01/09/2010 15:50:04 | 525336 | 122475 | 20264117195545 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306636 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5764816091 | 897040 | 8713890 | 190-39310639 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 07:28 | 2026-02-04 11:30 | 2026-02-07 07:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | 458600 | 144299 | TRAEL | N/A | 20/11/2025 | 15/02/2018 | 820167 | 149181 | 20264111902932 |  | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 10.83 | 10.11 | 9.96 | 10.83 | 10.11 | 9.96 | Não
DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306992 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03062013 | 5700298253 | 698501 | 8877251 | 190-13663921 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 08:42 | 2026-01-04 19:31 | 2026-02-07 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | 128152 | 0 | ITB | VIJAI | 01/04/2024 09:17:27 | 01/01/2018 09:18:17 | 1600373 | 141669 | 20264117076029 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 12.78 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306978 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700849077 | 891233 | 9139907 | 190-13687273 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:33 | 2026-02-04 20:30 | 2026-02-07 09:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077 | ETO-RD-AR 224/2026 TR: 5700849077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178361 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149195 Nº DE SÉRIE : 820181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 178361 | 178361 | TRAEL | VIJAI | 13/11/2025 | 09/09/2010 | 820181 | 149195 | ---- |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 492 | 546 | 672 | Não
ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309667 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700736149 | 619508 | 8941934 | 190-13694005 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:35 | 2026-02-05 18:04 | 2026-02-07 09:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01 | SS ENC-RD-PS 193/2026 trafo 5700736149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176385 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123072 Nº DE SÉRIE : 498660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 176385 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/01/2019 10:23:54 | 01/09/2010 10:24:25 | 498660 | 123072 | 20264117675406 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.5 | 14.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL
DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306725 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02001037 | 5753553037 | 759653 | 8763444 | 190-35971671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 09:56 | 2026-02-01 14:55 | 2026-02-07 09:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE | 221122 | 026143 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/11/2025 13:57:41 | 01/11/2023 14:00:20 | 1657795 | 148979 | 20264113024457 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-04 | 2023-11-01 | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 8.09 | 5.98 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306753 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5750063070 | 882809 | 8900880 | 190-20526109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 10:47 | 2026-02-04 21:51 | 2026-02-07 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000201/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 DADOS DO ATENDIMENTO: ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA EQUIPE: 833019 DATA: 05/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 136163 | 129306 | TRAEL | RHEDE | 01/12/2001 09:14:26 | 01/08/2008 09:14:49 | 183338 | 140204 | 20264117689404 | TRAEL | TRAEL | 2025-09-01 | 2024-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 13.3 | 7.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309748 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5710287032 | 622317 | 8565890 | 190-13708607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 12:44 | 2026-02-05 14:48 | 2026-02-07 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264117705568 SS: ETO-RD-GU 166/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 369953 | N/A | ITAM | TOSHIBA | 01/10/2025 09:16:16 | 01/11/1999 09:18:16 |  | 149783 | 20264117705568 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 18.5 | 24.8 | Não
ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306799 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700486005 | 941889 | 8611219 | 190-15839432 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 13:13 | 2026-02-05 17:30 | 2026-02-07 13:13 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | 70306 | 001719 | TRAEL | TRAEL | 12/11/2025 | 15/11/2005 | 820166 | 149180 | 20264117724557 |  | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | Não
ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309595 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700970077 | 910860 | 9113790 | 190-13700275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 15:21 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-07 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 239/2026 TR: 5700970077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06008015 Nº DE SÉRIE : 768714 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149155 Nº DE SÉRIE : 811245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 | 768714 | 06008015 | TRAEL | ITB | 01/08/2025 09:50:33 | 01/01/2012 09:51:39 | 811245 | 149155 | 20264115987501 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 284.8 | 270.2 | 269.5 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310191 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701249055 | 676023 | 9033276 | 190-13696592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 17:41 | 2026-02-07 10:59 | 2026-02-07 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 194/2026 trafo 5701249055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 062249 Nº DE SÉRIE : 917368 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149862 Nº DE SÉRIE : 297826 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 | 217368 | 002249 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 11:00:54 | 01/03/2011 11:01:39 | 297826 | 149867 | 20264117766169 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-02-09 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 20.34 | 19.93 | 18.75 | 17.1 | 16.76 | 15.88 | Não
ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306912 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700065132 | 834269 | 9400701 | 190-13697129 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:04 | 2026-02-04 21:30 | 2026-02-07 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonito Aceso livre TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/1998 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8423 IMPEDÂNCIA; 3,1 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149082 Nº SÉRIE; 799431 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,03 / 6,25 / 5,99 | 8423 | NAO TEM | TRAEL | SAGEL | 07/10/2025 | 10/03/1998 | 799431 | 149082 | 20264117777032 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 6.25 | 5.99 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306916 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700424154 | 708469 | 9101873 | 190-13657607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:06 | 2026-02-05 15:30 | 2026-02-07 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700424154 ETO-RD-GR 189/2026 CHÁC. DOIS IRMÃOS - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 19290 Nº DE SÉRIE : 457208 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149744 Nº DE SÉRIE : C 290305 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.71 MEDIÇÃO 2: 00.48 MEDIÇÃO 3: 00.17 COORDENADA X: 708576 Y: 9101849 | 457208 | 19290 | ITAM | ITB | 01/10/2025 15:34:42 | 01/03/2007 15:35:13 |  | 149744 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.48 | 0.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306935 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5701020070 | 861706 | 8934503 | 190-13716153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:11 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-07 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 976547 | 120935 | ITB | ABB | 01/01/2015 11:53:41 | 08/12/2021 11:59:05 | 1575025 | 139127 | 20264117780778 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2021-12-08 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309687 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5700713019 | 867880 | 9187946 | 190-15827916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:28 | 2026-02-05 15:40 | 2026-02-07 18:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01 | ETO-RD-AR 240/2026 TR: 5700713019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 41565 Nº DE SÉRIE : 172078 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149192 Nº DE SÉRIE : 820178 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 172078 | 41565 | TRAEL | VIJAI | 28/11/2025 | 14/07/2010 | 820178 | 149192 | 20264117791189 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 11.59 | 9.19 | Não
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306959 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5701262019 | 870645 | 9172244 | 190-15782841 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02-07 18:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | 175731 | INEXISTENTE | TRAEL | VIJAI | 28/11/2025 | 11/08/2010 | 820283 | 149297 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 6.97 | 782 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309699 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5731545014 | 691875 | 8859879 | 190-13697295 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-04 20:53 | 2026-02-05 23:00 | 2026-02-07 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 195/2026 trafo 5731545014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116584 Nº DE SÉRIE : 473393 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2018 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147574 Nº DE SÉRIE : 460106 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 473393 | 116584 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2010 10:50:07 | 01/06/2018 10:50:40 | 460106 | 147574 | 20264117815279 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 13.21 | 14.28 | 16.24 | 14.28 | 10.87 | 15.54 | Sim | CPFL
DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309812 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL05072001 | 5727402001 | 782943 | 8816628 | 190-13693957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02-08 07:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA Trafo atendido na obra 0312600138, obra do priorizador | 448239 | 109499 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2025 15:21:13 | 01/11/2017 15:22:23 | 1637874 | 148933 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 112.5 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0.84 | 0.85 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1306920 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5729815096 | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02-08 08:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026 | 3250310 | 141076 | CEMEC | ITAM | 01/10/2006 13:32:29 | 06/02/2026 13:32:42 | 291519 | 109803 |  | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-08-11 | 2026-02-12 | 25 | 25 | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | ABALROADO | 0 | ALUMINIO | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310671 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700767026 | 872065 | 8803507 | 190-13655059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 08:26 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 08:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01 | 176676 | 0 | ITAM | VIJAI | 01/05/2024 15:42:15 | 01/09/2010 15:49:36 | 250766 | 141006 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 15 | 15 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 24 | 23.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310241 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5734874077 | 902560 | 9125176 | 190-13644780 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:10 | 2026-02-05 18:20 | 2026-02-08 10:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077 | SS ETO-RD-AR 251/2026 TRAFO 5734874077 EQUIPE SE DESLOCOU PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO; CONTUDO, AO EFETUAR A TROCA, CONSTATOU-SE QUE O TRANSFORMADOR NOVO INSTALADO APRESENTAVA DEFEITO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR NOVA SUBSTITUIÇÃO (ENC-MLAR01 98/2026). | 1129 | 134664 | TRAEL | TRANSFORMAN | 09/02/2017 | 08/05/2014 | 441045 | 146745 | 20264118327489 | CPFL | CPFL |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 587 | 643 | 394 | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310468 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5703014122 | 797868 | 8848009 | 190-13721603 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 10:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-08 10:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | 442928 | 108783 | ITAM | ITB | 27/12/2025 10:02:45 | 01/03/2026 10:10:48 | 442928 | 108783 | 20264118321656 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 27.54 | 27.7 | 10 | 0.5 | 0.3 | 10 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310723 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701254035 | 826454 | 8786561 | 190-13719156 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:49 | 2026-01-06 16:18 | 2026-02-08 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | medido_ emergencial_ trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | 173419 | - | ABB | VIJAI | 10/02/2002 15:13:50 | 10/02/2026 15:15:43 | 181127 | 147568 | 20264117695254 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 38.5 | 38.4 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1307018 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710232094 | 766260 | 8668940 | 190-13656550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 11:50 | 2026-02-06 13:59 | 2026-02-08 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 495286 | 142209 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 08/08/2024 | 06/06/2023 | 1557592 | 141478 | 20264118395093 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 578 | 47 | 56 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310476 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733180026 | 891848 | 8805635 | 190-12314352 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 14:43 | 2026-02-07 12:31 | 2026-02-08 14:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | 502081 | 120234 | ITAM | TRAEL | 07/01/2025 14:25:02 | 01/05/2019 14:29:05 | 273456 | 147683 | 20264118393804 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 21.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310232 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701569075 | 725763 | 8966966 | 190-13716327 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:55 | 2026-02-06 18:10 | 2026-02-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne. | SS ENC-RD-PS 199/2026 trafo 5701569075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3201 Nº DE SÉRIE : 763610 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147552 Nº DE SÉRIE : 451535 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 | 763610 | 3209 | TRAEL | ITB | 01/01/2017 10:45:51 | 01/11/2011 10:46:40 | 451535 | 147552 | 20264118490854 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 9.25 | 8.73 | 6.54 | 17.83 | 16.03 | 19.51 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309647 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710058078 | 840650 | 9077766 | 190-13686425 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 17:58 | 2026-02-06 14:49 | 2026-02-08 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA 63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAO RDR Itacaja | [8 empty] | 20264118427411 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309762 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700642148 | 805801 | 8675383 | 190-13646079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-05 19:07 | 2026-02-06 10:04 | 2026-02-08 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT:202641185098117 SS: ETO-RD-GU 180/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | C236889 | 137101 | TRAEL | ITAM | 01/10/2025 11:01:37 | 01/06/2023 11:02:41 | 799484 | 149135 | 20264118509817 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 20.7 | 14.4 | Não
DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309673 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL06099059 | 5735643059 | 796693 | 8854898 | 190-13718277 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 06:56 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-09 06:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833017 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO - (62) 99209-2321 SS DOLP-RD-PA 213/2026 DATA ATENDIMENTO 06/02/2026 *********************04/05/2026 laudo do TF anexo no SIAGO 0112600409************** | 457520 | 1101 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2025 09:59:16 | 01/02/2016 10:00:13 | 1648839 | 148960 | 20264119055883 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310212 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5700020008 | 766188 | 8942379 | 190-13670918 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:16 | 2026-02-07 00:22 | 2026-02-09 08:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 | 128278 | ilegível | ITAM | VIJAI | 01/12/2025 10:37:05 | 01/10/2008 10:37:32 |  | 149874 | 20264118550318 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 8.4 | 9.68 | 10.47 | 11.55 | 12.6 | 15.09 | Não
DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309934 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5713428152 | 808853 | 8720251 | 190-13707923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 08:42 | 2026-02-06 16:20 | 2026-02-09 08:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr santa rosa | 421825 | 104440 | N/A | TRAEL | 07/02/2018 11:16:29 | 01/01/2017 11:17:40 | 457360 | 110974 | 20264117832489 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310479 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700454043 | 804966 | 8769886 | 190-13685713 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 12:07 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-09 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergemcial_ TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KV ACESSO: CAMINHONETE | 362723 | 017337 | TRAEL | TRAEL | 09/02/2020 14:47:39 | 01/09/2015 14:49:34 | 525579 | 122728 | 20264118513550 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 31.4 | 24.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310513 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700164250 | 790009 | 8770546 | 190-15807262 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | IPUEIRAS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699 | medido_ emergencial_ INT: 20264119286629 Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 9528938 FAZENDA SAO SALVADOR 63984171902 MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO 043OP01 63 99263-3699 | 463522 | 113571 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2022 16:32:48 | 01/03/2018 16:40:57 | 1423052 | 131530 | 20264119286629 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310776 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5710862001 | 765332 | 8837990 | 190-15853934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 18:33 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02-09 18:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739 | medido_ emergencial_ Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Acesso para caminhonete. UC 5868289 FAZENDA CHAPADAO 63999849201 RENATO SCHNEIDER 001OP17 63 98103-9739 | 49250 | 4462 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 14:28:07 | 01/12/2004 14:29:06 | 820311 | 149323 | INT: 20264119252067 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 15 | 15 | Sim | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310156 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700062227 | 918332 | 9039505 | 190-13646120 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:06 | 2026-02-09 18:48 | 2026-02-09 21:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia | [8 empty] | . | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310195 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700943078 | 857577 | 9055118 | 190-13660624 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:30 | 2026-02-09 18:44 | 2026-02-09 21:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078 IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA | [8 empty] | 20264119074346 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311537 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01084002 | 5700271002 | 897815 | 9300269 | 190-13696147 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02-09 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002. | 99011557 | N/A | TRAEL | MEGA TRAFO | 11/02/2015 15:08:00 | 01/01/1999 14:41:06 | 339108 | 147022 | N | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-05-01 | 2026-02-11 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 1.1 | 1.14 | 1.03 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310164 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5721931008 | 758346 | 8968333 | 190-63555494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-06 21:48 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02-09 21:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160 | SS ENC-RD-PS 201/2026 TR 5721931008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127055 Nº DE SÉRIE : 502029 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149853 Nº DE SÉRIE : 297822 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 05 | 502029 | 127055 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 10:49:17 | 01/05/2019 10:49:47 | 297822 | 149853 | 20264119387495 |  | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.51 | 16.83 | 18.54 | 14.44 | 18.62 | 14.43 | Não |  | Sim
ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310165 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710088055 | 655949 | 8979813 | 190-13686196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:16 | 2026-02-08 14:05 | 2026-02-10 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01 | SS ENC-RD-PS 202/2026 TR 5710088055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 48392 Nº DE SÉRIE : 707013 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : OUT/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149868 Nº DE SÉRIE : 297832 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | 707073 | 48392 | ITAM | ITB | 01/12/2025 10:41:45 | 01/10/2010 10:42:11 | 297832 | 149868 | 20264119262641 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 13.98 | 18.39 | 22.12 | 19.83 | Não
ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310561 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01087030 | 5700041030 | 773457 | 9291645 | 190-13683625 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 10:34 | 2026-02-08 16:20 | 2026-02-10 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma. | SS ETO-RD-AR 261/2026 TRAFO 5700041030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 1337 Nº DE SÉRIE : 3398 MARCA : PCG DATA FABRICAÇÃO : 1976 IMPEDANCIA : 3.45 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147756 Nº DE SÉRIE : 586793 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 | 3398 | 1337 | ITAIPU | PEG | 26/07/2025 | 09/02/1976 | 586793 | 147756 | .... |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310152 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700302002 | 872638 | 9297797 | 190-34112016 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 12:55 | 2026-02-08 18:14 | 2026-02-10 12:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | TOCANTINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149 ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO TRAFO Nº 5700302002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145120 Nº SÉRIE; Z.271309 IMPEDÃNCIA; 3,17 POS. DO TAP; 3º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2018 DATA REF. 08/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 111874 Nº SÉRIE; 458351 IMPEDÃNCIA; 2,98 POS. DO TAP; 4º MEDIÇÃO; 2,82 / 3,90 / 4,14 | Z 271309 | 145120 | TRAEL | ITAM | 08/02/2018 | 08/02/2025 | 458351 | 111874 | 20264119946253 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 9 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 282 | 390 | 414 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309959 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710313003 | 727718 | 8691213 | 190-13703382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 14:46 | 2026-02-09 10:34 | 2026-02-10 14:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264119930586 SS: ETO-RD-GU 181/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1219869 | 122288 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 08/08/2024 | 01/01/2020 | 1557593 | 141474 | 20264119930586 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310211 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710140028 | 858353 | 8703995 | 190-15785224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:26 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-10 15:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | NATIVIDADE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710140028 SS: ETO-RD-DP 114/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 250003 | 140298 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 10:02:12 | 01/10/2020 10:04:04 | 820243 | 149257 | 20264120070200 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-09 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310532 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5751811026 | 879053 | 8811512 | 190-49539984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 15:43 | 2026-02-07 21:15 | 2026-02-10 15:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | medido_ emergencial_ 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | 458228 | 111370 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/11/2025 16:58:50 | 09/02/2018 16:59:40 | 1657794 | 148978 | 20264120070497 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | - | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310253 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700007157 | 760531 | 9272091 | 190-13663150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 17:38 | 2026-02-07 22:23 | 2026-02-10 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM | ETO-RD-AR 263/2026 TR: 5700007157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131314 Nº DE SÉRIE : 616181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2022 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144080 Nº DE SÉRIE : 114586 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 02 | 616181 | 131314 | ELETRAFO | TRAEL | 31/10/2024 | 19/05/2022 | 114586 | 144080 | 20264119943682 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 103 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310252 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5740204170 | 798554 | 9202119 | 190-13650462 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:01 | 2026-02-07 22:50 | 2026-02-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03 | SS ETO-RD-AR 265/2026 TRAFO: 5740204170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121347 Nº DE SÉRIE : 932234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133672 Nº DE SÉRIE : 669072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | 932234 | 121347 | TRAEL | ITB | 12/01/2022 | 07/01/2015 | 669072 | 133672 | 20264120061052 | CPFL | POTENCIAL |  |  | 25 | 25 | Não | 18 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1939 | 1658 | 149 | Sim | CPFL
ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310012 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5700032103 | 879315 | 9384982 | 190-13644261 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:18 | 2026-02-08 01:56 | 2026-02-10 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | trafo queimado TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 - REFORMA; 09/2025 MARCA; ROMAGNOLE - TRAEL-PA Nº CITD; 132844 Nº SÉRIE; 990387 IMPEDÂNCIA; 4,12 POS. TAP; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143798 Nº SÉRIE; 20084012 IMPEDÂNCIA; 3,86 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 5,92 / 5,94 / 06,39 | 990387 | 132844 | N/A | ROMAGNOLE | 11/09/2024 | 14/01/2015 | 20084012 | 143798 | 20264120138800 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-09-27 | 112.5 | 112.5 | Não | 55 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 5.94 | 6.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1309939 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700614029 | 769484 | 8558280 | 190-13686663 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 19:24 | 2026-02-08 16:53 | 2026-02-10 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264120234197 SS: ETO-RD-GU 185/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.1 VBN: 212.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 582492 | 33998 | TRAEL | ITB | 03/11/2025 | 02/03/2009 | 820266 | 149280 | 20264120234197 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.42 | 15.87 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310244 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710117157 | 781521 | 9236388 | 190-13660441 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 20:41 | 2026-02-08 12:00 | 2026-02-10 20:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26 | SS ETO-RD-AR 266/2026 TRAFO 5710117157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371150 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149307 Nº DE SÉRIE : 820293 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 371150 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 20/11/2025 | 11/11/1999 | 820293 | 149307 | 20264120091327 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1404 | 14.2 | 10.79 | Não
ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310188 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700645087 | 708897 | 9025033 | 190-12312512 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-07 21:08 | 2026-02-10 06:01 | 2026-02-10 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136 CARLISTENIA VALADARES DA SILVA TEL.63984289135 RDR GOIANORTE | [8 empty] | 20264119350781 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | .
ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310611 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700416016 | 827535 | 9240972 | 190-13698818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 09:44 | 2026-02-09 17:05 | 2026-02-11 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre | SS ETO-RD-AR 267/2026 TRAFO: 5700416016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 480845 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149188 Nº DE SÉRIE : 820174 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 480845 | 00 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 | 01/08/2007 | 820174 | 149188 | 20264120788602 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1015 | 705 | 1184 | 1015 | 705 | 1184 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310204 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700299024 | 748165 | 9079329 | 190-13697125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 10:49 | 2026-02-09 17:30 | 2026-02-11 10:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347 | TR-5700299024 Queimado NO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024 para raios bom potência 15kva tensão 13,8kv acesso livre equipe 154op01 tel-992674347 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313223 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5740059263 | 964954 | 8733040 | 190-13680537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:02 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DA CONCEICAO | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5740059263 SS: ETO-RD-DP 115/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 469860 | 144589 | TRAEL | TRAEL | 01/07/2017 08:21:20 | 01/05/2018 08:22:58 | 435369 | 105825 | 20264120084024 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310616 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700382016 | 833988 | 9246211 | 190-13650722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 11:21 | 2026-02-09 18:35 | 2026-02-11 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado | SS ETO-RD-AR 268/2026 TRAFO 5700382016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145435 Nº DE SÉRIE : 179561 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149197 Nº DE SÉRIE : 820183 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 179561 | 145435 | TRAEL | ABB | 01/11/2025 | 01/02/2002 | 820183 | 149197 | 20264119121987 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 258 | 322 | 403 | 258 | 322 | 403 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311384 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5701592075 | 727112 | 8940133 | 190-13644357 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 12:28 | 2026-02-10 16:45 | 2026-02-11 12:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre | SS ENC-RD-PS 203/2026 trafo 5701592075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172319 MARCA : VIJIA DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149864 Nº DE SÉRIE : C 297828 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 | 172319 | ilegível | ITAM | VIJAI | 01/12/2025 09:04:09 | 01/08/2010 09:05:02 |  | 149864 | 20264120094914 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 21.34 | 20.49 | 19.52 | 20.09 | 19.5 | 18.92 | Não
ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310203 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700729038 | 1000732 | 8611226 | 190-13679670 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 12:46 | 2026-02-09 16:57 | 2026-02-11 12:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | 498509 | 25718 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 08:33:57 | 01/11/2007 08:35:22 | 820295 | 149309 | 20264120824890 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310200 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5758057001 | 775082 | 8888721 | 190-12314716 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 14:01 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-11 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado Nº 5758057001 - Potência: 15 kVA - Tensão:13.8 - Para raios: Bom - Causa: descarga atimosterica - Acesso : livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas - Telefone: 63 992663276 DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 232/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 518605 | 121586 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 08:56:48 | 01/10/2019 08:58:50 | 289670 | 14806 | 20264120218160 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 12.3 | 13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310194 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710038032 | 634043 | 8577933 | 190-13716074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 14:29 | 2026-02-09 17:28 | 2026-02-11 14:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 189/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 19244 | IIEGÍVEL | TRAEL | SAGEL | 06/10/2025 | 01/06/1999 00:00:00 | 799427 | 149078 | 20264120846320 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 20.15 | 13.25 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310482 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5702795004 | 819492 | 9189589 | 190-13710662 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 15:57 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-11 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 270/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 473506 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149308 Nº DE SÉRIE : 820294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 473506 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 10:27:50 | 01/06/2007 10:28:29 | 820294 | 149308 | 20264120860083 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 310 | 315 | 330 | 199 | 124 | 124 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310493 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700614087 | 719205 | 9025478 | 190-13709250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 17:05 | 2026-02-10 08:16 | 2026-02-11 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | [8 empty] | 20264120901606 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310693 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5761022073 | 625023 | 8751221 | 190-48436644 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-08 19:41 | 2026-02-09 22:35 | 2026-02-11 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty) | SS ENC-RD-PS 205/2026 trafo 5761022073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145799 Nº DE SÉRIE : C273653 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149869 Nº DE SÉRIE : 297833 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 | C273653 | 145799 | ITAM | ITAM | 01/01/2026 08:38:19 | 01/03/2025 08:38:50 | 297833 | 149869 | 20264120899484 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 h | ALUMINIO | 10.65 | 13.17 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310214 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700095082 | 969625 | 8934059 | 190-13684442 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 09:53 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 09:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ - Trafo:5700095082 QUEIMADO - Potência: 15kva - Tensão: 34,5 - Para raios: Queimado -Acesso: Caminhonete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000233/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 233720 | 136235 | ITAM | ITAIPU | 01/12/2025 09:17:58 | 01/04/2024 09:18:47 | 297841 | 149877 | será aberta em campo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 | ALUMINIO | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310467 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5764119021 | 870916 | 8547941 | 190-42244529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 13:03 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | 482657 | 118423 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 11:25:08 | 11/02/2018 11:26:24 | 820188 | 149202 | 20264121607105 |  | TRAEL |  | 2025-07-31 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Sim
ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311383 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700596012 | 641921 | 8836784 | 190-13713411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 16:03 | 2026-02-10 23:10 | 2026-02-12 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 209/2026 TR 5700596012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6015084 Nº DE SÉRIE : 337992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107254 Nº DE SÉRIE : 127828 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2008 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 03 | 337992 | 6015084 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2008 08:59:20 | 01/01/2015 09:00:19 | 127828 | 107254 | 20264120913639 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.05 | 10.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310699 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700360227 | 911818 | 9038383 | 190-13643951 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 17:49 | 2026-02-12 08:07 | 2026-02-12 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV | [8 empty] | SERA GERADO NA HORA DO SERVIÇO | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310606 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5741303186 | 769366 | 8557769 | 190-13709811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-10 13:14 | 2026-02-12 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264121641118 SS: ETO-RD-GU 193/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 431632 | 104862 | ITAM | TRAEL | 09/10/2025 | 05/06/2017 | 290381 | 148788 | 20264121641118 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 20.31 | 12.81 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311382 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700725233 | 695967 | 8942854 | 190-13691937 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:30 | 2026-02-10 21:39 | 2026-02-12 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04 | SS ENC-RD-PS 212/2026 TR 5700725233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149866 Nº DE SÉRIE : C 297830 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | 111105 | ilegível | ITAM | VIJAI | 01/12/2025 08:54:19 | 11/02/2011 08:55:00 |  | 149866 | 20264120775871 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.33 | 13.08 | 12.23 | 11.27 | 9.61 | 8.4 | Não
ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310570 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710323107 | 655102 | 8617798 | 190-13674749 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 18:51 | 2026-02-10 23:26 | 2026-02-12 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264121664894 SS: ETO-RD-GU 194/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 304443 | 0 | ITAM | ITB | 16/10/2025 | 13/01/2005 | 290402 | 149809 | 20264121664894 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1458 | 2299 | 1458 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310630 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5702917122 | 825497 | 8846318 | 190-13686724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:03 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-12 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 235/2026 DATA ATENDIMENTO: 10/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 457959 | 200170 | TRAEL | ITB | 01/12/2025 14:59:00 | 04/03/2007 15:01:26 | 1289670 | 149122 | 20264121668411 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 0,5 h | ALUMINIO | 3.63 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311373 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5763353155 | 810558 | 9148027 | 190-39342437 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-09 19:13 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02-12 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155 | ETO-RD-AR 276/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146127 Nº DE SÉRIE : 1615116 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142284 Nº DE SÉRIE : 1610534 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 05 | 1615116 | 146127 | ITB | ROMAGNOLE | 01/05/2024 | 01/04/2025 | 1610534 | 142284 | 20264121669403 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 185 | 190 | 195 | 185 | 190 | 195 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310589 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700221196 | 875949 | 8861646 | 190-13706728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 00:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02-13 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | 78606 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 10:13:57 | 01/03/2006 10:14:18 | 297839 | 149875 | 20264121766011 |  | NÃO É REFORMADO | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 10 | 10 | Sim | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.1 | 12.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5737234021 | 814891 | 8606289 | 190-13691463 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 07:23 | 2026-02-10 11:57 | 2026-02-13 07:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264121622052 SS: ETO-RD--GU 195/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1026158 | 102425 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 13:57:36 | 01/03/2016 13:58:49 | 820257 | 149271 | 20264121622052 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 3.19 | 2.13 | Não
ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311412 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700001161 | 829671 | 9370359 | 190-13703348 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:18 | 2026-02-10 22:43 | 2026-02-13 09:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 123156 Nº SÉRIE; 1227286 IMPEDÂNCIA; 3,85 POS. TAP;2º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 112166 Nº SÉRIE; 230301 IMPEDÂNCIA; 4,20 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 18,06 / 18,20 / 18,13 | 1227286 | 123156 | TRAEL | ROMAGNOLE | 12/07/2017 | 08/01/2020 | 230301 | 112166 | 20264122260135 | TRAEL | CPFL |  |  | 30 | 30 | Não | 19 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 18.2 | 18.13 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311513 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710193030 | 765479 | 9270695 | 190-13648016 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:23 | 2026-02-10 16:40 | 2026-02-13 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657 | ETO-RD-AR 279/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137034 Nº DE SÉRIE : C 236960 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112394 Nº DE SÉRIE : 181202 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | C 236960 | 137034 | TRAEL | ITAM | 11/02/2026 | 30/06/2023 | 181202 | 112394 | 20264121564581 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1617 | 145 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310701 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02038009 | 5700212048 | 749767 | 8991970 | 190-13679100 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 09:40 | 2026-02-10 15:22 | 2026-02-13 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | Trafo: 5700212048 Queimado Potencia: 05 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | [8 empty] | 20264121624009 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310865 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700406087 | 715957 | 9007553 | 190-13719183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 10:44 | 2026-02-10 21:13 | 2026-02-13 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 | [8 empty] | 20264122281775 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1310716 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710241094 | 783379 | 8693030 | 190-13715079 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:18 | 2026-02-11 11:54 | 2026-02-13 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264122261855 SS: ETO-RD-GU 196/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 218 VCN: 215 VAB: 372 VBC: 378 VCA: 378 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 463573 | 121358 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2023 00:00:00 | 01/03/2018 00:00:00 | 495284 | 142207 | 20264122261855 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-10-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 6.01 | 6.14 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311453 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711948122 | 830059 | 8865829 | 190-13694042 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02-13 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 634112 | Ilegível | ITAM | ITB | 01/04/2024 14:45:35 | 01/12/2009 14:49:30 | 250610 | 140900 | 20264122259129 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-19 |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1 H | ALUMINIO | 19.1 | 9.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311720 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701403075 | 719892 | 8973536 | 190-12313407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 13:01 | 2026-02-11 15:51 | 2026-02-13 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 214/2026 trafo 5701403075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178332 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104956 Nº DE SÉRIE : 431726 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 178332 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/06/2017 09:06:09 | 01/09/2010 09:07:08 | 431726 | 104956 | 20264123134524 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.4 | 21.8 | 19.8 | 27.8 | 28.4 | 22.7 | Não
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311455 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01030124 | 5722963124 | 826255 | 9279674 | 190-15820020 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:06 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02-13 16:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | RIACHINHO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO . | 363214 | n/a | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/01/2025 15:01:05 | 01/10/2015 15:01:40 | 1597372 | 144661 | ............. | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 45 | 25 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 5.58 | 6.42 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311707 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5750621043 | 808332 | 8763513 | 190-31810206 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-11 11:35 | 2026-02-13 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 717608 | p012755 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2007 10:21:22 | 01/11/2023 10:22:12 | 115184 | 134859 | 20264123168586 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6 | ALUMINIO | 8.2 | 3.5 | 5.6 | 8.2 | 3.5 | 5.6 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311386 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700899087 | 726052 | 9022413 | 190-13678977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-11 20:01 | 2026-02-13 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA | [8 empty] | 20264123151249 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311365 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5746966041 | 694473 | 8770386 | 190-23045975 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 09:38 | 2026-02-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS SS: ETO-RD-GU 199/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 477509 | 115949 | ITAM | TRAEL | 16/10/2025 | 30/03/2022 |  | 149743 | 20264123183307 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 633 | 733 | 2294 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312100 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5733466075 | 719820 | 8943746 | 190-13658869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-13 00:35 | 2026-02-14 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV | SS ENC-RD-PS 217/2026 TRAFO 5733466075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115979 Nº DE SÉRIE : 477540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149739 Nº DE SÉRIE : C 290300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 477540 | 115979 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 08:53:56 | 01/07/2018 08:54:35 |  | 149739 | 20264123840143 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.36 | 14.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312756 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710029090 | 847384 | 9298300 | 190-13658099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:18 | 2026-02-14 10:19 | 2026-02-14 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79 | 00 | 00 | ITB | N/A | 12/10/2025 | 12/02/2024 | 799440 | 149091 | 20264123845226 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 1.56 | 2.14 | 1.79 | 1.56 | 2.14 | 1.79 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311518 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5737864196 | 877256 | 8864515 | 190-13644387 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:25 | 2026-02-11 16:30 | 2026-02-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5737864196 QUEIMADO ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 00238/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 459007 | 112556 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 18:24:27 | 01/02/2026 18:25:01 | 799471 | 149122 | 20264123796101 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.69 | 8.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311719 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700277134 | 760647 | 9411413 | 190-13674215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02-14 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ESPERANTINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA. | [8 empty] | 20264123835541 | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311935 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5757168122 | 788792 | 8884108 | 190-41969810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:38 | 2026-03-23 10:00 | 2026-02-14 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ TRAFO 5757168122 queimado. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 34,5 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | 427911 | 104473 | TRAEL | TRAEL | 09/04/2024 10:46:07 | 01/07/2017 10:48:40 | 143835 | 147731 | 20264123842425 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 7 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311555 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700226006 | 812698 | 8921628 | 190-13720294 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 12:53 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-14 12:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700226006 queimado acesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE:___________________________ ENCARREGADO:_____________________ CONTATO:_________________________ DOLP-RD-PA 000240/2026 DATA ATENDIMENTO:____/_____ /_____ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) a | 550807 | 125847 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 10:19:01 | 01/06/2020 10:19:47 | 1615928 | 146406 | 20264123852423 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | ALUMINIO | 12.44 | 17 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311715 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710240111 | 743301 | 9103703 | 190-13652225 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 15:41 | 2026-02-12 15:03 | 2026-02-14 15:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE | TR 5710240111 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO 13800 ACESSO LIVRE | [8 empty] | 20264123908780 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311651 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700952113 | 719332 | 9071729 | 190-13664731 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 16:59 | 2026-02-13 06:38 | 2026-02-14 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 | [8 empty] | 20264123790241 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313224 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710170052 | 649816 | 8681210 | 190-13682673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:21 | 2026-02-12 18:00 | 2026-02-14 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 202/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 231 VBN: 388 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 798293 | P012992 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 10:40:56 | 01/05/2025 10:42:13 | 589121 | 148390 | 20264123921464 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312080 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700571084 | 694526 | 8908186 | 190-13701835 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:37 | 2026-02-12 14:19 | 2026-02-14 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 218/2026 trafo 5700571084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 373110 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129875 Nº DE SÉRIE : 602054 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 | 373110 | ilegível | TRAEL | TOSHIBA | 01/01/2022 09:00:18 | 13/02/2000 09:00:56 | 602054 | 129875 | 20264123976113 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 14.76 | 13.21 | 12.28 | 10.23 | 9.35 | 7.86 | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311642 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710321010 | 801339 | 8900331 | 190-13723305 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 17:52 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02-14 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 244/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 928991 | 01454 | TRAEL | ITB | 01/04/2010 17:25:47 | 01/01/2015 17:26:23 | 498289 | 119474 | 20264123973016 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 5.9 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312855 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5745412026 | 888470 | 8807400 | 190-21087864 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 18:55 | 2026-02-12 15:35 | 2026-02-14 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 441848 | 122300 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 10:37:43 | 01/08/2017 10:38:29 | 290318 | 149757 | 20264123780345 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 32.3 | 12.4 | 18.7 | 32.3 | 12.4 | 18.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311664 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712754122 | 818956 | 8849948 | 190-13675160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:18 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-14 19:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000246/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 443048 | 120865 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2024 16:12:25 | 01/09/2011 16:13:18 | 250326 | 141092 | 20264123995988 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 18.9 | 9.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311649 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5300252152 | 836132 | 8725852 | 190-13660209 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 19:44 | 2026-02-12 17:29 | 2026-02-14 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | 668975 | 133575 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 08:15:21 | 01/12/2022 08:16:24 | 820187 | 149201 | 20264123973528 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312845 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700861026 | 852369 | 8831093 | 190-13658122 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-11 23:47 | 2026-02-12 18:43 | 2026-02-14 23:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 184945 | ilegivel | TRAEL | N/A | 16/02/2015 11:00:00 | 16/02/2011 11:01:09 | 339337 | 147572 | 20264124110633 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 26.7 | 10.3 | 18.5 | 26.7 | 10.3 | 18.5 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311832 | 2026 | COCM | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710046096 | 888222 | 8757105 | 190-13644506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:29 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-15 10:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS CRIADA PARA SUBSTITUIR MLPO0190/2025 OBRA 0312500671 TRAFO ERRADO | 1463815 | 135568 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/01/2020 10:48:29 | 01/05/2023 10:49:23 | 1219870 | 122289 | 0000 | CPFL | TRAEL | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 30 | 30 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 62.4 | 51.6 | 38.2 | 62.4 | 51.6 | 38.2 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1311892 | 2026 | COCM | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710046096 | 888222 | 8757105 | 190-13644506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02-15 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | EDSON CURCINO DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO | 1219870 | 122289 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 11:10:21 | 01/01/2020 11:12:55 | 586782 | 147745 | 11 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-07-01 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 74 | 69 | 71 | 74 | 69 | 71 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312104 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701949004 | 821126 | 9198062 | 190-13870347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 11:53 | 2026-02-12 17:40 | 2026-02-15 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27 | ETO-RD-AR 287/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20377 Nº DE SÉRIE : 369015 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149293 Nº DE SÉRIE : 820279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 369015 | 20377 | TRAEL | TOSHIBA | 29/11/2025 | 16/09/1999 | 820279 | 149293 | 20264123800573 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 1646 | 1029 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312019 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5759123004 | 775367 | 9189656 | 190-35679226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 12:01 | 2026-02-12 17:15 | 2026-02-15 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08 | ETO-RD-AR 288/2026 TR: 5759123004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141060 Nº DE SÉRIE : C250770 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149306 Nº DE SÉRIE : 820292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | C250770 | 141060 | TRAEL | ITAM | 01/11/2025 11:42:40 | 01/05/2024 11:43:35 | 820292 | 149306 | 20264123845303 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.04 | 16.21 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | QUEIMADO | FURTADO | QUEIMADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313373 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5709780026 | 875407 | 8794434 | 190-31346375 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 12:38 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02-15 12:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito | 432537 | 025795 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/04/2010 15:50:07 | 01/07/2021 15:52:16 | 736496 | 144646 | 20264124744159 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-01 | 2026-02-19 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 34.4 | 27.6 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312841 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5725331084 | 689212 | 8925404 | 190-13708309 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 14:09 | 2026-02-13 16:28 | 2026-02-15 14:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725331084 15kva caminhonete | SS ENC-RD-PS 221/2026 TF 5725331084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149860 Nº DE SÉRIE : C 297824 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | 389827 | ilegível | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 08:19:16 | 01/01/2016 08:19:58 |  | 149860 | 20264124737857 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 18.2 | 17.38 | 16.73 | 17.06 | 16.17 | 14.89 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312101 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07097122 | 5700707122 | 790870 | 8866194 | 190-15823085 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 15:21 | 2026-02-13 13:18 | 2026-02-15 15:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO- (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 247/2026 DATA ATENDIMENTO 13/02/2026 | 102297 | 10776 | ROMAGNOLE | INTEL | 01/09/2025 09:01:26 | 01/11/1998 09:02:43 | 1647129 | 148954 | Vai abrir na hora da atividade | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 2h | ALUMINIO | 14.41 | 15.76 | 14.72 | 13.94 | 14.35 | 13.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312557 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5715142022 | 826887 | 9197950 | 190-39423563 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 18:38 | 2026-02-13 11:54 | 2026-02-15 18:38 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34500Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02 | ETO-RD-AR 289/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139086 Nº DE SÉRIE : 335136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 02 | 335136 | 139086 | TRAEL | TRAEL | 16/12/2015 | 12/01/2022 | 366468 | 149592 | 20264124806973 |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 133 | 123 | 1.2 | Sim
ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312844 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710004233 | 705970 | 8931525 | 190-13714678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 20:13 | 2026-02-14 15:24 | 2026-02-15 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 223/2026 trafo 5710004233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 102644 Nº DE SÉRIE : 1026964 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123460 Nº DE SÉRIE : 533250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 1026964 | 102644 | TRAEL | ITB | 01/01/2020 08:06:30 | 01/07/2016 08:06:57 | 533250 | 123460 | 20264124926375 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.46 | 21.1 | 20.8 | 21.12 | 19.99 | 18.24 | Sim | TRAEL
DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312076 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700628010 | 800559 | 8903020 | 190-13682976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-12 21:36 | 2026-02-13 15:33 | 2026-02-15 21:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5 potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 250583 | 140873 | TRAEL | ITAM | 01/05/2023 08:51:04 | 01/04/2024 08:51:52 | 1524753 | 135745 | SERÁ ABERTA EM CAMPO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 13 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 4.6 | 5.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312856 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5750621043 | 808332 | 8763513 | 190-31810207 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 10:58 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-16 10:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609 | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr silvanopolis | 115184 | 134859 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2018 11:14:39 | 01/08/2007 11:15:20 | 470404 | 117890 | 20264125643093 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-03-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 22.32 | 18.9 | 23.4 | 22.32 | 18.9 | 23.4 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313759 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700472026 | 850786 | 8843093 | 190-13667482 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 12:24 | 2026-02-15 21:02 | 2026-02-16 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | 455491 | - | TRAEL | TRAEL | 01/04/2018 09:26:01 | 01/06/2018 09:26:36 | 464863 | 113856 | ....... | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2025-05-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313410 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5729815096 | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:21 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | medido_ emergencial_ SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | 291519 | 109803 | TRAEL | TRAEL | 19/02/2005 16:47:55 | 01/09/2006 16:48:32 | 317014 | 149647 | 20264126688469 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 57.5 | 51.8 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312738 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700707036 | 694192 | 8631637 | 190-13669718 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 16:49 | 2026-02-19 13:01 | 2026-02-16 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264126781027 SS: ETO-RD-GU 205/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 178057 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 11/07/2025 | 19/02/2001 | 802121 | 150586 | 20264126781027 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 14.84 | 13.28 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312689 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01036052 | 5700009052 | 659741 | 8693682 | 190-13689981 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:02 | 2026-02-16 09:30 | 2026-02-16 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 206/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.0 VBN: 221.9 VAB: 452 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 141423 | ILEGÍVEL | EDJ | ITB | 01/03/2014 00:00:00 | 01/07/1999 00:00:00 | 20473 | 112314 | 20264126672397 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 15 | 15 | Não | 9 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 263 | 206 | 187 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312739 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5748172045 | 846184 | 9403779 | 190-13693389 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02-16 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99 | 460414 | 113354 | ITAIPU | TRAEL | 11/01/2023 | 04/02/2015 | 487471 | 134715 |  | TRAEL | TRAEL | 2025-05-01 |  | 45 | 45 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 5.44 | 5.99 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312793 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD01084002 | 5700119127 | 864367 | 9267939 | 190-13647675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 17:34 | 2026-02-14 16:30 | 2026-02-16 17:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02 | ETO-RD-AR 304/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361432 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP :03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149305 Nº DE SÉRIE : 820291 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 361432 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 11:12:34 | 01/11/2005 11:13:19 | 820291 | 149305 | 20264124793978 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 11.49 | 10.91 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312690 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710112107 | 634861 | 8644511 | 190-13691426 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:03 | 2026-02-16 09:48 | 2026-02-16 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 207/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.8 VBN: 212.8 VAB: 430 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 625847 | ILEGÍVEL | ITAM | ITB | 01/09/2025 00:00:00 | 01/11/2009 00:00:00 | 290253 | 149692 | 20264125612676 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.98 | 1.41 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312742 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703012059 | 832217 | 8862363 | 190-12313615 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 12:48 | 2026-02-16 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimado Acesso para camionete POTENCIA 15kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000252/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 459021 | 112570 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 17:04:20 | 16/02/2018 17:05:11 | 297834 | 149870 | 20264126831105 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 14.1 | 8.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312920 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733227256 | 985069 | 8856191 | 190-13696800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 19:01 | 2026-02-16 18:24 | 2026-02-16 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | medido_ emergencial_ SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | 502093 | 120246 | TRAEL | TRAEL | 01/06/2018 15:12:18 | 01/05/2019 15:13:14 | 473305 | 149657 | 20264126791997 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-17 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 34.2 | 32.6 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312820 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5739669077 | 853409 | 9071596 | 190-13718542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:13 | 2026-02-18 16:06 | 2026-02-16 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525 | TR-5739669077 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 13,8kv acesso caminhonete equipe 078op02 tel-63991203525 | [8 empty] | 20264126695567 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312760 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700477058 | 708683 | 9236040 | 190-15793775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 20:33 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02-16 20:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939 | ETO-RD-AR 305/2026 TR: 5700477058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06120133 Nº DE SÉRIE : 501980 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149240 Nº DE SÉRIE : 820226 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 501980 | 06120133 | TRAEL | TRAEL | 14/02/2025 | 05/04/2025 | 820226 | 149240 | 20264126783166 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1193 | 1259 | 1336 | 1193 | 1259 | 1336 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312821 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5710024078 | 856937 | 9064843 | 190-12312162 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-13 21:25 | 2026-02-18 15:54 | 2026-02-16 21:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02 | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livre equipe 078op02 | [8 empty] | 20264126888321 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312854 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5701175014 | 720061 | 8847937 | 190-13707224 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:11 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02-17 09:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | 1416879 | 131097 | TRAEL | ITB | 17/02/2025 08:01:40 | 17/02/2022 08:02:14 | 459105 | 148793 | 20264127712690 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.11 | 13.65 | 11.93 | 11.49 | 10.31 | 8.91 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312872 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5740032034 | 765345 | 9074653 | 190-13662393 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 09:15 | 2026-02-17 08:16 | 2026-02-17 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA | [8 empty] | 20264127717331 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312914 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700490014 | 653174 | 8895693 | 190-13678614 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 10:28 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02-17 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | 609229 | 130926 | ITB | TRAEL | 01/11/2004 09:18:55 | 01/01/2022 09:19:43 | 296245 | 149410 | 0000 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 13.99 | 14.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312867 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02065015 | 5710314015 | 808456 | 8993221 | 190-15810715 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:06 | 2026-02-17 20:18 | 2026-02-17 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PEDRO AFONSO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264126839068 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312975 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5730697072 | 898622 | 8654616 | 190-15816374 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:22 | 2026-02-14 16:50 | 2026-02-17 11:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | CONCEICAO DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5730697072 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 432033 | 105263 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2025 09:32:37 | 01/06/2017 09:34:12 | 811254 | 149164 | 20264127773920 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313434 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701005096 | 864599 | 8749769 | 190-15772690 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 11:59 | 2026-02-14 19:10 | 2026-02-17 11:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PINDORAMA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | medido_ emergencial_ 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | 173378 | 147539 | ABB | VIJAI | 19/02/2002 16:03:28 | 01/08/2010 16:04:25 | 179938 | - | 20264126897067 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-13 | 2026-02-19 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 26.1 | 23.8 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312907 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700278055 | 666390 | 9023559 | 190-13719601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:04 | 2026-02-15 17:00 | 2026-02-17 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01 | SS ENC-RD-PS 228/2026 TR 5700278055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 100026 Nº DE SÉRIE : 1015827 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | 304519 | ilegível | ITB | ITB | 01/05/2016 08:25:18 | 01/01/2005 08:26:08 | 1015827 | 100026 | 20264127786599 | TRAEL | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.83 | 15.77 | 14.98 | 15.04 | 14.03 | 13 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312744 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5710410076 | 675576 | 8761979 | 190-13718398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-17 02:18 | 2026-02-17 12:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264127710135 SS: ETO-RD-GU 209/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.4 VBN: 219.8 VCN: 214.1 VAB: 374.8 VBC: 371 VCA: 375 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 26419 | ILEGÍVEL | ROMAGNOLE | TRAFOTEC | 01/09/2025 00:00:00 | 01/06/2002 00:00:00 | 1648822 | 149018 | 20264127710135 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H.. ... 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.75 | 0.16 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312815 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5710094193 | 949170 | 9112097 | 190-13645831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-17 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193 | ETO-RD-AR 306/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15465 Nº DE SÉRIE : 392044 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 199220 Nº DE SÉRIE : 820206 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 392044 | 15465 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 | 01/03/2006 | 820206 | 149220 | 20264127799836 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 489 | 558 | 780 | 489 | 558 | 780 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312792 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700016129 | 860560 | 9285290 | 190-13714456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-15 02:59 | 2026-02-17 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção | TRAFO 5700016129 com vazamento rdu, acesso bom Potência 25kva Tensão 13.8 kv sem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção TRAFO Nº5700016129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 09/1982 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8622 IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 3/2025 MARCA; ITB Nº CITD; 145908 Nº SÉRIE; 1680595 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 7,42 / 6,35 / 7,31 | 8622 | NAO TEM | ITB | SAGEL | 12/03/2025 | 08/09/1982 | 1680595 | 145908 | n | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 6.35 | 7.31 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312917 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700235157 | 762108 | 9263030 | 190-13687581 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 17:03 | 2026-02-16 17:40 | 2026-02-17 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios | ETO-RD-AR 307/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : EA1665A005-A MARCA : TRAFO T DATA FABRICAÇÃO : 10/93 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144835 Nº DE SÉRIE : 427834 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 | EA 1665A005 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAFO | 17/02/2017 | 28/10/1993 | 427834 | 144835 | 20264126842405 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 375 | 283 | 126 | Sim
DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312762 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5704986122 | 804262 | 8850409 | 190-13708862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 17:25 | 2026-02-15 11:50 | 2026-02-17 17:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026 | 126934 | N/A | ABB | VIJAI | 01/11/2001 10:44:31 | 01/06/2008 10:46:12 | 178211 | 148686 | 20264127815561 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 9 | 9.1 | 7.3 | 0.6 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312912 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701302085 | 710821 | 8884782 | 190-13676457 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:22 | 2026-02-16 17:39 | 2026-02-17 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 | 763545 | 005662 | TRAEL | ITB | 01/01/2018 08:58:04 | 01/11/2011 08:58:29 | 455441 | 110649 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.23 | 21.16 | 11.24 | 19.29 | 13.86 | 20.94 | Não
ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312964 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700695012 | 671280 | 8833708 | 190-13688892 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:26 | 2026-02-17 18:09 | 2026-02-17 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 184694 | ilegível | MACZ | VIJAI | 01/04/2002 10:03:49 | 18/02/2011 10:04:33 | 1810469 | 148791 |  | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 29.84 | 25.77 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | Não | TRAEL
DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312748 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5211917122 | 820825 | 8857823 | 190-13664229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-15 16:39 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026 | 550845 | 125885 | TRAEL | TRAEL | 01/07/0218 10:06:59 | 01/06/2020 10:07:49 | 482499 | 118265 | 20264127916456 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 9.31 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313751 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700724096 | 893226 | 8771298 | 190-13651777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-17 12:14 | 2026-02-17 18:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | 177995 | - | TRAEL | VIJAI | 01/07/2018 10:20:32 | 01/09/2010 10:25:59 | 475027 | - | 20264127874540 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 30.4 | 29.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313727 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700498026 | 852851 | 8842098 | 190-13653246 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 18:48 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02-17 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado | 239273 | 137546 | TRAFOTEC | ITAM | 01/08/2005 09:42:32 | 01/08/2023 09:45:22 | 63263 | - | 20264127914511 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312761 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL06040003 | 5710301003 | 705301 | 8700073 | 190-12315000 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 19:27 | 2026-02-19 16:44 | 2026-02-17 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264127753271 SS: ETO-RD-GU 210/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1023487 | 102045 | ABB | ITB | 19/02/2001 | 10/07/2016 | 178088 | 108371 | 20264127753271 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 17 | 14.42 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313157 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5710097007 | 780861 | 8953469 | 190-15804521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-14 22:02 | 2026-02-17 13:54 | 2026-02-17 22:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964 | SS ENC-RD-PS 232/2026 TR 5710097007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365857 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147686 Nº DE SÉRIE : 460081 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 365857 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 18/02/2018 17:59:43 | 01/06/1999 18:00:39 | 460081 | 147686 | 20264127970310 |  | INTEL |  | 2009-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 2 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312825 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5728646022 | 859754 | 9208405 | 190-15838471 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:07 | 2026-02-16 14:50 | 2026-02-18 11:07 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte | ETO-RD-AR 309/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06108738 Nº DE SÉRIE : 442883 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149291 Nº DE SÉRIE : 820277 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 442883 | 06108738 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 10:11:28 | 01/11/2025 10:32:58 | 820277 | 149291 | 20264128037196 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 3.97 | 2.91 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312843 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5751498084 | 724625 | 8923638 | 190-13717762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:55 | 2026-02-15 20:35 | 2026-02-18 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04 | SS ENC-RD-PS 233/2026 TR 5751498084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134827 Nº DE SÉRIE : 335148 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 3.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149935 Nº DE SÉRIE : 574204 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 4.05 POS. TAP : 02 | 335148 | 134827 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2025 08:29:28 | 01/12/2014 08:29:51 | 574204 | 149935 | 20264127784162 |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 26.44 | 22.16 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312884 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700192040 | 758699 | 9235293 | 190-15833080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 11:58 | 2026-02-16 15:16 | 2026-02-18 11:58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20 | ETO-RD-AR 310/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33171 Nº DE SÉRIE : 573559 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144421 Nº DE SÉRIE : 55517 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | 573559 | 33171 | ITAIPU | ITB | 17/02/2004 | 07/01/2009 | 55517 | 144421 | 20264127811809 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1224 | 108 | 10 | Sim
DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312813 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5720051070 | 843939 | 8944682 | 190-13705373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:18 | 2026-02-06 12:00 | 2026-02-18 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000255/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 368898 | 0 | ITB | TOSHIBA | 01/11/2024 15:25:13 | 01/09/1999 15:26:08 | 296104 | 148854 | 20264128088092 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2016-04-11 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313000 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700340116 | 865212 | 8749117 | 190-13712420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 12:19 | 2026-02-16 15:40 | 2026-02-18 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700340116 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA | 198495 | 0 | ITAM | VIJAI | 01/09/2025 16:55:20 | 01/09/2011 16:57:05 | 290257 | 149696 | 20264128090362 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312765 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710780003 | 739725 | 8720619 | 190-13653960 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-19 17:02 | 2026-02-18 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264127928277 SS: ETO-RD-GU 211/82026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 369102 | N/A | ROMAGNOLE | TOSHIBA | 10/04/2025 | 23/09/1999 | 1615839 | 146317 | 20264127928277 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 13.61 | 15.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312822 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700569227 | 923592 | 9021076 | 190-13676209 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 13:29 | 2026-02-17 08:23 | 2026-02-18 13:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | [8 empty] | SERA GERADO NA HORA DO SERVIÇO | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H
ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312909 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700060014 | 650224 | 8866859 | 190-13654971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 15:05 | 2026-02-16 20:30 | 2026-02-18 15:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre | SS ENC-RD-PS 234/2026 TF 5700060014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139790 Nº DE SÉRIE : 182674 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/02 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147716 Nº DE SÉRIE : 586753 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | 182674 | 139790 | ITAIPU | ABB | 01/07/2025 09:09:31 | 01/10/2001 09:08:24 | 586753 | 147716 | 20264128141403 |  | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313038 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5701760004 | 803066 | 9222461 | 190-13648012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 18:06 | 2026-02-18 11:30 | 2026-02-18 18:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 481391 | 23849 | TRAEL | ITB | 18/02/2018 | 16/08/2007 | 459986 | 112822 | sera gerada na troca do mesmo | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 563 | 535 | 438 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312868 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5709375009 | 780987 | 9030389 | 190-13697352 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 18:53 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | [8 empty] | 20264128191578 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | .
DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313750 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701115035 | 834012 | 8780969 | 190-13670922 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:19 | 2026-02-17 19:42 | 2026-02-18 19:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | 464754 | 05113747 | ITB | TRAEL | 20/02/2005 10:04:54 | 01/04/2018 10:06:45 | 310745 | 149656 | 20264128089863 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | n | ALUMINIO | 49.9 | 36.8 | 34 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312823 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710044033 | 755442 | 9044509 | 190-13694595 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 19:54 | 2026-02-17 07:08 | 2026-02-18 19:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | [8 empty] | 20264127888214 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | .
DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313749 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5729815096 | 875106 | 8741348 | 190-13668630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:10 | 2026-02-16 20:55 | 2026-02-18 20:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituição de trafo queimado | 317014 | - | ITAM | ITB | 20/02/2025 09:51:21 | 01/03/2005 09:53:11 | 271322 | 145133 | 20264128378263 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 2026-02-20 | 2026-01-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312994 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5701502084 | 707583 | 8918213 | 190-13662001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:19 | 2026-02-17 18:15 | 2026-02-18 20:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE | SS ENC-RD-PS 235/2026 TRAFO 5701502084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 012807 Nº DE SÉRIE : 296120 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/04 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115044 Nº DE SÉRIE : 468066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 | 296120 | 012807 | TRAEL | ITB | 01/05/2018 09:11:42 | 01/11/2004 09:12:12 | 468066 | 115044 | 20264128335800 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.19 | 23.32 | 17.34 | 25.25 | 21.67 | 20.18 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312913 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700742014 | 678565 | 8865995 | 190-13720666 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:22 | 2026-02-18 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01 | SS ENC-RD-PS 236/2026 TR 5700742014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372385 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/09 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150677 Nº DE SÉRIE : 178513 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 372385 | ILEGÍVEL | ELETRAN | TOSHIBA | 01/01/2001 09:14:54 | 01/12/2009 09:12:50 | 178513 | 150677 | 20264128379544 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 16.98 | 17.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312869 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710321033 | 752637 | 9031065 | 190-13652464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:20 | 2026-02-18 16:14 | 2026-02-18 21:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO, MARIA ANTONIA DA COSTA uc 7755201 - 63984866210 RDR Colmeia | [8 empty] | 20264127850004 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312870 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700412033 | 737555 | 9039498 | 190-13654407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 21:47 | 2026-02-17 07:16 | 2026-02-18 21:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRA João Divino de Oliveirav- UC 3987108 telefone: 63984880484 DRD Colmeia | [8 empty] | 20264128253097 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312883 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5702058004 | 796833 | 9185003 | 190-13659539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02-18 23:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04 | 182492 | P 12806 | TRAEL | ABB | 17/02/2008 | 30/11/2001 | 138720 | 149607 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.06 | 583 | Sim
ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312874 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700309053 | 814972 | 9227788 | 190-13871195 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 05:16 | 2026-02-16 18:46 | 2026-02-19 05:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PIRAQUE | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 456708 | 19002 | TRAEL | ITB | 01/11/2025 14:57:37 | 01/03/2007 14:58:11 | 820235 | 149249 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 687 | 702 | 733 | 176 | 166 | 146 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312818 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL01081100 | 5719041100 | 810951 | 8857227 | 190-13691743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 09:15 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-19 09:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 258/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 334017 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2025 11:20:24 | 01/11/2014 11:21:16 | 362036 | 101198 | 20264128552514 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2h | ALUMINIO | 5.69 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312817 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712754122 | 818956 | 8849948 | 190-13675160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 19:30 | 2026-02-19 10:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000259/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 250326 | 146092 | ITAM | TRAEL | 01/08/2025 10:37:12 | 05/03/2025 10:38:07 | 289718 | 148578 | 20264128532536 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 7.18 | 7.2 | 7 | 5.57 | 5.5 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312933 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5708368269 | 788490 | 8746401 | 190-12312187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 10:58 | 2026-02-16 17:11 | 2026-02-19 10:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE | 338032 | 133463 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 10:10:20 | 17/02/2015 10:10:57 | 589117 | 148386 | 20264128610864 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 75 | 75 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312875 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5735342070 | 877682 | 8948680 | 190-13715971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 11:49 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-19 11:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 260/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 1490359 | 133957 | ITAM | ITB | 01/12/2025 15:01:10 | 01/12/2022 15:02:10 | 297825 | 149861 | 20264128657568 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | ALUMINIO | 248.8 | 249 | 0 | 4.16 | 12.8 | 19 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312926 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701436077 | 852173 | 9120438 | 190-13671934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:12 | 2026-02-17 15:36 | 2026-02-19 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 321/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171424 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149252 Nº DE SÉRIE : 820238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 171424 | 00 | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 | 01/07/2010 | 820238 | 149252 | 20264128417550 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1366 | 1433 | 1175 | 1366 | 1433 | 1175 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312878 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710058153 | 723405 | 9126413 | 190-13712339 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-17 20:56 | 2026-02-19 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770 | TR-5710058153 Queimado para raios QUEIMADO potência 15kva tensão 34,5kv acesso CAMINHONETE equipe 025op01 tel-63992452770 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313774 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700905152 | 795200 | 8736550 | 190-15775831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 16:02 | 2026-02-18 17:50 | 2026-02-19 16:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ INT: 20264128798303 Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso somente para caminhonete UC 10433800 FAZENDA BOA VISTA 63992761180 ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES 152OP01 63 98413-9467 | 128046 | - | TRAEL | VIJAI | 01/09/2017 10:31:38 | 01/10/2008 10:33:09 | 443121 | 108976 | 20264128798303 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.1 | 10.8 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312959 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700063086 | 652289 | 8923783 | 190-13690480 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-17 15:08 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 242/2026 trafo 5700063086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 05441 Nº DE SÉRIE : 372125 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149391 Nº DE SÉRIE : 3899557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 372125 | 05441 | TRAEL | TOSHIBA | 01/06/2016 08:56:42 | 01/12/1999 08:57:15 | 3899557 | 149391 | 20264128718757 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 13.98 | 18.39 | 19.83 | 14.48 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312895 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701545094 | 750894 | 8677291 | 190-13701318 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-18 08:04 | 2026-02-19 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 217/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 336928 | 114984 | ITAM | ITAIPU | 01/10/2025 | 01/04/2018 |  | 149791 | 20264128894230 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 243 | 265 | 123 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312877 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710377084 | 689467 | 8910790 | 190-13674848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-17 04:41 | 2026-02-19 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9 | SS ENC-RD-PS 243/2026 TRAFO 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149392 Nº DE SÉRIE : 179417 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | 820171 | 149185 | ABB | TRAEL | 17/02/2002 09:06:31 | 01/11/2025 09:05:21 | 179417 | 149392 | 20264128896223 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 5.98 | 6.03 | 9.27 | 10.61 | 11.15 | 13.26 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312936 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5710863003 | 743322 | 8730674 | 190-13676303 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:10 | 2026-02-23 08:11 | 2026-02-19 19:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 218/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.7 VBN: 206.4 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 670034 | 134351 | ITAM | TRAEL | 01/12/2025 | 01/12/2021 |  | 149865 | 20264128018209 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 209 | 226 | 2.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312915 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700737111 | 724191 | 9052350 | 190-13689066 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 19:16 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02-19 19:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro | [8 empty] | 20264128799183 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | .
ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313158 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701891007 | 762796 | 8925563 | 190-15782239 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:04 | 2026-02-17 17:00 | 2026-02-19 21:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201 | SS ENC-RD-PS 244/2026 TR 5701891007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202586 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133591 Nº DE SÉRIE : 668991 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 202586 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 18/02/2022 18:11:11 | 01/11/2011 18:11:57 | 668991 | 133591 | 20264128900813 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312828 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710195029 | 776194 | 8561379 | 190-13686497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:44 | 2026-02-20 06:52 | 2026-02-19 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264128205977 SS: ETO-RD-GU 222/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201 VBN: 417 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 140150 | 25331 | ITAM | INTEL | 16/10/2025 | 18/06/1999 | 290386 | 149793 | 20264128205977 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1081 | 864 | 1691 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312916 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5729124078 | 851509 | 9075773 | 190-13716342 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-16 21:56 | 2026-02-17 22:13 | 2026-02-19 21:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385 acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja | [8 empty] | 20264128099916 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313008 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710158159 | 732533 | 9231480 | 190-29070578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 10:55 | 2026-02-17 19:25 | 2026-02-20 10:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554 | ETO-RD-AR 327/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 138076 Nº DE SÉRIE : 364399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/19 IMPEDANCIA : 4,06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131820 Nº DE SÉRIE : 248789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2014 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 | 364399 | 138076 | TRAEL | TRAEL | 15/01/2014 | 08/05/2019 | 248789 | 131820 | 20264128415159 | TRAEL | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 54.7 | 50.7 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL
DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312890 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712275122 | 820143 | 8858050 | 190-13715945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 12:21 | 2026-02-18 11:47 | 2026-02-20 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5 para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000263/2026 DATA ATENDIMENTO: 17/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 80759 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2018 10:01:50 | 06/03/2010 10:02:47 | 468084 | 115062 | 20264129197593 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 9.5 | 6.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313185 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700963077 | 892009 | 9115816 | 190-12314355 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 12:45 | 2026-02-18 16:45 | 2026-02-20 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648 | ETO-RD-AR 328/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105334 Nº DE SÉRIE : 432104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149256 Nº DE SÉRIE : 820242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. NO SISTEMA TRAFO RETIRADO ESTAR DE 5 KV POREM FOI ENCONTRADO DE 15 KVA COM FORME BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO. | 432104 | 06105334 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 10:35:56 | 01/06/2017 10:36:36 | 820242 | 149256 | 20264128913350 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 144.6 | 141.8 | 137.1 | 13.26 | 12.02 | 11.24 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312961 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01024113 | 5700003225 | 693332 | 9083781 | 190-13657149 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:01 | 2026-02-22 17:47 | 2026-02-20 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique | [8 empty] | 20264129184252 | [7 empty] | 29 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | '
ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314357 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701412075 | 716552 | 8970310 | 190-13651856 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:33 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02-20 14:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02 | SS ENC-RD-PS 245/2026 TR 5701412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177827 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148871 Nº DE SÉRIE : 435401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 177827 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/07/2017 17:32:42 | 01/09/2010 17:33:18 | 435401 | 148871 | 20264128685132 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.28 | 6.07 | 5.11 | 5.06 | 4.4 | 3.21 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312944 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06060122 | 5761911122 | 790515 | 8874906 | 190-42034008 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 14:45 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02-20 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026 | 200345 | 129561 | TRAEL | RHEDE | 01/10/2015 18:20:45 | 01/06/2003 18:24:11 | 381663 | 100382 | 20264129240279 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 | 2026-02-23 | 112.5 | 112.5 | Não | 113 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 5H | ALUMINIO | 1.5 | 1.44 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313375 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5720337055 | 678367 | 9038436 | 190-13713640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 15:46 | 2026-02-18 16:00 | 2026-02-20 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 246/2026 TR 5720337055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367926 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148868 Nº DE SÉRIE : 572129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 | 367926 | 093 | TRAEL | TOSHIBA | 01/01/2025 11:12:40 | 01/06/1999 11:13:14 | 572129 | 148868 | 20264128541612 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 20.23 | 21.32 | 20.26 | 21.59 | 23.84 | 20.28 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313239 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01044024 | 5700115024 | 748568 | 9050731 | 190-13716488 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 16:49 | 2026-02-20 10:20 | 2026-02-20 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. | [8 empty] | 20264129175431 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312988 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702229039 | 838057 | 9357910 | 190-13643074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:37 | 2026-02-19 02:51 | 2026-02-20 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA. | [8 empty] | 20264129134128 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313242 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700140069 | 807941 | 9415175 | 190-13651170 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:45 | 2026-02-18 22:07 | 2026-02-20 17:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679 | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOS LOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃO ACESSO PARA CAMIONETA EQUIPE 134OP01 984566679 TRAFO Nº 5700140069 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 POS. TAP; 2º MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 2287 Nº SÉRIE; 1219869 IMPEDÂNCIA; 3,87 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 POS. TAP; 2º MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135502 Nº SÉRIE; 494200 IMPEDÂNCIA; 4,04 MEDIÇÃO; 5,34 / 5,46 / 5,73 | 1.219.868 | 2287 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/05/2023 | 01/01/2020 | 494200 | 135502 | 20264129137428 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 534 | 546 | 572 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313379 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5720019039 | 808680 | 9390069 | 190-13659413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 17:52 | 2026-02-18 14:16 | 2026-02-20 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768 | OS SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINS IND FAZENDA DIVINO PAI ETERNO EQUIPE 068OPO02 984586768 TRAFO Nº 5720019039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 POS. TAP; 3 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 5209 Nº SÉRIE; 373339 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2016 REF. 12/2025 POS. TAP; 3º MARCA; POTENCIAL - CPFL Nº CITD; 118554 Nº SÉRIE; 389193 IMPEDÂNCIA; 3,12 MEDIÇÃO; 16,91 / 16,75 / 16,44 | 373339 | 5209 | N/A | TOSHIBA | 09/02/2016 | 08/03/2000 | 389193 | 118554 | 20264129183401 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.91 | 16.75 | 16.44 | 16.91 | 16.75 | 16.44 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312931 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5700367010 | 789803 | 8926462 | 190-13666456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:22 | 2026-02-18 15:55 | 2026-02-20 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 265/2026 DATA ATENDIMENTO: 18/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 457930 | 20023 | TRAEL | ITB | 01/11/2004 10:53:48 | 05/03/2024 10:54:51 | 296112 | 148796 | 20264129319509 | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 19 | 18.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312993 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700425033 | 735978 | 9045068 | 190-13679057 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-17 19:45 | 2026-02-18 16:27 | 2026-02-20 19:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264129288032 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H
ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313240 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700386048 | 764343 | 9001821 | 190-13700215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 12:59 | 2026-02-23 11:20 | 2026-02-21 12:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORTALEZA DO TABOCAO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 13,8KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | [8 empty] | 20264130121496 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313234 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712197122 | 821532 | 8871854 | 190-13692306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:34 | 2026-02-19 16:09 | 2026-02-21 13:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete. End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 269/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 371905 | 00044415 | TRAEL | TOSHIBA | 01/01/2026 11:35:25 | 01/04/2013 11:36:05 | 178608 | 148857 | 20264130105217 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 14.89 | 14.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1312990 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01013005 | 5700878005 | 948420 | 8568786 | 190-13660951 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 13:59 | 2026-02-19 11:29 | 2026-02-21 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | 66697 | 000678 | ITAM | TRAEL | 01/11/2025 17:20:28 | 01/11/2004 17:21:41 |  | 148499 | 20264130087124 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313822 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5710918001 | 767819 | 8817347 | 190-13687562 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 14:57 | 2026-02-19 11:05 | 2026-02-21 14:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | 1402A006A | 020961 | ITAM | TRAFO | 01/04/2025 10:49:01 | 01/05/1993 10:49:48 | 250401 | 140718 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 27.9 | 13.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313016 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710565122 | 807156 | 8867010 | 190-13665911 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-21 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/02/2026 | 481700 | 24324 | ITAIPU | ITAIPU | 01/06/2024 13:12:42 | 05/03/2026 13:13:38 | 254185 | 142974 | 20264130146887 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313058 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5761343094 | 768122 | 8732840 | 190-13694206 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 15:42 | 2026-02-20 17:47 | 2026-02-21 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264129299502 SS: ETO-RD-GU 228/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.8 VBN: 229.2 VCN: 223.4 VAB: 385.0 VBC: 392 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 443429 | 109063 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 00:00:00 | 01/09/2007 00:00:00 | 586780 | 147743 | 20264129299502 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-08-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H 1H 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 13.44 | 13.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313241 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710166033 | 747870 | 9005479 | 190-13689593 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 16:59 | 2026-02-20 10:31 | 2026-02-21 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264129140081 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313850 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5727954105 | 730444 | 8818165 | 190-12312695 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:29 | 2026-02-19 15:46 | 2026-02-21 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KV ACESSO: LIVRE | 437907 | 107985 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2018 10:54:17 | 01/09/2017 10:55:01 | 460027 | 112863 | . | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 6.6 | 6.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313184 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5701110037 | 729945 | 8725839 | 190-13656360 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:48 | 2026-02-20 09:07 | 2026-02-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264130996760 SS: ETO-RD-GU 231/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 459264 | 1965305 | TRAEL | ITB | 13/11/2025 | 20/02/2007 | 820272 | 149286 | 20264130946760 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 11.89 | 14.44 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313183 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700075036 | 703646 | 8620382 | 190-13671517 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 14:00 | 2026-02-21 18:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 10021 | 000 | TRAEL | MACZ | 06/08/2014 | 07/07/1997 | 334046 | 18273 | 20264130125578 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 108 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 259 | 26 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313219 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700101100 | 818243 | 8856187 | 190-13646990 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 18:53 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02-21 18:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000272/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 928991 | 01454 | TRAEL | ITB | 01/04/2010 17:08:59 | 01/01/2015 17:09:48 | 498289 | 119474 | 20264130932361 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 5.9 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314365 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5730849026 | 867267 | 8838176 | 190-13674530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 19:02 | 2026-02-20 12:02 | 2026-02-21 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 179946 | 112144 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2019 10:25:29 | 01/03/2002 10:27:18 | 498523 | 119709 | 20264130125358 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2018-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 36.3 | 16.8 | 17.9 | 36.3 | 16.8 | 17.9 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314401 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700641107 | 641387 | 8646501 | 190-13709384 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 20:03 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02-21 20:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 213497 | N/A | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 15:39:45 | 23/02/2011 15:42:37 | 290407 | 149814 | 20264130972551 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313237 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01019068 | 5700023068 | 807544 | 9409557 | 190-13680800 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-18 21:35 | 2026-02-19 19:02 | 2026-02-21 21:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA | [9 empty] | 20264130150163 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314022 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5724355073 | 646498 | 8802845 | 190-13674966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:03 | 2026-02-19 19:38 | 2026-02-22 09:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima | SS ENC-RD-PS 249/2026 TRAFO: 5724355073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P024974 Nº DE SÉRIE : 1108149 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : AGO/2017 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149069 Nº DE SÉRIE : 574201 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 | 1108149 | P024974 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/05/2025 15:26:03 | 01/08/2017 15:27:03 | 574201 | 149069 | 20264131745700 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2.13 | 2.18 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313913 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5710058022 | 836553 | 9187535 | 190-15844914 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 19:10 | 2026-02-22 09:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02 | ETO-RD-AR 334/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369534 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149243 Nº DE SÉRIE : 820229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 369534 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 20/11/2025 | 18/09/1999 | 820229 | 149243 | 20264130256069 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 149 | 1335 | 124 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314409 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5710360008 | 757011 | 8957609 | 190-13711090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 11:26 | 2026-02-20 08:27 | 2026-02-22 11:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 251/2026 TRAFO 5710360008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112181 Nº DE SÉRIE : 186023 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112107 Nº DE SÉRIE : 332345 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 02 | 186023 | 112181 | ITAIPU | ABB | 01/03/2018 11:13:32 | 01/08/2002 11:14:14 | 332345 | 112107 | . | CPFL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H. | ALUMINIO | 9.33 | 10.33 | 12.25 | 13.22 | 14.01 | 18.73 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313668 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710050040 | 773029 | 9218239 | 190-15815497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:04 | 2026-02-19 18:30 | 2026-02-22 12:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGOMINAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02 | ETO-RD-AR 336/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05107500 Nº DE SÉRIE : 441625 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149820 Nº DE SÉRIE : C 292444 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,63 POS. TAP : 05 | 441625 | 05107500 | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 14:38:09 | 01/08/2017 14:39:03 |  | 149820 | 20264131777588 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 5.74 | 3.51 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313726 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700718113 | 693518 | 9050701 | 190-13672855 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:33 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02-22 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | [8 empty] | 20264131776835 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 1
ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313508 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700570076 | 681205 | 8716459 | 190-13678058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 12:51 | 2026-02-20 16:01 | 2026-02-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264130107928 SS: ETO-RD-GU 236/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 70049 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 27/10/2025 | 01/11/2005 00:00:00 | 799464 | 149115 | 20264130107928 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 9.88 | 15.56 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313714 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700046068 | 818257 | 9405248 | 190-15802253 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:14 | 2026-02-22 13:16 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BURITI DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43 | 460157 | NAO TEM | TRAEL | ITB | 06/01/2016 | 14/03/2007 | 339870 | 147555 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.98 | 5.43 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313830 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710365058 | 704484 | 9219704 | 190-15835169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:24 | 2026-02-19 21:39 | 2026-02-22 13:24 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA | ETO-RD-AR 337/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129296 Nº DE SÉRIE : 463572 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135296 Nº DE SÉRIE : 488112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,84 POS. TAP : 04 5710365058 | 463572 | 129296 | ITAIPU | TRAEL | 23/03/2023 | 30/03/2018 | 488112 | 135296 | 20264131781555 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 15.6 | 133 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314402 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710033043 | 805747 | 8760225 | 190-13711354 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 13:39 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02-22 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis | 481356 | 118126 | TRAEL | TRAEL | 23/02/2018 10:47:19 | 01/03/2018 10:48:40 | 457248 | 110862 | 20264129258255 | TRAEL | TRAEL | 2025-05-01 | 2024-06-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313857 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710156159 | 730449 | 9238199 | 190-13642370 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 17:20 | 2026-02-20 02:20 | 2026-02-22 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 338/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112097 Nº DE SÉRIE : 332335 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129777 Nº DE SÉRIE : 463600 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 20/2018 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 02 | 332335 | 112097 | TRAEL | ITAIPU | 10/05/2023 | 12/04/2018 | 463600 | 129777 | 20264131768928 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 78 | 81 | 9 | Sim | TRAEL
ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314004 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710356004 | 756481 | 9186777 | 190-13703110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 18:20 | 2026-02-20 12:20 | 2026-02-22 18:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete | ETO-RD-AR 339/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149292 Nº DE SÉRIE : 820278 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 358519 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/11/2025 10:43:03 | 01/10/2005 10:43:57 | 820278 | 149292 | 20264131852504 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 262.8 | 267.8 | 245.7 | 180.8 | 176.3 | 170.4 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314330 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701380055 | 667458 | 9023883 | 190-13722990 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:03 | 2026-02-20 17:30 | 2026-02-22 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01 | SS ENC-RD-PS 254/2026 TR 5701380055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203587 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 | 203587 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/07/2024 10:45:13 | 01/01/2012 10:45:46 | 1622915 | 143216 | 20264131935591 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 22.37 | 19.44 | 17.38 | 15.31 | 18.04 | 19.16 | Não
ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1313858 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700709036 | 694482 | 8630540 | 190-13701586 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 19:07 | 2026-02-21 16:49 | 2026-02-22 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264131909615 SS: ETO-RD-GU 237/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 441 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 177841 | P8155 | ITAM | ABB | 09/09/2025 | 12/12/2001 |  | 148528 | 20264131909615 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1526 | 1679 | 1339 | 182 |  | 218 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314111 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5726149027 | 967132 | 8647223 | 190-13654054 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-19 21:08 | 2026-02-21 13:33 | 2026-02-22 21:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | 573123 | 127877 | TRAEL | TRAEL | 09/03/2016 | 14/04/2021 | 994858 | 149689 | 20264131949862 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314469 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5701638014 | 675993 | 8882307 | 190-13652446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 12:52 | 2026-02-23 00:15 | 2026-02-23 12:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02 | SS ENC-RD-PS 258/2026 TRAFO 5701638014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131505 Nº DE SÉRIE : 49309 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2004 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124071 Nº DE SÉRIE : 1234037 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02 | 49309 | 131505 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/01/2020 17:19:24 | 01/01/2004 17:19:59 | 1234037 | 124071 | 20264123154093 | CPFL | CPFL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2.42 | 4.41 | 5.16 | 6 | 7.22 | 9.72 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314507 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700191054 | 731276 | 8834869 | 190-13692052 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | 2026-02-23 13:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 | C241333 | 137853 | ITAM | ITAM | 24/01/2026 17:25:10 | 01/09/2023 17:26:08 |  | 147906 | 20264132739596 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1h | ALUMINIO | 8.45 | 10.08 | 12.06 | 13.22 | 14.27 | 15.13 | Não
ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317440 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5710013050 | 983036 | 8576306 | 190-13663306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | 2026-02-23 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COMBINADO | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV | 6152 | 0 | TRAEL | LFB | 16/03/2021 14:46:46 | 01/01/2026 14:48:11 | 572314 | 127382 | 20264133009415 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314238 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700584016 | 817583 | 9221824 | 190-13723299 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 18:27 | 2026-02-21 14:35 | 2026-02-23 18:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859 | ETO-RD-AR 344/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133213 Nº DE SÉRIE : 661246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149230 Nº DE SÉRIE : 820216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 661242 | 133213 | TRAEL | TRAEL | 11/11/2025 | 11/11/2022 | 820216 | 149230 | 20264133055400 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 796 | 670 |  | 796 | 670 | 551 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314468 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5727681008 | 752029 | 8976067 | 190-13717743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 18:50 | 2026-02-21 16:09 | 2026-02-23 18:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 261/2026 TRAFO 5727681008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138758 Nº DE SÉRIE : 438049 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131775 Nº DE SÉRIE : 442993 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2017 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | 438049 | 138758 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2017 17:36:39 | 01/08/2017 17:37:11 | 442993 | 31775 | . | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h. | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 13.98 | 15.9 | 17.01 | 19.24 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314252 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5701346060 | 791263 | 9149269 | 190-13661811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:04 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02-23 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01 | ETO-RD-AR 346/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05014829 Nº DE SÉRIE : 244067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145265 Nº DE SÉRIE : 1668396 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 05 | 244067 | 05014829 | ITB | TRAEL | 01/01/2025 09:31:30 | 01/01/2012 09:32:04 | 1668396 | 145265 | 20264132750792 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2012-01-01 | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 34.19 | 29.33 | 24.56 | 12.69 | 7.57 | 6.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314147 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5764992032 | 673266 | 8601428 | 190-51193588 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-24 06:08 | 2026-02-23 19:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133090042 SS: ETO-RD-GU 239/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 798293 | 12992 | ITAIPU | TRAEL | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 574207 | 149938 | 20264133090042 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 5 | 6 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314436 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5700237001 | 785683 | 8812371 | 190-13870330 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-20 20:29 | 2026-02-21 13:30 | 2026-02-23 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha danificada rdu porto | 100359 | ILEGIVEL | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/06/2025 11:21:44 | 01/08/1990 11:22:20 | 584496 | 147228 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 11.2 | 12.3 | 14.7 | 11.2 | 12.3 | 14.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314195 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700777186 | 762736 | 8602386 | 190-15788197 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 08:33 | 2026-02-21 20:01 | 2026-02-24 08:33 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | JAU DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264133296725 SS: ETO-RD-GU 242/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | TM41310 | 00 | TRAEL | ENGENORTE | 10/11/2025 | 12/05/2014 | 820306 | 149320 | 20264133296725 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2099 | 1826 | 1517 | 218 | 178 | 156 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314377 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01105019 | 5359377019 | 860698 | 9163723 | 190-53675705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 11:52 | 2026-02-22 12:35 | 2026-02-24 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02 | ETO-RD-AR 348/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P 026521 Nº DE SÉRIE : 679882 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149295 Nº DE SÉRIE : 820281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 679882 | P 026521 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2025 16:50:30 | 01/11/2023 16:54:08 | 820281 | 149295 | 20264131726393 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 1.85 | 1.77 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314205 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5741261039 | 821918 | 9377614 | 190-13669018 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:05 | 2026-02-24 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19 | 554715 | 126366 | TOSHIBA | TRAEL | 12/01/2000 | 05/08/2020 | 369027 | 147559 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.12 | 2.19 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314482 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710023113 | 706559 | 9064312 | 190-13694548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-24 10:44 | 2026-02-24 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COUTO MAGALHAES | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIA uc 5625092 63991206181 -RDR COUTO MAGALHAES | [8 empty] | 20264132766575 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314246 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701984039 | 819949 | 9395556 | 190-13657135 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 13:53 | 2026-02-22 00:06 | 2026-02-24 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54 | 696947 | 44494 | ITAM | ITB | 11/01/2023 | 14/09/2010 |  | 137538 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 11.26 | 11.54 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317507 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5710161038 | 952975 | 8632855 | 190-13671211 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 16:58 | 2026-02-22 15:57 | 2026-02-24 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV POSTO 5710161038 | 179766 | 10080 | TRAEL | ABB | 01/01/2005 08:02:25 | 01/02/2002 08:07:43 | 304467 | 149648 | 20264133009483 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314448 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5740024034 | 764586 | 9075550 | 190-13716274 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:13 | 2026-02-24 10:30 | 2026-02-24 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 | [8 empty] | 20264133424467 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314440 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700722045 | 842652 | 9395920 | 190-13713642 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:27 | 2026-02-24 20:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65 | 3934 | N/A | ITAM | N/A | 08/02/2023 00:00:00 | 01/01/1988 16:03:39 |  | 137352 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 | 2026-02-25 | 15 | 10 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.78 | 12.78 | 12.7 | 12.78 | 12.7 | 12.65 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314484 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5720161077 | 842361 | 9101097 | 190-13658810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-21 21:21 | 2026-02-24 09:56 | 2026-02-24 21:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 | [8 empty] | 20264132740310 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314549 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701013028 | 865223 | 8725303 | 190-13677270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 10:36 | 2026-02-24 18:20 | 2026-02-25 10:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264133516121 SS: ETO-RD-DP 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 VBN: 207.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 536587 | 123714 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2010 | 01/04/2020 | 707093 | 149638 | 20264133516121 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | Não informado | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.28 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314300 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700539021 | 826387 | 8645250 | 190-13654014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 15:56 | 2026-02-23 13:58 | 2026-02-25 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 244/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.4 VBN: 222.5 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1580334 | 139179 | TRAEL | ITB | 08/10/2025 | 01/01/2024 | 799478 | 149129 | 20264133481152 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 20.53 | 10.43 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314499 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5703232004 | 820644 | 9195073 | 190-15786406 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 16:21 | 2026-02-23 16:24 | 2026-02-25 16:21 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289 | ETO-RD-AR 352/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178921 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149205 Nº DE SÉRIE : 820191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 5703232004 | 178921 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 10:20:43 | 01/09/2010 10:21:19 | 820191 | 149205 | 20264133557441 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 79.1 | 72.3 | 71.9 | 31.8 | 29 | 25.2 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314550 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5731780027 | 956589 | 8637218 | 190-13657063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:13 | 2026-02-24 11:29 | 2026-02-25 17:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | 469721 | 114450 | TRAEL | TRAEL | 13/11/2025 | 16/05/2018 | 820182 | 149196 | 20264133620054 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 11.05 | 10.58 | 10.14 | 11.05 | 10.58 | 10.14 | Não
ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317467 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700231027 | 954491 | 8637188 | 190-13688974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:33 | 2026-02-23 18:56 | 2026-02-25 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | TRANSFORMADOR E POSTE SUBSTITUIDO PELA META | 581336 | 0 | ITAIPU | ITB | 01/03/2024 14:22:09 | 16/03/2009 14:24:12 | 572314 | C250234 | 20264133640752 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314458 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5737805227 | 917426 | 9011151 | 190-13714017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 17:59 | 2026-02-24 08:23 | 2026-02-25 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276 | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe:227op01 (63)99928-1276 | [8 empty] | 20264133422925 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314547 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5755876004 | 818203 | 9203464 | 190-34679240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:03 | 2026-02-23 17:14 | 2026-02-25 19:03 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22 | ETO-RD-AR 353/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113237 Nº DE SÉRIE : 460401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113257 Nº DE SÉRIE : 460417 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04 | 460401 | 113237 | TRAEL | TRAEL | 04/04/2018 | 01/01/2018 | 460417 | 113257 | 20264133577202 | TRAEL | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 395 | 641 | 572 | 395 | 641 | 572 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314486 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01042078 | 5719933077 | 865212 | 9078854 | 190-13703520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-22 19:36 | 2026-02-24 08:30 | 2026-02-25 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | [8 empty] | 20264133619871 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | '
DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314321 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5710549001 | 780845 | 8861691 | 190-13685684 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 00:43 | 2026-02-23 16:20 | 2026-02-26 00:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000012/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL03101271 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ELTON SILVA DE JESUS 2 - ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 177877 | ILEGIVEL | TRAEL | INTEL | 01/11/2025 13:54:49 | 05/03/2026 13:57:50 | 820322 | 149334 | 20264133624843 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 75 | 75.8 | 76 | 12.48 | 17.6 | 9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314317 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5710156045 | 835769 | 9385010 | 190-13661465 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 07:33 | 2026-02-22 13:32 | 2026-02-26 07:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete | Tafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete. TRAFO Nº 5710156045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2005 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 316882 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD 149092 Nº SÉRIE; 799441 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,01 / 6,01 | 316882 | N/A | TRAEL | ITB | 16/10/2025 | 17/03/2005 | 799441 | 149092 | 20264133628505 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 602 | 601 | 600 | 602 | 601 | 600 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315089 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700865026 | 851922 | 8831246 | 190-13685203 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 14:03 | 2026-02-24 16:07 | 2026-02-26 14:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 185115 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/11/2009 10:53:23 | 25/02/2011 10:54:18 | 625930 | 149402 | 20264136273011 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 22 | 12.6 | 13.8 | 22 | 12.6 | 13.8 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314449 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701335094 | 771311 | 8700846 | 190-13698866 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:03 | 2026-02-24 00:24 | 2026-02-26 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133656313 SS: ETO-RD-GU 247/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 615143 | NA | TRAEL | ITB | 23/02/2018 | 08/11/2028 | 455513 | 06110721 | 20264133656313 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5 | ALUMINIO | 2175 | 1817 | 1535 | 200 | 146 | 215 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314684 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701496075 | 688992 | 8990881 | 190-13669974 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:18 | 2026-02-24 03:15 | 2026-02-26 15:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02 | SS ENC-RD-PS 265/2026 TR 5701496075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 173072 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147902 Nº DE SÉRIE : C299626 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 173072 | ilegível | ITAM | VIJAI | 24/01/2026 09:12:58 | 01/08/2010 09:39:47 |  | 147902 | 20264136283720 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.88 | 10.58 | 12.19 | 13.05 | 15.85 | 17.4 | Não |  | Sim
ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314492 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5356618021 | 825547 | 8636994 | 190-31720626 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 15:49 | 2026-02-24 18:33 | 2026-02-26 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133423658 SS: ETO-RD-GU 248/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 250004 | 140294 | TRAEL | ITAM | 10/10/2025 | 12/03/2021 | 799475 | 149126 | 20264133423658 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 4.62 | 665 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315051 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5362153003 | 725907 | 8701827 | 190-39367721 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 17:04 | 2026-02-25 10:43 | 2026-02-26 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264133735727 SS: ETO-RD-GU 261/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 960590 | 142671 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 | 01/07/2015 | 799433 | 149084 | 20264133735727 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.34 | 1.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314677 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5700043009 | 774184 | 9021009 | 190-13669439 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 18:10 | 2026-02-24 11:43 | 2026-02-26 18:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8 potencia 112,5 acesso livre | [8 empty] | 20264136461397 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | 5H
ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314688 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700216064 | 792817 | 9099173 | 190-13649804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | 2026-02-26 20:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0 | [8 empty] | . | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | .
DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314659 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700430151 | 844995 | 8856807 | 190-13644679 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-23 21:46 | 2026-02-24 17:00 | 2026-02-26 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA | MEDIDA_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399 FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OK RT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000288/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000019/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: TOCANTINEA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA 2 - JOSIMAR DOS SANTOS 3 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O FISCAL RESPONSAVÉL, O CLIENTE ESTÁ FAZENDO O ACESSO DEVIDO A ESTRADA ESTAR DESATIVADA. AO CHEGAR AO LOCAL CASO O ATENDIMENTO NÃO SEJA POSSIVEL EVIDENCIAR COM FOTOS COM COORDENADAS. Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 347242 | 47247 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2015 17:06:43 | 01/05/2015 17:07:23 | 339518 | 149404 | 1H | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 2.9 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1314992 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701990039 | 819538 | 9397912 | 190-13642882 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-02-24 13:11 | 2026-02-24 22:45 | 2026-03-03 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA. | [8 empty] | 00 | [7 empty] | 6
ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315358 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700870084 | 701350 | 8909389 | 190-13704542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 16:17 | 2026-02-25 14:38 | 2026-02-27 16:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 | SS ENC-RD-PS 268/2026 TR 5700870084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128420 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148799 Nº DE SÉRIE : 752 MARCA : WMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | 128420 | ilegível | TRAEL | VIJAI | 01/11/2013 09:07:39 | 01/10/2008 09:09:56 | 752 | 148799 | 20264137303808 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 11.1 | 10.7 | 12.4 | 8.34 | 7.84 | 8.37 | Sim | TRAEL
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315040 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710240111 | 743301 | 9103703 | 190-13652225 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:42 | 2026-02-27 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas | [8 empty] | 20264137219502 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | .
DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315150 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5762760044 | 729499 | 8809051 | 190-57312199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 18:01 | 2026-02-25 13:36 | 2026-02-27 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu fatima | 1468364 | 136723 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 16:50:40 | 01/07/2025 16:52:58 | 1613789 | 146022 | 20264137325572 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 15.64 | 15.68 | 7.79 | 15.64 | 15.68 | 7.79 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315039 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5701099078 | 873258 | 9039945 | 190-13660915 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-24 21:39 | 2026-02-27 08:08 | 2026-02-27 21:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808 cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTA UC 28453488 RDR Itacaja | [8 empty] | 20264137583570 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315724 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700136054 | 730513 | 8842167 | 190-13664758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 10:18 | 2026-02-26 20:20 | 2026-02-28 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PUGMIL | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil | SS ENC-RD-PS 273/2026 trafo 5700136054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121056 Nº DE SÉRIE : 432154 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126091 Nº DE SÉRIE : 1253993 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | 432154 | 121056 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2020 09:43:36 | 01/07/2017 09:45:30 | 1253993 | 126091 | 20264137840682 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315740 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701052008 | 748673 | 8954250 | 190-13666993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 12:02 | 2026-02-26 16:50 | 2026-02-28 12:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre | SS ENC-RD-PS 274/2026 TRAFO 5701052008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365556 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147914 Nº DE SÉRIE : 299642 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 365558 | ilegível | ITAM | TOSHIBA | 24/01/2026 09:48:25 | 01/05/1999 09:48:58 | 299642 | 147914 | . |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 18.51 | 16.42 | 17.18 | 13.86 | 15.45 | 12.56 | Não
ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315119 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700048068 | 818525 | 9405926 | 190-13720311 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:56 | 2026-02-26 01:31 | 2026-02-28 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01 | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz Lagoainha Equipe 068OP01 | 976302 | n/a | ITAM | ITB | 01/10/2025 13:37:53 | 01/10/2015 13:38:34 |  | 149746 | 0520264137862149, | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 20.52 | 20.6 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315272 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701919022 | 831899 | 9207561 | 190-15815229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 13:57 | 2026-02-25 18:33 | 2026-02-28 13:57 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 380/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178501 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150100 Nº DE SÉRIE : 827823 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 178501 | 00 | TRAEL | VIJAI | 02/02/2026 | 07/09/2010 | 827823 | 150100 | 20264137455715 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1840 | 1655 | 1577 | 1840 | 1655 | 1577 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315418 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5747077064 | 792992 | 9099557 | 190-13695398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 14:04 | 2026-02-26 15:41 | 2026-02-28 14:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BRASILANDIA DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 | [8 empty] | 20264137874510 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | ''
ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315145 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710250076 | 696269 | 8724536 | 190-13697377 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 15:58 | 2026-02-27 08:41 | 2026-02-28 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 263/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 1024951 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/10/2025 00:00:00 | 01/07/2016 00:00:00 | 799457 | 149108 | 20264137300893 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1.26 | 1.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315459 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700161024 | 748255 | 9062637 | 190-13670818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 16:06 | 2026-03-02 16:42 | 2026-02-28 16:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | trafo queimado | [8 empty] | 20264137926437 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0
ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315259 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01056046 | 5750428041 | 691409 | 8771611 | 190-25278984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 17:27 | 2026-02-26 18:43 | 2026-02-28 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264137982377 SS: ETO-RD-GU 265/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 673121 | 134506 | TRAEL | TRAEL | 15/10/2025 | 15/12/2022 | 799482 | 149133 | 20264137982377 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 379 | 20.33 | 15.61 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315253 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710182076 | 687889 | 8714600 | 190-13870382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 17:48 | 2026-02-27 08:58 | 2026-02-28 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT:S/N SS: ETO-RD-GU 266/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.8 VBN: 220.4 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 452675 | 111751 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 00:00:00 | 27/02/2018 | 799450 | 149101 | 20264137862243 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2022-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315230 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701042094 | 774437 | 8738692 | 190-13702848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 18:44 | 2026-02-26 22:13 | 2026-02-28 18:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264137874473 SS: ETO-RD-GU 268/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 498084 | 85837 | TRAEL | ITB | 20/10/2025 | 07/11/2006 | 799485 | 149136 | 20264137874473 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 1464 | 1345 | 1153 | 181 | 170 | 192 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317057 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01025012 | 5750367110 | 687505 | 8804630 | 190-48595368 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 19:17 | 2026-02-26 12:45 | 2026-02-28 19:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar . | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 441766 | 107641 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 16:24:07 | 01/08/2017 16:24:45 | 827914 | 150191 | 20264138004229 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 17.9 | 36.3 | 16.8 | 17.9 | 36.3 | 16.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315268 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01102271 | 5703857001 | 766050 | 8859567 | 190-13644101 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-25 21:54 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02-28 21:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 369871 | 544087 | ITAM | INTEL | 01/12/2024 15:48:43 | 01/04/2004 15:49:21 | 267044 | 144237 | 20264137918528 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 2H | ALUMINIO | 97 | 20 | 0 | 15 | 41 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315352 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5700203092 | 912909 | 8872352 | 190-13697973 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 08:21 | 2026-02-26 19:11 | 2026-03-01 08:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000296/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000018/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - FRANCISCO JAILSON LEANDRO RODRIGUES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES CONTATO: 63 99237-2200 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 179122 | 139760 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2024 09:09:03 | 01/04/2021 09:09:48 | 247701 | 139482 | 20264138741538 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 25 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 33.12 | 31.5 | 33 | 8.63 | 8.7 | 11 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315892 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701539084 | 680835 | 8910486 | 190-13685966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 09:43 | 2026-02-26 19:00 | 2026-03-01 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 276/2026 trafo 5701539084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180998 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147900 Nº DE SÉRIE : 299623 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 180998 | ilegível | ITAM | VIJAI | 24/01/2026 15:58:11 | 01/12/2010 15:58:45 | 299623 | 147900 | 20264138738836 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 20.95 | 18.66 | 15 | 10.83 | 15.54 | 9.58 | Não
ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315445 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01037009 | 5701275009 | 755769 | 9007868 | 190-13870145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:05 | 2026-02-28 10:22 | 2026-03-01 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVA Tensão: 13,8 Kv Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 | [8 empty] | 20264138780512 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315736 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5737320195 | 907579 | 9016034 | 190-13689782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:26 | 2026-03-02 08:40 | 2026-03-01 11:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CENTENARIO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 | [8 empty] | 20264138776724 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | '
ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316376 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710573084 | 667518 | 8919725 | 190-13645382 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:37 | 2026-02-27 15:50 | 2026-03-01 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 277/2026 trafo 5710573084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39889 Nº DE SÉRIE : 690950 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147918 Nº DE SÉRIE : C299647 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 | 690950 | 39889 | ITAM | ITB | 24/01/2024 10:34:48 | 01/08/2018 10:35:24 |  | 147918 | 20264138780488 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.11 | 10.88 | 8.85 | 17.74 | 14.49 | 12.55 | Não
ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317468 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03028074 | 5744467190 | 998422 | 8710103 | 190-26270843 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 11:55 | 2026-02-27 00:15 | 2026-03-01 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO, | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | 462871 | P026045 | TRAEL | ITAIPU | 16/03/2019 11:21:09 | 01/07/2022 11:22:20 | 497206 | 119204 | 20264137948126 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 33 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315693 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5714368021 | 849408 | 8654873 | 190-13683284 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 16:52 | 2026-02-27 18:44 | 2026-03-01 16:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264139631516 SS: ETO-RD-GU 2172/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 364687 | 06017492 | TRAEL | TRAEL | 15/10/2025 | 10/2015 | 799437 | 149088 | 20264139631516 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 12.85 | 10.27 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315737 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710458111 | 714028 | 9047837 | 190-13672934 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 17:00 | 2026-02-28 10:30 | 2026-03-01 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | [8 empty] | 20264137889950 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315415 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01020023 | 5710447023 | 779106 | 9111674 | 190-13710098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 19:08 | 2026-02-28 03:11 | 2026-03-01 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710447023 ETO-RD-GR 292/2026 CHÁC. VITÓRIA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 69687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148731 Nº DE SÉRIE : 1024143 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 11/2025 IMPEDANCIA : 2.46 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 10.73 COORDENADA X: 779218 Y: 9111665 | 69687 | ILEGIVEL | ITB | TRAEL | 01/06/2016 09:29:39 | 01/11/2005 09:30:41 | 1024143 | 148731 | ---- | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-01 |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316224 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700323153 | 731228 | 9123379 | 190-13650142 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-26 21:15 | 2026-02-27 15:35 | 2026-03-01 21:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700323153 ETO-RD-GR 293/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 32679 Nº DE SÉRIE : 7726 MARCA : INDUSBRAS - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : NÃO TEM DATA DE FABRICAÇÃO NA PLACA IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150085 Nº DE SÉRIE : 827808 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.15 MEDIÇÃO 2: 11.02 MEDIÇÃO 3: 09.78 COORDENADA X: 731261 Y: 9123399 | 7726 | 32679 | TRAEL | INDUSBRAS | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 827808 | 150085 | 20264140490110 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 1102 | 978 | Não
ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317469 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03002091 | 5741210028 | 885108 | 8736402 | 190-13643701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:15 | 2026-02-28 09:52 | 2026-03-02 12:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 45KVA 34,5KV TRAFO INSTALADO 45KVA 34,5KV POSTO: 5741210028 | 373082 | p012216 | ITAIPU | ITAIPU | 01/07/2025 14:37:49 | 16/03/2019 14:39:40 | 586785 | 147748 | 20264141697936 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | COBRE | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316128 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700709148 | 801024 | 8697193 | 190-13699752 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 12:39 | 2026-02-28 13:45 | 2026-03-02 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264141644605 SS: ETO-RD-GU 274/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 180021 | CI1706001857 | ITAM | ABB | 10/10/2025 | 03/03/2002 |  | 149800 | 20264141644605 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21.97 | 23.66 | 24.29 | 246 | 237 | 211 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315407 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710173023 | 763073 | 9115555 | 190-13707413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 15:07 | 2026-02-28 16:52 | 2026-03-02 15:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710173023 ETO-RD-GR 295/2026 FAZ. MARAJÁ DA SERRA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182622 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 IMPEDANCIA : 3.57 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 138478 Nº DE SÉRIE : 133927 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2008 - 02/2024 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 09.57 MEDIÇÃO 2: 08.24 MEDIÇÃO 3: 08.08 COORDENADA X: 763074 Y: 9115556 | 182622 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/07/2008 08:48:23 | 01/11/2001 08:49:41 | 133927 | 138478 | ---- | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 8.24 | 8.08 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316334 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5700113103 | 882904 | 9384808 | 190-13718923 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 18:48 | 2026-02-28 14:33 | 2026-03-02 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095 | TRAFO Nº 5700113103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125680 Nº SÉRIE; 550640 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150040 Nº SÉRIE; 827763 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,72 / 25,38 / 25,37 | 550640 | 125680 | TRAEL | TRAEL | 03/02/2026 | 03/06/2020 | 827763 | 150040 | 20264144275401 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 25.72 | 25.38 | 25.37 | 25.72 | 25.38 | 25.37 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316328 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710028149 | 617681 | 8975838 | 190-13664826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 19:26 | 2026-02-28 14:57 | 2026-03-02 19:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02 | SS ENC-RD-PS 279/2026 TRAFO 5710028149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21118 Nº DE SÉRIE : 459958 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147888 Nº DE SÉRIE : C299602 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 | 459958 | 21118 | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:16:22 | 02/03/2007 09:16:56 |  | 147888 | 20264141641452 |  | INTEL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.28 | 14.67 | 13.45 | 14.57 | 13.71 | 12.76 | Não |  | Sim
ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316338 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701152040 | 748909 | 9232166 | 190-13684331 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-27 20:34 | 2026-02-28 16:00 | 2026-03-02 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR | ETO-RD-AR 395/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33176 Nº DE SÉRIE : 573564 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150134 Nº DE SÉRIE : 827857 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 573564 | 33176 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/01/2009 | 827857 | 150134 | 20264144237652 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 HH | ALUMINIO | 841 | 948 | 1006 | 841 | 949 | 1006 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316633 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5722285006 | 809529 | 8918428 | 190-13678862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 08:05 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-03 08:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo | MEDIDO_ trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES SS DOLP-RD-PA 303/2026 DATA ATENDIMENTO 03/03/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | 562169031 | 2706010802 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 11:22:48 | 01/05/1999 11:25:36 | 586768 | 147731 | SERÁ ABERTA EM CAMPO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 7.65 | 5.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316653 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710332149 | 628207 | 8990078 | 190-13656032 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 11:06 | 2026-03-02 16:34 | 2026-03-03 11:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara | SS ENC-RD-PS 280/2026 TRAFO: 5710332149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295768 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147899 Nº DE SÉRIE : C299621 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.70 POS. TAP : 03 | 295768 | Ilégivel | ITAM | ITB | 24/01/2026 10:07:15 | 01/11/2004 10:13:03 |  | 147899 | 20264149952561 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 22.9 | 23.86 | 20.77 | 20.94 | 21.16 | 19.29 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316339 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701054008 | 748712 | 8953765 | 190-13696491 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:33 | 2026-03-01 12:17 | 2026-03-03 12:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre | SS ENC-RD-PS 281/2026 trafo 5701054008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 146793 Nº DE SÉRIE : 625846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147592 Nº DE SÉRIE : C299607 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 | 625846 | 146793 | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:39:23 | 01/11/2009 09:40:43 |  | 147892 | .; |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h. | ALUMINIO | 23.64 | 22.33 | 20.13 | 23.83 | 10.07 | 18.92 | Não |  | Sim
DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316424 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5701402001 | 796774 | 8796579 | 190-13686278 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 12:55 | 2026-02-28 20:16 | 2026-03-03 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 26932 | 271081 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/02/2005 14:35:14 | 01/08/1999 14:36:05 | 53653 | 138525 | . | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 10 | Não | 12 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 78.5 | 70.1 | 52.1 | 78.5 | 70.1 | 52.1 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316313 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701106087 | 731659 | 9020280 | 190-13656647 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:32 | 2026-03-01 12:34 | 2026-03-03 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701106087 ETO-RD-GR 297/2026 FAZ. JATOBÁ - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 40177 Nº DE SÉRIE : 691238 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 131358 Nº DE SÉRIE : 611107 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 - 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.28 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.55 COORDENADA X: 731488 Y: 9020415 | 691238 | 40177 | TRAEL | ITB | 01/02/2022 | 01/08/2010 | 611107 | 131358 | 20264149970672 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2428 |  | 1655 | 2428 | 2153 | 1655 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316362 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710072028 | 870577 | 8702167 | 190-13643193 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-03-03 13:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | DIONES COSTA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção. | 369488 | 02804 | TRAEL | TOSHIBA | 01/10/2025 10:36:07 | 01/09/1999 10:45:50 | 799472 | 149123 | 20264149928937 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316408 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700390250 | 799776 | 8760045 | 190-13683334 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 16:04 | 2026-03-01 19:15 | 2026-03-03 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando pela viagem em Paraiso busca o trafo de 25kva | ilegivel | 362703 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 14:51:24 | 01/10/2015 14:51:59 | 1615453 | 146264 | 20264144334070 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 9.3 | 4.7 | 4.1 | 9.3 | 4.7 | 4.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317442 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01100001 | 5710252001 | 805448 | 8842534 | 190-13715166 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 18:46 | 2026-03-04 13:20 | 2026-03-03 18:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 395747 | 112233 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2006 09:58:23 | 01/06/2024 10:00:08 | 432747 | 133501 | 20264150005355 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2024-06-01 | 45 | 30 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 11.8 | 8.3 | 8.9 | 11.8 | 8.3 | 8.9 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316380 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710143030 | 781033 | 9267222 | 190-13714046 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 19:44 | 2026-03-01 11:05 | 2026-03-03 19:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre. | ETO-RD-AR 399/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103771 Nº DE SÉRIE : 213624 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143813 Nº DE SÉRIE : 90088007 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,83 POS. TAP : 04 | 213624 | 103771 | THERMOLUZ | TRAEL | 11/09/2024 | 23/02/2011 | 90088007 | 143813 | 20264144274307 |  | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 428 | 352 | 2.76 | Não
ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316312 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5734741024 | 743702 | 9074939 | 190-13707081 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-02-28 20:38 | 2026-03-01 18:14 | 2026-03-03 20:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5734741024 ETO-RD-GR 299/2026 FAZ. SANTA MARIA - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107445 Nº DE SÉRIE : 441570 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144152 Nº DE SÉRIE : Z 265839 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.53 MEDIÇÃO 2: 18.88 MEDIÇÃO 3: 18.51 COORDENADA X: 743717 Y: 9074952 | 441570 | CITD 05107445 | ITAM | TRAEL | 01/11/2024 | 01/08/2017 |  | 144152 | 20264150010723 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | COBRE | 2153 | 1888 | 1851 | 2153 | 1888 | 1851 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316276 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5700029003 | 723408 | 8697149 | 190-12313822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:16 | 2026-03-03 08:33 | 2026-03-04 11:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | EA1190ACO05 | ILEGIVEL | ITAM | TRAFO | 15/01/2026 | 11/09/1992 |  | 147915 | 20264152599627 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 7.34 | 7.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316337 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700356066 | 808022 | 9060300 | 190-13692177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 11:51 | 2026-03-04 07:59 | 2026-03-04 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVA RDR TUPIRATINS | [8 empty] | 20264152283897 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | .
ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316279 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5743126032 | 646122 | 8582455 | 190-32699015 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 13:47 | 2026-03-03 09:59 | 2026-03-04 13:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 276/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 366415 | 106976 | TRAEL | TRAEL | 02/02/2018 | 01/01/2015 | 457354 | 110968 | 0 | TRAEL | CPFL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | ALUMINIO | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317441 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01058020 | 5361218020 | 981301 | 8568543 | 190-13666474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 14:51 | 2026-03-02 22:30 | 2026-03-04 14:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ALEGRE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | 6780 | 141850 | TRAEL | ITB | 01/07/2008 15:40:52 | 01/12/1994 15:45:24 | 141850 | 324025 | 20264152596893 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1315414 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5710261063 | 754190 | 9096700 | 190-13691216 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:37 | 2026-03-02 02:52 | 2026-03-04 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710261063 ETO-RD-GR 302/2026 FAZ. CANADÁ - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 109902 Nº DE SÉRIE : 20005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 - 07/2023 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143907 Nº DE SÉRIE : 354297 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 06/2002 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 11.10 COORDENADA X: 754218 Y: 9096716 | 20005 | 109902 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/06/2002 09:05:25 | 01/10/2001 09:12:45 | 354297 | 143907 | 20264151399466 | CPFL | CPFL | 2025-10-01 | 2023-07-01 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 11.94 | 11.1 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316606 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710205026 | 865922 | 8820687 | 190-13669117 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 15:49 | 2026-03-02 16:12 | 2027-04-05 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo tap interno rdr ponte alta | 304388 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:08:32 | 01/01/2005 09:09:08 | 827871 | 150148 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 27.8 | 26.8 | 10.2 | 27.8 | 26.8 | 10.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316354 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5720095039 | 787049 | 9406631 | 190-13650743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-01 17:23 | 2026-03-02 00:52 | 2026-03-04 17:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA | Segue SS do transformador 5720095039 queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA TRAFO Nº 5720095039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2005 MARCA; ITB Nº CITD; 9636 Nº SÉRIE; 361070 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150042 Nº SÉRIE; 827765 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,94/ 8,87 / 8,95 | 361070 | 9636 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/11/2005 | 827765 | 150042 | 20264152657834 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 894 | 887 | 895 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316878 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710210111 | 729171 | 9071395 | 190-13710516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 11:35 | 2026-03-03 14:38 | 2026-03-05 11:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso. | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado não tem acesso. | [8 empty] | 20264154671333 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 1H
ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316672 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5710302073 | 626921 | 8790047 | 190-13670093 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:31 | 2026-03-02 21:16 | 2026-03-05 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO | SS ENC-RD-PS 286/2026 TRAFO: 5746938073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131902 Nº DE SÉRIE : 186072 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113686 Nº DE SÉRIE : 463557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.58 POS. TAP : 02 | 186072 | 131902 | TRAEL | ABB | 01/01/2018 10:42:31 | 01/08/2002 10:46:11 | 463557 | 113686 | 20264154673352 | TRAEL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 9.9 | 10.38 | 11.21 | 12.18 | 14.97 | 15.1 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316433 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5702945059 | 790821 | 8855305 | 190-15773676 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:46 | 2026-03-02 17:53 | 2026-03-05 12:46 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 309/2026 DATA ATENDIMENTO 02/03/2026 | 173563 | 021131 | ROMAGNOLE | IGT | 01/05/2025 14:30:08 | 01/12/2004 14:32:51 | 1626223 | 148924 | 00000000000000000000000 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 137 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | ALUMINIO | 6.18 | 13.91 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316863 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700473043 | 809921 | 8766351 | 190-15826269 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 12:59 | 2026-03-02 17:37 | 2026-03-05 12:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 179743 | 2706 | TRAEL | ABB | 01/02/2018 10:48:36 | 01/02/2002 10:49:19 | 458424 | 130847 | 20264154681867 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2013-04-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 35.3 | 16.9 | 7.6 | 35.3 | 16.9 | 7.6 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317092 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700785026 | 871857 | 8804831 | 190-13663537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 15:27 | 2026-03-03 15:30 | 2026-03-05 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 176250 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/02/2026 13:14:20 | 01/10/2010 13:15:17 | 827911 | 150188 | 20264155560766 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.5 | 21.1 | 6.1 | 19.5 | 21.1 | 6.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316620 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700274056 | 792232 | 9210716 | 190-13661028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:02 | 2026-03-03 08:18 | 2026-03-05 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARMOLANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-AR 407/2026 TRAFO 5700274056 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002015 Nº DE SÉRIE : 612688 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150043 Nº DE SÉRIE : 827766 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 612838 | 5706002015 | TRAEL | ITB | 04/02/2026 | 08/08/2009 | 827766 | 150043 | 20264155557935 |  | TRAEL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 504 | 497 | 314 | 504 | 497 | 314 | Não
ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1299315 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710230159 | 759923 | 9224902 | 190-12311797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:20 | 2026-03-03 01:43 | 2026-03-05 17:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AR 408/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15968 Nº DE SÉRIE : 392547 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150091 Nº DE SÉRIE : 827814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 392547 | 15968 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 00:00:00 | 01/03/2026 00:00:00 | 827814 | 150091 | 20264155560009 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 1.7 | 1.42 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317444 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700507152 | 810979 | 8724941 | 190-13717902 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 17:46 | 2026-03-04 11:48 | 2026-03-05 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 172798 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/02/2026 10:28:21 | 01/07/2010 10:29:02 | 827888 | 150165 | 20264155587107 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 16.2 | 15.7 | 10.8 | 16.2 | 15.7 | 10.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316902 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700664060 | 801178 | 9144760 | 190-13657226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:07 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03-05 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05 | 334332 | 5018397 | TRAEL | TRAEL | 04/03/2020 14:02:08 | 01/11/2014 14:03:03 | 549454 | 125485 | 20264154680311 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-11-12 | 2026-03-04 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 268 | 253 | 248 | 71 | 69 | 68 | Sim | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316577 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5710910001 | 773314 | 8875050 | 190-13708529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 19:46 | 2026-03-03 13:02 | 2026-03-05 19:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000310/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000085/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 03/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL02101271 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 371284 | 0 | ITB | TOSHIBA | 01/01/2025 10:30:37 | 01/11/1999 10:32:33 | 1668390 | 144693 | 20264155571806 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 12.42 | 12.3 | 13 | 10.5 | 10.4 | 11 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316555 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710323186 | 747724 | 8611491 | 190-13678773 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-02 21:40 | 2026-03-03 16:22 | 2026-03-05 21:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264155625933 SS: ETO-RD-GU 283/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 63056 | 830110 | ITAM | TRAEL | 16/01/2026 | 09/08/2005 |  | 147907 | 20264155625933 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1901 | 9.87 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316975 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5701278016 | 819567 | 9214418 | 190-13719743 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 05:50 | 2026-03-03 11:50 | 2026-03-06 05:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo | ETO-RD-AR 411/2026 TRAFO 5701278016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 16828 Nº DE SÉRIE : 395886 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150136 Nº DE SÉRIE : 827859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 395886 | 16828 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/05/2006 | 827859 | 150136 | 20264155640183 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 470 | 500 | 469 | 944 | 1062 | 859 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316625 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | AL01072001 | 5702646001 | 782422 | 8815331 | 190-61357003 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 2026-03-06 08:09 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PORTO NACIONAL | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02 | 2695 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | PEG | 01/01/2025 08:48:03 | 01/01/1975 08:48:46 | 1597377 | 144666 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 2.11 | 1.11 | 4.18 | 2.11 | 1.11 | 4.18 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317067 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01056046 | 5722308105 | 728859 | 8815906 | 190-13648181 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 08:55 | 2026-03-03 19:00 | 2026-03-06 08:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | 994808 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 13:21:13 | 04/03/2016 13:21:51 | 827900 | 150177 | 20264154680201 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 24.2 | 19 | 20.1 | 24.2 | 19 | 20.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317008 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5709170075 | 695357 | 8990705 | 190-15815178 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 11:19 | 2026-03-03 19:50 | 2026-03-06 11:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado | SS ENC-RD-PS 292/2026 TRAFO 5709170075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014415 Nº DE SÉRIE : 928537 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147916 Nº DE SÉRIE : C299644 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 | 928537 | 014415 | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:33:16 | 01/01/2015 09:17:12 |  | 147916 | 20264152657400 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.62 | 14.37 | 13.56 | 14.6 | 13.72 | 12.59 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317355 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700696045 | 831843 | 9401286 | 190-13719306 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-04 18:24 | 2026-03-06 12:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT. | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM TROCAR JOGO DE CHAVE SUBSTITUIR OS GLV'S LEVAR ROLDANA DA BT. TRAFO Nº 5700696045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/99 REF.; 11/2017 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 108243 Nº SÉRIE; 566197014 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 13,26 / 13,04 / 12,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/01 REF.; 04/2024 MARCA; ABB - TRAEL PA Nº CITD; 138765 Nº SÉRIE; 183077 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA;4,17 MEDIÇÃO; 13,26 / 13,04 /12,97 OBS; SUBST JOGO DE 03X CHAVE FUSIVEL 34,5KV Nº 0300696045. | 566197014 | 108243 | ABB | SIEMENS | 08/04/2024 | 15/07/1999 | 183077 | 138765 | 20264156449136 | TRAEL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 13.26 | 13.04 | 12.97 | 13.26 | 13.04 | 12.97 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317005 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700498080 | 875921 | 9243619 | 190-13692470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 14:48 | 2026-03-03 23:19 | 2026-03-06 14:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859 | ETO-RD-AR 414/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 35539 Nº DE SÉRIE : 612733 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150083 Nº DE SÉRIE : 827806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 612733 | 3553 | TRAEL | TRAEL | 04/03/2026 | 04/03/2009 | 827806 | 150087 | 20264157647867 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 129 | 128 | 127 | 128 | 129 | 129 | Não | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317383 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700860152 | 827960 | 8743078 | 190-13708777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 15:23 | 2026-03-04 16:12 | 2026-03-06 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 473290 | 06116481 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:37:01 | 01/06/2018 10:37:32 | 827885 | 150162 | 20264157659299 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.6 | 5.5 | 1.9 | 19.6 | 5.5 | 1.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317571 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710087014 | 625168 | 8848500 | 190-13683257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:01 | 2026-03-04 23:41 | 2026-03-06 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014 | SS ENC-RD-PS 298/2026 TF 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21978 Nº DE SÉRIE : 301005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 295469 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 | 301005 | 71978 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/09/2002 16:43:00 | 01/12/2000 16:34:19 | 295469 | 135036 | 20264158886474 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-07-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 22.04 | 19.38 | 17.99 | 19.29 | 18.5 | 16.98 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316973 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700701116 | 852453 | 8744466 | 190-13717352 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-03-03 17:37 | 2026-03-05 19:03 | 2026-05-02 17:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-DP 167/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 696934 | 44481 | ITAM | ITB | 24/01/2026 | 01/09/2010 00:00:00 |  | 147889 | 20264144209683 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316989 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700356066 | 808022 | 9060300 | 190-13692177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 18:03 | 2026-03-05 11:05 | 2026-03-06 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03 | trafo 5700356066 queimado acesso camioneta equipe 034op03 | [8 empty] | 20264158888444 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317135 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700402060 | 790116 | 9149994 | 190-13696857 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-03 20:23 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03-06 20:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05 | 177002 | 37130 | ITB | TRAEL | 01/01/2003 | 01/01/2010 | 249961 | 148823 | 0 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 587 | 590 | 553 | 1372 | 1423 | 1528 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1316986 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02001037 | 5745173037 | 743657 | 8755354 | 190-25403379 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 01:27 | 2026-03-04 14:46 | 2026-03-07 01:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264158984521 SS: ETO-RD-GU 285/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 589278 | 129411 | ITAM | TRAEL | 07/02/2025 | 06/08/2021 |  | 145183 | 20264158984521 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 191 | 352 | 223 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317068 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710280003 | 704048 | 8704535 | 190-13717623 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 08:29 | 2026-03-04 15:28 | 2026-03-07 08:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | para raio e transformador queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264159754320 SS: ETO-RD-GU 286/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 312526 | 05842 | ITAM | TOSHIBA | 01/10/2025 | 02/02/2000 |  | 149810 | 20264159754320 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1004 | 605 | 1517 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317479 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5732887014 | 677184 | 8878937 | 190-13700080 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 10:20 | 2026-03-04 18:32 | 2026-03-07 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02 | SS ENC-RD-PS 301/2026 TR 5732887014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138715 Nº DE SÉRIE : C245859 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2023 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147897 Nº DE SÉRIE : 299617 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 | 2455559 | 138715 | ITAM | ITAM | 24/01/2024 14:31:30 | 01/12/2023 14:25:28 | 299617 | 147897 | 20264158882714 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.04 | 17.66 | 16.75 | 15.57 | 14.36 | 13.41 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317799 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710478084 | 688838 | 8912485 | 190-13660424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 11:17 | 2026-03-05 22:51 | 2026-03-07 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 303/2026 TR 5710478084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295890 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147890 Nº DE SÉRIE : C299605 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 | 295890 | ILÉGIVEL 3550 | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:14:09 | 01/11/2004 09:15:34 |  | 147890 | 20264156442913 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 5.32 | 6.08 | 9.37 | 11.43 | 12.35 | 13.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317518 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700616085 | 715008 | 8903919 | 190-13679878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 12:35 | 2026-03-04 23:15 | 2026-03-07 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15 | SS ENC-RD-PS 304/2026 TR 5700616085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114070 Nº DE SÉRIE : 468187 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 | 468187 | 06114070 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 14:15:28 | 01/04/2018 14:07:44 | 1616970 | 146098 | 20264159744672 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.92 | 10.36 | 12.96 | 13.52 | 14.59 | 15.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317289 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700623107 | 646201 | 8632909 | 190-13678249 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 16:15 | 2026-03-06 09:21 | 2026-03-07 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264158913688 SS: ETO-RD-GU 290/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.7 VBN: 220.2 VAB: 453 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 250478 | 140768 | TRAEL | ITAM | 01/10/2025 00:00:00 | 01/04/2024 00:00:00 | 799451 | 149102 | 20264158915688 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.84 | 10.02 | Não | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317783 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02025012 | 5710118012 | 706093 | 8833798 | 190-13645969 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:04 | 2026-03-05 15:20 | 2026-03-07 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL | SS ENC-RD-PS 306/2026 TRAFO 5710118012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147905 Nº DE SÉRIE : C299629 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 | 304464 | ILEGÍVEL | ITAM | ITB | 01/01/2026 09:27:39 | 01/01/2005 09:31:03 |  | 147905 | 20264161008916 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2005-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 19.08 | 18.35 | 17.07 | 18.55 | 17.58 | 16.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317288 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01036052 | 5710192052 | 624471 | 8685453 | 190-13709691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 17:31 | 2026-03-05 18:35 | 2026-03-07 17:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264159744634 SS: ETO-RD-GU 291/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 368746 | ILEGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 08/01/2026 | 11/06/1999 | 299639 | 147912 | 20264159744634 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2089 | 5.22 | 710 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317763 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5719919086 | 623974 | 8917517 | 190-13870404 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 19:41 | 2026-03-05 15:30 | 2026-03-07 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02 | SS ENC-RD-PS 309/2026 TR 5719919086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109457 Nº DE SÉRIE : 448627 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146270 Nº DE SÉRIE : 1615459 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 | 448627 | 06109457 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 09:01:23 | 01/11/2017 09:02:37 | 1615459 | 146270 | 20264161059677 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 18.51 | 17.18 | 16.42 | 19.03 | 18.59 | 16.21 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317462 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02065015 | 5700082082 | 936348 | 8935815 | 190-13683030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:00 | 2026-03-05 18:00 | 2026-03-07 20:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada. | 520381 | 121677 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:00:43 | 01/11/2019 09:01:23 | 827861 | 150138 | 20264161037860 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 18.2 | 16.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317431 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03101271 | 5703508271 | 779429 | 8871310 | 190-13685704 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:29 | 2026-03-05 12:17 | 2026-03-07 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703508271 QUEIMADO POTÊNCIA: 10 KVA TENSÃO: 7,9 KV PARARAIO: BOM. ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000318/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000087/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 7,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 10KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada. | 173919 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/11/2025 09:27:11 | 01/07/2010 09:28:05 | 148358 | 148358 | 20264161034615 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H | ALUMINIO | 19.14 | 19.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317959 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700575152 | 821041 | 8732432 | 190-13656733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-04 20:49 | 2026-03-05 16:41 | 2026-03-07 20:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 172329 | ilegivel | TRAEL | N/A | 01/02/2026 16:41:22 | 01/08/2010 16:41:55 | 827869 | 150146 | 20264160781697 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 24 | 14.5 | 12.9 | 24 | 14.5 | 12.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317772 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710467076 | 676532 | 8718776 | 190-13679106 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03-08 10:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 198625 | 005102 | ITAM | VIJAI | 24/01/2026 | 11/09/2011 |  | 147903 | 20264159798982 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1989 | 995 | 1987 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318099 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL03062013 | 5736238013 | 746563 | 8868584 | 190-13670110 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-06 17:50 | 2026-03-08 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15 | SS ENC-RD-PS 311/2026 TR 5736238013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 119196 Nº DE SÉRIE : 884514 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2013 IMPEDANCIA : 4.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150674 Nº DE SÉRIE : z 299723 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.33 POS. TAP : 03 | 884574 | 119196 | ITAM | ROMAGNOLE | 01/01/2026 07:29:46 | 01/01/2013 07:31:46 |  | 150674 | 20264161207733 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-04-01 | 25 | 25 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.51 | 5.17 | 7.82 | 8.6 | 6.55 | 8.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317804 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700849060 | 794522 | 9138007 | 190-13684667 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | 2026-03-08 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05 | 100122 | 1826 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2025 | 01/01/2006 | 52516 | 149342 | 20264161035442 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 1000 | 110 | 159 | 100 | 110 | 159 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318242 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5702127001 | 755941 | 8824372 | 190-13655137 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:30 | 2026-03-06 16:15 | 2026-03-08 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 116671 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/05/2007 10:22:07 | 01/09/2007 10:24:19 | 110318 | 148351 | 20264163679200 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 17.8 | 15.9 | 13.9 | 17.8 | 15.9 | 13.9 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317767 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700958033 | 732844 | 9034668 | 190-13701420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 2026-03-08 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318033 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700478058 | 706847 | 9237830 | 190-13643931 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 18:23 | 2026-03-06 14:31 | 2026-03-08 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 427/2026 TRAFO 5700478058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06119029 Nº DE SÉRIE : 495380 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145139 Nº DE SÉRIE : Z 271328 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 | 495380 | 06119029 | ITAM | TRAEL | 01/02/2025 16:41:46 | 01/02/2019 16:42:19 |  | 145139 | 20264161981903 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 15.95 | 14.09 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318382 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710079256 | 1056027 | 8853329 | 190-13703853 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 19:32 | 2026-03-08 11:24 | 2026-03-08 19:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710079256 queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 332336 | 112098 | TRAEL | TRAEL | 09/03/2018 13:56:54 | 09/03/2018 13:57:29 | 463560 | 113609 | 20264161044810 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6 | ALUMINIO | 38.9 | 22.7 | 10.4 | 38.9 | 22.7 | 10.4 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318059 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700508107 | 645247 | 8623073 | 190-13656958 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 20:56 | 2026-03-08 14:30 | 2026-03-08 20:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264163712537 SS: ETO-RD-GU 297/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 474921 | 117353 | TRAEL | TRAEL | 08/03/2016 | 18/03/2018 | 374955 | 127538 127538 | 20264163712537 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1987 | 966 | 964 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318424 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5710301001 | 786941 | 8824888 | 190-13711012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-05 21:22 | 2026-03-06 11:58 | 2026-03-08 21:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 80224 | ilegivel | ROMAGNOLE | N/A | 01/02/2020 13:36:33 | 01/02/1988 13:37:54 | 1221972 | 1231185 | 20264163732411 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1317769 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5755769036 | 710175 | 8618439 | 190-53413154 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 10:16 | 2026-03-07 19:10 | 2026-03-09 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264161989763 SS: ETO-RD-GU 299/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE A MAIS DA EQUIPE LEVE REFERENTE A TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADA DEVIDO O TEMPO CHUVOSO. | 1600456 | 141752 | TRAEL | ITB | 01/09/2025 | 04/04/2024 | 799447 | 149098 | 20264161989763 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318060 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03036052 | 5700663052 | 644857 | 8726120 | 190-13668114 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 13:24 | 2026-03-09 09:52 | 2026-03-09 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 300/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.2 VBN: 221.1 VAB: 442 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 536725 | 123852 | ITB | TRAEL | 09/03/2010 00:00:00 | 01/04/2020 | 690187 | 149562 | 20264163700556 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318067 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5701016060 | 783347 | 9168940 | 190-12312376 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 17:35 | 2026-03-07 14:30 | 2026-03-09 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda | ETO-RD-AR 433/2026 TRAFO 5701016060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 114873 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104726 Nº DE SÉRIE : 428931 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP :05 | 114873 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/06/2017 16:54:50 | 01/08/2007 16:56:08 | 428931 | 104726 | v | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 19.84 | 17.9 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319421 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700764047 | 674430 | 8640854 | 190-13696250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 19:41 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-09 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao | SS: ETO-RD-GU 302/2026 LOCALIDADE: FIGUEIROPOLIS EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO UM TRANSFORMADOR DE 15 POR UM DE 15 TENSÃO 7,97KV DISPONIBILIDADE DEVIDO TEMPO CHUVOSO NOS DIAS | 388733 | 120592 | ITAM | N/A | 01/08/2025 13:58:41 | 01/06/2016 14:00:04 | 287303 | 148166 | 20264164968495 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318086 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01061029 | 5700690029 | 784152 | 8534292 | 190-13701775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 20:44 | 2026-03-10 18:02 | 2026-03-09 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264164980229 SS: ETO-RD-GU 303/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 13003 | S/N | TRAEL | IGT | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 826193 | 149975 | 20264164980229 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 10 | 9 | 9.6 | 12 | 9.6 | 9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318106 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710028040 | 777149 | 9199512 | 190-13712106 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:17 | 2026-03-07 16:30 | 2026-03-09 22:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450 | ETO-RD-AR 434/2026 TRAFO 5710028040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05100990 Nº DE SÉRIE : 388798 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,4 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148906 Nº DE SÉRIE : 974078 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 05 | 388798 | 05100990 | ITB | TRAEL | 01/03/2015 | 01/06/2016 | 974078 | 148906 | 20264164999770 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 677 | 776 | 915 | 677 | 776 | 915 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318068 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701067004 | 822185 | 9189630 | 190-12311573 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-06 22:28 | 2026-03-07 12:20 | 2026-03-09 22:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367 | ETO-RD-AR 436/2026 ETO-RD-AR 436/2026 TRAFO 5701067004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706002885 Nº DE SÉRIE : 498670 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149288 Nº DE SÉRIE : 820274 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 498670 | 2706002885 | TRAFO | ITB | 01/11/2025 | 01/11/2007 | 820274 | 149288 | 20264165000179 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 1721 | 1674 | 1529 | 1721 | 1674 | 1529 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318071 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700521127 | 880788 | 9269292 | 190-13870590 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 11:02 | 2026-03-07 22:56 | 2026-03-10 11:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378 | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificado acesso caminhonete equipe 002op02 984016378 TRAFO Nº 5700521127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119304 Nº SÉRIE; 496766 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150068 Nº SÉRIE; 827791 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 10,52 / 10,59 / 10,58 | 496766 | 119304 | TRAEL | TRAEL | 17/02/2026 | 19/03/2019 | 827791 | 150068 | 20264164844699 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.59 | 10.58 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318168 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701771022 | 828139 | 9201606 | 190-36484590 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 13:40 | 2026-03-10 13:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista | ETO-RD-AR 437/2026 TRAFO 5701771022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142471 Nº DE SÉRIE : 1611007 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150115 Nº DE SÉRIE : 827838 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 1611007 | 142471 | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 15/05/2024 | 827838 | 150115 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 902 | 807 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318347 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700152233 | 713343 | 8929313 | 190-13674810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:07 | 2026-03-08 15:55 | 2026-03-10 15:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 313/2026 TR 5700152233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131867 Nº DE SÉRIE : 919298 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147894 Nº DE SÉRIE : C299611 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.79 POS. TAP : 02 | 919298 | 131867 | ITAM | ROMAGNOLE | 24/01/2026 10:50:51 | 01/02/2014 10:52:10 |  | 147894 | 20264165855849 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2022-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17.18 | 15.11 | 19.55 | 17.18 | 16.42 | 16.04 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318069 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710633094 | 756888 | 8704224 | 190-13695339 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 15:40 | 2026-03-08 12:53 | 2026-03-10 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264165994956 SS: ETO-RD-GU 305/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 435250 | 06105706 | TRAEL | TRAEL | 14/10/2025 | 10/07/2017 | 799458 | 149109 | 20264165994956 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2181 | 1916 | 1736 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318603 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01068014 | 5700019014 | 700733 | 8845046 | 190-13678784 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:16 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03-10 16:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02 | 182260 | ILÉGIVEL | ABB | ABB | 01/11/2001 09:23:18 | 01/11/2001 09:26:32 | 182550 | 135437 | 0 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2023-08-01 |  | 30 | 30 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2H | ALUMINIO | 20.75 | 21.1 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318107 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700738107 | 642382 | 8631167 | 190-13706374 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 16:29 | 2026-03-09 10:11 | 2026-03-10 16:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 306/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.5 VBN: 218.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 536904 | 127528 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2016 00:00:00 | 01/05/2020 | 1025028 | 149556 | 20264166004123 | CPFL | POTENCIAL | 2026-02-01 | 2021-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318341 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710924122 | 817719 | 8856962 | 190-13657018 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 19:01 | 2026-03-09 17:34 | 2026-03-10 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000325/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000089/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - NELDO PEREIRA ALVES 2 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 550637 | 125677 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:39:55 | 01/06/2020 09:40:24 | 827865 | 150142 | 20264166050509 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 36.1 | 35.7 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318381 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701358022 | 829486 | 9199514 | 190-13644361 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-07 20:37 | 2026-03-09 09:31 | 2026-03-10 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4 | ETO-RD-AR 438/2026 TRAFO 5701358022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171560 MARCA : 3,11 DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149198 Nº DE SÉRIE : 820184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 171560 | 0000000 | TRAEL | VIJAI | 04/11/2025 | 06/07/2010 | 820184 | 149198 | 20264166045879 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 21.53 | 20.32 | 19.31 | 21.53 | 20.32 | 19.31 | Sim |  | Não
ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318562 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701300075 | 719286 | 8991863 | 190-15838248 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 09:35 | 2026-03-09 18:53 | 2026-03-11 09:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 315/2026 trafo 5701300075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 160753 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 03/10 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147895 Nº DE SÉRIE : C299612 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.77 POS. TAP : 03 | 160753 | ILÉGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/01/2026 09:13:53 | 10/03/2010 09:15:18 |  | 147895 | 20264165848655 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 13.1 | 11.9 | 10.13 | 12.05 | 10.6 | 9.19 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | POSTE | DETERIORADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1296377 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5701182022 | 848524 | 9183636 | 190-15804516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | 2026-03-11 11:28 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | BABACULANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE | 172842 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 00:00:00 | 01/06/2017 | 827803 | 150080 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 4.1 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318417 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700011086 | 647421 | 8916710 | 190-13665775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 12:42 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03-11 12:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 | 460587 | 113444 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/04/2025 16:11:19 | 09/03/2018 16:13:23 | 1613793 | 146026 | 20264166305060 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 55 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318561 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710502007 | 746451 | 8893144 | 190-13670917 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-08 16:26 | 2026-03-09 12:28 | 2026-03-11 16:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06 | SS ENC-RD-PS 319/2026 TR 5710502007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 59751 Nº DE SÉRIE : 3675755 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147917 Nº DE SÉRIE : C 299645 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 | 3675755 | 59751 | ITAIPU | TOSHIBA | 01/01/2026 09:03:13 | 01/09/1999 09:04:34 |  | 147917 | 20264165994714 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2005-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 10.39 | 9.07 | 8.93 | 9.3 | 8.47 | 7.57 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323412 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700002102 | 900046 | 8745420 | 190-13669801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 11:19 | 2026-03-11 16:05 | 2026-03-12 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SOBRADINHO INT: S/N SS: ETO-RD-DP 175/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. | 489086 | 136707 | TRAEL | ITAIPU | 01/09/2024 14:32:09 | 01/06/2025 14:33:28 | 90084018 | 143804 | 20264166895855 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 9 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318425 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02033047 | 5710146047 | 689742 | 8652649 | 190-13703887 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-10 13:57 | 2027-04-13 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264166622515 SS: ETO-RD-GU 309/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.7 VBN: 220.2 VCN: 439 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 181833 | ILEGÍVEL | TRAEL | ABB | 03/11/2025 | 08/08/2002 | 820316 | 149328 | 20264166622515 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1.26 | 16.73 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318406 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710070110 | 699867 | 8765854 | 190-13682745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 13:03 | 2026-03-10 16:37 | 2026-03-12 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRIXÁS DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS INT: 20264166488024 SS: ETO-RD-GU 308/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 458508 | 111584 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2019 | 09/02/2018 | 893119 | 126161 | 20264166498024 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 14.57 | 1011 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318485 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700726186 | 775860 | 8607144 | 190-13714477 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:41 | 2026-03-10 16:54 | 2026-03-12 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264168759575 SS: ETO-RD-GU 312/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 587808 | 34715 | ITAM | ITB | 01/01/2024 00:00:00 | 07/04/2009 | 245821 | 138677 | 20264168759575 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 1793 | 1181 | 1793 | 229 | 221 | 221 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318505 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700293153 | 740137 | 9108677 | 190-13677376 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 16:45 | 2026-03-10 02:00 | 2026-03-12 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700293153 ETO-RD-GR 321/2026 CHÁC. MUTUM - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 119447 Nº DE SÉRIE : 498262 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 - 04/2024 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150093 Nº DE SÉRIE : 827816 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 01.52 COORDENADA X: 740168 Y: 9108691 | 498262 | 119447 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:20:06 | 01/01/2019 10:20:36 | 827816 | 150093 | 20264167463810 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 3.12 | 1.52 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318555 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710108154 | 704436 | 9096020 | 190-13714598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 17:38 | 2026-03-11 08:13 | 2026-03-12 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042 RDR JUARINA | [8 empty] | 20264168767306 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318570 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705128122 | 828427 | 8843549 | 190-13679187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-09 20:20 | 2026-03-10 15:45 | 2026-03-12 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000336/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000090/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES 3 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 176380 | 0 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 09:45:08 | 01/09/2010 09:45:47 | 827866 | 150143 | 20264168791326 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318470 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01073034 | 5700006034 | 774775 | 9056312 | 190-13695044 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 08:35 | 2026-03-11 02:00 | 2026-03-13 08:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006034 com vazamento de oleo | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700006034 ETO-RD-GR 324/2026 ZONA URBANA - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126968 Nº DE SÉRIE : 395790 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 02/2021 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143670 Nº DE SÉRIE : I 260200 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 19.62 MEDIÇÃO 2: 12.38 MEDIÇÃO 3: 10.68 COORDENADA X: 774786 Y: 9056321 | 395790 | 126968 | ITAM | TRAEL | 01/10/2024 11:34:13 | 01/07/2016 11:34:53 |  | 143670 | 0 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-02-01 | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 12.38 | 10.68 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318594 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700326045 | 831228 | 9393659 | 190-13870257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 2026-03-13 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318961 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5720335007 | 746311 | 8890478 | 190-13710121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:45 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03-13 13:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim | SS ENC-RD-PS 330/2026 TRAFO: 5720335007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365460 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1998 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147887 Nº DE SÉRIE : 299601 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 | 365460 | ILÉGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 24/01/2026 10:40:18 | 01/05/1998 10:42:25 | 299601 | 147887 | 20264171142519 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 5.6 | 6.66 | 4.58 | 7.51 | 6.55 | 8.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318932 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5701102022 | 845766 | 9211322 | 190-13681037 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo | ETO-RD-AR 447/2026 TRAFO 5701102022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38997 Nº DE SÉRIE : 672037 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2028 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148580 Nº DE SÉRIE : Z 289720 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 | 672037 | 38997 | ITAM | ITB | 09/09/2025 | 06/05/2018 |  | 148580 | 20264171133704 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 1349 | 1465 | 1534 | 1534 | 1465 | 1349 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318609 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700866021 | 835658 | 8652238 | 190-13688167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 18:06 | 2026-03-13 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264171148086 SS: ETO-RD-GU 314/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 474500 | 117026 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2022 | 01/06/2011 | 660145 | 130307 | 20264171148086 | CPFL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 h | ALUMINIO | 1608 | 1855 | 2015 | 175 | 172 | 208 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318683 | 2026 |  | DOLP-RD-PA | AL01099059 | 5704202122 | 793243 | 8852081 | 190-40299223 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 2026-03-13 16:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PALMAS | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | 238663 | 137340 | ITAM | ITAM | 01/12/2024 14:43:05 | 01/08/2023 14:43:53 | 267955 | 144505 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 21.2 | 39.5 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318785 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700360077 | 906467 | 9145630 | 190-15806805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 17:25 | 2026-03-11 01:29 | 2026-03-13 17:25 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | GOIATINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV | ETO-RD-AR 452/2026 TRAFO 5700360077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002050 Nº DE SÉRIE : 66784 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 05 | 66784 | 5706002050 | ROMAGNOLE | ELETRAN | 22/01/2026 | 13/10/2005 | 1662347 | 149903 | 20264171138179 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 49 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318956 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5736898066 | 802498 | 9093424 | 190-13671351 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-10 21:32 | 2026-03-11 15:10 | 2026-03-13 21:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736898066 ETO-RD-GR 326/2026 FAZ. PARANÁ - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06116277 Nº DE SÉRIE : 472461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150098 Nº DE SÉRIE : 827821 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 802500 Y: 9093426 | 472461 | CITD 06116277 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2018 | 827821 | 150098 | 20264171102600 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 369 | 359 | 339 | 2120 | 1923 | 1865 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318969 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5336892066 | 805033 | 9091418 | 190-13703591 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 07:51 | 2026-03-11 17:50 | 2026-03-14 07:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736892066 ETO-RD-GR 327/2026 FAZ. CAMPO FORMOSO - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127379 Nº DE SÉRIE : 572311 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150102 Nº DE SÉRIE : 827825 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 072.8 MEDIÇÃO 2: 067.0 MEDIÇÃO 3: 063.4 COORDENADA X: 805050 Y: 9091433 | 572311 | 127379 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/03/2021 | 827825 | 150102 | 20264171353576 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 647 | 584 | 502 | 728 | 670 | 634 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320869 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700268028 | 859610 | 8705186 | 190-13696938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 08:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-14 08:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: N/A SS: ETO-RD-DP 178/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER. | 366455 | 131350 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2025 14:42:14 | 01/01/2015 14:44:44 | 574203 | 149934 | 20264172269085 |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 6 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318933 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710023109 | 843432 | 9298184 | 190-13660417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 10:44 | 2026-03-11 17:37 | 2026-03-14 10:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. TRAFO Nº 5710023109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2002 MARCA; ABB Nº CITD; P.10983 Nº SÉRIE; 180669 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146646 Nº SÉRIE; Z.275783 POS. DO TAP; 3,22 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 12,83 / 12,81 / 12,79 | 180669 | P10983 | ITAM | ABB | 04/04/2025 | 05/03/2002 |  | 146646 | 20264172308563 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.83 | 12.81 | 12.79 | 12.83 | 12.81 | 12.79 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319100 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5750041058 | 706990 | 9229478 | 190-71508030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 11:34 | 2026-03-12 14:50 | 2026-03-14 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738 | ETO-RD-AR 455/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P025781 Nº DE SÉRIE : 484476 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 | 484476 | P025781 | TRAEL | TRAEL | 16/03/2007 11:53:35 | 01/02/2022 11:54:20 | 122932 | 126828 | 20264172385902 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-03 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 13.44 | 11.78 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319388 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5700300007 | 740235 | 8932170 | 190-13685439 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:20 | 2026-03-12 20:00 | 2026-03-14 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662 | SS ENC-RD-PS 335/2026 TRAFO 5700300007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365630 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150063 Nº DE SÉRIE : 827786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 365630 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 | 01/05/1999 | 827786 | 150063 | 20264172333458 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1990 | 1795 | 1711 | 1990 | 1795 | 1711 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320214 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02017017 | 5701088007 | 767478 | 8894385 | 190-13693903 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 13:24 | 2026-03-13 12:45 | 2026-03-14 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001 | SS ENC-RD-PS 336/2026 TR 5701088007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 107289 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 3.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131605 Nº DE SÉRIE : 1426171 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 03 | 107289 | ILÉGIVEL | ITB | INCONTRAZA | 16/03/2022 10:37:24 | 01/04/2007 10:38:52 | 1426171 | 131605 | 20264172306217 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 18.73 | 12.75 | 14.56 | 18.05 | 16.29 | 17.28 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1318489 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02020023 | 5700146023 | 778242 | 9106873 | 190-13696860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 14:03 | 2026-03-11 23:13 | 2026-03-14 14:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700146023 ETO-RD-GR 328/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 223719 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2011 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143675 Nº DE SÉRIE : I 260205 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23.30 MEDIÇÃO 2: 17.88 MEDIÇÃO 3: 15.74 COORDENADA X: 778242 Y: 9106873 | 223719 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/10/2024 18:07:19 | 01/05/2011 18:07:47 |  | 143675 | 20264172429268 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 117 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 17.88 | 15.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319110 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701081084 | 675797 | 8920464 | 190-13654196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 15:01 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03-14 15:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 337/2026 trafo 5701081084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 129907 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/09 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147891 Nº DE SÉRIE : 299606 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 | 129907 | ILÉGIVEL | ITAM | ITAIPU | 24/01/2026 17:03:45 | 01/09/2009 17:06:06 | 199606 | 147891 | 20264172544963 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.11 | 17.18 | 16.42 | 15.45 | 16.23 | 19.29 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320209 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5736496007 | 767701 | 8941389 | 190-13684727 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:31 | 2026-03-13 16:32 | 2026-03-14 18:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre | SS ENC-RD-PS 339/2026 trafo 5736496007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 111772 Nº DE SÉRIE : 458696 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147896 Nº DE SÉRIE : C299614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.75 POS. TAP : 03 | 458696 | 111772 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 09:17:15 | 01/02/2018 09:19:15 |  | 147896 | 20264171249115 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 21.86 | 20.13 | 19.35 | 21.42 | 19.88 | 17.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319285 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701356007 | 765323 | 8926735 | 190-13712507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 18:42 | 2026-03-12 13:53 | 2026-03-14 18:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 340/2026 TRAFO 5701356007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128280 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147901 Nº DE SÉRIE : C299625 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 | 128280 | ILÉGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/01/2026 09:50:05 | 01/10/2008 09:52:27 |  | 147901 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | NÃO TEM DESCRIÇÃO | ALUMINIO | 23.85 | 22.57 | 21.15 | 22.75 | 20.49 | 19.16 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320845 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5709639032 | 638920 | 8587889 | 190-13643781 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 19:13 | 2026-03-12 15:02 | 2026-03-14 19:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 316/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | ILEGIVEL | 129997 | ITAM | ITB | 01/08/2025 14:32:09 | 02/04/2026 14:34:52 |  | 148009 | 20264172649239 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 28.86 | 38.91 | Não
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319232 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701543077 | 869001 | 9117120 | 190-13709058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-11 21:11 | 2026-03-12 15:50 | 2026-03-14 21:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05 | 239355 | 014435 | TRAEL | TRAEL | 13/04/2016 | 08/10/2011 | 379977 | 148725 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 34.5 | 329 | Não
ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 |  |  | FURTADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319239 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700273116 | 860028 | 8711425 | 190-13658645 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03-15 11:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | 973955 | 06017074 | TRAEL | ITB | 15/04/2020 | 14/10/2015 | 536014 | 124318 | Não retornou da equipe, aguardando sincronismo | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | FURTADO | Não informado | ALUMINIO | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319259 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701285007 | 775576 | 8928897 | 190-13699582 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:25 | 2026-03-12 17:37 | 2026-03-15 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457 | SS ENC-RD-PS 341/2026 TR 5701285007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141501 Nº DE SÉRIE : 310812 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147910 Nº DE SÉRIE : C299637 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 | 310812 | 141501 | ITAIPU | ITB | 01/01/2026 10:12:20 | 01/02/2005 10:14:01 |  | 147910 | 20264173919951 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-01-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.46 | 7.65 | 6.79 | 6.65 | 5.39 | 4.21 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320213 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5710240007 | 734589 | 8928312 | 190-13674298 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:35 | 2026-03-14 | 2026-03-15 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265 | SS ENC-RD-PS 342/2026 TR 5710240007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 8582 Nº DE SÉRIE :180172 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147893 Nº DE SÉRIE : C299608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 | 180192 | 8582 | ITAM | ABB | 01/01/2026 10:26:36 | 16/03/2002 10:27:59 |  | 147983 | 20264173961531 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2012-12-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.96 | 11.83 | 10.83 | 11.49 | 9.47 | 9.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319174 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710119040 | 770497 | 9198360 | 190-13683811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 13:58 | 2026-03-12 17:28 | 2026-03-15 13:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 465/2026 TRAFO 5710119040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134006 Nº DE SÉRIE : 1490562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149477 Nº DE SÉRIE : 826195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 1490562 | 134006 | TRAEL | ITB | 12/03/2026 | 12/03/2022 | 826195 | 149977 | 20264173836726 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 11.5 | 11.6 | 12 | 11.5 | 11.6 | 2 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321403 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5350798032 | 630612 | 8592989 | 190-50425118 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 16:39 | 2026-03-18 09:08 | 2026-03-15 16:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264174086715 SS: ETO-RD-GU 317/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 1005237 | 139802 | TRAEL | ITB | 01/06/2016 | 04/04/2016 | 389823 | 100714 | 20264174086715 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2024-07-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 0.12 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319930 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720044025 | 733703 | 9132978 | 190-13682375 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 17:22 | 2026-03-13 15:10 | 2026-03-15 17:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770 | ETO-RD-AR 466/2026 TRAFO 5720044025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014008 Nº DE SÉRIE : 342415 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145174 Nº DE SÉRIE : Z271363 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 | 342415 | CI2706014008 | ITAM | ROMAGNOLE | 01/02/2025 11:08:17 | 01/01/2002 11:08:59 |  | 145174 | 20264174012601 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 11.9 | 7.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1319563 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5301889004 | 800695 | 9187393 | 190-15798966 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 19:31 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03-15 19:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 141362 | 7658 | TRAEL | ITB | 01/01/2026 | 07/07/1999 | 826192 | 149974 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1007 | 933 |  | 1007 | 933 | 874 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320004 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700726039 | 825332 | 9378327 | 190-13719033 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-12 21:43 | 2026-03-14 12:19 | 2026-03-15 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67 | 696810 | 44357 | ITAM | ITB | 10/10/2025 | 11/09/2010 |  | 149754 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 19.7 | 19.68 | 19.67 | 19.7 | 19.68 | 19.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320023 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700289136 | 680706 | 9165746 | 190-13650001 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 10:25 | 2026-03-13 19:41 | 2026-03-16 10:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio | ETO-RD-AR 472/2026 TRAFO 5700289136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143957 Nº DE SÉRIE : 1587019 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113512 Nº DE SÉRIE : 460725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 | 1587019 | 143957 | TRAEL | ROMAGNOLE | 14/03/2026 | 12/02/2025 | 460725 | 113512 | 20264175424819 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 19 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | CPFL
ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320555 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701799052 | 663818 | 8649505 | 190-13661429 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 11:04 | 2026-03-14 16:40 | 2026-03-16 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO | SS: ETO-RD-GU 319/2026 EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA EM RAZÃO DA CHUVA NO DIA, A EQUIPE PRECISOU RETORNAR | 451611 | 110488 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 17:08:02 | 01/12/2017 17:08:53 | 827971 | 150248 | 20264174192188 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320231 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710760004 | 783217 | 9203607 | 190-13662677 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 13:32 | 2026-03-14 16:16 | 2026-03-16 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | 303740 | 103740 | ITAM | ITB | 03/02/2025 | 01/01/2005 |  | 145111 | 20264175348311 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1942 | 1911 | 1465 | 1942 | 1911 | 1465 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320026 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5736149196 | 868324 | 8861324 | 190-13698428 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:01 | 2026-03-14 15:31 | 2026-03-16 18:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento |  | 498611 | 119796 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/04/2019 | 828036 | 150313 | 20264175395744 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | Não
ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320125 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710019087 | 724133 | 9036660 | 190-13672895 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:04 | 2026-03-16 08:15 | 2026-03-16 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710019087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019087 ETO-RD-GR 330/2026 FAZ. AGUA VERDE - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06125790 Nº DE SÉRIE : 550750 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150095 Nº DE SÉRIE : 827818 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.55 MEDIÇÃO 2: 16.95 MEDIÇÃO 3: 14.36 COORDENADA X: 724133 Y: 9036661 | 550750 | CITD 06125790 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2020 | 827818 | 150095 | 20264175348494 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2055 | 1695 | 1436 | 2055 | 1695 | 1436 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323312 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700412116 | 860301 | 8716803 | 190-13670598 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 18:41 | 2026-03-13 23:58 | 2026-03-16 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 237143 | 122618 | ROMAGNOLE | TRAEL | 14/04/2025 10:19:36 | 01/08/2011 10:20:27 | 146028 | 16.13.795 | 20264175851733 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 6K | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320157 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5200308007 | 741873 | 8931233 | 190-13653771 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 20:39 | 2026-03-15 12:30 | 2026-03-16 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191 | SS ENC-RD-PS 349/2026 TR 5200308007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 120906 Nº DE SÉRIE : 442942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148057 Nº DE SÉRIE : C 287194 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 | 442942 | 120906 | ITAM | TRAEL | 01/08/2025 09:39:27 | 01/09/2017 09:40:48 |  | 148057 | 20264175874786 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 20.33 | 19.43 | 18.28 | 19.36 | 17.35 | 16.19 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320129 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02095030 | 5723116030 | 775203 | 9294074 | 190-13660651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-13 21:14 | 2026-03-14 15:00 | 2026-03-16 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634 | ETO-RD-AR 476/2026 TRAFO 5723116030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145119 Nº DE SÉRIE : Z 271308 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145180 Nº DE SÉRIE : Z 271369 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05 | Z 271308 | 145119 | ITAM | ITAM | 01/02/2025 14:17:42 | 01/02/2025 14:18:38 |  | 145180 | 20264175343995 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 19.03 | 18.66 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320391 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5710348008 | 763189 | 8942555 | 190-13716431 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 11:32 | 2026-03-14 18:46 | 2026-03-17 11:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo. | SS ENC-RD-PS 350/2026 TRAFO 5710348008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129289 Nº DE SÉRIE : 332311 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 125016 Nº DE SÉRIE : 1232340 MARCA : ROMAGNOLE - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 - IMPEDANCIA : POS. TAP : 02 | 332311 | 129289 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/02/2020 17:09:05 | 16/03/2018 17:09:46 | 1232340 | 125016 | NÃO | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2023-05-01 |  | 30 | 30 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.99 | 3.88 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320570 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710022036 | 717314 | 8618025 | 190-13644314 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 11:44 | 2026-03-14 20:55 | 2026-03-17 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre | SS: ETO-RD-GU 321/2026 EQUIPE: EPCPGU04 LOCALIDADE: ALVORADA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 45KVA POR 45KVA | 1111753 | 108552 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/08/2019 17:17:22 | 01/09/2017 17:18:03 | 1194073 | 144348 | OS:20264175379891 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-11-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320043 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700921060 | 778474 | 9164150 | 190-13699673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 13:12 | 2026-03-15 02:13 | 2026-03-17 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 479/2026 TRAFO 5700921060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33810 Nº DE SÉRIE : 578986 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2009 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149970 Nº DE SÉRIE : 826188 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 578986 | 33810 | TRAEL | ITB | 15/03/2026 | 15/03/2009 | 826188 | 149970 | 20264177187222 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320644 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5310427004 | 755273 | 9185005 | 190-13642312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 13:18 | 2026-03-16 15:00 | 2026-03-17 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete | ETO-RD-AR 478/2026 TRAFO 5710427004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358567 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148589 Nº DE SÉRIE : Z 289729 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 | 358567 | 00 | ITAM | ITB | 09/09/2025 | 10/10/2005 |  | 148389 | 20264177208862 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2.38 | 2.66 | 1.96 | 2.38 | 2.66 | 1.96 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320903 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700891055 | 669737 | 9036810 | 190-13667655 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-03-14 15:12 | 2026-03-16 16:46 | 2026-09-10 15:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete | SS ENC-RD-PS 351/2026 TRAFO 5700891055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06119037 Nº DE SÉRIE : 495388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 139450 Nº DE SÉRIE : Z 247669 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 495385 | CITD06119037 | TRAEL | TRAEL | 05/02/2024 | 18/02/2019 |  | 139450 | 20264177066017 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 7.69 | 4.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320127 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02014045 | 5728386045 | 845710 | 9394464 | 190-13680097 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 18:19 | 2026-03-15 14:05 | 2026-03-17 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20 | 1222018 | 123125 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/06/2025 | 01/02/2020 | 584472 | 147204 |  | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-08-01 | 112.5 | 112.5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 147 | 203 | 320 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323419 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5730497021 | 819498 | 8606996 | 190-13657729 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 18:41 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03-17 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296 | SS: ETO-RD-GU 325-2026 LOCALIDADE: PARANA FOI TROCADO UM TRAFO DE 15 POR UM TRAFO DE 15 | 324571 | 0025121 | TRAEL | ITAIPU | 01/06/2017 14:03:38 | 01/12/2017 14:05:01 | 431911 | 104151 | 20264177322826 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320210 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5701313007 | 740289 | 8932772 | 190-13710964 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-14 22:33 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03-17 22:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 128397 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 09:53:43 | 01/10/2008 09:55:32 | 827781 | 150058 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 23.87 | 22.09 | 21.6 | 22.85 | 21.68 | 19.36 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320883 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700872055 | 670368 | 9032175 | 190-13653416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 11:37 | 2026-03-16 18:50 | 2026-03-18 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA | SS ENC-RD-PS 354/2026 TR 5700872055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 017691 Nº DE SÉRIE : 364886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127582 Nº DE SÉRIE : 459032 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | 364886 | 017691 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2018 09:47:50 | 01/10/2015 09:49:20 | 459032 | 127582 | 20264177517591 | POTENCIAL | NÃO É REFORMADO | 2021-04-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 26.69 | 25.9 | 24.53 | 23.62 | 22.09 | 21.97 | Sim | POTENCIAL | Não
ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320134 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700234079 | 823068 | 9044580 | 190-13691275 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 16:59 | 2026-03-16 15:23 | 2026-03-18 16:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700234079 queimado | trafo 5700234079 queimado | [8 empty] | 20264177689498 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h
ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320403 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5724971238 | 881074 | 9381334 | 190-59579448 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:21 | 2026-03-16 12:27 | 2026-03-18 17:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. TRAFO Nº 5724971238 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 MARCA; ITB Nº CITD; 136040 Nº SÉRIE; 1527346 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146631 Nº SÉRIE; Z.275768 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,22 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,74 / 14,71 | 1527346 | 136040 | ITAM | ITB | 11/04/2025 | 06/05/2023 |  | 146631 | 20264177820983 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 19 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 17.77 | 17.74 | 17.71 | 14.77 | 14.74 | 14.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321836 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710173032 | 661771 | 8588704 | 190-13665862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 17:57 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | SS: ETO-RD-GU 329-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO TRANSFORMADOR 15KVA POR 15KVA | 373651 | 06967 | TRAEL | TOSHIBA | 19/03/2026 10:34:46 | 19/03/2020 10:35:27 | 828018 | 150295 | 20264178000387 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321517 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5300407001 | 763396 | 8830988 | 190-13670378 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 18:28 | 2026-03-16 13:26 | 2026-03-18 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 1023372 | 120829 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 09:22:47 | 01/08/2016 09:24:15 | 299718 | 150669 | 20264177850545 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-08-01 | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 38.6 | 24.1 | 25 | 38.6 | 24.1 | 25 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320671 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07059122 | 5711515122 | 794837 | 8869139 | 190-13675779 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 18:34 | 2026-03-16 16:38 | 2026-03-18 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DO TF FEITO PELA EQUIPE PRORPIA DA ETO COCOM CENTRO. PATRIMONIO - 150012 | 2829653 | 1603199 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 00:00:00 | 01/05/2026 00:00:00 | 289653 | 150012 | 20264177790922 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320605 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700771060 | 780437 | 9167419 | 190-13709656 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:50 | 2026-03-16 14:00 | 2026-03-18 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700771060 queimado | ETO-RD-AR 486/2026 TRAFO 5700771060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135941 Nº DE SÉRIE : 1525577 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,68 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149967 Nº DE SÉRIE : 826185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 1525577 | 135941 | TRAEL | ITB | 01/01/2026 10:24:01 | 01/05/2023 10:25:04 | 826185 | 149967 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 15.81 | 12 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321554 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03062013 | 5702199001 | 763503 | 8848086 | 190-13716844 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 19:58 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03-18 19:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 78073 | 178073 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 09:58:48 | 01/12/2001 09:59:17 | 827710 | 149987 | 20264178076047 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320635 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5702296039 | 791984 | 9407805 | 190-13647138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:11 | 2026-03-16 16:00 | 2026-03-18 21:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149105 Nº SÉRIE; 799454 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 7,32 / 7,22 / 7,12 | 767166 | 06006845 | TRAEL | ITB | 01/10/2025 13:57:05 | 01/12/2011 13:57:46 | 799454 | 149105 | 20264177826667 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.32 | 7.22 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321847 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700841148 | 815870 | 8683377 | 190-13659878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:45 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 21:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 175656 | NÃO LEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 10:47:27 | 01/09/2010 10:48:15 | 827981 | 150258 | 20264178053817 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321838 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700053094 | 780259 | 8666212 | 190-13697468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-15 21:55 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-18 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05 | SS: ETO-RD-GU 331/2026 LOCALIDADE: PEIXE EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 30KVA PRA 30KVA | 1214993 | nao legivel | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/08/2024 11:02:18 | 01/09/2017 11:03:17 | 1557588 | 141469 | 20264178049054 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321996 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD03046026 | 5300284092 | 921383 | 8865181 | 190-13682685 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-16 17:12 | 2026-03-19 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr novo acordo | 444443 | P025927 | ITAM | ITAIPU | 01/04/2025 08:29:45 | 01/12/2021 08:30:26 | 275792 | 146655 | OS-20264177645605 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 39.4 | 23 | 256 | 39.4 | 23 | 25.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320154 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD02059122 | 5700248196 | 874276 | 8855285 | 190-13686144 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:04 | 2026-03-16 17:44 | 2026-03-19 09:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento | 896247 | 146726 | ITB | ITB | 01/02/2024 14:49:23 | 01/04/2022 15:38:09 | 1588016 | 140094 | 202641780143951 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2026-08-10 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321552 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700981075 | 715938 | 8974312 | 190-13707681 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 09:28 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03-19 09:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075 | SS ENC-RD-PS 355/2026 trafo 5700981075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34KVA Nº ENERGISA (CITD) : 139183 Nº DE SÉRIE : 1580338 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122336 Nº DE SÉRIE :449421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 | 1580338 | 139183 | TRAEL | ITB | 01/02/2017 09:22:50 | 01/01/2024 09:28:27 | 449421 | 122336 | 0 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-02-25 |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 17.28 | 20.45 | 16.16 | 19.24 | 16.31 | 22.69 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320665 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5700926004 | 796385 | 9182592 | 190-15777691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:02 | 2026-03-16 22:49 | 2026-03-19 10:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10 | ETO-RD-AR 488/2026 TRAFO 5700926004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18205 Nº DE SÉRIE : 100111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149981 Nº DE SÉRIE : 826199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 100111 | 18205 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2026 | 01/11/2006 | 826188 | 149970 | 20264179233307 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 780 | 762 | 695 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321408 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5304276004 | 729032 | 9193900 | 190-15794733 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 10:41 | 2026-03-17 15:30 | 2026-03-19 10:41 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé | ETO-RD-AR 489/2026 TRAFO 5304276004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06122665 Nº DE SÉRIE : 525516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148555 Nº DE SÉRIE : Z 289695 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 525516 | 06122665 | ITB | TRAEL | 18/09/2025 | 23/01/2020 | 2289695 | 148555 | 0 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 451 | 576 | 378 | Não
ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320528 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700197034 | 758938 | 9063043 | 190-13663109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 17:04 | 2026-03-16 23:00 | 2026-03-19 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRESIDENTE KENNEDY | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700197034 ETO-RD-GR 334/2026 ZONA RURAL - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363441 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 112850 Nº DE SÉRIE : 460014 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.49 MEDIÇÃO 2: 10.08 MEDIÇÃO 3: 08.06 COORDENADA X: 758969 Y: 9063057 | 363441 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 17/03/2018 17:32:06 | 01/05/1999 17:32:50 | 460014 | 112850 | 20264179257811 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 10.08 | 8.06 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321846 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701076032 | 665873 | 8575806 | 190-13707371 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-19 18:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA | 68346 | 06 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:11:02 | 01/11/2005 14:11:56 | 827991 | 150268 | 20264180690662 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321817 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710342076 | 676463 | 8712278 | 190-13692945 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03-20 09:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA | 498107 | 198107 | TRAEL | ENGENORTE | 01/06/2016 14:24:05 | 01/11/2007 14:24:51 | 389551 | 149379 | 20264179892350 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2014-01-01 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321465 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702090039 | 843298 | 9368750 | 190-13678234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:15 | 2026-03-20 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53 | 359210 | NAO TEM | N/A | ITB | 23/10/2013 | 12/10/2005 | 18930 | 144811 | 20264180621887 | TRAEL | TRAEL |  |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 20.65 | 20.53 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323317 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02003036 | 5710156094 | 728132 | 8629085 | 190-13704608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 12:09 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-20 12:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 336-2026 LOCALIDADE: PEIXE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA | N/A | N/A | TRAEL | N/A | 01/11/2025 15:07:55 | 24/03/2026 15:08:39 | 820315 | 149327 | 20264182140647 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322015 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700777035 | 829548 | 8783888 | 190-13654731 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:15 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03-20 13:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 202193 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 19/03/2018 09:19:30 | 01/11/2011 09:20:18 | 459996 | 112832 | 20264180721075 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321997 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733283256 | 946362 | 8857018 | 190-13713782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 13:25 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03-20 13:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 550844 | 06125884 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:56:57 | 01/06/2020 08:58:28 | 827876 | 150153 | 20264177756435 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 56.2 | 41.6 | 4.8 | 56.2 | 41.6 | 4.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327610 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL02097122 | 5762404122 | 794192 | 8867703 | 190-43674818 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 14:11 | 2026-03-17 18:19 | 2026-03-20 14:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul. | SS ETO-RD-PA 180/2026 TRAFO : 5762404122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147181 Nº DE SÉRIE : 584449 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2025 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148801 Nº DE SÉRIE : 30692 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 01 | 584449 | 147181 | TRAEL | ITAIPU | 01/02/2014 14:24:58 | 01/06/2025 14:25:58 | 302692 | 148801 | 20264182428390 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 20.45 | 15.24 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321913 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5703150004 | 780406 | 9202218 | 190-13689287 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 15:54 | 2026-03-18 20:40 | 2026-03-20 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 596/2026 TRAFO 5703150004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06100290 Nº DE SÉRIE : 389399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150611 Nº DE SÉRIE : C 299660 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 | 389399 | 06100290 | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 11:46:56 | 01/06/2016 11:47:31 |  | 150611 | 20264182293437 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 16.66 | 13.39 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322034 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710134004 | 723554 | 9195506 | 190-13673024 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:05 | 2026-03-18 16:00 | 2026-03-20 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 497/2026 TRAFO 5710134004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103029 Nº DE SÉRIE : 395728 MARCA : TRAEKL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139582 Nº DE SÉRIE : 418524 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,7 POS. TAP : 04 | 395728 | 103029 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2021 | 01/07/2016 | 418524 | 139582 | 20264182528659 | TRAEL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 122 | 266 | 337 | 122 | 266 | 337 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321434 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5744169065 | 858209 | 9378425 | 190-42558406 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 16:12 | 2026-03-18 01:02 | 2026-03-20 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073 | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de Axixá Acesso livre equikpe 045OP04 992800073 TRAFO Nº 5744169065 TRAFO RETIRADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 17/10/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 74067 Nº SÉRIE; 426245 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 143667 Nº SÉRIE; 260197 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,57 MEDIÇÃO; 4,85 / 4,84 / 4,83 | 426245 | 74067 | ITAM | ITAIPU | 17/10/2024 | 17/10/2022 | 260197 | 143667 | 20264182346501 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 150 | 150 | Não | 91 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 6K | ALUMINIO | 485 | 484 | 483 | 485 | 484 | 483 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321480 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5733001018 | 844685 | 9008201 | 190-13684470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 17:48 | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-20 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO | [8 empty] | 20264182634700 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 H
ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322040 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700460055 | 680649 | 9039697 | 190-13716454 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 18:55 | 2026-03-18 18:02 | 2026-03-20 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 358/2026 TR 5763273055 TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147908 Nº DE SÉRIE : C299635 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/206 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150402 Nº DE SÉRIE : 828125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | C299635 | 147908 | TRAEL | ITAM | 01/02/2026 10:05:29 | 24/01/2026 10:10:55 | 828125 | 150402 | 20264182300939 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.29 | 17.18 | 15.11 | 15.45 | 16.23 | 16.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321818 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700038250 | 778790 | 8756087 | 190-13660806 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 19:35 | 2026-03-18 00:50 | 2026-03-20 19:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | HERBSON DE AMORIM GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras | 1607430 | 145910 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/07/2023 16:57:28 | 01/02/2025 16:58:24 | 500555 | 136912 | 20264182360784 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 93 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322076 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5752570159 | 724699 | 9247484 | 190-55444178 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 20:05 | 2026-03-18 21:24 | 2026-03-20 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 504/2026 TRAFO 5752570159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.4 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129196 Nº DE SÉRIE : 1298121 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,69 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147732 Nº DE SÉRIE : 586769 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 OBS: LANÇADO DISPONIBILIDADE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SS ETO-RD-AG 224/2026 PARA FAZER MELHORIA,PORÉM NÃO FOI PRECISO DEVIDO NÃO TER TRAFO NO LOCAL. | 1298121 | 129196 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 07/07/2025 | 07/07/2024 | 586769 | 147732 | 20264182816844 |  | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 317 | 296 | 263 | 317 | 296 | 263 | Não
ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321902 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700319065 | 860633 | 9375068 | 190-13694524 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-17 21:03 | 2026-03-18 18:51 | 2026-03-20 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normal Local Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 TRAFO Nº 5700319065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 23440 Nº SÉRIE; 115.091 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,54 MEDIÇÃO; TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149838 Nº SÉRIE; 292.462 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,62 MEDIÇÃO; 01,11 / 01,10 / 01,09 | 115091 | 23440 | ITAM | TRAEL | 15/10/2025 | 22/08/2007 | 292462 | 149838 | 20264182194616 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 111 | 110 | 109 | 111 | 110 | 109 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323428 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700607076 | 702589 | 8712465 | 190-13714839 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-21 09:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 339-2026 LOCALIDADE: DUERE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 536907 | 124034 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 16:45:19 | 01/11/2020 16:45:45 | 8280073 | 150284 | 20264182616975 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321763 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700773153 | 729859 | 9111751 | 190-13645912 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 09:43 | 2026-03-19 05:55 | 2026-03-21 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 | [8 empty] | 20264182463393 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h
ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322035 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710551097 | 687654 | 8598367 | 190-13720652 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 10:56 | 2026-03-23 15:20 | 2026-03-21 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 2026418434069 SS: ETO-RD-GU 341/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 438051 | 108129 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/08/2016 | 828003 | 150280 | 20264184343064 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 10.83 | 3.05 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322044 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5300800148 | 820113 | 8676460 | 190-13660280 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-22 07:05 | 2026-03-21 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182450013 SS: ETO-RD-GU 342/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 549762 | 125291 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2020 | 827988 | 150265 | 20264182450013 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 947 | 573 | 948 | 47 | 61 | 95 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327826 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | AL07059122 | 5725809122 | 795094 | 8867611 | 190-13652710 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-21 11:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado | SS ETO-RD-PA 187/2026 TF 5725809122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 104055 Nº DE SÉRIE : 396360 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143848 Nº DE SÉRIE : 1575636 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2024 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 01 | 396360 | 104055 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2024 09:52:58 | 01/08/2016 09:53:33 | 1575636 | 143848 | 20264184431275 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322038 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710174148 | 791623 | 8713773 | 190-13647444 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 11:43 | 2026-03-22 06:40 | 2026-03-21 11:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182746395 SS: ETO-RD-GU 343/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 472349 | 116165 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/05/2018 | 827977 | 150254 | 20264182746395 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1925 | 1575 | 1947 | 236 | 201 | 147 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320530 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700661111 | 721126 | 9040873 | 190-13691837 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:14 | 2026-03-19 02:35 | 2026-03-21 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872 | 525543 | CITD06122692 | TRAEL | TRAEL | 19/03/2020 10:24:21 | 01/01/2020 10:25:13 | 533122 | 123332 | 20264182141404 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 8.58 | 7.12 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322019 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5300082021 | 815449 | 8607453 | 190-12313952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:20 | 2026-03-20 16:01 | 2026-03-21 12:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264182771135 SS: ETO-RD-GU 344/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE DA EQUIPE LEVE REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DO ATENDIMENTO EM QUE A CANCELA SE ENCONTRAVA FECHADA. | 179039 | ILEGÍVEL | TRAEL | ABB | 02/02/2026 | 01/01/2002 00:00:00 | 828006 | 150283 | 20264182771135 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2011-05-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2 | 14 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327575 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL08099059 | 5705367059 | 796509 | 8855815 | 190-13659805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 2026-03-21 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026 | 209998 | ilegivel | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/07/2025 14:32:24 | 01/01/2025 14:35:42 | 1637878 | 148937 | vai abrir quando penalizar |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320511 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700989009 | 798391 | 9036693 | 190-12313860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:41 | 2026-03-18 21:00 | 2026-03-21 12:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700989009 ETO-RD-GR 340/2026 FAZ. CAMPO VERDE - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35498 Nº DE SÉRIE : 612692 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 108860 Nº DE SÉRIE : 443005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.36 MEDIÇÃO 2: 11.87 MEDIÇÃO 3: 11.29 COORDENADA X: 798393 Y: 9036692 | 612692 | 35498 | TRAEL | ITB | 01/03/2017 10:14:06 | 01/08/2009 10:15:01 | 443005 | 108860 | 20264184474889 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 11.87 | 11.29 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1321845 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710011066 | 805466 | 9070020 | 190-13702702 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 12:48 | 2026-03-19 15:21 | 2026-03-21 12:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 | [8 empty] | 20264182579231 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5
ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322043 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5700148155 | 833146 | 9132165 | 190-13696795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:19 | 2026-03-20 14:59 | 2026-03-21 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOL cliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233 RDR PALMEIRANTE | [8 empty] | 20264184410476 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322000 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5700901107 | 614436 | 8629835 | 190-13704971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:39 | 2026-03-24 15:17 | 2026-03-21 18:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264185938400 SS: ETO-RD-GU 345/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | NA | NA | TRAEL | INTEL | 05/02/2026 | 24/03/2026 | 827983 | 150260 | 0520264185938400 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322252 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5706811122 | 799745 | 8872957 | 190-13659701 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 18:55 | 2026-03-19 05:29 | 2026-03-21 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5706811122 QUEIMADO | SS DOLP-RD-PA 362/2026 TRAFO: 5706811122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 916220 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2014 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150381 Nº DE SÉRIE : 828104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 916220 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 18:11:42 | 01/09/2014 18:12:29 | 828104 | 150381 | 20264185896868 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 12.7 | 14.73 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322016 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5768302079 | 830546 | 9105013 | 190-62194313 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-18 20:28 | 2026-03-19 16:27 | 2026-03-21 20:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO | [8 empty] | 20264186014348 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322342 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02050008 | 5701007008 | 763619 | 8945328 | 190-13690321 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:44 | 2026-03-22 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417 | SS ENC-RD-PS 361/2026 TRAFO: 5701007008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 388932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150015 Nº DE SÉRIE : 827738 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | 388932 | ILÉGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:48:19 | 01/06/2016 08:49:17 | 827738 | 150015 | OS:20264186004963 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.94 | 10.7 | 15.12 | 7.6 | 8.31 | 4.62 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322282 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700763036 | 704729 | 8619746 | 190-13705781 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 11:00 | 2026-03-25 11:29 | 2026-03-22 11:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALVORADA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 347/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.0 VBN: 224.9 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 473316 | 23124 | TRAEL | ITB | 20/02/2026 | 07/07/2007 | 827854 | 150131 | 20264184274673 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1608 | 870 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322337 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700373123 | 882785 | 9286979 | 190-13679632 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 13:08 | 2026-03-20 08:04 | 2026-03-22 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIOR TENSÃO 34,5KV ACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOS CIRCUITO DE REDE BT ROMPIDO FAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. TRAFO Nº 5700373123 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 11/1988 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 06011502 Nº SÉRIE; 369685 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150319 Nº SÉRIE;828042 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,25 / 8,07 / 8,09 | 369685 | 6011502 | TRAEL | TOSHIBA | 19/02/2026 | 19/02/1988 | 828042 | 150319 | 20264186410136 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 11 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.25 | 8.07 | 8.09 | 825 | 807 | 8.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322388 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700198153 | 738062 | 9102106 | 190-13666150 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:19 | 2026-03-20 20:33 | 2026-03-22 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL | TR 5700198153 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500 023OP08 ESTEVE NO LOCAL | [8 empty] | 20264186472566 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H
ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322326 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5710071065 | 856786 | 9373058 | 190-13642970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 15:46 | 2026-03-19 22:16 | 2026-03-22 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal TRAFO Nº 5710071065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119229 Nº SÉRIE; 497071 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150636 Nº SÉRIE; C.299685 IMPEDÂNCIA; 2,39 MEDIÇÃO; 20,40 / 20,50 / 20,46 | 497071 | 119229 | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 | 12/03/2019 |  | 150636 | OS: 20264185915363 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 856785 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20.5 | 20.46 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325099 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5700002130 | 887271 | 9386370 | 190-13703100 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:03 | 2026-03-27 15:05 | 2026-03-26 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV | [8 empty] | Serar gerado quando a equipe da manutenção for substituir o mesmo | [7 empty] | 0 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 3H
ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325521 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700279116 | 853558 | 8726441 | 190-13686629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:08 | 2026-03-19 20:00 | 2026-03-22 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | Trafo substuituido pela equipe da Tavares | 661396 | 133293 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/02/2000 16:34:04 | 01/12/2022 16:35:57 | 282118 | 116031 | 20264186387515 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322389 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700457024 | 745555 | 9067429 | 190-13710067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 16:10 | 2026-03-20 12:43 | 2026-03-22 16:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02 | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po02 | [8 empty] | 20264186367249 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5
ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323044 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5735467233 | 660727 | 8960253 | 190-38650592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 17:01 | 2026-03-20 18:13 | 2026-03-22 17:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado | SS ENC-RD-PS 368/2026 trafo 5735467233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P012777 Nº DE SÉRIE : 536983 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149920 Nº DE SÉRIE : 602386 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02 | 536983 | P012777 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2026 07:13:58 | 01/06/2024 07:15:06 | 602283 | 149920 | 20264184193588 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 24.18 | 23.14 | 22.31 | 22.09 | 21.46 | 18.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323243 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700574152 | 821414 | 8733105 | 190-13668313 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 18:33 | 2026-03-20 12:00 | 2026-03-22 18:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 172959 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 23/03/2018 10:16:53 | 01/08/2010 10:17:40 | 482484 | 118250 | . | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322576 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5700558019 | 834168 | 9169272 | 190-15824463 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 19:30 | 2026-03-20 15:53 | 2026-03-22 19:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02 | ETO-RD-AR 524/2026 TRAFO 5700558019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 26140 Nº DE SÉRIE : 498711 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150606 Nº DE SÉRIE : C 299655 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05 | 49741 | 26140 | ITAM | ITB | 01/01/2026 08:27:07 | 01/11/2005 08:27:47 |  | 150606 | 20264186808344 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 2.59 | 2.01 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320392 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700315155 | 812353 | 9107743 | 190-13678217 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-19 20:50 | 2026-03-21 02:40 | 2026-03-22 20:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE . | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700315155 ETO-RD-GR 347/2026 FAZ. SANTA ROSA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 128184 Nº DE SÉRIE : 574370 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150198 Nº DE SÉRIE : 827921 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 10.86 COORDENADA X: 812446 Y: 9107733 | 574370 | 128184 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:19:57 | 01/04/2021 14:20:31 | 827921 | 150198 | 20264186745335 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 11.94 | 10.86 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322904 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700699060 | 792323 | 9150378 | 190-13654373 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 13:24 | 2026-03-21 14:40 | 2026-03-23 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 527/2026 TRAFO 5700699060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1705001005 Nº DE SÉRIE : 68216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149973 Nº DE SÉRIE : 826191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 50 METROS DE CABO 4CAADANIFICADO ID 49936475 AO ID 49936391 FEITO SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 49936475 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 49936391 | 68216 | 1705001005 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2026 | 01/09/2005 | 826191 | 149973 | 20264188405351 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1020 | 1440 | 972 | 1020 | 1440 | 972 | Não | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323028 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700284131 | 850640 | 9383071 | 190-13688507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 17:04 | 2026-03-22 14:39 | 2026-03-23 17:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84 | 457167 | 19249 | TRAEL | ITB | 05/02/2026 | 08/03/2007 | 827879 | 150156 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 7.05 | 6.99 | 6.84 |  | 6.99 | 6.84 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323543 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5710316008 | 756177 | 8969233 | 190-13673882 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:43 | 2026-03-21 18:35 | 2026-03-23 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre | SS ENC-RD-PS 375/2026 TRAFO 5710316008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66587 MARCA : TRAEL - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 - 03/2011 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150175 Nº DE SÉRIE : 827898 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 66587 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 17/10/2005 | 827898 | 150175 | . | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2011-03-24 | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 18.91 | 17.16 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323249 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700368012 | 693685 | 8906424 | 190-13697364 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 18:49 | 2026-03-21 12:00 | 2026-03-23 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 376/2026 trafo 5700368012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23196 Nº DE SÉRIE : 473642 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150389 Nº DE SÉRIE : 828112 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 473642 | 231196 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 10:37:28 | 01/07/2007 10:38:30 | 828112 | 150389 | 20264188886835 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.55 | 16.21 | 18.39 | 22.12 | 19.03 | 22.69 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322896 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02059122 | 5700022122 | 794810 | 8872301 | 190-13662728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-20 22:04 | 2026-03-23 08:30 | 2026-03-23 22:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 20/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. | 116529 | 0 | ROMAGNOLE | WTW | 01/08/2024 22:54:09 | 01/09/1999 22:55:05 | 1571860 | 143405 | 20264189021585 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 85 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 6K | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323445 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5710138037 | 695187 | 8755595 | 190-13666808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 10:38 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03-24 10:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 368-2026 LOCALIDADE: ALIANÇA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 182031 | 182031 | ITAM | ABB | 01/08/2025 16:00:37 | 01/08/2002 16:01:00 | 287310 | 148173 | 20264188869963 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320531 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02424015 | 5700639018 | 862317 | 8996170 | 190-13672342 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 12:10 | 2026-03-22 16:23 | 2026-03-24 12:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639018 ETO-RD-GR 363/2026 FAZ. ALTO ALEGRE - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199057 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150195 Nº DE SÉRIE : 827918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 862348 Y: 8996186 | 199057 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 14:29:51 | 01/09/2011 14:30:15 | 827918 | 150195 | 20264188982918 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 14.36 | 13.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324727 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5720076256 | 950904 | 8862812 | 190-13702807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 13:31 | 2026-03-25 12:14 | 2026-03-24 13:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 1453742 | 132755 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:51:43 | 01/07/2022 09:52:21 | 828063 | 150340 | ......... | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 32.2 | 18.2 | 13.7 | 32.2 | 18.2 | 13.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323765 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5731254026 | 880296 | 8810869 | 190-13706134 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:16 | 2026-03-23 15:00 | 2026-03-24 15:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo avariado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 468132 | 115110 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:54:18 | 01/05/2018 09:07:15 | 827987 | 150264 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 77.6 | 73.3 | 75.9 | 77.6 | 73.3 | 75.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322964 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701589077 | 862308 | 9117572 | 190-13695485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 15:42 | 2026-03-22 02:10 | 2026-03-24 15:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 530/2026 TRAFO 5701589077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180181 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149849 Nº DE SÉRIE : 297813 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,6 POS. TAP :05 | 780181 | INLEGIVEL | ITAM | VIJAI | 22/03/2025 | 22/03/2010 | 297813 | 149849 | 20264190345868 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325570 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5730033038 | 985168 | 8606732 | 190-13671926 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 17:29 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-24 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO, | Atendido pela equipe da tavares | 96081169 | 0 | ITB | MEGA TRAFO | 01/06/2014 16:56:51 | 01/08/2025 16:59:06 | 898709 | 144608 | 20264188929128 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 |  | 25 | 37.5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323757 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5708901256 | 994415 | 8876668 | 190-13699614 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 19:28 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-24 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DG-RD-PO 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000098/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/03/2026 À 25/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SÃO FELIX ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: EDSON CURSINO CONTATO: 63 8415-6029 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 369785 | 0 | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 20:34:07 | 30/03/2026 20:39:28 | 828144 | 150421 | 0 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 5 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | ALUMINIO | 9.2 | 19.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323786 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5710161110 | 708291 | 8772473 | 190-13673028 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:01 | 2026-03-22 15:47 | 2026-03-24 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 28 a 30/03 | 178044 | ILEGIVEL | TRAEL | ABB | 01/01/2026 09:20:49 | 01/12/2001 09:22:30 | 826196 | 149978 | . | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2007-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 16.7 | 15.4 | 16.7 | 16.7 | 15.4 | 16.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322930 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD03059122 | 5704114122 | 795695 | 8887439 | 190-13688804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-21 20:47 | 2026-03-23 07:49 | 2026-03-24 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. Equipe pesada Araguaina Paulo *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. SS ETO-RD-PA 211/2026 TRAFO: 5704114122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130802 Nº DE SÉRIE : 460399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149928 Nº DE SÉRIE : 602394 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 | 460399 | 130802 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 09:02:34 | 01/01/2018 09:03:40 | 602394 | 149928 | vai abrir na hora | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 16.45 | 17.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323218 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701379084 | 684009 | 8914658 | 190-13681803 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 09:29 | 2026-03-22 15:10 | 2026-03-25 09:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04 | SS ENC-RD-PS 379/2026 TR 5701379084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 46852 Nº DE SÉRIE : 177848 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150387 Nº DE SÉRIE : 828110 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 177848 | 46852 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 10:46:14 | 01/09/2010 10:47:28 | 828110 | 150387 | 20264190817960 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.51 | 17.18 | 16.42 | 16.21 | 13.98 | 18.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323134 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703603122 | 837439 | 8860524 | 190-15810222 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 11:00 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03-25 11:00 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000369/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000093/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SANTA TEREZA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 449517 | 116092 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2024 16:03:17 | 01/11/2017 16:03:49 | 1588041 | 140119 | 20264190707539 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323164 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700657070 | 842167 | 8940788 | 190-13669808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 12:05 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03-25 12:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000370/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000094/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 448618 | 109448 | ITAM | TRAEL | 01/03/2024 16:12:09 | 01/12/2017 16:12:38 | 250056 | 140346 | 20264190619075 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 | 2026-03-24 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 19.17 | 18.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1322977 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700713042 | 681873 | 8691033 | 190-13699851 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:01 | 2026-03-23 15:44 | 2026-03-25 13:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CARIRI INT: 20264190871090 SS: ETO-RD-GU 373/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: TRANSFORMADOR RETIRADO: MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 185002 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 04/02/2026 | 02/02/2011 | 827968 | 150245 | 20264190871090 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 10.2 | 15.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323737 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5300249086 | 664382 | 8901599 | 190-13675422 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 13:38 | 2026-03-23 15:28 | 2026-03-25 13:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 380/2026 TR 5300249086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133917 Nº DE SÉRIE : 1490313 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150385 Nº DE SÉRIE : 828108 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 1490313 | 133917 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 07:53:34 | 01/12/2022 07:54:40 | 828108 | 150385 | 20264190982381 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 18.51 | 17.18 | 16.42 | 16.04 | 14.4 | 15.07 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323172 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700121011 | 805585 | 9005727 | 190-13650865 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:46 | 2026-03-23 14:22 | 2026-03-25 15:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom | [8 empty] | 20264191720127 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h
ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710087014 | 625168 | 8848500 | 190-13683257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 15:50 | 2026-03-23 18:30 | 2026-03-25 15:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014 | SS ENC-RD-PS 383/2026 TR 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 186463 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/02 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147721 Nº DE SÉRIE : 586758 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP :02 | 186463 | 135036 | ITAIPU | ABB | 01/07/2025 08:18:34 | 01/09/2002 08:20:03 | 586758 | 147721 | 20264191730337 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2024-01-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 41.2 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323132 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5748022070 | 887447 | 8913832 | 190-52696096 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 18:19 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-25 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5748022070 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: CAMINHONETE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000373/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000092/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 474885 | 117317 | ITB | TRAEL | 01/12/2021 15:51:11 | 01/02/2018 15:51:39 | 1403743 | 149661 | 20264191453196 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 | 2026-03-24 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 19.7 | 20.8 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323138 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5730634070 | 901642 | 8911809 | 190-13687681 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-22 20:05 | 2026-03-23 18:00 | 2026-03-25 20:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 23/03/2026 | 457352 | 110966 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/01/2020 06:46:37 | 01/02/2018 06:45:51 | 1254002 | 126100 | 20264191923340 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-08 | 2025-04-06 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323540 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710306058 | 729181 | 9210093 | 190-13662871 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:05 | 2026-03-23 23:58 | 2026-03-26 13:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 538/2026 TRAFO 5710306058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 11708901983 Nº DE SÉRIE : 362252 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2013 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150315 Nº DE SÉRIE : 828038 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 362252 | 11708901983 | TRAEL | ELETRAN | 02/02/2026 | 23/03/2013 | 828038 | 150315 | 20264194728996 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.9 | 3.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323405 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702189094 | 771501 | 8680573 | 190-13643015 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:09 | 2026-03-25 20:54 | 2026-03-26 13:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264193493987 SS: ETO-RD-GU 376/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 574510 | 128304 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 14/04/2021 | 827855 | 159132 | 20264193493987 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 636 | 500 | 1022 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323310 | 2026 | COCM | ETO-RD-DP | LD03046026 | 5700230116 | 864469 | 8747007 | 190-13698970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 13:59 | 2026-03-25 13:31 | 2026-03-26 13:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | 587813 | 34720 | TRAEL | ITB | 16/02/2005 | 15/04/2009 | 251616 | 149394 | 05-20264175511481-1-3 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5 | ALUMINIO | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325953 | 2026 | MANUT | ETO-RD-PA | LD01059122 | 5712316083 | 827350 | 8875007 | 190-13713580 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 14:15 | 2026-03-23 19:12 | 2026-03-26 14:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado | SS ETO-RD-PA 214/2026 TRAFO: 5712316083 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 4420805 Nº DE SÉRIE : 696662 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150406 Nº DE SÉRIE : 828129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 696662 | 4420805 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:47:28 | 01/09/2010 09:48:15 | 828129 | 150406 | 20264191914427 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 18.63 | 11.42 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324049 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5714167004 | 818186 | 9189202 | 190-13707435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:19 | 2026-03-24 11:32 | 2026-03-26 17:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446 | ETO-RD-AR 540/2026 TRAFO 5714167004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P032007 Nº DE SÉRIE : 979338 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150322 Nº DE SÉRIE : 828045 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 979338 | P 0320007 | TRAEL | ROMAGNOLE | 11/02/2026 | 24/03/2015 | 828045 | 150322 | 20264195093215 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 887 | 875 | 624 | Não
ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323524 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5710188039 | 820348 | 9373679 | 190-13720970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:56 | 2026-03-24 01:10 | 2026-03-26 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454 | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimado local RDU de Araguatins Acesso só para camioneta 039OP05 984670454 SS ETO-RD-AG 325/2025 | 1610952 | 142416 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 17:09:28 | 01/05/2024 17:10:11 | 827799 | 150076 | 20264194446284 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 20.42 | 17.83 | 20.41 | 20.42 | 17.83 | 20.46 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324035 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01006040 | 5710042040 | 768907 | 9218068 | 190-13706472 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 17:59 | 2026-03-23 11:55 | 2026-03-26 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084 | ETO-RD-AR 541/2026 TRAFO 5710042040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705002149 Nº DE SÉRIE : 47221 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149846 Nº DE SÉRIE : C 297810 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 05 | 47222 | 2705002149 | ITAM | TRAEL | 17/12/2025 | 26/11/2004 |  | 149846 | 20264194940940 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 644 | 7.63 | 978 | Não
ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325273 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5731386073 | 635428 | 8754515 | 190-13705140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:28 | 2026-03-25 15:50 | 2026-03-26 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO . | SS: ETO-RD-GU 377-2026 LOCALIDADE: LAGOA DA CONFUSÃO FOI FEITO A TROCA DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA | 368891 | NAO VISIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2020 14:48:37 | 01/09/1999 14:52:20 | 827891 | 150116 | 20264195219526 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320393 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02020023 | 5700725023 | 777621 | 9108786 | 190-13660675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 18:38 | 2026-03-24 02:20 | 2026-03-26 18:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700725023 ETO-RD-GR 373/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107320 Nº DE SÉRIE : 440986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3.47 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148942 Nº DE SÉRIE : 1645054 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 17.46 MEDIÇÃO 3: 05.94 COORDENADA X: 777624 Y: 9108790 | 440986 | CITD05107320 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/09/2025 10:33:16 | 01/08/2017 10:33:58 | 1645054 | 148942 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 17.46 | 5.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325274 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5745549073 | 636047 | 8755093 | 190-25579440 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 19:04 | 2026-03-26 13:30 | 2026-03-26 19:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV | SS: ETO-RD-GU 378/2026 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15 POR 15KVA | 535523 | NAO LEGIVEL | TRAEL | TRAFO | 01/02/2026 15:02:35 | 01/07/2017 15:03:21 | 828012 | 150289 | 20264191645350 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324150 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5711799075 | 717043 | 8978875 | 190-13707777 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-23 20:08 | 2026-03-24 16:10 | 2026-03-26 20:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SS ENC-RD-PS 386/2026 trafo 5711799075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150277 Nº DE SÉRIE : 828000 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 353881 | ILÉGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:02:12 | 01/07/2015 08:03:26 | 828000 | 150277 | 20264193463213 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 19.55 | 13.98 | 19.03 | 22.12 | 20.45 | 22.69 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324775 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700780035 | 831082 | 8782736 | 190-13701211 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 07:36 | 2026-03-25 13:34 | 2026-03-27 07:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 573255 | 32867 | TRAEL | ITB | 01/10/2007 10:14:02 | 01/01/2009 10:15:24 | 23740 | 148818 | 20264195242192 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 10.4 | 9.3 | 7.2 | 10.4 | 9.3 | 7.2 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320533 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5710034155 | 837047 | 9141643 | 190-13648140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:05 | 2026-03-25 09:45 | 2026-03-27 10:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710034155 ETO-RD-GR 376/2026 FAZ. NOVA ESPERANÇA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121046 Nº DE SÉRIE : 395709 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 10/2019 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135559 Nº DE SÉRIE : 1463806 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.19 MEDIÇÃO 2: 15.80 MEDIÇÃO 3: 14.33 COORDENADA X: 837046 Y: 9141642 | 395709 | 121046 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/02/2023 15:30:38 | 01/07/2016 15:31:15 | 1463806 | 135559 | 20264196865469 | CPFL | POTENCIAL | 2026-02-01 | 2019-10-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 15.8 | 14.33 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324149 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700412046 | 717333 | 8821174 | 190-13700775 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 10:09 | 2026-03-24 22:42 | 2026-03-27 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 387/2026 TR 5700412046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127603 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150413 Nº DE SÉRIE : 828136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 127603 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 07:53:40 | 01/09/2008 07:55:08 | 828136 | 150413 | 20264193384073 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.52 | 10.29 | 12.44 | 13.14 | 15.9 | 16.35 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324700 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700737084 | 659716 | 8937509 | 190-13657957 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 11:07 | 2026-03-25 14:10 | 2026-03-27 11:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 388/2026 TR 5700737084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 1008 Nº DE SÉRIE : 389917 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2016 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150388 Nº DE SÉRIE : 828111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03 | 3899917 | 1008 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:10:40 | 01/06/2016 09:11:51 | 828111 | 150388 | 20264194759719 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 15.71 | 17.18 | 16.42 | 16.23 | 19.29 | 15.45 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323951 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5763161196 | 878333 | 8861841 | 190-52705076 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 14:14 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03-27 14:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000382/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000099/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL POTENCIA: 15KVA - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: (63) 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: (63) 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 474885 | 117317 | ITB | TRAEL | 01/12/2021 15:42:21 | 01/12/2018 15:42:57 | 1403743 | 149661 | 20264190882249 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.7 | 20.8 | 18.5 | 14.5 | 11.9 | 9.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324027 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01109039 | 5700119039 | 820484 | 9375261 | 190-13657834 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:48 | 2026-03-25 00:37 | 2026-03-27 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324697 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5700010186 | 764411 | 8557028 | 190-13870114 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 16:51 | 2026-03-25 07:30 | 2026-03-27 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JAU DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264197486841 SS: ETO-RD-GU 384/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381.6 VBC: 374.9 VCA: 374.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1423257 | 131614 | ROMAGNOLE | ITB | 01/07/2024 08:36:37 | 01/03/2022 08:37:37 | 1548908 | 141301 | 20264197486841 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 20 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18.22 | 20.61 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324508 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01054060 | 5700322060 | 778712 | 9158189 | 190-13681145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:26 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03-27 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA OLINDA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 551/2026 TRAFO 5700322060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P8322 Nº DE SÉRIE : 178008 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2001 IMPEDANCIA : 2,36 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149855 Nº DE SÉRIE : C297819 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 05 | 178008 | P.8322 | ITAM | ABB | 01/12/2025 | 01/02/2001 |  | 149855 | 20264196842524 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1.H | ALUMINIO | 411 | 531 | 761 | 411 | 531 | 761 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324054 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710527097 | 687629 | 8595112 | 190-12312075 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 17:38 | 2026-03-25 13:53 | 2026-03-27 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 385/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 70359 | ILEGÍVEL | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 11/11/2005 | 827990 | 150267 | Aguadando equipe sincronizar aparelho | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 308 | 146 | 458 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324810 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710131044 | 736013 | 8800667 | 190-13643257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03-27 20:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 239238 | 137511 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:25:15 | 01/07/2023 10:25:54 | 827930 | 150207 | 20264197639627 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 10 | 12 | 16.7 | 10 | 12 | 16.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324022 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD06047073 | 5700632073 | 632624 | 8769360 | 190-13704196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:20 | 2026-03-25 20:22 | 2026-03-27 20:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264197603594 SS: ETO-RD-GU 386/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 232 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1460982 | 135536 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1557596 | 141477 | 20264197603594 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 h | ALUMINIO | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324701 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700168031 | 766106 | 8962260 | 190-13678640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:25 | 2026-03-25 14:05 | 2026-03-27 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994 | SS ENC-RD-PS 394/2026 TR 5700168031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20119 Nº DE SÉRIE : 481135 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150386 Nº DE SÉRIE : 828109 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 481135 | 20119 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:19:42 | 01/08/2007 09:21:13 | 828109 | 150386 | 20264197577539 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 23 | 21.51 | 20.97 | 21.75 | 20.79 | 19.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324153 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5729237005 | 925571 | 8546515 | 190-15789729 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-24 20:35 | 2026-03-27 13:30 | 2026-03-27 20:35 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARRAIAS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | 443045 | 108900 | ITAM | TRAEL | 15/10/2025 | 14/09/2017 | 290409 | 149816 | 20264197158353 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325005 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700004086 | 647250 | 8917072 | 190-13653241 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 03:28 | 2026-03-25 11:08 | 2026-03-28 03:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv | SS ENC-RD-PS 396/2026 TRAFO: 5700004086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : KA 02284001-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/1990 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149906 Nº DE SÉRIE : 602372 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP :03 | KA0228A001-A | ILÉGIVEL | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 14:35:32 | 01/06/1990 14:37:25 | 602372 | 149906 | 20264197650183 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 130 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325537 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700853075 | 729065 | 8968809 | 190-13668744 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:04 | 2026-03-26 15:13 | 2026-03-28 12:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete | SS ENC-RD-PS 397/2026 trafo 5700853075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117042 Nº DE SÉRIE : 474516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150359 Nº DE SÉRIE : 828082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 474516 | 117042 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 13:58:46 | 01/07/2018 14:00:03 | 828082 | 150359 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 14.74 | 13.31 | 12.12 | 13.19 | 12.32 | 11.53 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325288 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04028074 | 5700281190 | 987424 | 8699098 | 190-13671548 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 12:16 | 2026-03-27 17:19 | 2026-03-28 12:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO JARDIM | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | 464791 | 135076 | TRAEL | TRAEL | 15/01/2026 | 10/02/2015 | 339351 | 107109 | 20264199323762 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1705 | 1685 | 1650 | 1705 | 16.85 | 1650 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324430 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02059122 | 5703253122 | 823162 | 8857496 | 190-13672286 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 13:48 | 2026-03-25 18:06 | 2026-03-28 13:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre | SS ENC-RD-PS 400/2026 TRAFO: 5703253122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 149643 Nº DE SÉRIE : 437638 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 | 457769 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/07/2017 09:32:21 | 30/03/2007 09:31:19 | 437638 | 149643 | 20264199323788 |  | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 15.49 | 13.32 | Sim |  | Não
ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324838 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710229085 | 728121 | 8902807 | 190-13711650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 15:15 | 2026-03-25 19:40 | 2026-03-28 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 401/2026 TR 5710229085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129043 Nº DE SÉRIE : 473281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150336 Nº DE SÉRIE : 828059 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 473281 | 129043 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:23:18 | 01/06/2018 14:25:05 | 828059 | 150336 | 20264199304971 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-05-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 20.25 | 21.56 | 19.87 | 20.01 | 17.03 | 19.84 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325248 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701096087 | 744062 | 9003160 | 190-13686485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:46 | 2026-03-26 15:31 | 2026-03-28 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 378/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06002120 Nº DE SÉRIE : 722161 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150169 Nº DE SÉRIE : 827892 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 23.74 MEDIÇÃO 3: 21.53 COORDENADA X: 743927 Y: 9003216 | 722161 | CITD 06002120 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/03/2011 | 827892 | 150169 | 20264199720452 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2558 | 2374 | 2153 | 2558 | 2374 | 2153 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324708 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700214080 | 853701 | 9262662 | 190-13693897 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 17:56 | 2026-03-26 17:11 | 2027-04-29 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. | [8 empty] | 20264199310868 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | o,5 h
ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1323542 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5724989087 | 740916 | 8998383 | 190-13705613 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:13 | 2026-03-26 12:35 | 2026-03-28 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724989087 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5724989087 ETO-RD-GR 379/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 104600 Nº DE SÉRIE : 690156 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 - 06/2017 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150116 Nº DE SÉRIE : 827839 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 740926 Y: 8998395 | 690156 | 104600 | TRAEL | TRAEL | 09/02/2026 00:00:00 | 01/08/2010 00:00:00 | 827839 | 150116 | 20264199772259 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2017-06-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 19.23 | 18.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325542 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710623085 | 715925 | 8887560 | 190-13723549 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:26 | 2026-03-27 01:58 | 2026-03-28 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 404/2026 TR 5710623085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129439 Nº DE SÉRIE : 1319689 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2021 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147728 Nº DE SÉRIE : 586765 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 | 1319689 | 129439 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/07/2025 14:10:11 | 01/08/2021 14:11:24 | 586765 | 147728 | 20264199393528 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5H | ALUMINIO | 10.4 | 11.11 | 12.5 | 15.75 | 16.28 | 18.87 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324726 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5701094029 | 776207 | 8573546 | 190-13643550 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 18:50 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03-28 18:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264196994346 SS: ETO-RD-GU 387/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.3 VBN: 207.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 202603 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 02/02/2026 | 11/11/2011 | 827887 | 150164 | 20264196994346 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 18.12 | 13.91 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324707 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5702259004 | 716642 | 9177007 | 190-13654430 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-25 19:39 | 2026-03-26 17:28 | 2026-03-28 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom. fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | [8 empty] | . | [7 empty] | 1 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | .
ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325788 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5710138077 | 871479 | 9114426 | 190-13699320 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 08:51 | 2026-03-27 18:00 | 2026-03-29 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | 69463 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 10:54:04 | 01/11/2005 10:54:43 |  | 149841 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 131.7 | 130.6 | 124 | 5.8 | 7.21 | 4.51 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1320534 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700169104 | 871012 | 9018021 | 190-13676032 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:23 | 2026-03-27 07:00 | 2026-03-29 09:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700169104 ETO-RD-GR 380/2026 FAZ. PELEJA II - SANTA MARIA 0104 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110929 Nº DE SÉRIE : 457315 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147523 Nº DE SÉRIE : 1635874 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.12 MEDIÇÃO 2: 11.05 MEDIÇÃO 3: 08.53 COORDENADA X: 871012 Y: 9018034 | 457315 | 110929 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/07/2025 09:23:32 | 01/02/2018 09:24:10 | 1635874 | 147523 | 20264199826048 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-02-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 11.05 | 8.53 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324802 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5708969082 | 977668 | 8921531 | 190-13663481 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 09:59 | 2026-03-27 16:40 | 2026-03-29 09:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000385/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000035/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA DE DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 À 27/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 586771 | 147734 | ITAIPU | ITAIPU | 01/07/2025 22:15:55 | 01/07/2025 22:16:40 | 586755 | 147718 | 20264201459626 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1324829 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700039076 | 674781 | 8710485 | 190-13705641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:34 | 2026-03-29 13:49 | 2026-03-29 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-D-GU 390/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1574224 | 138837 | TRAEL | ITB | 14/02/2026 | 01/12/2023 | 828021 | 150298 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | . | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 988 | 1988 | 963 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326048 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701415077 | 852214 | 9131303 | 190-13706613 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 10:52 | 2026-03-27 15:50 | 2026-03-29 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0 | ETO-RD-AR 558/2026 TRAFO 5701415077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106381 Nº DE SÉRIE : 437665 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150224 Nº DE SÉRIE : 827947 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 437665 | 06106381 | TRAEL | TRAEL | 26/02/2026 | 20/07/2017 | 827947 | 150224 | 20264199462398 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 8.42 | 6.65 | Não
ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325346 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5700072101 | 931448 | 8727000 | 190-13710136 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-28 11:37 | 2026-03-29 11:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | 362339 | 0 | TRAEL | ITB | 11/02/2026 | 20/04/2005 | 827908 | 150185 | 20264199470674 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | .1H | ALUMINIO | 15.5 | 1508 | 1430 | 1550 | 1508 | 1430 | Não | TRAEL
ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325285 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01020023 | 5700236155 | 809861 | 9110181 | 190-13713836 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:11 | 2026-03-27 20:54 | 2026-03-29 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284 | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bom potência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kv acesso livre equipe 023op08 tel-63984956284 | [8 empty] | 20264199773163 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | VAZAMENTO DE OLEO | 0
ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325546 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5701424017 | 739080 | 8896917 | 190-13677125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 12:39 | 2026-03-26 17:29 | 2026-03-29 12:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre | SS ENC-RD-PS 405/2026 trafo 5701424017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 313698 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150399 Nº DE SÉRIE : 828122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 373698 | ILÉGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 13:44:53 | 27/03/2000 13:47:13 | 828122 | 150399 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 11.28 | 20.45 | 16.16 | 15.24 | 11.3 | 16.31 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | QUEIMADO |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325563 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700522043 | 839356 | 8770020 | 190-13696847 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 13:27 | 2026-03-26 18:44 | 2026-03-29 13:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 455529 | 126976 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 15:22:58 | 01/01/2018 15:24:20 | 827774 | 150051 | 20264196925630 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2021-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 51.4 | 44.7 | 13.9 | 51.4 | 44.7 | 13.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325586 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5700591074 | 960641 | 8674354 | 190-13660539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 16:02 | 2026-03-27 10:00 | 2026-03-29 16:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01 | Transformador substituido pela eequipe da Tavares | 562593031 | 8015 | TRAEL | SIEMENS | 01/01/2018 08:05:19 | 01/01/1999 08:15:12 | 367650 | 122643 | 20264197383492 | TRAEL | TRAEL | 2025-05-01 | 2013-01-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | OUTROS | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325125 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5714449032 | 610566 | 8591925 | 190-13668811 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 17:58 | 2026-03-27 18:31 | 2026-03-29 17:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre ) | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264202131693 SS: ETO-RD-GU 391/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 339236 | ILEGÍVEL | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 02/02/2015 | 827997 | 150274 | 20264202131693 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 13.3 | 11.14 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325429 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | 2026-03-29 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | Z273694 | 145840 | N/A | ITAM | 30/03/2015 10:26:09 | 30/03/2025 10:26:56 | 339450 | 121824 | 20264201987012 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 25 | Não | 27 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326053 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5703451001 | 759766 | 8813509 | 190-13659675 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:44 | 2026-03-27 19:00 | 2026-03-30 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 213572 | 50265 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 14:49:05 | 01/02/2011 14:50:19 | 899781 | 150672 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325805 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02105019 | 5700018155 | 828148 | 9148054 | 190-13693617 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700018155 ETO-RD-GR 387/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 352737 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150227 Nº DE SÉRIE : 827950 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.95 MEDIÇÃO 2: 06.50 MEDIÇÃO 3: 05.83 COORDENADA X: 828148 Y: 9148054 SERVIÇO EM CONJUNTO COM A OS ENC-MLAR03 29/2026. | 352737 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 09/02/2026 | 06/10/2015 | 827950 | 150227 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 7.95 | 6.5 | 5.83 | 795 | 650 | 583 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325987 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700188046 | 729633 | 8824898 | 190-13699131 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 09:57 | 2026-03-29 16:32 | 2026-03-30 09:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046 | SS ENC-RD-PS 409/2026 trafo 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/08 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147710 Nº DE SÉRIE : 586747 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.04 POS. TAP : 02 | 136158 | 134706 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 09:47:33 | 01/08/2008 09:48:48 | 586747 | 147710 | 20264202286295 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326028 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | AL01086016 | 5710113016 | 846127 | 9229183 | 190-13655017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 10:16 | 2026-03-28 14:30 | 2026-03-30 10:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02 | ETO-RD-AR 566/2026 TRAFO 5710113016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12312 Nº DE SÉRIE : 68282 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149851 Nº DE SÉRIE : C 297815 MARCA :ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 05 | 68282 | 12312 | ITAM | TRAEL | 31/12/2025 | 18/11/2005 |  | 149851 | 20264203876806 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 14.45 | 1392 | Não
ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326039 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5710310087 | 747364 | 8984976 | 190-13696078 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:14 | 2026-03-28 23:55 | 2026-03-30 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710310087 ENC-RD-PS 411/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372170 MARCA : TOSHIBA - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 12/1999 - ???? IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150172 Nº DE SÉRIE : 827895 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.22 MEDIÇÃO 2: 11.23 MEDIÇÃO 3: 09.66 COORDENADA X: 747369 Y: 8984978 | 372170 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 | 01/12/1999 | 827895 | 150172 | 20264199771461 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1522 | 1123 | 966 | 1522 | 1123 | 966 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325526 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5710207076 | 689605 | 8700153 | 190-13649377 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 11:59 | 2026-04-02 15:15 | 2026-03-30 11:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARIRI DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264202658200 SS: ETO-RD-GU 395/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381 VBC: 374 VCA: 374 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 366480 | 30783 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2025 00:00:00 | 01/01/2015 00:00:00 | 574202 | 149070 | 20264202658200 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-02-01 | 75 | 75 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 7.43 | 7.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325549 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5732064082 | 949312 | 8925706 | 190-13655805 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:08 | 2026-03-28 17:20 | 2026-03-30 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000392/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000037/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO. DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 27/03/2026 À 29/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD0242015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 536120 | 124424 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 21:39:38 | 01/04/2020 21:40:10 | 828127 | 150404 | 20264202089379 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326057 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5700280025 | 702513 | 9150032 | 190-13722385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:19 | 2026-03-29 01:48 | 2026-03-30 12:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700280025 ETO-RD-AR 567/2026 FAZ. BRASIL NOVO - ARAPOEMA 0025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124130 Nº DE SÉRIE : 535610 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 129501 Nº DE SÉRIE : 591093 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 - 01/2026 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.33 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 06.51 COORDENADA X: 702547 Y: 9150028 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | 535610 | CITD06124130 | TRAEL | TRAEL | 30/03/2021 17:12:26 | 01/04/2020 17:13:02 | 591093 | 129501 | 20264203946334 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 7.98 | 6.51 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326040 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701096087 | 744062 | 9003160 | 190-13686485 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:36 | 2026-03-28 12:38 | 2026-03-30 12:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 389/2026 FAZ. TAMIRES - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178695 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150119 Nº DE SÉRIE : 827842 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.64 MEDIÇÃO 3: 07.57 COORDENADA X: 744063 Y: 9003159 | 178695 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 | 01/09/2010 | 827842 | 150119 | 20264202113110 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 1223 | 1064 | 757 | 1223 | 1064 | 757 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325825 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700224193 | 991483 | 9096659 | 190-13676205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 12:45 | 2026-03-28 17:50 | 2026-03-30 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584 | ETO-RD-AR 568/2026 TRAFO 5700224193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05009761 Nº DE SÉRIE : 566197031 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 02/99 IMPEDANCIA : 4,2 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135310 Nº DE SÉRIE : 493406 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 04 | 566197031 | 05009761 | ITAIPU | SIEMENS | 01/04/2023 | 01/02/1999 | 493406 | 135310 | 20264201764763 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 365 | 465 | 572 | 365 | 465 | 572 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325999 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700396008 | 749087 | 8975001 | 190-13707269 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 16:54 | 2026-03-28 21:10 | 2026-03-30 16:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | SS ENC-RD-PS 417/2026 TRAFO 5700396008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 16239 Nº DE SÉRIE : 393776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150186 Nº DE SÉRIE : 827909 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 393776 | 16239 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/04/2006 | 827909 | 150186 | 20264201963412 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 1990 | 1795 | 1711 | 1990 | 1795 | 1711 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325904 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702090039 | 843298 | 9368750 | 190-13678234 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:09 | 2026-03-28 18:30 | 2026-04-03 17:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53 | 18930 | 144811 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:17:55 | 01/10/2013 09:18:34 | 827905 | 150182 |  | NÃO É REFORMADO | TRAEL | 2026-03-30 | 2025-02-01 | 15 | 25 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 20.51 | 20.65 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325965 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-04-03 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83 | 339450 | 121824 | TRAEL | N/A | 01/10/2013 09:08:50 | 01/02/2025 09:10:25 | 18930 | 144811 |  | TRAEL | CPFL | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 25 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 6.01 | 7.84 | 7.83 | 6.01 | 7.84 | 7.83 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330510 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5712091070 | 874969 | 8926204 | 190-13701242 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 18:28 | 2026-03-29 20:30 | 2026-03-30 18:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | 363284 | 17454 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 11:53:37 | 01/10/2015 11:54:35 | 828143 | 150420 | 20264205902202 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 18 | 19.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325752 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710211089 | 737591 | 8662024 | 190-13665635 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-27 20:03 | 2026-03-28 20:08 | 2026-03-30 20:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SUCUPIRA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264203963426 SS: ETO_RD_GU 397/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 185178 | N/A | TRAEL | TUSA | 01/02/2026 | 10/02/2011 | 827850 | 150127 | 20264203963426 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | COBRE | 17.23 | 18.36 | 19.47 | 21.4 | 19.6 | 22 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328014 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5710067083 | 827581 | 8894561 | 190-13683571 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 11:14 | 2026-04-02 18:00 | 2026-03-31 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | 473398 | 116589 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 07:49:56 | 01/06/2018 07:49:05 | 828142 | 150419 | 20264207895586 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1 H | COBRE | 11 | 4.8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325811 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700722047 | 689303 | 8633171 | 190-13675754 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 12:16 | 2026-03-31 09:41 | 2026-03-31 12:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIROPOLIS SS: ETO-RD-GU 398/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 186043 | 37764 | ITB | TRAEL | 22/03/2022 | 01/05/2010 | 1426154 | 131588 | 20264205646513 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1885 | 1967 | 1768 | 169 | 202 | 389 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326047 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5710104077 | 916020 | 9110714 | 190-15842111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:19 | 2026-03-29 15:45 | 2026-03-31 17:19 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | GOIATINS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado . | ETO-RD-AR 572/2026 TRAFO 5710104077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393575 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150323 Nº DE SÉRIE : 828046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | 393575 | NI | TRAEL | ITB | 25/02/2026 | 28/04/2006 | 828045 | 150323 | 20264208162835 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 25.85 | 2456 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325812 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700675032 | 608410 | 8584065 | 190-13701853 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:36 | 2026-03-30 07:19 | 2026-03-31 17:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264208125459 SS: ETO-RD-GU 399/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 254 VBN: 254 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: JA AVIA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO. POREN FOI SUBSTITUIDO A MESMO POIS ESVA CURTA OK. OBS: MEDIÇOES DA TENSAO FICOU ALTA POIS A LINHA ESTAVA COM A TENSAO ALTA.APOS A EQUIPE FAZER AS MEDIÇOES EM OUTROS TRAFOS EA TENSAO ESTAVA ALTA. A EQUIPE PASSOU AS INFORMAÇOES PARA O COI.O MESMO FALARAM QUE IRIA NORMALIZA A LINHA OK. | 185178 | N/A | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 | 01/02/2011 | 827978 | 150255 | 20264208125459 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 1723 | 1836 | 1947 | 196 | 214 | 220 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326038 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5732303096 | 874447 | 8780880 | 190-13671659 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 17:59 | 2026-03-29 16:45 | 2026-03-31 17:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 448550 | 109380 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 15:12:59 | 01/11/2017 15:13:48 | 827782 | 150059 | 20264207871418 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326046 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5720090004 | 711150 | 9172396 | 190-45593692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-28 21:42 | 2026-03-29 15:00 | 2026-03-31 21:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ARAGUAINA | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA | ETO-RD-AR 573/2026 TRAFO 5720090004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124996 Nº DE SÉRIE : 1232320 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143092 Nº DE SÉRIE : 1568545 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04 | 1232320 | 124996 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 22/11/2024 | 22/05/2020 | 1568545 | 143092 | 20264208110788 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 819 | 798 | 682 | Não
ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325798 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5300833148 | 810432 | 8683472 | 190-13666255 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 11:04 | 2026-03-30 16:44 | 2026-04-01 11:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR SÃO VALERIO INT: 20264207825497 SS: ETO-RD-GU 401-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | Z271305 | 145116 | TRAEL | ITAM | 01/07/2025 | 01/02/2025 | 799723 | 147958 | 20264207825497 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1686 | 2418 | 2247 | 212 | 238 | 248 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326558 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701428077 | 847167 | 9125614 | 190-13680021 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 13:14 | 2026-03-30 15:55 | 2026-04-01 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01 | ETO-RD-AR 514/2026 TRAFO 5701428077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110646 Nº DE SÉRIE : 455438 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150316 Nº DE SÉRIE : 828039 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO RETIRADO EM CAMPO ESTAR NO SISTEMA DE 5 KVA POREM EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME BOOK INFORMADO PELA EQUIPE DE CAMPO, ERRO DE CADASTRO. | 455438 | 06110646 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 11:25:01 | 01/08/2017 11:25:44 | 828039 | 150316 | 20264210073866 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | SN | COBRE | 177 | 177 | 147 | 26 | 24 | 21 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326528 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5730971019 | 867292 | 9162342 | 190-15828707 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 15:08 | 2026-03-30 16:20 | 2026-04-01 15:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10 | ETO-RD-AR 575/2026 TRAFO 5730971019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116576 Nº DE SÉRIE : 473385 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150321 Nº DE SÉRIE : 828044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE. | 473385 | 06116576 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 | 01/06/2018 | 828044 | 151321 | 20264210197485 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 180 | 289 | 301 | 180 | 229 | 301 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325933 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700036092 | 897957 | 8888505 | 190-13656766 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:16 | 2026-03-30 15:06 | 2026-04-01 18:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 30/03/2026 | 463539 | 113588 | TRAEL | TRAEL | 01/09/2017 06:25:47 | 01/03/2018 06:26:10 | 443440 | 109074 | 20264210026694 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 45 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325843 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02040003 | 5700031076 | 694294 | 8722216 | 190-13666355 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 18:55 | 2026-03-30 22:52 | 2026-04-01 18:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026421030094 SS: ETO-RD-GU 403/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 17911 | 0 | ITAM | SAGEL | 18/09/2025 | 22/01/1998 |  | 148607 | 20264210300094 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 261 | 3.15 | 264 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1325858 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02072001 | 5700924094 | 773249 | 8719198 | 190-13670232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-29 19:03 | 2026-03-31 08:38 | 2026-04-01 19:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264210037659 SS: ETO-RD-GU 404/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.8 VBN: 220.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 455440 | 127557 | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 01/01/2018 | 827980 | 150257 | 20264210037659 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-04-10 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 10.53 | 0.45 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327009 | 2026 | MANUT | DG-RD-PO | LD01056046 | 5762760044 | 729499 | 8809051 | 190-66599971 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 08:31 | 2026-03-30 15:35 | 2026-04-02 08:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | FATIMA | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima | 1613789 | 146022 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/01/2026 10:55:32 | 01/04/2025 10:56:01 | 602371 | 149905 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 150 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.13 | 8.12 | 7.67 | 8.13 | 8.12 | 7.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326042 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700319153 | 731392 | 9126288 | 190-13667705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-30 12:51 | 2026-03-30 23:40 | 2026-04-02 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700319153 ETO-RD-GR 393/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150206 Nº DE SÉRIE : 827929 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 02.38 COORDENADA X: 731423 Y: 9126309 | 1025039 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:08:59 | 01/07/2016 11:09:40 | 827929 | 150206 | 20264212415764 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 3.12 | 2.38 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326066 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710126078 | 854823 | 9069936 | 190-12312230 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 10:50 | 2026-04-01 00:45 | 2026-04-03 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710126078 ETO-RD-GR 394/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 395746 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150199 Nº DE SÉRIE : 827922 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.10 MEDIÇÃO 2: 19.00 MEDIÇÃO 3: 16.89 COORDENADA X: 854822 Y: 9069953 | 395746 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:54:57 | 01/05/2006 10:09:18 | 827922 | 150199 | 20264223106835 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 16.89 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327120 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700519058 | 736517 | 9211686 | 190-13666693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 11:20 | 2026-03-31 16:20 | 2026-04-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0 | ETO-RD-AR 580/2026 TRAFO 5700519058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113697 Nº DE SÉRIE : 463598 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135292 Nº DE SÉRIE : 488091 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04 | 463598 | 113697 | ITAIPU | TRAEL | 01/03/2023 11:32:44 | 01/03/2018 11:33:17 | 488091 | 135292 | 20264224992665 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-03-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 05H | COBRE | 5.14 | 4.86 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326043 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700163079 | 828024 | 9085977 | 190-13674185 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 12:08 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-03 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700163079 ETO-RD-GR 395/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 120934 Nº DE SÉRIE : 296108 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 - 09/2019 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150104 Nº DE SÉRIE : 827827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.38 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 828056 Y: 9085991 | 296108 | 120934 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 10:26:19 | 01/11/2004 10:26:49 | 827827 | 150104 | 20264218131786 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2019-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 10.38 | 6.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327780 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5712189077 | 870750 | 9096100 | 190-13723506 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 14:49 | 2026-04-01 18:20 | 2026-04-03 14:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv | ETO-RD-AR 581/2026 TRAFO 5712189077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149834 Nº DE SÉRIE : C 292458 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,67 POS. TAP : 05 | 362247 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/10/2025 14:50:40 | 01/09/2015 14:51:22 |  | 149834 | 20264212291581 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | COBRE | 146.7 | 143 | 139.3 | 20.93 | 19.96 | 18.64 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327856 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02059122 | 5700452026 | 848533 | 8845061 | 190-13671790 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 16:08 | 2026-04-01 15:23 | 2026-04-03 16:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para sua trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 125717 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 08:23:07 | 01/08/2008 08:23:59 | 827982 | 150259 | 20264223153360 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 38 | 22.2 | 11.3 | 38 | 22.2 | 11.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328278 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5719048200 | 784623 | 8629345 | 190-13690237 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 19:30 | 2026-04-01 15:48 | 2026-04-03 19:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264232270914 SS: ETO-RD-GU 414/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 468083 | 115061 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:53:40 | 01/05/2018 14:54:46 | 828027 | 150304 | 20264232270914 |  | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 5.41 | 7.56 | Não
DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327869 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710027044 | 721452 | 8804651 | 190-13658884 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:01 | 2026-04-01 17:00 | 2026-04-03 20:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 78093 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 01/01/2023 09:13:51 | 01/03/2026 09:14:48 | 233582 | 136368 | 20264231250509 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 30.7 | 28.4 | 21.6 | 30.7 | 28.4 | 21.6 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328829 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710015080 | 866876 | 9255851 | 190-13707702 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:04 | 2026-04-02 14:50 | 2026-04-03 20:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica | ETO-RD-AR 582/2026 TRAFO 5710015080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 3465 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6123420 Nº DE SÉRIE : 533216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150332 Nº DE SÉRIE : 828055 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 533216 | 123470 | TRAEL | TRAEL | 10/02/2026 | 26/03/2020 | 828055 | 150332 | n | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1587 | 1467 | 1232 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327889 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700799193 | 953015 | 9076355 | 190-15826810 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-03-31 20:48 | 2026-04-01 18:43 | 2026-04-03 20:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | CAMPOS LINDOS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02 | ETO-RD-AR 583/2026 TRAFO 5700799193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179110 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150233 Nº DE SÉRIE : 827956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 179110 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 12/02/2026 | 30/09/2010 | 827956 | 150233 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 47 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327688 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5737162004 | 814760 | 9197893 | 190-13658014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 10:14 | 2026-04-01 15:33 | 2026-04-04 10:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06 | ETO-RD-AR 585/2026 TRAFO 5737162004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129241 Nº DE SÉRIE : 395693 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104446 Nº DE SÉRIE : 427831 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,10 POS. TAP : 04 | 335693 | 129241 | TRAEL | TRAEL | 01/06/2017 | 01/07/2016 | 427831 | 104446 | 20264241432298 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 118 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327725 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5744350007 | 747052 | 8895047 | 190-13697361 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 11:22 | 2026-04-01 15:45 | 2026-04-04 11:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01 | SS ENC-RD-PS 425/2026 TR 5744350007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127366 Nº DE SÉRIE : 572298 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA :3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150348 Nº DE SÉRIE : 828071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 572298 | 127366 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 17:40:51 | 01/03/2021 17:42:12 | 828071 | 150348 | 20264233589649 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 25.36 | 23.72 | 22.95 | 24.2 | 23.75 | 22.89 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327649 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700133123 | 890855 | 9282921 | 190-13681786 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 15:56 | 2026-04-02 00:46 | 2026-04-04 15:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA | [8 empty] | 20264242208243 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327874 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5723450004 | 816024 | 9196738 | 190-13718335 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:12 | 2026-04-01 20:00 | 2026-04-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322 | ETO-RD-AR 600/2026 TRAFO 5723450004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05000051 Nº DE SÉRIE : 183786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2010 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134231 Nº DE SÉRIE : 19412 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 | 183786 | 05000051 | ELETRAN | TRAEL | 11/02/2026 | 30/04/2010 | 19412 | 134231 | 20264245872395 |  | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 869 | 798 | 647 | Sim
ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328389 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710465084 | 691282 | 8913088 | 190-13683249 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:15 | 2026-04-02 14:16 | 2026-04-04 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5KVA | SS ENC-RD-PS 428/2026 TRAFO: 5710465084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 013673 Nº DE SÉRIE : 128130 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 311 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150376 Nº DE SÉRIE : 828099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 128130 | 013673 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 09:56:45 | 01/10/2008 09:57:54 | 828099 | 150376 | 20264244585165 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 26.64 | 24.48 | 23.87 | 25.38 | 22.09 | 21.68 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327781 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5734124016 | 832740 | 9242362 | 190-13722234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 16:49 | 2026-04-01 22:15 | 2026-04-04 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO | ETO-RD-AR 601/2026 TRAFO 5734124016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116140 Nº DE SÉRIE : 427902 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147609 Nº DE SÉRIE : 19403 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04 | 427902 | 116140 | TRAFOTEC | TRAEL | 01/04/2001 | 01/04/2017 | 19403 | 147609 | 20264244683190 | CPFL | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.41 | 1267 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1326044 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5739133015 | 812864 | 9004036 | 190-13708970 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-01 19:41 | 2026-04-02 03:30 | 2026-04-04 19:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5739133015 ETO-RD-GR 398/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 336656 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144950 Nº DE SÉRIE : 173011 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3.52 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.29 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 09.68 COORDENADA X: 812864 Y: 9004038 | 336656 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/11/2024 10:48:54 | 01/01/2015 10:49:25 | 173011 | 144950 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 72 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 15.21 | 9.68 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328190 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5710227004 | 813781 | 9190231 | 190-13654039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 2026-04-05 03:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 315515 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 08:17:26 | 01/03/2005 08:18:04 | 827936 | 150213 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 22.52 | 21.37 | 20.49 | 18.8 | 16.81 | 12.05 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328513 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700006193 | 962647 | 9116527 | 190-13719981 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 08:41 | 2026-04-03 02:53 | 2026-04-05 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre | ETO-RD-AR 604/2026 TRAFO 5700006193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 136687 Nº DE SÉRIE : 497929 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 033775 Nº DE SÉRIE : 456323 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 05 | 497929 | 136687 | TRAEL | ITAIPU | 23/02/2018 | 30/06/2023 | 456323 | 033775 | 20264248353158 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 118 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328495 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700811035 | 828045 | 8788593 | 190-13710302 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04-05 10:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 199225 | 06005376 | TRAEL | N/A | 01/02/2026 10:53:41 | 01/09/2011 10:54:12 | 828093 | 150370 | OS-20264247072666 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 32 | 28 | 16.2 | 32 | 28 | 16.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328589 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01072001 | 5710210001 | 786283 | 8822552 | 190-13643601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:01 | 2026-04-02 17:12 | 2026-04-05 11:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 537995 | 141187 | TRAEL | ITAIPU | 01/03/2022 11:08:42 | 01/05/2024 11:09:30 | 1426569 | 131734 | 20264248307000 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6H | ALUMINIO | 9 | 3.6 | 2.2 | 9 | 3.6 | 2.2 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327932 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01033047 | 5700520047 | 696148 | 8655421 | 190-13711657 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:14 | 2026-04-03 08:42 | 2026-04-05 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264248388582 SS: ETO-RD-GU 418/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.0 VBN: 216.6 VAB: 432 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA | 129062 | ILEGÍVEL | ITAM | VIJAI | 09/09/2025 | 09/09/2008 |  | 148513 | 20264248388582 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 15.03 | 14.19 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328362 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710079025 | 741907 | 9148190 | 190-13714682 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-02 11:17 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04-05 11:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01 | ETO-RD-AR 605/2026 TRAFO 5710079025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369975 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150369 Nº DE SÉRIE : 828092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 369975 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 26/02/2026 | 26/11/1999 | 828092 | 150369 | 20264249547459 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 163 | 161 | 152 | Não
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328172 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700214066 | 808851 | 9053574 | 190-13647537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 10:20 | 2026-04-03 21:05 | 2026-04-06 10:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576 | 389793 | CITD061006 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 00:00:00 | 01/06/2016 00:00:00 | 828102 | 150379 | sera gerada na troca do poste e trafo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328850 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5713443016 | 830970 | 9242713 | 190-13668819 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 12:55 | 2026-04-03 18:40 | 2026-04-06 12:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre | ETO-RD-AR 611/2026 TRAFO 5713443016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128361 Nº DE SÉRIE : 574547 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150433 Nº DE SÉRIE : 828156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 0 | 574547 | 128361 | TRAEL | TRAEL | 17/02/2026 | 06/04/2021 | 828156 | 150433 | 20264251322716 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.45 | 1.37 | Não
ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328363 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700733055 | 671203 | 9024127 | 190-13692099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 15:19 | 2026-04-04 15:30 | 2026-04-06 15:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 431/2026 TR 5700733055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150237 Nº DE SÉRIE : 827960 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 178105 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 10:24:51 | 01/09/2010 10:25:50 | 827960 | 150237 | 20264251418086 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.42 | 17.18 | 15.11 | 18.51 | 15.71 | 17.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328809 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5701399019 | 866142 | 9159212 | 190-13659111 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 17:07 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04-06 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 | 68544 | ILEGIVEL | ITB | TRAEL | 22/01/2026 | 29/04/2005 | 1416846 | 131064 | 20264250376657 | CPFL | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 14.67 | 12.32 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328810 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04096004 | 5702072004 | 799836 | 9192731 | 190-13721641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-03 20:29 | 2026-04-04 10:50 | 2026-04-06 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5702072004 queimado | ETO-RD-AR 613/2026 TRAFO 5702072004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141321 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150022 Nº DE SÉRIE : 827745 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 141321 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 26/02/2026 | 15/07/1999 | 827745 | 150022 | 20264250359046 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 89 | 789 | 756 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330661 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710692032 | 666629 | 8553626 | 190-13693693 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-04 18:45 | 2026-04-07 19:00 | 2026-04-07 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: EO-RD-GU 422/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.3 VBN: 225.7 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 181243 | ILEGÍVEL | ABB | SIGMA | 01/02/2026 18:10:14 | 01/09/2002 18:10:39 | 827848 | 150125 | 20264253318899 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 05H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.17 | 0.64 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329533 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700298148 | 792504 | 8681035 | 190-13667787 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 09:31 | 2026-04-05 16:50 | 2026-04-08 09:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202641253187436 SS: ETO-RD-GU 423/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 373610 | 0 | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 15:33:50 | 01/03/2000 15:34:41 | 827995 | 150272 | 20264253187436 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 15.54 | 17.81 | Não
DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328220 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5742857082 | 938963 | 8946743 | 190-13653041 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:28 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-08 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000417/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000117/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) | 1588000 | 140078 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 14:32:38 | 01/02/2024 14:33:32 | 828139 | 150416 | 20264254227650 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328182 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02066094 | 5719346200 | 790342 | 8634896 | 190-13696183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 10:50 | 2026-04-06 17:15 | 2026-04-08 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 2026425429279 SS: ETO-RD-GU 424/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 339312 | 015699 | TRAEL | TRAEL | 24/02/2026 | 03/02/2015 | 828001 | 150278 | 20264253063756 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 8.92 | 9.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329553 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700823148 | 812651 | 8683897 | 190-13698985 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 11:05 | 2026-04-05 19:22 | 2026-04-08 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253959760 SS: ETO-RD-GU 425/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1403728 | 130044 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 16:29:51 | 01/12/2021 16:31:11 | 827986 | 150263 | 20264253959760 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 17 | 17.37 | Não
ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328222 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701795052 | 660072 | 8651376 | 190-13675236 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-06 17:35 | 2026-04-08 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253251310 SS: ETO-RD-GU 426/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667697 | 3838505 | TRAEL | ITB | 12/02/2026 | 07/05/2010 | 828023 | 150300 | 20264253251310 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  | 1704 | 1278 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329380 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5702680001 | 798253 | 8782771 | 190-13659165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 12:27 | 2026-04-08 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto nacional | 458331 | 06111854 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 13:45:18 | 01/02/2018 13:45:51 | 828183 | 150460 | 20264254110469 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328221 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5700574107 | 605684 | 8610696 | 190-13705169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:13 | 2026-04-06 18:24 | 2026-04-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264254458485 SS: ETO-RD-GU 427/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 533098 | 123308 | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 03/03/2020 | 828009 | 150286 | 20264254458485 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 13.59 | 20.15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329374 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5727671110 | 638495 | 8792573 | 190-13682418 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 16:21 | 2026-04-06 16:58 | 2026-04-08 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134485 Nº DE SÉRIE : 1498016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149931 Nº DE SÉRIE : 602397 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.82 POS. TAP : 02 | 1498016 | 134485 | ITAIPU | ITB | 01/01/2026 11:20:32 | 01/12/2022 11:21:36 | 602397 | 149931 | 20264253308163 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 112.5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329383 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5733513094 | 772576 | 8658153 | 190-13682618 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-05 18:37 | 2026-04-06 15:51 | 2026-04-08 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264254423293 SS: ETO-RD-GU 428/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. TRAFO RETIRADO SEM A PLACA DE INDENTIFICAÇÃO | 748185 | N/A | TRAEL | ABB | 01/02/2026 10:57:18 | 11/04/2026 10:58:24 | 828011 | 150288 | 20264254423293 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 4 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328814 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL05097122 | 5752344122 | 792299 | 8868492 | 190-47938230 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:41 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-09 10:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV LOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 00418/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MPPA01 000116/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL05097122 EQUIPE: DOLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANES RODRIGUES TELEFONE: 63 9295-9499 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 28030 | 104174 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/06/2025 07:08:38 | 01/01/2020 07:08:51 | 1630186 | 147278 | 20264256464011 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3 H | ALUMINIO | 37.8 | 24.23 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330674 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01008032 | 5710235032 | 624541 | 8556633 | 190-13696338 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 10:50 | 2026-04-06 22:00 | 2026-04-09 10:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO PLANALTO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 536046 | 124350 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 22:44:16 | 02/04/2020 17:45:42 | 828113 | 150390 | 20264255066668 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | ABALROADO | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 16 | 13.6 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330639 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700553148 | 806121 | 8681400 | 190-13694557 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 12:11 | 2026-04-06 23:00 | 2026-04-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 431/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.5 VBN: 219.8 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667267 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 17:53:23 | 01/05/2010 17:54:16 | 827984 | 150261 | 20264256234904 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.01 | 1.59 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1328815 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5740479070 | 875846 | 8964519 | 190-13684344 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 13:17 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 13:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000419/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000118/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 505915 | 121189 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:37:12 | 01/08/2019 14:37:50 | 827896 | 150173 | 20264258482612 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.4 | 29 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329469 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700840073 | 614210 | 8783370 | 190-13870616 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:31 | 2026-04-07 03:56 | 2026-04-09 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 436/2026 TRAFO 570084073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 24362 Nº DE SÉRIE : 481738 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150221 Nº DE SÉRIE : 827944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 481738 | 24362 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:38:23 | 01/08/2007 11:39:41 | 827944 | 150221 | 20264254537367 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 8.01 | 9.59 | 10.15 | 11.57 | 14.76 | 17.45 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330511 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5700938193 | 995867 | 9092186 | 190-13649993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:43 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-09 16:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre | ETO-RD-AR 618/2026 TRAFO 5700938193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06002131 Nº DE SÉRIE : 722172 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150335 Nº DE SÉRIE : 828058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 3.75 MEDIÇÃO 2: 4.34 MEDIÇÃO 3: 5.12 | 722172 | 06002132 | TRAEL | ITB | 26/02/2026 | 16/03/2011 | 828058 | 150335 | 20264254056608 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 375 | 4.34 | 5.12 | Não
ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327652 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700001112 | 736517 | 9042906 | 190-13711017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 16:56 | 2026-04-07 01:30 | 2026-04-09 16:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61 COORDENADA X: 736518 Y: 9042908 | 435126 | CITD06105557 | ITAIPU | TRAEL | 01/03/2023 08:14:28 | 01/07/2017 08:15:02 | 489704 | 135138 | sera gerada na troca do trafo | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 112.5 | 112.5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 16.29 | 12.61 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329166 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700054122 | 835233 | 8865586 | 190-13665397 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 19:50 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-09 19:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 421/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 10:47:22 | 13/04/2026 10:48:09 | 0 | 0 | 20264258891346 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329186 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5762192021 | 843425 | 8646295 | 190-38650688 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-06 20:37 | 2026-04-07 15:01 | 2026-04-09 20:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264258058927 SS: ETO-RD-GU 434/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.7 VBN: 220.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 178422 | 143710 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 00:00:00 | 01/11/2001 00:00:00 | 828005 | 150282 | 20264258058927 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2025-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 11.86 | 13.68 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327656 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700478033 | 734108 | 9036176 | 190-13665007 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 10:42 | 2026-04-07 23:20 | 2026-04-10 10:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700478033 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700478033 ETO-RD-GR 407/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 08007 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 04/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150418 Nº DE SÉRIE : 828141 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 734108 Y: 9036193 | 08007 | ILEGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 16:20:43 | 08/04/2004 16:21:21 | 828141 | 150418 | 20264260739176 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 10.73 | 3.44 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329534 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5738515070 | 892319 | 8903363 | 190-52227982 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:17 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-10 11:17 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 423/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 10:25:39 | 13/04/2026 10:26:01 | 0 | 0 | 20264256233391 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329532 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5727586083 | 813953 | 8885853 | 190-13709160 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 11:34 | 2026-04-08 12:54 | 2026-04-10 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000424/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000107/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 07/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 | 443024 | 108879 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 15:30:11 | 01/09/2017 15:31:25 | 828123 | 150400 | 20264257086624 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 h | ALUMINIO | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330471 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01059122 | 5701060070 | 856542 | 8923368 | 190-13645272 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:21 | 2026-04-08 15:45 | 2026-04-10 15:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007 | SS ENC-RD-PS 438/2026 trafo 5700487007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118154 Nº DE SÉRIE : 482388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150239 Nº DE SÉRIE : 827362 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 482388 | 06118154 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:14:17 | 01/06/2018 09:15:18 | 827361 | 150139 | , | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H. | ALUMINIO | 20.23 | 21.23 | 20.26 | 21.59 | 23.84 | 20.28 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329969 | 2026 |  | ETO-RD-DP | AL01023050 | 5700108050 | 983594 | 8582044 | 190-15826296 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:31 | 2026-03-31 14:45 | 2026-04-10 15:31 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | COMBINADO | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327658 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5730310066 | 798746 | 9077962 | 190-13713354 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 15:54 | 2026-04-10 00:40 | 2026-04-10 15:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5730310066 ETO-RD-GR 412/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129324 Nº DE SÉRIE : 457302 MARCA : TRAEL - RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 09/2021 IMPEDANCIA : 4.29 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148641 Nº DE SÉRIE : 403363 MARCA : ITAIPU - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 01/2026 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 15.74 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 798746 Y: 9077964 | 457302 | 129324 | ITAIPU | TRAEL | 10/04/2020 17:40:57 | 01/02/2018 17:42:57 | 403363 | 148641 | 20264258585902 | CPFL | TRAEL | 2026-01-01 | 2021-09-01 | 45 | 45 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 10.73 | 3.44 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1329997 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700005109 | 846859 | 9292702 | 190-13663192 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 17:52 | 2026-04-08 07:06 | 2026-04-10 17:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre. | ETO-RD-AG 370/2026 TRAFO 5700005109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104501 Nº DE SÉRIE : 427820 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135627 Nº DE SÉRIE : 495539 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 | 427820 | 104501 | ITAIPU | TRAEL | 08/04/2026 | 22/06/2017 | 495539 | 135627 | .... | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | CPFL
ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330660 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700284148 | 812539 | 8679399 | 190-13709593 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | 2026-04-10 18:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR | 1025954 | ILEGÍVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 18:01:33 | 01/07/2016 18:02:52 | 827970 | 150247 | 20264260691405 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | . | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 16.36 | 1.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330494 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01026041 | 5710213110 | 717676 | 8775033 | 190-13712845 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:23 | 2026-04-08 16:28 | 2026-04-10 18:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 181994 | ilegivel | TRAEL | ABB | 01/02/2026 09:04:39 | 01/08/2002 09:06:18 | 827726 | 150003 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 20.2 | 18.4 | 11.2 | 20.2 | 18.4 | 11.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330496 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710021044 | 733060 | 8792813 | 190-13643237 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 18:37 | 2026-04-08 12:23 | 2026-04-10 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 204573 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/01/2018 09:46:34 | 01/11/2012 09:48:21 | 458630 | 111706 | . | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 8.3 | 6.8 | 2.4 | 8.3 | 6.8 | 2.4 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332645 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700138116 | 860568 | 8712639 | 190-13700195 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:08 | 2026-04-10 23:54 | 2026-04-10 19:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas . | Substituido trafo. Retirado 30kva Instalado 30kva Tavares | 56259302 | 0 | TRAEL | INTEL | 01/08/2018 10:03:44 | 01/08/1999 10:04:41 | 468544 | 113593 | 20264262556167 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330830 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01051035 | 5358925035 | 843439 | 8810855 | 190-42816153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-07 19:11 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-10 19:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 372534 | 146716 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 11:08:33 | 01/02/2000 11:09:11 | 827746 | 150023 | 20264262645676 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-10 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 45.6 | 41 | 34.1 | 45.6 | 41 | 34.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330328 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03059122 | 5700354122 | 793210 | 8872627 | 190-36704140 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 14:47 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04-11 14:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. DADOS DO ATENDIMENTO: DOLP-RD-PA 429/2026 EQUIPE: 833019 - DOLP-CT-PA 07 ENCARREGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA DATA: 08/04/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 10:43:58 | 13/04/2026 10:44:35 | 0 | 0 | vai abrir | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331051 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5702156004 | 716244 | 9188987 | 190-13687746 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 16:46 | 2026-04-09 16:40 | 2026-04-11 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete | ETO-RD-AR 645/2026 TRAFO 5702156004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124859 Nº DE SÉRIE : 1234005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135313 Nº DE SÉRIE : 493409 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 | 1234005 | 124859 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 10/05/2023 | 30/06/2020 | 493409 | 135313 | 20264265562920 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 8.03 | 957 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330498 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700024077 | 920141 | 9102082 | 190-13687445 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 17:11 | 2026-04-09 03:00 | 2026-04-11 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins | ETO-RD-AR 646/2026 TRAFO 5700024077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150461 Nº DE SÉRIE : 828184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 606679 | 1306386 | TRAEL | TRAEL | 03/02/2026 | 12/03/2022 | 828184 | 150461 | 20264265802391 | TRAEL | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 40 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331390 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5731805148 | 793233 | 8688075 | 190-13658943 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 17:39 | 2026-04-09 14:59 | 2026-04-11 17:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264263539305 SS: ETO-RD-GU 442/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 443132 | 108987 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 14:10:41 | 12/04/2017 14:11:28 | 827992 | 150269 | 20264263539305 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 25 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330613 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5731781027 | 956252 | 8637678 | 190-13668542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 18:37 | 2026-04-10 11:44 | 2026-04-11 18:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus . IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | 469882 | 114611 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:24:05 | 01/05/2018 09:25:22 | 827800 | 150077 | 20264266197288 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330734 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5751368070 | 889219 | 8897572 | 190-46293661 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 18:57 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-11 18:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 10/04/2026 | 1568529 | 143076 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/03/2025 10:06:15 | 01/11/2024 10:25:30 | 104484 | 106276 | 20264265854632 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 36.2 | 21.2 | 14.6 | 25.3 | 13.7 | 9.5 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330728 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL06020023 | 5700603023 | 781235 | 9112891 | 190-13644063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 19:47 | 2026-04-09 19:00 | 2026-04-11 19:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700603023 ETO-RD-GR 419/2026 ZONA RURAL - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177962 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2001 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150649 Nº DE SÉRIE : C 299698 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.66 MEDIÇÃO 2: 02.56 MEDIÇÃO 3: 01.56 COORDENADA X: Y: | 177962 | ILEGIVEL | ITAM | ABB | 01/01/2026 | 01/12/2001 |  | 150649 | 20264263516430 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 666 | 256 | 156 | 666 | 256 | 156 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330463 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700816070 | 870518 | 8923199 | 190-13647648 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-08 21:14 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-11 21:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000431/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000122/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10135559 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63981206748 ENDEREÇO: IND RUA RIACHO DE AREIA, 0 - LPT- 14659 FAZ. RIACHO DE AREIA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 99977-0426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | 550818 | 125858 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 10:56:10 | 01/06/2020 10:57:56 | 289732 | 148592 | 20264266414552 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 H | ALUMINIO | 4.8 | 5.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331482 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL02057189 | 5702271001 | 766597 | 8823439 | 190-13719137 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 01:07 | 2026-04-09 10:35 | 2026-04-12 01:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 441613 | 130818 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:15:42 | 13/04/2017 10:17:07 | 827747 | 150024 | GERAR | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2026-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 28.2 | 15.7 | 10.9 | 28.2 | 15.7 | 10.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331663 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5725253152 | 790713 | 8745849 | 190-13693585 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-10 11:27 | 2026-04-12 11:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | 389194 | 117951 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2005 16:25:55 | 01/06/2016 16:26:38 | 1610947 | 142411 | 20264264488868 | TRAEL | TRAEL | 2026-01-01 | 2018-08-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 44.6 | 21.9 | 17.4 | 44.6 | 21.9 | 17.4 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330730 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5300432002 | 864829 | 9318524 | 190-13661592 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:24 | 2026-04-10 02:37 | 2026-04-12 12:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado TRAFO Nº 5300432002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 - 02/04/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 122663 Nº SÉRIE; 525514 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,09 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150427 Nº SÉRIE; 828150 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,38 / 1,99 / 2,09 | 525514 | 122663 | TRAEL | TRAEL | 11/02/2026 | 08/01/2020 | 828150 | 150427 | 20264268503603 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 1.99 | 2.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330533 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL05097122 | 5704106122 | 792595 | 8869138 | 190-13693164 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 12:31 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04-12 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 - DOLP-CT-PA11 ENCARREGADO: PAFILO ANDALECIO DATA: 09/04/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 10:51:34 | 13/04/2026 10:51:55 | 0 | 0 | 20264268202278 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Não | 36 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331657 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5710157004 | 812547 | 9185106 | 190-12314039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 13:28 | 2026-04-10 11:33 | 2026-04-12 13:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 650/2026 TRAFO 5710157004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 181876 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150002 Nº DE SÉRIE : 827725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 | 181876 | ILEGIVEL | TRAEL | EDJ | 31/07/2026 | 23/08/2002 | 827725 | 150002 | 20264268527469 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 105.5 | 978 | Não
DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 |  |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330723 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5720238122 | 792380 | 8880391 | 190-13650092 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 16:44 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-12 16:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000438/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000124/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 6113877 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 984299890 ENDEREÇO: LOTEAMENTO AGUA FRIA, 551 - CHACARA VO BIBINA GLEBA AGUA BOA 2 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 98472-3421/63 99212-3482 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 13:59:08 | 13/04/2026 13:59:29 | 0 | 0 | Aguardando retorno da equipe | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | BUCHA DANIFICADA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331811 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700826026 | 871657 | 8806259 | 190-13662234 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:21 | 2026-04-13 00:51 | 2026-04-12 18:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 458280 | 144434 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:22:23 | 01/02/2018 09:22:53 | 827715 | 149992 | 20264267992190 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331249 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700912077 | 899997 | 9124664 | 190-13665496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-10 16:35 | 2026-04-12 18:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR. | ETO-RD-AR 655/2026 TRAFO 5700912077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2705004010 Nº DE SÉRIE : 391935 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/12 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150293 Nº DE SÉRIE : 828016 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO ERA DE 10 KV KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 05 KVA ERRO DE CADASTRO. | 391935 | CI2705004010 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 15:52:48 | 01/03/2006 15:53:26 | 828016 | 150293 | 20264266067073 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 37.23 | 36.93 | 34.65 | 14.5 | 13.83 | 11.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331490 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700926073 | 656232 | 8799496 | 190-13675457 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 20:25 | 2026-04-10 17:10 | 2026-04-12 20:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212 | SS ENC-RD-PS 442/2026 TR 5700926073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P023444 Nº DE SÉRIE : 886235 MARCA : PALISTA DATA FABRICAÇÃO : 02/1990 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150236 Nº DE SÉRIE : 827959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 886235 | P023444 | TRAEL | INTEL | 01/02/2026 08:59:27 | 01/02/1990 09:01:10 | 827959 | 150236 | 20264269132533 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2025-02-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 18.28 | 16.19 | 17.35 | 18.35 | 16.65 | 17.07 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331570 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL04072001 | 5721980001 | 786393 | 8814871 | 190-13706205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | 2026-04-12 21:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto | 2512 | ilegivel | TRAEL | WMM | 01/01/2001 10:39:19 | 01/07/2007 10:40:14 | 122940 | 134270 | 20264268871325 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-08-01 |  | 75 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 19.7 | 17.3 | 23 | 19.7 | 17.3 | 23 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1330726 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01035052 | 5710553052 | 632294 | 8723553 | 190-13716396 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-09 22:02 | 2026-04-11 22:44 | 2026-04-12 22:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 444/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. PRIMEIRA TENTATIVA CAMIONETE ATOLOU, COBRADO DUAS DISPONIBILADE. | 473765 | 23073 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 00:00:00 | 01/06/2007 00:00:00 | 827940 | 150217 | 20264269323921 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 7.79 | 7.77 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331641 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5761134022 | 855240 | 9203765 | 190-56629758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 10:56 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04-13 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado | ETO-RD-AR 658/2026 TRAFO 5761134022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 303445 Nº DE SÉRIE : 581755 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 4,02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129465 Nº DE SÉRIE : 1319660 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 04 | 581755 | 363445 | ROMAGNOLE | TRAEL | 13/04/2021 | 17/06/2021 | 1319660 | 129465 | ------- |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 52 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim
ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331515 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01102271 | 5711595001 | 757642 | 8868563 | 190-13651265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 12:07 | 2026-04-10 17:35 | 2026-04-13 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01 | SS ENC-RD-PS 445/2026 TR 5711595001 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141558 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 2.39 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149993 Nº DE SÉRIE : 827716 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | 141558 | ILÉGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2026 09:18:15 | 01/07/1999 09:19:16 | 827716 | 149993 | 20264268258865 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2011-07-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 7.51 | 5.17 | 7.82 | 6.55 | 8.02 | 8.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331057 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700637070 | 847168 | 8911049 | 190-13711807 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:03 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-13 13:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000442/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000127/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE:RIO SONO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: https://maps.app.goo.gl/PBSd2aLRnjHQCJ839 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9100-2294 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: JEYSON | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 14:11:00 | 13/04/2026 14:11:12 | 0 | 0 | 20264268477991 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331273 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5725441040 | 778875 | 9217375 | 190-13659651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 13:32 | 2026-04-10 23:56 | 2026-04-13 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | ETO-RD-AR 659/2026 TRAFO 5725441040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6105303 Nº DE SÉRIE : 432073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112667 Nº DE SÉRIE : 459118 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 | 432073 | 105303 | TRAEL | TRAEL | 30/01/2026 | 11/04/2017 | 459118 | 112667 | 20264273388575 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 12.92 | 11.81 | 15.82 | 12.92 | 11.81 | 15.82 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1327669 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5701105087 | 729734 | 9016505 | 190-13722608 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 15:38 | 2026-04-11 00:14 | 2026-04-13 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701105087 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701105087 ETO-RD-GR 421/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133108 Nº DE SÉRIE : 180654 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 - 10/2022 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150361 Nº DE SÉRIE : 828084 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.97 MEDIÇÃO 2: 11.57 MEDIÇÃO 3: 10.77 COORDENADA X: 729725 Y: 9016540 | 180654 | 133108 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 09:48:52 | 01/06/2007 09:58:30 | 828084 | 150361 | 20264270966511 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2022-10-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 11.57 | 10.77 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331351 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710168016 | 826920 | 9253386 | 190-13673475 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 16:27 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04-13 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | s/n | s/n | TRAEL | N/A | 01/02/2026 14:36:25 | 13/04/2026 14:37:05 | 808073 | 150350 | 20264273831580 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | FURTADO | 1H | COBRE | 132.7 | 133.4 | 134.3 | 60.3 | 59.3 | 66.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331429 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01028074 | 5700683074 | 950399 | 8726734 | 190-13871109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:36 | 2026-04-13 18:02 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | DIANOPOLIS | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel FOI SUBSTITUIDO TRAVO DE 05KVA, POR UMA DE 15 KVA | 125809 | 28978 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 09:53:45 | 01/08/2008 09:58:38 | 827858 | 150135 | 20264274261735 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331486 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5710770001 | 772891 | 8830227 | 190-13648498 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 18:02 | 2026-04-11 11:19 | 2026-04-13 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 916168 | 129758 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 11:07:43 | 13/04/2014 11:08:30 | 827731 | 150008 | 20264274322894 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 21.3 | 23.4 | 21 | 21.3 | 23.4 | 21 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331295 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5710168070 | 879739 | 8958974 | 190-13676860 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-10 21:48 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04-13 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO TEL. 63 991347351 | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 14:14:55 | 13/04/2026 14:15:09 | 0 | 0 | 20264266290458 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331674 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700306157 | 782787 | 9230199 | 190-13642952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:43 | 2026-04-11 15:32 | 2026-04-14 09:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 663/2026 TRAFO 5700306157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109872 Nº DE SÉRIE : 562593043 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141475 Nº DE SÉRIE : 1557594 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04 | 562593043 | 109872 | ROMAGNOLE | SIEMENS | 14/08/2024 | 25/06/1999 | 15574594 | 141475 | 20264276205102 |  | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1992 | 17.75 | 1640 | Não
ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331488 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701983075 | 689075 | 8976716 | 190-13703929 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 09:54 | 2026-04-12 16:00 | 2026-04-14 09:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 446/2026 TR 5701983075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202231 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120978 Nº DE SÉRIE : 460037 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 | 202231 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/06/2020 13:58:12 | 01/11/2011 14:00:21 | 460037 | 126978 | 20264271089434 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-05-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 9.9 | 8.26 | 7.6 | 9.35 | 8.29 | 7 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331520 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700247024 | 741583 | 9078644 | 190-13702232 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 11:40 | 2026-04-11 21:57 | 2026-04-14 11:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700247024 ETO-RD-GR 422/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 974089 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150624 Nº DE SÉRIE : C 299673 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 741584 Y: 9078643 | 974089 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 24/01/2026 | 01/10/2015 |  | 150624 | 20264270968948 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 1157 | 798 | 344 | 1157 | 798 | 344 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331769 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5731056026 | 896318 | 8819907 | 190-13673039 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:17 | 2026-04-12 17:02 | 2026-04-14 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 458705 | 06111781 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:33:16 | 01/02/2018 09:34:03 | 828022 | 150299 | 20264276434307 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 32 | 16.1 | 8.2 | 32 | 16.1 | 8.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331373 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700205157 | 762280 | 9256110 | 190-13678991 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:23 | 2026-04-12 11:50 | 2026-04-14 12:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado. | ETO-RD-AR 664/2026 TRAFO 5700205157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 17855 Nº DE SÉRIE : 440309 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150367 Nº DE SÉRIE : 828090 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 440309 | 17855 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/11/2006 | 828090 | 150367 | 20264276424878 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1.H | ALUMINIO | 647 | 881 | 1025 | 647 | 881 | 1025 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331614 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5701082014 | 628947 | 8900061 | 190-12314578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:25 | 2026-04-12 03:57 | 2026-04-14 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM | SS ENC-RD-PS 448/2026 TR 5701082014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176615 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150342 Nº DE SÉRIE : 828065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 176615 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 14:05:30 | 01/09/2010 14:06:27 | 828065 | 150342 | 20264269053153 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.43 | 4.75 | 7.75 | 6.99 | 9.34 | 10.18 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331615 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5720349086 | 643589 | 8907458 | 190-13722199 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 12:37 | 2026-04-11 22:53 | 2026-04-14 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY | SS ENC-RD-PS 449/2026 TR 5720349086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140020 Nº DE SÉRIE : 1587942 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150249 Nº DE SÉRIE : 827972 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 1587942 | 140020 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 14:13:04 | 01/02/2024 14:14:07 | 827972 | 150249 | 20264276495135 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.86 | 5.8 | 7.71 | 10.06 | 12.71 | 13.63 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331363 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700526127 | 881727 | 9271034 | 190-13700145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 13:40 | 2026-04-12 02:05 | 2026-04-14 13:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. TRAFO Nº 5700526127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2012 MARCA; ITB Nº CITD; 0006006699 Nº SÉRIE; 768636 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150303 Nº SÉRIE; 828026 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 10,52 / 10,54 / 13,76 | 768636 | 006006699 | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 11/01/2012 | 828026 | 150303 | 20264276535388 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.54 | 13.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331479 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700843033 | 748858 | 9004193 | 190-13717219 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 15:57 | 2026-04-14 10:11 | 2026-04-14 15:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700843033 queimado | trafo 5700843033 queimado | [8 empty] | 20264270980315 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H
ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331338 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710214032 | 675947 | 8600432 | 190-12311870 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 19:22 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04-14 19:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264277060360 SS: ETO-RD-GU 448/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 469796 | 136551 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 00:00:00 | 01/05/2013 00:00:00 | 827969 | 150246 | 20264277060360 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331612 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700369233 | 649699 | 8970761 | 190-13669514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-11 21:13 | 2026-04-12 18:37 | 2026-04-14 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647 | SS ENC-RD-PS 450/2026 TR 5700369233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127152 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150242 Nº DE SÉRIE : 827965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 127152 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 13:50:53 | 01/09/2008 13:51:48 | 827965 | 150242 | 20264277211023 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 19.02 | 18.45 | 17.06 | 19.45 | 18.27 | 16.28 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331527 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5710089013 | 731689 | 8861039 | 190-13645627 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 00:13 | 2026-04-13 00:35 | 2026-04-15 00:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | SS ENC-RD-PS 452/2026 TRAFO: 5710089013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 134769 Nº DE SÉRIE : 71343 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 | 71343 | 134769 | ITAIPU | TRAEL | 01/07/2025 11:53:16 | 01/08/2007 11:54:21 | 586750 | 147713 | 20264277258608 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-07-01 | 30 | 30 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0.5H | ALUMINIO | 7.18 | 7.39 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331512 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5731294227 | 916423 | 9061824 | 190-12311621 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 10:43 | 2026-04-14 11:01 | 2026-04-15 10:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01 | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4 equipe 227op01 | [8 empty] | 2026427618340020264276183400 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h
ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331492 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700191153 | 717233 | 9122414 | 190-13870358 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:20 | 2026-04-14 09:58 | 2026-04-15 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01 | trafo queimado 5700191153 pararaio queimado acesso livre trafo de 15kva verificar possibilidade de colocar um trafo de 25kva carga do cliente alta.equipe 153op01 | [8 empty] | 20264277322870 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H
ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331765 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710013055 | 676430 | 9052027 | 190-13702148 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 13:23 | 2026-04-14 00:42 | 2026-04-15 13:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500 | SS ENC-RD-PS 453/2026 TR 5710013055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126122 Nº DE SÉRIE : 1254024 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 | 1254024 | 126122 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 14/04/2025 08:00:17 | 01/07/2020 08:01:44 | 1616970 | 146098 | 20264277107422 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 23.37 | 19.68 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331374 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5701362122 | 795556 | 8863556 | 190-49788968 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 14:49 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04-15 14:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | 0 | 0 | ABB | ABB | 13/04/2026 14:17:41 | 13/04/2026 14:18:01 | 0 | 0 | 20264279190938 | CPFL | CPFL | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10 | 10 | Sim | 37 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | BUCHA DANIFICADA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332644 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700677080 | 884173 | 9240997 | 190-13698484 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:23 | 2026-04-13 16:01 | 2026-04-15 16:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | ETO-RD-AR 671/2026 TRAFO 5700677080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6109047 Nº DE SÉRIE : 443192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150447 Nº DE SÉRIE : 828170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 46.2 MEDIÇÃO 2: 43.4 MEDIÇÃO 3: 42.2 | 443192 | 443192 | TRAEL | TRAEL | 02/02/2026 | 02/09/2017 | 828170 | 150447 | 20264276375520 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 6 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 462 | 434 | 422 | 249 | 248 | 248 | Não
ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331698 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700828077 | 921292 | 9123135 | 190-13870408 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:35 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04-15 16:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077 | ETO-RD-AR 670/2026 TRAFO 5700828077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06126214 Nº DE SÉRIE : 554563 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150372 Nº DE SÉRIE : 828095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.04 MEDIÇÃO 2: 15.14 MEDIÇÃO 3: 10.04 | 554563 | 06126214 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 11:41:07 | 01/08/2020 11:41:38 | 828095 | 150372 | 20264279345814 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 16.04 | 15.14 | 10.04 | 16.04 | 15.14 | 10.04 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331513 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700603078 | 880147 | 9044268 | 190-13681502 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-14 10:55 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELO IND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELO uc 9771344 RDR ITACAJA | [8 empty] | 20264279447777 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | DESCARGA ATMOSFERICA | .
ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331777 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01017017 | 5700762017 | 740210 | 8911459 | 190-13870337 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-13 15:30 | 2026-04-15 16:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 454/2026 TF 5700762017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 164067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2009 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149990 Nº DE SÉRIE : 827713 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 | 164067 | ILÉGIVEL | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:42:20 | 01/09/2009 08:43:40 | 827713 | 149990 | 20264279024078 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 18.62 | 17.04 | 19.51 | 16.21 | 19.55 | 22.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331791 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700140090 | 857290 | 9282245 | 190-12311482 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | 2026-04-15 17:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489. | 106074 | 20304 | TRAEL | TRAEL | 13/01/2026 | 13/03/2007 | 826189 | 149971 | 20264276699033 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331474 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5710234076 | 708017 | 8726769 | 190-13671163 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:30 | 2026-04-13 16:52 | 2026-04-15 20:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DUERE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264278846069 SS:ETO-RD-GU 449/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 kva MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:228 VBN: 229 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 464987 | 129010 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/02/2026 00:00:00 | 13/04/2026 | 827999 | 150276 | 20264278846069 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331870 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5710378035 | 801462 | 8830332 | 190-13701019 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-12 20:47 | 2026-04-13 11:56 | 2026-04-15 20:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 578171 | ilegivel | TRAEL | ITB | 01/02/2026 10:16:32 | 01/02/2009 10:17:14 | 827750 | 150027 | 20264279468778 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.5 | 5.8 | 2.6 | 12.5 | 5.8 | 2.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1331622 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5700739070 | 861315 | 8964855 | 190-13692507 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 13:55 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04-16 13:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000450/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000131/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 16/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 92094157 ENDEREÇO: IND FAZENDA BACABA, 0 - LPT - 14185 FAZ. BACABA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | 0 | 0 | ABB | ABB | 15/04/2026 07:30:24 | 15/04/2026 07:30:39 | 0 | 0 | 20264282705924 | CPFL | CPFL | 2026-04-22 | 2026-04-15 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | SOBRECARGA | 1 h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333034 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01025012 | 5737010110 | 686254 | 8803514 | 190-13671728 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-13 15:10 | 2026-04-14 17:20 | 2026-04-16 15:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | 324371 | 131508 | ITAIPU | TRAEL | 01/06/2025 10:58:36 | 15/04/2014 10:59:16 | 584514 | 147246 | 20264279665780 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 112.5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 12.7 | 2.94 | 12.94 | 12.7 | 2.94 | 12.94 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333509 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01032044 | 5700494044 | 735448 | 8807806 | 190-13691513 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 17:48 | 2026-04-15 11:50 | 2026-04-17 17:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima | 186148 | 37863 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:14:26 | 01/05/2010 09:14:57 | 827744 | 150021 | 20264285788383 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 35 | 16.5 | 16.2 | 35 | 16.5 | 16.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333378 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710142016 | 826844 | 9249615 | 190-13869682 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-14 18:43 | 2026-04-15 15:08 | 2026-04-17 18:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450 | ETO-RD-AR 677/2026 TRAFO 5710142016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1004464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150357 Nº DE SÉRIE : 828080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 34.9 MEDIÇÃO 2: 26.6 MEDIÇÃO 3: 19.83 | 1004464 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 15/04/2016 | 828080 | 150357 | 20264285728992 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 919 | 829 | 478 | Não
DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 |  |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1332646 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5759897070 | 910814 | 8944076 | 190-37491529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 09:44 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 09:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado. trafo 5759897070, trafo de 75kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre para caminhao e caminhonete. OBS o trafo fica no ramal 0359894070 ATIVO: 190.02789457 LOCALIZAÇÃO: 190-37491529 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 15/04/2026 | . | . | TRAEL | TRAEL | 10/06/2026 10:59:15 | 10/06/2026 11:00:50 |  | . | 20264285885994 | CPFL | CPFL | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3 | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | CPFL | Não
DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333037 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5707165122 | 791909 | 8880426 | 190-13660121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 10:59 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO 5707165122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 kVA - TENSÃO: 13,8 kV - PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000198/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000132/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 15/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 31495831 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9117-1529 ENDEREÇO: CHÁCARA ÁGUA BOA Nº 547 - SETOR ÁGUA FRIA. PALMAS. DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 8404-0793 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO | 0 | 0 | ABB | ABB | 16/04/2026 07:27:41 | 16/04/2026 07:28:02 | 0 | 0 | 20264285939209 | CPFL | CPFL | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 10 | 10 | Sim | 1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333477 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5710075081 | 884121 | 9366908 | 190-13663884 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 13:35 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-18 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. TRAFO Nº 5710075081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2016 MARCA; ITB Nº CITD; 101868 Nº SÉRIE; 1024118 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,40 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149825 Nº SÉRIE; 149825 POS. DO TAP; C.292449 IMPEDÂNCIA; 2,65 MEDIÇÃO; 17,99 / 11,62 / 12,95 | 1024118 | 101868 | ITAM | ITB | 15/10/2025 | 12/01/2016 |  | 149825 | EQUIPE FEZ A CONFIRMAÇÃO POR OS. DE OUTROS. | NÃO É REFORMADO | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 11.62 | 12.95 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333281 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04060122 | 5700873122 | 789801 | 8871260 | 190-13719899 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 15:03 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-18 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 DOLP-CT-PA 11 ENCARREGADO: PAFILO DATA: 15/04/2026 TELEFONE: 62 99471 0174 | 0 | 0 | ABB | ABB | 16/04/2026 07:24:28 | 16/04/2026 07:25:00 | 0 | 0 | sem intervenção | CPFL | CPFL | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 10 | 10 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1333893 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700250080 | 858417 | 9258066 | 190-13654069 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-15 23:23 | 2026-04-16 13:45 | 2026-04-18 23:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre | ETO-RD-AR 682/2026 TRAFO 5700250080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109342 Nº DE SÉRIE : 448512 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150445 Nº DE SÉRIE : 828168 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS:TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADASTRO. | 448512 | 06109342 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 12:13:23 | 01/11/2017 12:14:42 | 828168 | 150445 | 20264288979869 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1334147 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700008111 | 727227 | 9049673 | 190-13649449 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-16 09:34 | 2026-04-16 16:00 | 2026-04-19 09:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700008111 ETO-RD-GR 436/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124830 Nº DE SÉRIE : 1.233.962 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141917 Nº DE SÉRIE : 1603829 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.91 MEDIÇÃO 2: 12.64 MEDIÇÃO 3: 11.56 COORDENADA X: 727229 Y: 9049688 | 1.233.962 | 124830 | ITB | ROMAGNOLE | 01/01/2025 00:00:00 | 01/06/2020 00:00:00 | 1603829 | 141917 | 20264289579634 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 112.5 | 112.5 | Não | 111 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 12.64 | 11.56 | Sim | TRAEL | Não