5704114122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01298/2022 | ESO-MPPA03 000057/2022 | 112200910 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 4 | 2022-11-19 18:13 | 2022-11-19 22:30 | RURAL | TRAFO QEUIMADO 30KVA-34,5KVLEVAR TRAFO DE 45KVAACESSO LIVRE
5737315082 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01297/2022 | ESO-MLPA01 000207/2022 | 112200912 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-11-19 13:11 | 2022-11-20 11:32 | RURAL | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO TROCAR NOVAMENTE TRAFO QUEIMADO APOS TROCA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO FOI QUESTIONADO EQUIPE DE MANUTENÇÃO E TRAFOS SÃO RECONDICIONADOS, E ESTA GERANDO RETORNO CONSTANTIMENTE. 573731508215KVA34,5KVACESSO SOMENTE CAMIONETA
5701756039 | 30 KVA |  | ETO-RD-AG 01223/2022 | ENC-MPAG02 000053/2022 | 662200833 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 10 | 2022-11-19 13:01 | 2022-11-19 23:13 | RURAL | Trafo 5701756039 queimado na RDR de Araguatins material:Potência Nominal 30 kVATensão Nominal 34500 / 380 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCNAcesso: bomEndereço: IND FAZENDA NEGO VELHO, 0 - FAZENDA NEGO VELHONome: JULIA LABRE RODRIGUESCDC: 10108713EQUIPE: 039op03
5700714005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00724/2022 | LLE-MLDP02 000137/2022 | 512200530 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 30 | 2022-11-19 12:55 | 2022-11-20 18:10 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIOS QUEIMADO:5700714005POTÊNCIA; 15 KVA TENSÃO:7,9 ACESSO BOMUC:9636013FAZENDA CAMPINAS, 0 - LPT 3223
5732761257 | 25 KVA |  | ESO-RD-PO 00709/2022 | ESO-RD-PO 000376/2022 | 312200684 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 73 | 2022-11-19 12:33 | 2022-11-22 13:00 | RURAL | Instal. Transformadora QueimadaPara-raiosAcesso bomLocal funciona um Pousada
5700034157 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01973/2022 | ENC-MPAR01 000608/2022 | 612201379 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-11-19 10:28 | 2022-11-19 16:16 | URBANO | TRAFO QUEINADO 5700034157 - 75KVA - 34,5KV acesso livre na RDU Araguanã - IND RUA SANTA HELENA PROXIMO A PAROQUIA - 172 CLIENTES PENALIZADOS
5708812047 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01244/2022 | LLE-MLGU05 000203/2022 | 412200990 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 55 | 2022-11-19 10:12 | 2022-11-21 17:41 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5708812047 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potência: 15 kVATensão: 13,8 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: nãoCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 1079791Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 99987-8611Endereço: RURAL RURAL-INDEFINIDO, 7 - NOTA 400214174 LOT 31A proximo a fazenda do carlei.Equipe: 047OP01Contato da equipe: 63 98483-9259
5700493016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01971/2022 | ENC-MLAR02 000409/2022 | 612201383 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-11-18 20:45 | 2022-11-19 16:10 | RURAL | Intervenção: 20222096217240trafo de 5 kva na 19,9 kv queimadocliente: EDUARDO SILVA MADRUGAEndereço: FAZENDA SERRINHA,UC: 9219668REF: CHACARA DO MADRUGA
5700202003 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 01242/2022 | LLE-MPGU08 000465/2022 | 412200993 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 3 | 2022-11-18 18:01 | 2022-11-18 21:05 | URBANO | TRAFO 5700202003 QUEIMADO 150KVA /13.886 CLIENTES PENALIZADOS RDU GURUPI AVENIDA MATO GROSSO, 1004 - QD 16 LT 11 ACESSO LIVRE
5710325033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01398/2022 | ENC-MLGR02 000236/2022 | 712200903 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-11-18 17:47 | 2022-11-19 12:05 | RURAL | TRAFO 5710325033 QUEIMADO POTENCIA: 25 KVATENSÃO:34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO: LIVREEQUIPE: 111OP01
5710180107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01241/2022 | LLE-MLGU04 000156/2022 | 412200999 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 74 | 2022-11-18 17:03 | 2022-11-21 19:31 | RURAL | Transformador 5710180107Intervenção: 20222095954214Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0Tensão:19,9 KVPotencia: 15 KVA RDR de Sandolandia Para raio: queimado Acesso bom
5700352034 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01397/2022 | ENC-MLGR02 000237/2022 | 712200904 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-11-18 16:38 | 2022-11-19 16:20 | RURAL | TRAFO 5700352034 QUEIMADO POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIO: NORMALACESSO: LIVRE EQUIPE: 034OP01
5710049096 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00708/2022 | ESO-CTPO01 000062/2022 | 312200658 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 26 | 2022-11-18 16:27 | 2022-11-19 18:13 | RURAL | trafo 45 kva trisafico queimado FAZ. NOVA OLINDA - RETIROUC 6969275ADAILMA ALVESAcesso bom Equipe 096OP01
5738518082 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01296/2022 | ESO-MLPA01 000206/2022 | 112200913 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 41 | 2022-11-18 15:01 | 2022-11-20 08:25 | RURAL | segue ss para susbtituicao de trafo 5738518082 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre , com equipe de manutencao , na rural de lizarda.
5710195014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00995/2022 | ESO-MLPT02 000169/2022 | 212200872 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02025012 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 80 | 2022-11-18 13:56 | 2022-11-21 21:31 | RURAL | OS 20222094718453Trafo 5710195014 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Obs: cliente já está sem água devido a falta de energia.
5721868257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00707/2022 | ESO-MPPO01 000263/2022 | 312200657 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 31 | 2022-11-18 13:32 | 2022-11-19 20:00 | RURAL | TRAFO:5721868257 E PARA-RAIOS QUEIMADOSPOTÊNCIA: 15KVATENSÃO: 19,9KVACESSO: LIVRECDC:2826091CLIENTE: RAIMUNDA CERQUEIRA DE ALMEIDAENDEREÇO: FAZ.: BELA VISTA.TEL.: 63 99240-6107EQUIPE: 257OP01 SIDNEY / JOSÉ PAULO 98467-6772CLIENTE PENALIZADO: 2INTERVENÇÃO: 20222095899585
5710410122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01295/2022 | ESO-CTPA03 000060/2022 | 112200909 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-11-18 12:35 | 2022-11-19 11:40 | RURAL | Segue nota ss para troca de trafo queimado na RDR de Palmas 5710410122 CDC= 438457115kva34,5kvacesso livre MARLUCE SOUZA DE CASTRO OLIVEIRAIND CHACARA VM, 0 - CHACARA VM
5720026157 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01964/2022 | ENC-MLAR02 000416/2022 | 612201390 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-11-18 10:00 | 2022-11-18 19:35 | RURAL | trafo 5720026157 queimado
5700056075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00987/2022 | ESO-MLPT01 000281/2022 | 212200874 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 71 | 2022-11-17 21:45 | 2022-11-20 20:40 | RURAL | Segue ss para equipe manutenção substituir trafo queiMADO 5700056075 PARA-RAIO QUEIMADO de 15 kva TENSÃO 34,5 com acesso livre PRA CAMINHÃO ,
5700150159 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01960/2022 | ENC-MLAR04 000301/2022 | 612201380 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-17 21:30 | 2022-11-18 21:30 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5700150159 QUEIMADO NA RDR DE MURICILÂNDIA, POTENCIA 45KVA, ACESSO LIVRE, PARA RAIOS QUEIMADOS, TENSÃO 34,5KV.EQUIPE 058OP02 TEL-63 992821411
5701014005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00719/2022 | LLE-MLDP02 000134/2022 | 512200528 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-11-17 21:21 | 2022-11-18 20:50 | RURAL | TROCA DE TRAFO 5701014005 QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9, PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5701177073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00986/2022 | ESO-MLPT02 000167/2022 | 212200873 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 97 | 2022-11-17 20:29 | 2022-11-21 21:35 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão obs. favor agilizar o cliente esta penalizado longitude. 625711 latitude. 8755691
5700924009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01381/2022 | ENC-MLGR01 000245/2022 | 712200897 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-11-17 17:32 | 2022-11-18 16:48 | RURAL | substituir tr-5700924009 queimado na RDR de Guarair. potencia 15kva, para raio queimado, tensão 34,5kv, acesso para caminhonete.Equipe 009op01
5701646077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01953/2022 | ENC-MLAR02 000406/2022 | 612201385 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-17 17:00 | 2022-11-18 17:00 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5701655077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01952/2022 | ENC-MLAR02 000407/2022 | 612201386 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-17 16:55 | 2022-11-18 16:55 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700146066 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01379/2022 | ENC-MLGR02 000234/2022 | 712200901 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-11-17 16:40 | 2022-11-18 16:35 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5700146066 QUEIMADO NA RDR DE TUPIRATINS, POTÊNCIA 15KVA, PARA RAIO BOM, TENSÃO 34,5KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO.EQUIPE 034OP01 TEL-63 991125887
5701639077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01951/2022 | ENC-MLAR02 000408/2022 | 612201388 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 42 | 2022-11-17 16:36 | 2022-11-19 10:02 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700077152 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00705/2022 | ESO-MPPO01 000262/2022 | 312200656 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | URGENTE | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 26 | 2022-11-17 16:35 | 2022-11-18 18:00 | RURAL | Favor realizar substituição do Trafo 5700077152 112,5kVA por outro de 112,5kVA devido defeito no Trafo na Fase AN. Após conclusão dos serviços realizar Medições de Tensão e Corrente no Trafo.
5700236066 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01378/2022 | ENC-MLGR02 000233/2022 | 712200902 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-11-17 16:17 | 2022-11-18 14:40 | RURAL | TRAFO 5700236066 QUEIMADO POTENCIA: 15KVTENSÃO:34,5 KVPARA RAIOS: QUEIMADOS ACESSO: LIVRE EQUIPE 034OP01
5700814015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01377/2022 | ENC-MLGR01 000246/2022 | 712200896 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 31 | 2022-11-17 15:38 | 2022-11-18 22:32 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5700814015 QUEIMADO NA RDR DE PEDRO AFONSO POTENCIA 15KVA PARA RAIO QUEIMADO, TENSÃO 34,5KV ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO.EQUIPE 015OP02
5700274193 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01950/2022 | ENC-MLAR04 000302/2022 | 612201384 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 1 | 2022-11-17 14:38 | 2022-11-17 15:29 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5700274193 QUEIMADO NA RDR DE CAMPOS LINDOS POTENCIA 30KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE TENSÃO 34,5kv. CERRA DO CENTROEQUIPE 193OP01 TEL-992552584
5701079087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01376/2022 | ENC-MLGR01 000244/2022 | 712200895 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-11-17 13:47 | 2022-11-18 11:04 | RURAL | segue trafo queimado 5701079087trafo 5 kvatensão 19.9kvacesso livre para caminhoneteatende 2 clientesPara raio queimado
5710078075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00984/2022 | ESO-MLPT01 000284/2022 | 212200871 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 79 | 2022-11-17 13:36 | 2022-11-20 20:31 | RURAL | Trafo 5710078075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso para camionete
5721033007 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00983/2022 | ESO-CTPT02 000110/2022 | 212200870 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-11-17 13:14 | 2022-11-18 11:05 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE FAZ. SANTA BERNADETE DEP. GAGUIM
5710183035 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00704/2022 | ESO-MPPO01 000261/2022 | 312200655 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 23 | 2022-11-17 13:00 | 2022-11-18 11:30 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO DE 30KVA TENSAO 34,5 ACESSO NORMAL UC 5792614 FAZ. SEVERIANO
5710008053 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 01949/2022 | ENC-MLAR04 000299/2022 | 612201370 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-17 11:33 | 2022-11-18 11:33 | RURAL | TRAFO 5710008053 TRIFASICO DE 45 KVA NA REDE 34,5 KV PARA QUEIMADO ACESSO BOM TEM 01 CLIENTE PENALIZADO SE POSSIVÉL REFAZER ATERRAMENTO POIS TRAFO ESTÁ QUEIMADO DIRETO
5710476113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01375/2022 | ENC-MLGR01 000243/2022 | 712200899 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-11-17 10:23 | 2022-11-17 14:50 | RURAL | 5710476113 queimado acesso livre para raio queimado
5700772148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01236/2022 | LLE-MLGU05 000202/2022 | 412201001 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 28 | 2022-11-17 09:25 | 2022-11-18 13:30 | RURAL | TRAFO 5700772148 QUEIMADOPOTENCIA 5 KVATENSÃO 19.9 KVACESSO LIVREENDEREÇO FAZENDA SANTA FELOCALIDADE SÃO VALERIOEQUIPE 148OP01FONE DA EQUIPE (63)99215-3156 OU 98408-5940
5737315082 | 15 KVA | 1 | ESO-RD-PA 01291/2022 | ESO-MLPA01 000203/2022 | 112200907 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 20 | 2022-11-16 21:42 | 2022-11-17 17:17 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5737315082 POTENCIA 15 KVA TENSÃO 34.5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO A CAMIONETE .
5700625070 | 15 KVA | 2 | ESO-RD-PA 01290/2022 | ESO-MLPA01 000205/2022 | 112200911 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 64 | 2022-11-16 21:31 | 2022-11-19 13:03 | RURAL | Transformador queimado 570062507 potencia 5 kva tensao 19.9 para raio queimado acesso camionete.
5700203092 | 15 KVA | 2 | ESO-RD-PA 01289/2022 | ESO-MLPA01 000204/2022 | 112200908 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 44 | 2022-11-16 20:50 | 2022-11-18 16:25 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700203092 tensão 34.5 potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete.
5700280001 | 15 KVA | 3 | ESO-RD-PO 00703/2022 | ESO-MLPO02 000196/2022 | 312200654 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 16 | 2022-11-16 20:46 | 2022-11-17 12:40 | RURAL | Foi constatado Trafo 5700280001, 15kva 7,9kv e para-raios queimados, Favor Disponibilizar equipe de Manutenção para devidas Tratativas.Acesso:livreConsumidor penalizado:03Local:Fazenda Paraiso RDR de Porto Nacional
5701283074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00716/2022 | LLE-MLDP04 000142/2022 | 512200533 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-11-16 19:29 | 2022-11-17 16:49 | RURAL | Trafo 5701283074 de 5 KVA na 19.9KV queimado Faz. Barrerinho local com acesso livre para raio queimado.
5700726005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00715/2022 | LLE-MLDP02 000136/2022 | 512200529 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 63 | 2022-11-16 19:19 | 2022-11-19 10:31 | RURAL | Constatado trafo 5700726005 de 5kVA na 19,9kV queimado; para-raios ok. Acesso bom.
5710144076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01235/2022 | LLE-MLGU06 000344/2022 | 412200991 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 40 | 2022-11-16 18:58 | 2022-11-18 10:10 | RURAL | TRAFO 5710144076 QUEIMADO 15KV / 19.9REDE ENERGISADA : NÃO1 CLIENTE PENALIZADOIND FAZENDA TAURINO, 0 - FAZ. TAURINOUC :4271092CLIENTE: SILVERIO TAURINO DA ROCHA MORE
5710150148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01233/2022 | LLE-MLGU03 000212/2022 | 412201052 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 47 | 2022-11-16 17:49 | 2022-11-18 16:34 | RURAL | trafo 5710150148 mais para raio queimadoacesso livre 10 kva na 19.9 kv1 cliente penalizado
5721357122 | 15 KVA | 1 | ESO-RD-PA 01288/2022 | ESO-MLPA01 000201/2022 | 112200905 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-11-16 16:08 | 2022-11-17 15:43 | RURAL | Transformador queimado 5721357122 tensão 34.5 potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete 50 metros de faixa faz com moto serra.
5738518082 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01286/2022 | ESO-MLPA01 000202/2022 | 112200906 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 26 | 2022-11-16 12:33 | 2022-11-17 14:27 | RURAL | segue ss para substituicao de trafo 5738518082queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv acesso livre para raio bom. com equipe de manutencao. na rural de lizarda fazenda LOTEAMENTO PIABANHA
5700112250 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00701/2022 | ESO-MPPO01 000260/2022 | 312200653 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 27 | 2022-11-16 11:36 | 2022-11-17 14:50 | RURAL | Segue SS equipe manutenção substituir trafo AVARIADO 5700112250 de 30 kva tensão 34,5 para - raiao queimado acesso livre pra caminhão OBS: TRAFO DA BOMBA DE AGUA QUE AMNDA PRA CIDADE PROXIMO A BALÇA PIPS E AO HOTEL 5 R
5710024010 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01285/2022 | ESO-MLPA01 000200/2022 | 112200904 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 9 | 2022-11-16 08:42 | 2022-11-16 17:47 | RURAL | segue ss para substituicao de trafo 5710024010com muito vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre, com equipe de manutecao. o mesmo ficou interrompido devido estar com muito oleo vazando.
5701182094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01230/2022 | LLE-MLGU03 000195/2022 | 412200978 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 38 | 2022-11-15 20:58 | 2022-11-17 10:35 | RURAL | TRAFO 5701182094 VAZAMENTO DE OLEO19,9 TRAFO 10 KVA PARA RAIO QEIMADO1 CLIENTE PENALIZADOIND FAZENDA UBERABA, 0 - P.A PENHA PARTECLIENTE:GENECIANO DO OH DO ESPIRITO SANTOUC:9157930
5710470076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01229/2022 | ETO-MLGU02 000443/2022 | 412200956 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 36 | 2022-11-15 20:29 | 2022-11-17 08:01 | RURAL | Boa noitesegue trafo 5710470076 queimado15 kva19.9 kvacesso livrepara-raio queimado, porta fusivel estouradoIND FAZENDA CURRAL, 0 - RETIRO
5700038033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01370/2022 | ENC-MLGR02 000231/2022 | 712200900 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 16 | 2022-11-15 19:19 | 2022-11-16 11:25 | RURAL | Boa noite, segue nota de trafo avariado em campo, vazamento de oleo na bucha bttrafo 25kvatensão 19.9kvacesso bompara -raio queimadotrafo energisado em campo
5710420004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01937/2022 | ENC-MLAR04 000293/2022 | 612201369 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-15 17:35 | 2022-11-16 17:35 | RURAL | Boa tarde segue nota para trafo queimado5710420004 10kvatensão 19.9kvacesso bom para caminhonetepara-raio queimadoch. felicidadePA RIO PRETO
5700616038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00712/2022 | LLE-MLDP02 000133/2022 | 512200527 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 54 | 2022-11-15 13:27 | 2022-11-17 19:30 | RURAL | Segue SS para substituir trado 5700616038 queimado na RDR de Taguatinga Número Sequencia Operacional 20222091132517Instal.Transformadora [5700616038]Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VPara raio queimado: Sim Rede energizada: Não Clientes penalizando: 01Acesso: somente para carro 4x4 (terreno íngreme) Ponto Referência 63992762986S. Pto Ref: "Fazenda Santa Rita de Cassia Endereço IND FAZENDA SANTA RITA, 0 - ENT ALTERNATIVA Unidade Consumidora 3325628Nome Cliente EDSON JOSE FREIRECódigo Equipe 038OP03
5700019078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01369/2022 | ENC-MLGR01 000241/2022 | 712200898 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-11-15 12:03 | 2022-11-16 12:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5712099122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01284/2022 | ESO-MLPA01 000199/2022 | 112200903 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 26 | 2022-11-15 10:09 | 2022-11-16 12:58 | RURAL | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo 571209912210 kva tensão 34,5 acesso bom para-raio queimado equipe 100OP04
5700709233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00979/2022 | ESO-MLPT01 000282/2022 | 212200869 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | VILA LUZIMANGUES | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-11-15 09:35 | 2022-11-16 13:01 | RURAL | Bom dia senhores.Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 pora raio da rede de 34.500 kv para ser subistituido pela equipe de manutencã acesso bom para caminhão.
5700064032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01226/2022 | LLE-MLGU04 000152/2022 | 412200985 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 76 | 2022-11-15 09:29 | 2022-11-18 13:08 | RURAL | Transformador 5700064032Intervenção: 20222091098339Endereço: IIND FAZENDA CHACARA ALEGRE, 0 - RURALTensão: 7, 9 KVPotencia: 15 KVA RDR de Araguaçu Para raio: queimado Acesso bom
5700792032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01225/2022 | LLE-MLGU04 000151/2022 | 412200965 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCONECTADO(A) | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 63 | 2022-11-14 21:57 | 2022-11-17 12:30 | RURAL | trafo queimado acesso livre 15 kva na 19 .9 kv1 cliente penalizado
5700569002 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01203/2022 | ENC-MLAG02 000460/2022 | 662200835 | QUEIMADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 38 | 2022-11-14 21:15 | 2022-11-16 11:30 | RURAL | TRAFO:5700569002-CDC:4561325-FAZENDA DO VIRGILIO, 0 - POV. PASSARINHO.-ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO E CAMINHONETE-TELEFONEDO CLIENTE:63999365503
5700058190 | 30 KVA |  | ETO-RD-DP 00711/2022 | LLE-MPDP01 000285/2022 | 512200521 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | 16 | 2022-11-14 19:01 | 2022-11-15 11:50 | RURAL | Constatado trafo 5700058190 de 30kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom.
5710156032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01222/2022 | LLE-MLGU03 000196/2022 | 412200964 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 24 | 2022-11-14 13:53 | 2022-11-15 13:53 | RURAL | Boa tarde Senhores Equipe 032Op01 executou teste no transformador 5710156032 e o mesmo esta queimado. Segue SS de transformador queimado . 5710156032 RDR DE Araguaçu , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: Abertura no atoTRAFO: 5710156032 Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19,9 KVPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: queimado Acesso: BOM Camionete, caminhãoEndereço: IND FAZENDA SERTANEJA, 0Nome: DIEGO HENRIQUE LIMACDC: 4514092EQUIPE: 032OP01OBS: Tem que ser trocado com emergência, cliente com problemas há dias
5700356071 | 75 KVA |  | ESO-RD-PO 00698/2022 | ESO-CTPO01 000061/2022 | 312200649 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 30 | 2022-11-14 13:29 | 2022-11-15 19:10 | RURAL | SEGUE SS PARA EQUIPE MAN. SUBSTITUIR TRAFO 5700356071 75KVA QUEIMADO PARA-RAIO. QUEIAMDO , TENSÃO 34,5 ACESSO PARA CAMINHAO. OBS: TEM QUE SUBSTITUIR O CABO DA REDE ATE A BUXA PRIMARIA POIS OS MESMO ESTA DETERIORADO E COM EMENDA.
5725230257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00697/2022 | ESO-RD-PO 000372/2022 | 312200682 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 45 | 2022-11-14 13:28 | 2022-11-16 10:30 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5725230257 queimado 15kva e para-raio, Acesso para camionete 4x4.
5710630003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01219/2022 | LLE-MLGU06 000342/2022 | 412200970 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 38 | 2022-11-14 00:37 | 2022-11-15 14:05 | RURAL | Segue SS para substituir trafo 5710630003 queimado na RDR de Gurupi Número Sequencia Operacional 20222090057012Instal.Transformadora [5710630003]Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VPara raio queimado: Sim Rede energizada: Não Acesso para caminhão: Sim Nome Cliente JOSE FERREIRA BORGES JUNIOREndereço FAZ BELA VISTA DO SOL,PONTO REF:FAZENDA BELA VISTA DO SOL // TEL:64992862572Equipe: 003OP22Ponto GPS: 732058 / 8704361
5720586072 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00703/2022 | LLE-MLDP03 000137/2022 | 512200515 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 16 | 2022-11-13 19:40 | 2022-11-14 11:38 | RURAL | FOI CONFIRMADO O TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 O PARA RAIO ESTA OK FOI UTILIZADO 2 ELO FUSIVEL PRA TESTE ACESSO LIVRE .
5701060073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00976/2022 | ESO-MLPT02 000164/2022 | 212200868 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 52 | 2022-11-13 19:15 | 2022-11-15 23:32 | RURAL | Trafo 5701060073 25KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 10807093FAZENDA ARUANA63992344435SAO MIGUEL INCORPORACOES E PARTICIPACOES S A073OP03 63992330212
5700496186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01216/2022 | LLE-MLGU03 000192/2022 | 412200975 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 20 | 2022-11-13 19:04 | 2022-11-14 15:32 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5700496186 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potência: 15 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: nãoCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 562071Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 62 98505-3152Endereço: FAZENDA BOM JESUS px a fazenda damiaoEquipe: 186OP01Contato da equipe: 63 98499-2583
5710184029 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01214/2022 | LLE-MLGU03 000194/2022 | 412200996 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 69 | 2022-11-13 18:29 | 2022-11-16 15:29 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5710184029 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potência: 15 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 2Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: nãoCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: NÃO , SÓ CAMINHONETEUC: 726135 Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 3386-1178 IVAIR NOGUEIRA ANTUNESEndereço:FAZENDA SAO DOMINGOSEquipe: 029OP01Contato da equipe: 63 98477-0238OBS; LIGAR PARA EQUIPE ENSINAR O LOCAL.
5700498186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01213/2022 | LLE-MLGU03 000193/2022 | 412200976 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 46 | 2022-11-13 17:20 | 2022-11-15 15:25 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5700498186 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potência: 15 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 2Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: nãoCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 562074Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63991286216 Endereço: FAZENDA RETIROEquipe: 186OP01Contato da equipe: 63 98499-2583
5700902084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00975/2022 | ESO-MLPT01 000277/2022 | 212200864 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-11-13 16:50 | 2022-11-14 12:30 | RURAL | OS 20222090079191Trafo 5700902084 10KVA/19.9KV queimado.Acesso para camioneteUC 6765440CHACARA JERUSALEM63999571545ZULEIDE PEREIRA GUEDES SILVA084OP02 63985121859
5719370233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00974/2022 | ESO-MLPT01 000276/2022 | 212200863 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-11-13 16:34 | 2022-11-14 15:50 | RURAL | OS 20222090403184Trafo 5719370233 15KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11223710FAZENDA PARAISO DE JESUS34999621240JOSE NUNES DE QUEIROZDIVOP04 63992826825OBS: Cliente faz uso de medicação e informa que está perdendo.
5700266076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01215/2022 | LLE-MLGU05 000199/2022 | 412200967 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 44 | 2022-11-13 14:58 | 2022-11-15 10:00 | RURAL | TRAFO 5700266076 QUEIMADOPOTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO LIVRELOCALIDADE DUEREEQUIPE 003OP17
5710249113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01366/2022 | ENC-MLGR03 000225/2022 | 712200893 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 25 | 2022-11-13 13:21 | 2022-11-14 14:46 | RURAL | INTERVENÇÃO: 20222090432985TRAFO DE 10 KVA NA 19,9 KV MAIS PARA RAIO QUEIMADO , ACESSO NORMAL PARA MANUTENÇÃOENDEREÇO: ASSENTAMEN P.A. SETECENTOS, 0 - CHA. SITIO PARAISO LT 30CLIENTE:MARIA FATIMA SOARES MEIRELES SIQUEIRAUC: 7689381
5700445018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01365/2022 | ENC-MLGR01 000240/2022 | 712200919 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-11-13 13:08 | 2022-11-14 15:45 | RURAL | INTERVENÇÃO: 20222090426052TRAO DE 15 KVA NA 19,9 KV MAIS PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE ENDEREÇO: FAZENDA SANTIAGO, CLIENTE: HELIO ROSA CORREAUC : 9928359Referencia: entrando na estrada chaparau
5711874122 | 15 KVA | 1 | ESO-RD-PA 01273/2022 | ESO-MPPA02 000186/2022 | 112200895 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | MONTE DO CARMO | PALMAS | CENTRO | 33 | 2022-11-13 12:18 | 2022-11-14 21:55 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5711874122, POTENCIA 10 KVA, TENSAO 19.9, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.
5701684084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00971/2022 | ESO-MLPT02 000162/2022 | 212200857 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 10 | 2022-11-13 10:36 | 2022-11-13 20:01 | RURAL | Trafo queimado 5701684084 queimado 15 kv acesso para camionete rdr de Divinópolis para raio queimado 03 clientes penalizados tensão 34.5 kv .
5737544070 | 15 KVA | 1 | ESO-RD-PA 01271/2022 | ESO-MLPA01 000198/2022 | 112200893 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 27 | 2022-11-13 09:06 | 2022-11-14 12:37 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5737544070 POTENCIA 15 KVA TENSAO 19.9 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS CAMIONETE.
5727043026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00695/2022 | ESO-RD-PO 000371/2022 | 312200681 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 65 | 2022-11-13 00:44 | 2022-11-15 17:50 | RURAL | TRAFO 5727043026 QUEIMADO 15 KVA ACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO EQUIPE 026OP02
5701419038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00701/2022 | LLE-MLDP02 000131/2022 | 512200513 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 19 | 2022-11-12 21:49 | 2022-11-13 16:43 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701419038TENSÃO 19.9KVPOTÊNCIA:10ACESSO:BOMUC:10207657
5710209087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01361/2022 | ENC-MLGR02 000228/2022 | 712200921 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 41 | 2022-11-12 21:25 | 2022-11-14 14:10 | RURAL | 5710209087trafo de 15tensao19.9kvacesso bompara-raios queimado
5700867009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01360/2022 | ENC-MPGR01 000437/2022 | 712200922 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-11-12 21:16 | 2022-11-13 18:44 | RURAL | Trafo 5700867009 danificado arvore caiu e quebrou as buchas15kvatensão 19.9kvpara-raio queimadoacesso somente caminhonete
5710136018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01359/2022 | ENC-MLGR01 000239/2022 | 712200920 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 40 | 2022-11-12 21:09 | 2022-11-14 13:42 | RURAL | 5710136018 queimado15kva19.9kvacesso somente caminhonete para-raios queimadoIND FAZENDA ITAITUBA, 0 - FAZ. ITAITUBA11-11-2022 18:19ligar para equipecliente:HALYSON BRUNO FERREIRA AMORIMequipe 015op01tel.:0992718646
5710048122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 01267/2022 | ESO-MPPA02 000185/2022 | 112200894 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 45 | 2022-11-12 20:37 | 2022-11-14 17:19 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TAQUARUSSU -571004812225KVA 34,5KVIND RODOVIA TAQ.SANTA TEREZA, 0 - FAZ. BOM JARDIM N:32 KM 34JOSIVAM LOPES DE CARVALHO63984834470
5700386038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00700/2022 | LLE-MLDP02 000132/2022 | 512200514 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 46 | 2022-11-12 19:33 | 2022-11-14 17:10 | RURAL | Trafo queimado 5700386038 Potência 10KVA tensão 19.9KV acesso bomUC:6790135, CHACARA VILA NOVA
5702169052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01211/2022 | LLE-MLGU04 000149/2022 | 412201018 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 67 | 2022-11-12 18:07 | 2022-11-15 13:45 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5702169052 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potência: 5 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: simCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 1136328Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 98133-9862 Jose Pereira Endereço: Fazenda Barreira da TabocaEquipe: 047OP01Contato da equipe: 63 98483-9259
5700180256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00691/2022 | ESO-RD-PO 000370/2022 | 312200680 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 97 | 2022-11-12 16:50 | 2022-11-16 17:30 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700180256 queimado 15kva e para-raio, Acesso para camionete 4x4.
5700528040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01924/2022 | ENC-MLAR02 000398/2022 | 612201346 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-11-12 15:51 | 2022-11-13 19:41 | RURAL | trafo 5700528040 queimado em campo
5700024003 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 01210/2022 | LLE-MPGU08 000459/2022 | 412200972 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 1 | 2022-11-12 15:22 | 2022-11-12 16:35 | URBANO | Favor enviar equipe de manutenção para executar troca de trafo queimado devido bucha danificada 5700024003,potência 75KVA tensão 13.800 acesso Bom.OBS:trafo estava fechado normal,apois equipe de manutenção abrir o trafo para um desligamento o trafo não aceitou mais.
5710155097 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01207/2022 | LLE-MLGU04 000148/2022 | 412200980 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 30 | 2022-11-12 10:18 | 2022-11-13 16:02 | RURAL | trafo 5710155097 mais pararaio queimado 15kva na 7.9 kv acesso livre equipe 036op031 cliente penalizadotrafo foi trocado a poucus dias e ja queimou denovo favor equipe de manutençao verificar instalaçoes
5738518082 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01265/2022 | ESO-MLPA01 000197/2022 | 112200897 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 59 | 2022-11-12 09:28 | 2022-11-14 20:00 | RURAL | trafo queimado na rdr de lizarda
5700766026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00689/2022 | ESO-MPPO01 000256/2022 | 312200647 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 58 | 2022-11-12 07:57 | 2022-11-14 17:00 | RURAL | FOI ENCONTRADO O TRANSFORMADOR 5700766026 QUEIMADO EM CAMPO, TRAFO DE 10KVA, O PARA RAIO TA BOM, O ACESSO E LIVRE PRA CAMINHAO, CARETA E CAMINHONETE...
5710157113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01357/2022 | ENC-MLGR01 000238/2022 | 712200918 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 13 | 2022-11-11 22:19 | 2022-11-12 11:15 | RURAL | TRAFO 5710157113QUEIMADOTRAFO 10KVATENSÃO19.9KVLEVAR CONECTOR ESTRIBOACESSO BOMPARA-RAIO QUEIMADO
5710236008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00967/2022 | ESO-MLPT02 000161/2022 | 212200856 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 26 | 2022-11-11 21:47 | 2022-11-12 23:35 | RURAL | trafo queimado de 15kva tensao 19.9 acesso normal rdr miranorte
5700922038 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00698/2022 | LLE-MLDP02 000130/2022 | 512200512 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 19 | 2022-11-11 19:59 | 2022-11-12 14:00 | RURAL | Trafo queimado 5700922038 - 5kva - 19,9kvacesso caminhonete
5710139084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00966/2022 | ESO-MLPT02 000160/2022 | 212200855 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-11-11 18:06 | 2022-11-12 14:50 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO EM CAMPO 5710139084 -15KVA34,5KVACESSO BOM CAMIONETAIND FAZENDA BOM JARDIM, 0 - FAZ. BOM JESUS63984861902 - Energia no Vizinho: S - Disjuntor Ligado: S - Risco acidente: N. Pto Ref: "Não há ponto de referência registrado" / Obs: "Raio atingiu transformador "
5710198016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01920/2022 | ENC-MLAR04 000295/2022 | 612201349 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-11 18:03 | 2022-11-12 18:03 | RURAL | trafo 5710198016 queimado para raio também de 10 kva rede 19.9 kv acesso bom feito teste avazio tem um cliente penalizado
5710008122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01263/2022 | ESO-MPPA02 000181/2022 | 112200890 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-11-11 17:25 | 2022-11-12 16:11 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TAQUARUSSU -571000812245KVATRIFASICO 34,5KV
5700346048 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01353/2022 | ENC-MLGR01 000237/2022 | 712200917 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-11-11 13:09 | 2022-11-11 17:26 | RURAL | TRAFO 5700346048 QUEIMADO 5KVA 34.5UC : 9591338 FAZENDA BOA ESPERANCAACESSO LIVRE
5700592116 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00694/2022 | LLE-MLDP03 000139/2022 | 512200516 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 168 | 2022-11-11 11:48 | 2022-11-18 11:10 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 19.9KV 5700592116 FAZ. TRES PASSAGENS RDR DE CHAPADA NATIVIDADE EQUIPE 028OP01
5710234004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01916/2022 | ENC-MLAR04 000296/2022 | 612201350 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 11 | 2022-11-10 21:42 | 2022-11-11 08:56 | RURAL | 5710234004 trafo queimado
5700435227 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01351/2022 | ENC-MLGR02 000225/2022 | 712200867 | AVARIADO | BUCHA BT | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-11-10 11:18 | 2022-11-11 11:18 | RURAL | TRAFO 5700435227 QUEIMADO 15KVA NA 34,5 FASE UNICA. SUBSTITUIR O PARA RAIO, LOCAL COM ACESSO PRA CAMINHAO E CAMINHONETE 4X4
5700064133 |  |  | ETO-RD-AG 01185/2022 | ENC-MLAG01 000445/2022 | 662200916 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | OUTROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | CARRASCO BONITO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-11-09 20:45 | 2022-11-10 20:45 | RURAL | Segundo informações da equipe 045OP01, eletricista Ariones, precisa retirar o TR 5700064133, segundo a equipe 045OP01, não tem nenhuma uc ligada no mesmo. Fica na fazenda São Francisco.
5719224039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01184/2022 | ENC-MLAG01 000408/2022 | 662200828 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 27 | 2022-11-09 16:09 | 2022-11-10 19:50 | RURAL | Segundo informações da equipe 045OP04, o TR 5719224039 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está ok, fica no povoado Cristo Rei. Acesso apenas para caminhonette.
5721033007 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00958/2022 | ESO-CTPT02 000107/2022 | 212200848 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 9 | 2022-11-09 14:47 | 2022-11-09 23:59 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção , substituir trafo queimado 5721033007 e para-raio queimado , tensão 34,5 , acesso livre pra caminhão Obs: Faz. do Dep. Gaguim
5710236009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01349/2022 | ENC-MLGR01 000236/2022 | 712200916 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 5 | 2022-11-09 13:25 | 2022-11-09 18:15 | RURAL | Trafo 5710236009 e para raio queimado acesso , somente camionetatensão.; 34,5kvpotencia 5kva
5700892016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01904/2022 | ENC-MLAR02 000399/2022 | 612201348 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 9 | 2022-11-09 11:34 | 2022-11-09 20:04 | RURAL | Favor realizar a substituição do transformador 5700892016 com vazamento de oleo conforme informado pela equipe de campo ENC-MLAR01.19.9KV
5700047048 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01347/2022 | ENC-MLGR01 000235/2022 | 712200915 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 5 | 2022-11-09 11:06 | 2022-11-09 16:00 | RURAL | TRAFO 5700047048 QUEIMADO POTENCIA: 10KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS: QUEIMADOS ACESSO : CAMIONETA EQUIPE:048OP0
5700493003 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 01194/2022 | LLE-MPGU08 000462/2022 | 412201073 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 12 | 2022-11-09 01:16 | 2022-11-09 13:00 | URBANO | Trafo 5700493003 de 45KVA 13.8KV queimado na RDU de Gurupi no Jardim dos Boritis.
5702485013 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00956/2022 | ESO-MLPT01 000271/2022 | 212200919 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 15 | 2022-11-08 21:29 | 2022-11-09 12:10 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de ,manutencao acesso bom para caminhao
5710142110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00682/2022 | ESO-MLPO02 000195/2022 | 312200642 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 22 | 2022-11-08 21:23 | 2022-11-09 19:30 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5710142110 queimado na rdr de santa rita tensão 34,5 , acesso bom , para raio estão normal
5700586009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01339/2022 | ENC-MLGR02 000227/2022 | 712200914 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 41 | 2022-11-08 20:10 | 2022-11-10 13:05 | RURAL | 5700586009 trafo vazando oleotrafo 10 kva19.9kpara-raios bomnescessita fazer faixa na rede BT, JA ENVIAR EQUIPE EQUIP CIENTEQUE IRA FAZER CERCA DE 60 METROS DE FAIXA REDE BT3 clientes penalizados
5725031072 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00692/2022 | LLE-MPDP01 000302/2022 | 512200523 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 20 | 2022-11-08 19:18 | 2022-11-09 15:55 | RURAL | trafo queimado de 15kva da 19.9 para raios queimado. 01 cliente penalizado. acesso a 20 metros do trafo.
5713654037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01191/2022 | LLE-MLGU05 000193/2022 | 412200963 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 46 | 2022-11-08 17:59 | 2022-11-10 15:30 | RURAL | trafo 5713654037 queimadoacesso so para caminhonete15kva na 19.9 kv1 cliente penalizado
5700605145 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01179/2022 | ENC-MLAG01 000407/2022 | 662200827 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01043081 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 28 | 2022-11-08 16:36 | 2022-11-09 20:41 | RURAL | TRAFO- 5700605145 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, -Segundo informações da equipe 081OP01, o -acesso somente caminhonete. Fica na chácara Curralinho.
5710011134 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01178/2022 | ENC-MPAG02 000046/2022 | 662200826 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 19 | 2022-11-08 15:30 | 2022-11-09 10:10 | RURAL | TRAFO DE 10 KVA NA 19,9 KV MAIS PARA RAIO QUEIMADO-INTERVENÇÃO: 20222086590233ACESSO NORMALENDEREÇO: RURAL PA ESPERANTINA, 0 - CHACARA SAO JOSE LT 35
5710377004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01901/2022 | ENC-MLAR02 000378/2022 | 612201261 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-07 23:40 | 2022-11-08 23:40 | RURAL | boa noite, segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5710377004 na RDR de Araguaína IND ASSENTAMEN P. A RIO PRETO, 0 - LOTE 10Potência Nominal 10 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria ABN
5710030136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01898/2022 | ENC-MLAR02 000377/2022 | 612201298 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-07 20:15 | 2022-11-08 20:15 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5710030136 QUEIMADO NA RDR DE PAU D´ARCO POTENCIA 15KVA TENSÃO 19.9KV PARA-RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE.2 CLIENTES PENALIZADOSEQUIPE 025OP01 TEL-992452770
5710157110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00679/2022 | ESO-MLPO02 000194/2022 | 312200641 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 67 | 2022-11-07 19:53 | 2022-11-10 14:05 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710157110 E PARA RAIO 15KVA 7.9KVACESSO: LIVREOBS: CONFERIR ATERRAMENTO, O MESMO FOI TROCADO MES 10/2022
5700130257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00678/2022 | ESO-MLPO02 000193/2022 | 312200638 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-11-07 18:25 | 2022-11-08 19:30 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700130257 queimado 10kva e para-raio, Tensão 19,9kv.
5700532003 | 45 KVA |  | ETO-RD-GU 01188/2022 | LLE-MPGU08 000458/2022 | 412200971 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 24 | 2022-11-07 15:47 | 2022-11-08 15:47 | URBANO | Trafo 5700532003 45kva 13,8kv com Vazamento de óleo,favor disponibilizar equipe de Manutenção para devidas tratativas.ACESSO:NORMALLOCAL:RDU GURUPI SETOR JARDIM DAS ACACIAS
5700380009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01333/2022 | ENC-MLGR02 000226/2022 | 712200868 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-11-07 12:14 | 2022-11-08 11:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700505193 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01894/2022 | ENC-MLAR02 000379/2022 | 612201299 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-11-06 21:13 | 2022-11-07 19:52 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5700505193 QUEIMADO NA RDR DE CAMPOS LINDOS.POTENCIA 5KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5KV ACESSO LIVRE.EQUIPE 193OP01 TEL-992552584
5700211257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00675/2022 | ESO-MLPO02 000192/2022 | 312200637 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 41 | 2022-11-06 17:47 | 2022-11-08 10:11 | RURAL | TRAFO 5700211257 E PARA-RAIOS QUEIMADOSACESSO CAMINHONETE
5710361035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00674/2022 | ESO-MPPO01 000251/2022 | 312200634 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 22 | 2022-11-06 17:12 | 2022-11-07 15:40 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710361035 10KVA 19.9KVACESSO: LIVREOBS O TRANSOFORMADOR FOI TROCADO NO DIA 05/11/22 PELA MANUTENÇÃO DO SILVANO.
5701695039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01165/2022 | ENC-MLAG01 000402/2022 | 662200812 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-11-06 16:03 | 2022-11-07 16:03 | RURAL | Trafo 5701695039 de 10kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está ok. Fica na Chácara Tamboril. Acesso bom para equipe de manutenção.
5702095075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00946/2022 | ESO-MLPT02 000159/2022 | 212200847 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 54 | 2022-11-06 15:53 | 2022-11-08 21:44 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5702095075 DE 15 KVA TENSÃO 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE NA RDR DE DOIS IRMÃO.
5701980075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00945/2022 | ESO-MLPT02 000156/2022 | 212200841 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-11-06 14:47 | 2022-11-07 15:42 | RURAL | Trafo queimado 5746152075 porém não está cadastrado no mapa foi aberto Trafo mais próximo 5701980075 acesso para camionete 15 kva na 34.5 kv para raio danificado rdr de Dois irmão.
5700013049 | 75 KVA |  | ETO-RD-DP 00688/2022 | LLE-MPDP01 000315/2022 | 512200548 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01015049 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 67 | 2022-11-05 22:55 | 2022-11-08 17:09 | URBANO | Favor enviar equipe de manutenção para executar a troca de trafo novo queimado que esta instalado no circuito do trafo 5700013049,de 75KVA tensão:13.800 acesso bom RDU de Aurora.Intervenção:20222083919432
5700677078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01320/2022 | ENC-MLGR01 000232/2022 | 712200864 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 48 | 2022-11-05 21:15 | 2022-11-07 21:25 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700677078 5KVA 19,9KV QUEIMADO, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE ITACAJA, FEVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:CAMINHONETELOCAL:FAZENDA SANHAROL
5747448018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01319/2022 | ENC-MLGR01 000234/2022 | 712200862 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 43 | 2022-11-05 21:00 | 2022-11-07 15:00 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5747448018 25KVA 19,9KV QUEIMADO PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE BOM JESUS DO TOCANTINS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO:NORMALLOCAL: FAZENDA 30 DE MAIO
5701556077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01890/2022 | ENC-MLAR02 000395/2022 | 612201303 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 44 | 2022-11-05 20:45 | 2022-11-07 16:25 | RURAL | TRAFO 5701556077 5 KVA 7,9KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.LOCAL: FAZ. MATA BONITO ACESSO:NORMAL
5700016142 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 01163/2022 | ENC-MPAG02 000045/2022 | 662200811 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | CARRASCO BONITO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 16 | 2022-11-05 19:59 | 2022-11-06 11:55 | RURAL | Substituir trafo 5747385142 queimado de 75kva o mesmo foi instalado hoje no desligamento para divisão de circuito com trafo 5700016142 . na localidade do pov 20 mil RDR de carrasco Bonito -Chave de Interrupção [3300001142]Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 34500 / 380 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCN
5700841060 | 150 KVA |  | ETO-RD-AR 01889/2022 | ENC-MPAR01 000575/2022 | 612201275 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-05 18:02 | 2022-11-06 18:02 | URBANO | FOI CONSTATADO TRAFO 5700841060 112,5KVA, 13,8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE NOVA OLINDA, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
5700134068 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01162/2022 | ENC-MPAG01 000464/2022 | 662200809 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 6 | 2022-11-05 13:17 | 2022-11-05 19:50 | RURAL | TRAFO 5700134068 TR 15KVA NA 19,9KV-QUEIMADO ACESSO LIVRE
5701240084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00940/2022 | ESO-MLPT01 000265/2022 | 212200840 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-11-05 12:52 | 2022-11-06 10:30 | RURAL | TRANSFORMADOR 5701240084 POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS CAMIONETE.
5700877026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00672/2022 | ESO-MLPO02 000191/2022 | 312200635 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 55 | 2022-11-05 12:48 | 2022-11-07 19:30 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700877026 queimado 15kva e para-raio, Acesso para camionete 4x4.
5710192014 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00939/2022 | ESO-MLPT01 000269/2022 | 212200842 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 30 | 2022-11-05 11:41 | 2022-11-06 17:00 | RURAL | INT: 20222083570552Trafo 5710192014 25KVA/34.5KV queimado substituir também a chave fusível com suporte.Acesso livre.UC 1006150FAZENDA FAZ BOA ESPERANCA MONTE ALEGRE63999846605RF: PRX ACENTAMENTO CACETE ARMADO63999846605NEWTON CESAR SIQUEIRA DE SANTANA014OP01 63984567182
5732914059 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 01243/2022 | ESO-CTPA03 000059/2022 | 112200886 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 104 | 2022-11-05 10:25 | 2022-11-09 18:03 | URBANO | TRANSFORMADOR 5732914059 POTÊNCIA 75KVA TENSÃO 13.8KV COM MUITO VAZAMENTO DE ÓLEO, ACESSO LIVRE.ENDEREÇO LOTEAMENTO ARARAS II.
5710330107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01186/2022 | LLE-MLGU06 000341/2022 | 412200951 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 38 | 2022-11-05 01:52 | 2022-11-06 15:20 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBTITUIR TRAFO 5710330107 QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA Número Sequencia Operacional 20222082598134Instal.Transformadora [5710330107]Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VPARA RAIO: QUEIMADO ACESSO LIVRE CLIENTES PENALIZANDOS: 01REDE ENERGISADA: NÃOUC: 5716470 ANTONIO TAVARES DE BRITOENDEREÇO: FAZ BREJO NOVO PROX DO ASSENTAMENTO PITOMBA EQUIPE: 107OP03
5710361035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00671/2022 | ESO-MPPO01 000250/2022 | 312200632 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 18 | 2022-11-05 00:15 | 2022-11-05 18:00 | RURAL | TRAFO: 5710361035 E PARA-RAIOS QUEIMADOSPOTENCIA: 5KVATENSÃO: 19,9KVACESSO: LIVRE UC:7663404CLIENTE: DEUZELITA GOMES DE OLIVEIRAENDEREÇO: CHACARA RETIROCONTATO: 63 99297-2062
5710033009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01315/2022 | ENC-MLGR01 000231/2022 | 712200846 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 15 | 2022-11-04 21:34 | 2022-11-05 12:37 | RURAL | 5710033009trafo queimado15kvaTENSÃO 19.9acesso bom5710033009levar para-raios
5700581015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01314/2022 | ENC-MLGR02 000224/2022 | 712200847 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-11-04 21:29 | 2022-11-05 17:50 | RURAL | 5700581015vazamento na bucha secundariapara raio ruimtrafo 5 kvatensão 19.9kvacesso bom para caminhonete
5710139151 |  |  | ETO-RD-GU 01185/2022 | LLE-MLGU05 000200/2022 | 412200966 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | PALMAS | GURUPI | SUL | 112 | 2022-11-04 20:32 | 2022-11-09 12:00 | RURAL | Segue SS de trafo 5710139151 queimado na RDR de CRIXAS. Para as devidas tratativas com equipe de manutenção.TRAFO 5710139151POTENCIA 10 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETETESTE A VAZIO NÃO OBS: NÃO ESTA PASSANDO TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIAEQUIPE 037OP01FONE (63) 99234-3491ENDEREÇO FAZENDA UNIÃO CDC 5650577CLIENTES LEONARDO PAIXAO FALEIROSFONE CLIENTE (62) 99660-6342
5710217083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01240/2022 | ESO-MLPA01 000194/2022 | 112200873 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 19 | 2022-11-04 17:52 | 2022-11-05 12:55 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710217083 QUEIMADO NA RDR DE APARECIDA DO RIO NEGROACESSO CAMIONETACDC: 696548263984121198IND FAZENDA ANGICAL, 0JOAO DA CUNHA BARROS
5736766148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01184/2022 | LLE-MLGU06 000337/2022 | 412200953 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 25 | 2022-11-04 16:07 | 2022-11-05 17:40 | RURAL | Segue SS de trafo 5736766148 queimado na RDR de São Valerio. Para as devidas tratativas com equipe de manutenção.TRAFO 5736766148POTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO BOMACESSO LIVRETESTE A VAZIO NÃO OBS: NÃO ESTA PASSANDO TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIAEQUIPE 148OP03FONE (63) 99242-5220 OU 9221-1925ENDEREÇO FAZENDA BONFIMCDC 28859213CLIENTES ALEX RODRIGUES DOS SANTOSFONE CLIENTE (63) 98404-7717
5710049047 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01183/2022 | LLE-MLGU03 000187/2022 | 412200936 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 50 | 2022-11-04 15:48 | 2022-11-06 17:30 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5710049047 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potência: 15 kVATensão: 13,8 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: nãoCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 308653Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 17 99758-4294 Marcelo PereiraEndereço: Fazenda Invernada, proximo fazenda mata da fazendaEquipe: 047OP01Contato da equipe: 63 98483-9259
5736065195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01310/2022 | ENC-MLGR02 000223/2022 | 712200848 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-11-04 12:35 | 2022-11-05 14:20 | RURAL | TRAFO 5736065195 QUEIMADO POTENCIA:15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS: QUEIMADOS ACESSO: CAMIONETAEQUIPE: 015OP01
5710133136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01871/2022 | ENC-MLAR02 000375/2022 | 612201274 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 13 | 2022-11-04 01:35 | 2022-11-04 14:14 | RURAL | trafo queimado 15 kva 34.5 kv para raio queimado
5702098052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01180/2022 | ETO-RD-GU 007479/2022 | 412200959 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 38 | 2022-11-03 21:36 | 2022-11-05 11:00 | RURAL | Prezados,Segue SS para substituir Trafo 5702098052 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potência: 10 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 1084529Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 99994-0045 Gilberto PereiraEndereço: fazenda Bela vistaEquipe: 052OP08Contato da equipe: 63 99975-5017
5710326060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01867/2022 | ENC-MLGR03 000215/2022 | 612201246 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 16 | 2022-11-03 20:12 | 2022-11-04 12:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701141021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01179/2022 | LLE-MLGU04 000146/2022 | 412200949 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 23 | 2022-11-03 19:30 | 2022-11-04 18:52 | RURAL | TRAFO 5701141021 QUEIMADOPOTENCIA 5 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETEEQUIPE 021OP01LOCALIDADE PARANA
5700089050 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00687/2022 | LLE-MPDP01 000269/2022 | 512200535 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01023050 | COMBINADO | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-11-03 19:16 | 2022-11-04 19:16 | RURAL | trafo 5700089050 - vazamento na fase c BT pequenoLocal IND RUA GOV SIQUEIRA CAMPOS, 0 - COMBINADO
5710142110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00669/2022 | ESO-MLPO02 000190/2022 | 312200630 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 22 | 2022-11-03 19:04 | 2022-11-04 17:31 | RURAL | INT: 20222081185200Trafo 5710142110 15KVA/19.9KV e para-raios.Acesso livre.UC 5767857FAZENDA SAO PEDRO63992019942ARGEU PAULO KISCHEL044OP02 63984676918
5701959013 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00937/2022 | ESO-CTPT03 000158/2022 | 212200835 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 16 | 2022-11-03 18:02 | 2022-11-04 10:59 | RURAL | INT: 20222081066238Trafo 5701959013 com a bucha secundária fase A quebrada e vazando óleo.UC 30652077LOTEAMENTO SANTA LUZIA LT 148 CHACARA MARIA BONITAPOLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 6332182730
5701165028 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01177/2022 | LLE-MLGU03 000186/2022 | 412200952 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 52 | 2022-11-03 17:27 | 2022-11-05 21:06 | RURAL | TRAFO 5701165028 QUEIMADOPOTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETEEQUIPE 148OP01REGIAO SERRANOPOLIS
5701184014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00935/2022 | ESO-MLPT01 000262/2022 | 212200834 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 5 | 2022-11-03 12:47 | 2022-11-03 17:35 | RURAL | Trafo 57011840104 queimado de 15 kva tensão 34.5 kv acesso para camionete na rdr de pium para raio queimado .
5701395004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01865/2022 | ENC-MLAR02 000372/2022 | 612201300 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-03 11:46 | 2022-11-04 11:46 | RURAL | TRAFO 5701395004 DE 15 KVA NA 13,8 MAIS PARA RAIO QUEIMADOENDEREÇO: ASSENTAMEN P.A. ARAGUAMINAS, 0 - CHAC LT.23 UC ALT. 707473CLIENTE: JOSE FERREIRA FEITOSA DA CONCEICAOUC: 7805900
5700680079 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01307/2022 | ENC-MLGR02 000222/2022 | 712200869 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-11-03 11:28 | 2022-11-04 14:40 | RURAL | INTERVENÇÃO: 20222080972708TRAFO DE 5 KVA NA 19,9 KV MAIS PARA RAIO QUEIMADOENDEREÇO: FAZENDA PRIMAVERA,CLIUENTE: LIZABETE SANTOS LIMA ROCHAUC: 10132037
5710189076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01176/2022 | ETO-RD-GU 007481/2022 | 412200957 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 54 | 2022-11-03 11:26 | 2022-11-05 17:30 | RURAL | TRAFO 5710189076 QUEIMADO FEITO O TESTE BUXA SECUNDARIIA ESTOURADATRAFO 5KV 19,9IND FAZENDA SERRA BRANCA /UC 4578899EQP 003OP24 CTT 63991046219ACESSO BOM PARA CAMINHAO
5700637021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01175/2022 | LLE-MLGU03 000185/2022 | 412200948 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 29 | 2022-11-03 10:38 | 2022-11-04 15:45 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10kvar da da rede de 34,500kv queimado na rural de sao savador para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom para caminhão equipe 200op02 longitude. 804394 latitude. 8592689
5700443070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01234/2022 | ESO-MLPA01 000193/2022 | 112200902 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 10 | 2022-11-03 10:33 | 2022-11-03 20:16 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700443070 TENSÃO 19.9 POTÊNCIA 5 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE.
5700607025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01858/2022 | ENC-MLAR02 000367/2022 | 612201302 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-11-03 10:02 | 2022-11-04 10:02 | RURAL | Trafo 5700607025 e para raio queimado acesso.: livrepotencia .: 15kvatensão .: 34,5kv
5710406155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01306/2022 | ENC-MLGR03 000212/2022 | 712200845 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-11-03 10:01 | 2022-11-03 14:16 | RURAL | Trafo 5710406155 queimado mais para raio Endereço: FAZENDA SANTA MARIA, Cliente: GILSON MACHADO GUIMARAES NETOUC: 4899482telefone: 63992194471 trafo de 15 KVA na 19,9 kv mais para raio
5700752023 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01305/2022 | ENC-MLGR03 000161/2022 | 712200844 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-11-03 09:53 | 2022-11-03 16:50 | RURAL | Trafo 5700752023 e para raio queimado localidade.: [0023] COLINAS DO TOCANTINStensão .: 34,5kvPotencia.: 15kva
5700633028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00685/2022 | LLE-MLDP03 000136/2022 | 512200489 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 25 | 2022-11-03 09:38 | 2022-11-04 10:23 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 5KVA 19.9KV 5700633028 FAZ. RESIDENCIA RDR DE NATIVIDADE EQUIPE 028OP01
5700879084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00934/2022 | ESO-MLPT02 000153/2022 | 212200827 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 15 | 2022-11-02 21:59 | 2022-11-03 12:05 | RURAL | INT: 20222080173428Trafo 5700879084 15KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 4963830FAZENDA NELSOLANDIA63991389264NELSON PAULO CARDOSODIVOP04 63992826825
5700244041 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 01174/2022 | ETO-RD-GU 007480/2022 | 412200958 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 68 | 2022-11-02 21:34 | 2022-11-05 17:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVEQUIPE 076OP01OBS: FOI ABERTO NOTA NO TRAFO QUEIMADO 5700244041 MAIS O TRAFO CORRETO E 5720244041 QUE NÃO ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA QUALQUER DUVUDA LIGAR PARA EQUIPE 076OP01
5711984122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01233/2022 | ESO-MLPA01 000196/2022 | 112200888 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 162 | 2022-11-02 21:23 | 2022-11-09 15:25 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE BURITIRAMA TRAFO 5711984122POTENCIA 15KVA 20222080010232ACESSO CAMIONETA IND CHACARA PENIEL, 0 - LOTE 5563992761485 - 63992761485CLIENTE INFORMA FALTA DE ENERGIAESCOLA ESTRADA DO SINAL, TRAFO FOI TROCADO NO DIA 01/11/2022 E EQUIPE FOI NO LOCAL FEZ TESTE NESTE NOVO TRAFO E NÃO ACEITOU.
5701238073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00931/2022 | ESO-MLPT01 000263/2022 | 212200829 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-11-02 19:25 | 2022-11-03 14:10 | RURAL | INT: 20222080132232Trafo 5701238073 10KVA/19.9KV queimado.Acesso livreUC 10789010FAZENDA LAGO VERDE63999568773ADRIANA CARVALHO DA ROCHAEquipe 073OP01 63992562158
5701332003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01172/2022 | LLE-MLGU04 000145/2022 | 412200941 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | GURUPI | GURUPI | SUL | 41 | 2022-11-02 18:25 | 2022-11-04 11:04 | RURAL | Transformador 5701332003Potencia: 15 KVATensão: 19,9 KVEndereço: IND FAZENDA CABECEIRA VERDE, 0 - FAZENDA CABECEIRA VERDECliente:VALDEMIR GOMES DE SOUSALongitude: 746694Latitude: 8717949Penalisado: sim Intervenção: 20222079995055
5700753023 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01304/2022 | ENC-MLGR02 000220/2022 | 712200842 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-11-02 17:59 | 2022-11-03 19:05 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700801193 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01856/2022 | ENC-MLAR02 000371/2022 | 612201304 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2 | 2022-11-02 17:54 | 2022-11-02 19:05 | RURAL | TRAFO QUEIAMADO
5713654037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01171/2022 | LLE-MLGU05 000191/2022 | 412200926 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 68 | 2022-11-02 17:01 | 2022-11-05 13:45 | RURAL | Transformador 5713654037Potencia: 15 KVATensão: 19,9 KVEndereço: IND ZONA RURAL, 0 - LPT - FAZ UNIAOCliente: ROLIVAN ALMEIDA DOS REISLongitude: 759582Latitude: 8748939Penalisado: sim Intervenção: 20222080043567TRAFO QUEIMADO DE 15KVA E PARA RAIO LINHA 19,9KV, ACESSO BOM PARA CAMINHONETE
5701884013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00930/2022 | ESO-MLPT01 000261/2022 | 212200832 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 3 | 2022-11-02 13:40 | 2022-11-02 16:30 | RURAL | TRAFO 5701884013 NA RDR DE PARAISO DE 15 KVA ACESSO LIVRE TENSAO 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO
5700731036 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01170/2022 | LLE-MLGU06 000339/2022 | 412200930 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 25 | 2022-11-02 12:17 | 2022-11-03 13:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700138068 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01155/2022 | ENC-MPAG01 000459/2022 | 662200798 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 15 | 2022-11-02 11:32 | 2022-11-03 02:40 | RURAL | boa tarde,segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção pesada substituir trafo 5700138068 queimado e o poste 10/200 deteriorada estrutura U3 ID 50882578 do mesmo na rdr de Burti material: trafo 15kva, poste 10/200 estrutura U3Chave de Interrupção [0300138068]Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) B
5710157047 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01168/2022 | LLE-MLGU05 000187/2022 | 412200937 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01033047 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 53 | 2022-11-02 10:10 | 2022-11-04 15:10 | RURAL | trafo queimado 15 kva 13,8v acesso livre para-aio danificado
5700456053 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01852/2022 | ENC-MLAR02 000369/2022 | 612201301 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 9 | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 19:06 | RURAL | Trafo queimado 5700456053Potencia:10kvaEndereço: Fazenda baixa grandeClinte:Edvan Carneiro dos santosContado do Cliente:99290-1835
5710002154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01299/2022 | ENC-MLGR02 000221/2022 | 712200843 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01020023 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-11-02 09:02 | 2022-11-03 14:55 | RURAL | Trafo 5710002154 e para raio queimado localidade .: Juarinaacesso - livrePotencia.: 15 kva
5710023159 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01850/2022 | ENC-MLAR02 000368/2022 | 612201273 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-11-01 23:45 | 2022-11-02 19:07 | RURAL | Segundo informações da equipe 058OP02, o TR 5710023159 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio também está queimado. Fica na Fazenda Sol Nascente.
5700020092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01228/2022 | ESO-MPPA01 000147/2022 | 112200861 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 17 | 2022-11-01 20:39 | 2022-11-02 13:09 | RURAL | TRAFO 5700020092 QUEIMADO.
5710513041 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01166/2022 | LLE-MLGU05 000190/2022 | 412200933 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01031076 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 46 | 2022-11-01 19:57 | 2022-11-03 17:10 | RURAL | Transformador 5710513041Intervenção: 20222078805233Endereço: IND FAZENDA GLORIA, 0Tensão: 7,9 KVPotencia: 15 KVA RDR de Crixas Para raio: queimado Acesso bom
5711984122 | 15 KVA | 2 | ESO-RD-PA 01227/2022 | ESO-MLPA01 000192/2022 | 112200860 | QUEIMADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 16 | 2022-11-01 19:54 | 2022-11-02 11:51 | RURAL | TRAFO AVARIADO 5711984122 bucha secundária rompida, RECUPERAR 30metros cabo bifasico 35mm, 20 metro de o acesso para o trafo a pé mata OS 20222078015695UC 6729541 CHACARA LUA NOVA- CHA. N 54REF.: APOS O COLEGIO A 8 ENTRADA A ESQUERDA TELEFONE: 63992674863EQUIPE 100OP04
5710008122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01224/2022 | ESO-MPPA01 000146/2022 | 112200859 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 31 | 2022-11-01 11:55 | 2022-11-02 18:39 | RURAL | TRAFO 5710008122 QUEIMADO
5700090151 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01223/2022 | ESO-MLPA01 000191/2022 | 112200862 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 28 | 2022-11-01 11:44 | 2022-11-02 15:50 | RURAL | trafo 5700090151
5710068149 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00926/2022 | ESO-CTPT03 000155/2022 | 212200824 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 11 | 2022-11-01 11:37 | 2022-11-01 22:27 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700490003 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 01161/2022 | LLE-MPGU08 000454/2022 | 412200944 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 4 | 2022-11-01 10:26 | 2022-11-01 14:16 | URBANO | TRAFO QUEIMADO 5700490003POTENCIA 75 KVATENSÃO 13.8 KVENDERENÇO JD DOS BURITIS RUA 110LOCALIDADE GURUPI
5710148035 | 25 KVA |  | ESO-RD-PO 00664/2022 | ESO-RD-PO 000368/2022 | 312200678 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 7 | 2022-11-01 07:16 | 2022-11-01 14:20 | RURAL | TRAFO:5710148035 COM VAZAMENTO DE ÓLEOPOTENCIA: 15KVA, AVALIAR POSSIBILIDADE DE INSTALAR TRAFO DE 25KVA DEVIDO SOBRE CARGA.TENSÃO: 19,9KVACESSO: LIVRECLIENTE: EVA PARRIAO SARAIVACDC: 333603ENDEREÇO: FAZ.: SARAIVACONTATO: 63 98451-0420REDE ENERGIZADA: SIMEQUIPE: 035OP02 ADILON / NILTON 98467-6782 / 99220-4974
5700315046 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00924/2022 | ESO-MLPT02 000152/2022 | 212200830 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 12 | 2022-10-31 23:50 | 2022-11-01 11:32 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão
5700602017 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00923/2022 | ESO-CTPT03 000154/2022 | 212200823 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 13 | 2022-10-31 21:15 | 2022-11-01 10:37 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5700602017 queimado de 45kva tensão 34,5 na RDR de barrolândia para-raio queimadoOBS: FAVOR AGILIZAR ATENDIMENTO POIS TRATA-SE DE UMA GRANJA
5700021105 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00661/2022 | ESO-MLPO02 000187/2022 | 312200625 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01032044 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 20 | 2022-10-31 20:30 | 2022-11-01 16:50 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5700021105 de 15 kva para -raio queimados na rdr de oliveira de fatima ACESSO BOM APENAS PRA CAMINHONETE OBS: FAVOR AGILIZAR ATENDIMENTO POIS NA RESIDENCIA HÁ UM SR DE IDADE QUE NESSECITA DE ENERGIA
5710066113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01292/2022 | ETO-RD-GR 001861/2022 | 712200814 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 46 | 2022-10-31 17:51 | 2022-11-02 15:05 | RURAL | TRAFO 5710066113 QUEIMADO ACESSO: LIVREPOTENCIA: 15 KVATENSÃO: 34,5 KVPARA RAIOS; BONSTEM O POSTE ID:71112157 DE MADEIRA DETERIORADO ESTRUTURA: U1O POSTE FICA LICALIZADO ENTRE O TRAFO 5710066113 E A CHAVE 0310066113EQUIPE 033OP02
5701820075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00920/2022 | ESO-MLPT01 000258/2022 | 212200828 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 11 | 2022-10-31 07:47 | 2022-10-31 18:31 | RURAL | INT: 20222072250884Trafo 5701820075 15KVA/19.9KV queimado.Acesso livreUC 10733553ALBERTO SARAIVA RODRIGUESFAZENDA OLHO D' AGUA63984791190075OP02 63984683641
5710280052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01157/2022 | LLE-MLGU06 000336/2022 | 412200938 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 61 | 2022-10-31 00:16 | 2022-11-02 13:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15KV DA 19,9 E PARA RAIO ESTOURADO FAZENDA BURITIZAL NA RDR DE FORMOSO LOCAL DE LIVRE ACESSO.
5700029263 | 45 KVA |  | ETO-RD-DP 00678/2022 | LLE-MPDP01 000264/2022 | 512200487 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | RIO DA CONCEICAO | DIANOPOLIS | SUL | 14 | 2022-10-30 21:04 | 2022-10-31 11:00 | RURAL | TRAFO 5700029263 QUEIMADO DE 45KVA DA 34.5. ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5710003035 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00654/2022 | ESO-MPPO01 000246/2022 | 312200624 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 49 | 2022-10-30 19:50 | 2022-11-01 20:30 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5710003035 queimado 45kva e para-raio, Tensão 34,5kv, Acesso livre.
5710316097 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 01154/2022 | LLE-MLGU05 000188/2022 | 412200955 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 73 | 2022-10-30 18:19 | 2022-11-02 19:10 | RURAL | Transformador 5710316097 Intervenção: 20222070960857Endereço: FAZENDA RIO DOCE, 0Tensão: 34,5 KVPotencia: 30 KVA RDR de Talismã Para raio: queimado Acesso bom
5704241001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00653/2022 | ESO-MLPO02 000186/2022 | 312200623 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02102271 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 41 | 2022-10-30 17:45 | 2022-11-01 10:59 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5704241001 15 kva na RDR de porto nacional para-raio queimado , acesso bom.
5710005116 | 45 KVA |  | ETO-RD-DP 00677/2022 | LLE-MPDP01 000265/2022 | 512200488 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 25 | 2022-10-30 16:42 | 2022-10-31 17:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5700020092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01206/2022 | ESO-MPPA02 000163/2022 | 112200850 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 10 | 2022-10-30 16:05 | 2022-10-31 02:03 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5700020092 QUEIMADO , TRAFO DE 25KVA TENSAO 34,5KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE COM EQUIPE DE MANUTENCAO. NA RURAL DE NOVO ACORDO ASSENTEMENTO PRIMOGENITOOBS.. SENHORES EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA REFAZER A MALHA DE ATERRRAMENTO A MESMA ESTAR ROMPIDA E SUBSTITUIR A CAVE FUSIVEL DO TRAFO ESTAR DANIFICADA RUIM PARA FECHAR.
5732678152 | 75 KVA |  | ESO-RD-PO 00652/2022 | ESO-CTPO03 000082/2022 | 312200617 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 28 | 2022-10-30 15:33 | 2022-10-31 19:30 | URBANO | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5732678152 queimado na RDU de santa rosa de 45 kva para-raio queimado FAVOR LEVA UM TRAFO DE 75 KVA PARA INSTALAR EM CAMPO RUA PROFESSOR JUVENAL LUCIO FERREIRA - CENTRO REF: PROXIMO DO BAR DO CABEÇA
5700172044 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00649/2022 | ESO-MPPO01 000244/2022 | 312200621 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 75 | 2022-10-30 13:02 | 2022-11-02 16:45 | RURAL | 5700172044 trafo queimado - queimado trafo 30kva tensao 34,5 acesso livre
5710034158 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01827/2022 | ENC-MLAR02 000361/2022 | 612201270 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-10-30 12:51 | 2022-10-31 10:19 | RURAL | TRAFO 5710034158 MONOFASICO DE 15 KVA QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO NA REDE 19.9 KV TEM 01 CLIENTE PENALIZADO
5700576076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01153/2022 | ETO-RD-GU 007031/2022 | 412200846 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 54 | 2022-10-30 10:04 | 2022-11-01 16:00 | RURAL | TRAFO 5700576076 QUEIMADOPOTENCIAL 15 KVATENSÃO 19.9 KVACESSO LIVREENDEREÇO FAZENDA SAO BENTOLOCALIDADE DUEREEQUIPE 076OP01FONE EQUIPE (63) 99269-8136
5710598076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01150/2022 | ETO-RD-GU 007032/2022 | 412200847 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 62 | 2022-10-30 01:06 | 2022-11-01 15:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 10KVA 19.9KV 5710598076 FAZ. BAIXÃO RDR DUERE EQUIPE 003OP25
5710450076 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 01149/2022 | LLE-MPGU08 000494/2022 | 412201041 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 24 | 2022-10-29 23:36 | 2022-10-30 23:36 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 45KVA 34.5KV 03 PARA RAIOS, 02 CRUZETAS 2.40CM NO TRAFO 5710450076 FAZ. LAGOA BONITA RDR DE DUERE EQUIPE 076OP02
5710452076 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 01148/2022 | LLE-MPGU08 000457/2022 | 412200935 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 64 | 2022-10-29 23:26 | 2022-11-01 15:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34.5KV E 03 PARA RAIOS TRAFO 5710425076 FAZ. LAGOA BONITA RDR DE DUERE EQUIPE 076OP01
5701363094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01147/2022 | LLE-MLGU04 000144/2022 | 412200950 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 70 | 2022-10-29 20:19 | 2022-11-01 18:25 | RURAL | Foi Constatado Trafo 5701363094, 15kva 19,9kv e Para-raios Queimados, Penalizando cargas na RDR de Peixe. Favor Disponibilizar equipe de Manutenção para Devidas Tratativas.acesso:Normalcliente Penaloizado:01 IND FAZENDA PEDRAS
5701398021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01145/2022 | LLE-MLGU05 000186/2022 | 412200896 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 52 | 2022-10-29 12:02 | 2022-10-31 16:28 | RURAL | TRAFO DE 5KVA DA 19.9 , PARA RAIOS QUEIMADOACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5711122013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00914/2022 | ESO-MLPT02 000148/2022 | 212200806 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 60 | 2022-10-29 11:46 | 2022-10-31 23:44 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão.
5710111111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01144/2022 | ENC-MLGR01 000228/2022 | 712200815 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PEQUIZEIRO | GURUPI | SUL | 50 | 2022-10-29 11:06 | 2022-10-31 13:34 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5710111111 QUEIMADO NA RDR DE PEQUISEIRO POTENCIA 15KVA TENSÃO 34,5KV PARA-RAIO OK ACESSO LIVRE.EQUIPE 154OP02 TEL-984685287
5701315060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01825/2022 | ENC-MLAR02 000359/2022 | 612201317 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 23 | 2022-10-28 20:41 | 2022-10-29 19:32 | RURAL | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO
5700403066 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01283/2022 | ENC-MPGR01 000426/2022 | 712200826 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-10-28 20:05 | 2022-10-29 18:35 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700382040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01824/2022 | ENC-MLAR04 000280/2022 | 612201313 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2 | 2022-10-28 18:51 | 2022-10-28 20:21 | RURAL | trafo 5700382040 queimado
5700248090 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 01135/2022 | ENC-MLAG02 000450/2022 | 662200792 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01053090 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 63 | 2022-10-28 18:30 | 2022-10-31 09:05 | URBANO | Boa Noite!! Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção na RDU Nazaré para substituir Trafo variado.Trafo: 5700248090 Tensão: 13.8Potência: 45KVALocalidade: NazaréEndereço: Avenida 14 de Novembro ( Próximo do campo de futebol)Equipe: 090op01Telefone da equipe: 99933-2844OBS: Equipe informa que a tensão esta baixa e o tap Transformado e interno.
5710084001 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00647/2022 | ESO-RD-PO 000366/2022 | 312200676 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 70 | 2022-10-28 18:21 | 2022-10-31 16:10 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710084001 E PARA RAIOS TENSÃO: 13800 ACESSO: CAMINHONETEOBS: VERIFICAR MALHA DE ATERRAMENTO, POIS O MESMO FOI TROCADO 3 VEZES NO ANO DE 2021
5725446060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01822/2022 | ENC-MLAR02 000358/2022 | 612201315 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02096004 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 26 | 2022-10-28 17:13 | 2022-10-29 19:31 | RURAL | trafo 5725446060 queimado em campo
5710097092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01200/2022 | ESO-MLPO02 000185/2022 | 312200615 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-10-28 16:43 | 2022-10-29 16:43 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVO ACORDO RAMAL DO TABOCAS POTENCIA 15KVATENSÃO 19,9KVEND: ASSENTAMENTO NOVO ACORDO FAZ. GALEGACDC 781074CAIO FERNANADO MARQUES
5701932052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01142/2022 | LLE-MLGU06 000335/2022 | 412200899 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 71 | 2022-10-28 16:33 | 2022-10-31 15:50 | RURAL | trafo 5701932052 queimado5 kva na 19.9 kv 1 cliente penalizadoacesso livre
5700121063 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01821/2022 | ENC-MLAR02 000357/2022 | 612201316 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-10-28 15:50 | 2022-10-29 19:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5709579077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01819/2022 | ENC-MLAR04 000276/2022 | 612201319 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 12 | 2022-10-28 08:32 | 2022-10-28 20:22 | RURAL | Substituir o trafo auxiliar 5709579077 com vazamento de oleo, trafo auxliar do religador 7909579077 ( ramal da rancharia )Potencia: 15KVATensão: 19.9kv.Fotos em anexo.
5700553151 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01197/2022 | ESO-MLPA01 000190/2022 | 112200851 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 11 | 2022-10-28 00:08 | 2022-10-28 11:41 | RURAL | TRAFO:5700553151 QUEIMADOPOTENCIA: 5KVATENSÃO: 19,9KVCDC:1684721CLIENTE: WAGNER FERREIRA DA CUNHAENDEREÇO: INDEFINIDOCONTATO:63 99132-2267 EQUIPE:151OP04 EDERSON / WILSON 99274-3099 / 99269-2524 ACESSO: LIVREINTERVENÇÃO: 20222067463205
5738523256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00643/2022 | ESO-MLPO02 000184/2022 | 312200614 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-10-27 23:17 | 2022-10-28 23:59 | RURAL | TRAFO:5738523256 QUEIMADOPOTENCIA: 15KVATENSÃO: 19,9KVCDC:3189986CLIENTE: JOSE DOMINGOS DA SILVAENDEREÇO: FAZ.: BREJO COMPRIDOCONTATO: 63 98473-1938EQUIPE: 257OP01 SIDNEY / JADSON 99299-4505 / 99109-3078ACESSO: CAMINHONETE
5702639004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01818/2022 | ENC-MLAR04 000278/2022 | 612201330 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 23 | 2022-10-27 21:51 | 2022-10-28 20:14 | RURAL | 5702639004 queimado
5710157110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00642/2022 | ESO-MPPO01 000243/2022 | 312200613 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 18 | 2022-10-27 21:02 | 2022-10-28 15:30 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710157110 + PARA RAIO 15KVA 7.9KVACESSO; LIVRE
5700294077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01816/2022 | ENC-MLAR04 000279/2022 | 612201329 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 25 | 2022-10-27 19:44 | 2022-10-28 20:23 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710131110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00641/2022 | ESO-MPPO01 000242/2022 | 312200612 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 26 | 2022-10-27 19:35 | 2022-10-28 21:30 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710131110 15KVA + PARA RAIO E A CHAVE DO TRAFO A MESMA ESTÁ DANIFICADATENSÃO: 34500 ACESSO LIVRE
5701423019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01815/2022 | ENC-MLAR04 000281/2022 | 612201312 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 26 | 2022-10-27 18:44 | 2022-10-28 20:24 | RURAL | 5701423019 queimado
5701303060 | 10 KVA |  | ETO-RD-AR 01814/2022 | ENC-MLAR02 000442/2022 | 612201445 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 23 | 2022-10-27 18:25 | 2022-10-28 17:40 | RURAL | 5701303060 QUEIMADO
5700732111 | 45 KVA |  | ETO-RD-GR 01275/2022 | ENC-MPGR01 000425/2022 | 712200827 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 25 | 2022-10-27 17:05 | 2022-10-28 18:07 | RURAL | TRAFO DE 30 KVA QUEIMADO PARA RAIO QUEIMADO.
5739967001 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00906/2022 | ESO-CTPT03 000150/2022 | 212200933 | INSPEÇÃO VISUAL | INSPEÇÃO VISUAL | TRAFO MAL FIXADO | TRAFO MAL FIXADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01101271 | PORTO NACIONAL | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-10-27 16:18 | 2022-10-28 11:30 | RURAL | retirada de trafo 75kva na 13,8kv no lotiamento Ipanema em luzimangues motivo por quer não tem cas e estao roubano
5701981075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00901/2022 | ESO-MLPT01 000257/2022 | 212200797 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 30 | 2022-10-27 14:58 | 2022-10-28 20:18 | RURAL | Transformador e para raios queimado de 5Kva tensão 19,9Kv.Nome fazenda: IND FAZENDA CACADA, 0 - LPT - 13375 FAZ.CACADACliente: DORACI MOREIRA DE SOUSA
5700872070 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 01193/2022 | ESO-RD-PA 000168/2022 | 112200900 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 27 | 2022-10-27 14:36 | 2022-10-28 17:00 | RURAL | TRANSFORMADOR 5700872070 QUEIMADO TENSÃO 19.9 POTÊNCIA 25KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE.IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 0 - LPT - 15660
5700119008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00900/2022 | ESO-MLPT02 000147/2022 | 212200804 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 26 | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-28 15:22 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5700119008 DE 15 kva na RDR de miranorte com para-raio queimado , acesso livre pra caminhão FAZENDA NOVA OLINDA
5700099090 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01130/2022 | ENC-MLAG02 000449/2022 | 662200786 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01053090 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 92 | 2022-10-27 12:45 | 2022-10-31 08:54 | RURAL | tr 5700099090 15kva e para raio queimado aceso livre na 13,8
5700152009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01270/2022 | ENC-MLGR01 000225/2022 | 712200832 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 3 | 2022-10-27 12:18 | 2022-10-27 15:46 | RURAL | 5700152009pot. 15kvatensão 13.8acesso bompara-raios queimado 1 CLIENTE PENALIZADO2022206432921826-10-2022 08:44IND FAZENDA SAO BENTO, 0 - FAZ SAO BENTO
5700475016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01808/2022 | ENC-MLAR04 000275/2022 | 612201311 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 34 | 2022-10-27 10:52 | 2022-10-28 20:26 | RURAL | por favo equipe da manutenção que for substituir o Trafo 5700475016 com referência e o Trafo está em frente dele não está cadastrado errado em campo
5701753007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00899/2022 | ESO-MLPT02 000145/2022 | 212200808 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-10-27 10:23 | 2022-10-27 17:45 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5701753007 avariado fervendo de 5 kva e para-raio estorado na RDR de miranorte acesso bom apenas pra caminhonete FAZ. boa esperança
5710444036 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01134/2022 | LLE-MLGU04 000143/2022 | 412200929 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01033047 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 111 | 2022-10-27 05:40 | 2022-10-31 20:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA Número Sequencia Operacional 20222065860271Instal.Transformadora [5710444036] Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 13800 / 440 VPARA RAIO QUEIMADO ACESSO BOM PARA CAMINHÃO Endereço IND FAZENDA TARUMA, 63981118083FALTA DE ENERGIA.RT:50 36 10 170PX:FAZENDA CORREGO DO MEIOTEL:63981118083Nome Cliente ANTONIO CARLOS MARCHIORI
5710832003 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 01133/2022 | LLE-MLGU05 000185/2022 | 412200897 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 67 | 2022-10-26 21:56 | 2022-10-29 16:40 | RURAL | TRAFO 5710832003 QUEIMADOPOTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVACESSO BOMPARA-RAOI QUEIMADOEQUIPE 003OP07
5701535035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00638/2022 | ESO-RD-PO 000365/2022 | 312200675 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 15 | 2022-10-26 21:25 | 2022-10-27 12:30 | RURAL | Trafo 5701535035 queimado de 15 KVA, tensão 34,5 KV, chácara Nossa Sra. Aparecida PA São Bento, uc. 10060940, cliente Luiz Pereira de Souza na RDR de Monte do Carmo. Inter. 20222064478761. Passado pela q. 035op02. Um cliente penalizado.
5710220071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00637/2022 | ESO-MLPO02 000182/2022 | 312200610 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 15 | 2022-10-26 20:25 | 2022-10-27 11:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 10 KVA TENSAO 34,5 ACESSO SOMENTE CAMIONETE UC 7585330 FAZ. NAJAR CORREGO FUNDO.
5701144040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01807/2022 | ENC-MLAR02 000349/2022 | 612201318 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-26 20:16 | 2022-10-27 20:16 | RURAL | TRAFO 5701144040 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM MONOFASIO DE 5 KVA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE FEITO TESTE A VAZIO TEM 01 CLIENTE PENALIZADO
5700507044 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00636/2022 | ESO-MLPO02 000181/2022 | 312200609 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01032044 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 22 | 2022-10-26 19:10 | 2022-10-27 17:07 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO DE 5KVA NA 13.8 COM ACESSO NORMAL. UC 9713786 FAZ. BOA ESPERANÇA.
5710055119 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01806/2022 | ENC-MLAR04 000277/2022 | 612201310 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 50 | 2022-10-26 18:07 | 2022-10-28 20:11 | RURAL | TRAFO 5746265157 QUEIMADO TRIFASICO DE 45 KVA NA 34,5 KV FEITO TESTE AVAZIO ACESSO BOM TEM 01 CLIENTE PENALIZADO PARA RAIO QUEIMADO
5710168070 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01190/2022 | ESO-CTPO01 000051/2022 | 112200863 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-10-26 17:30 | 2022-10-27 15:49 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO TRAFO 5710168070TRIFASICO 45KVA34,5KVJOSE MIZAEL AVELAR ODEBRECHTFAZENDA SANTA TEREZINHA, 0 - FAZENDA SANTA TEREZINHA G/9307PACDC: 576146863999728029 -
5710098034 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01266/2022 | ENC-MLGR02 000212/2022 | 712200829 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-10-26 17:11 | 2022-10-27 11:55 | RURAL | 5710098034ACESSO LIVRE TENSÃO 19,9KV10KVAPARA-RAIOS RUIM1 CLIENTE PENALIZADOREDE DESLIGADA
5700275066 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01265/2022 | ENC-MLGR01 000224/2022 | 712200833 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-10-26 16:59 | 2022-10-27 10:55 | RURAL | 5700275066TRAFO QUEIMADO 15KVAPARA RAIO BOMACESSO LIVRETENSÃO 19.9 KVIND FAZENDA SERRINHA, 0 - FAZ SERRINHA, CASA DO PREFEITO
5700222031 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00896/2022 | ESO-MLPT01 000252/2022 | 212200809 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 1 | 2022-10-26 16:16 | 2022-10-26 17:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 10 KVA TENSAO 34,5 ACESSO NORMAL.
5710208193 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01805/2022 | ENC-MLAR04 000310/2022 | 612201417 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 17 | 2022-10-26 16:02 | 2022-10-27 09:09 | RURAL | Trafo 5710208193 e para raio queimado na RDR de Campos lindospotencia 15kvatensao 34,5kv
5710055119 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01124/2022 | ENC-MLAG01 000391/2022 | 662200784 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-10-26 15:42 | 2022-10-27 15:04 | RURAL | TRAFO 5710055119 COM VAZAMENTO DE ÓLEO MONOFASICO NA 19.9 KV DE 15 KVA ACESSO BOM RAIO QUEIMADO NÃO ESTÁ PENALIZANDO CLIENTE 01
5710111041 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01131/2022 | LLE-MLGU05 000184/2022 | 412200898 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 98 | 2022-10-26 15:37 | 2022-10-30 17:30 | RURAL | TRAFO 5710111041 QUEIMADOPOTENCIA 10 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOEQUIE 037OP02FONE DA EQUIPE 99206-7467 OU 99244-2269LOCALIDADE CRIXAS
5749650109 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01123/2022 | ENC-MLAG02 000448/2022 | 662200785 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 113 | 2022-10-26 15:04 | 2022-10-31 08:44 | RURAL | SUBSTITUIR TRAFO AVARIADO- [5749650109] -15 kVA 34.5KV TRAFO DO -RL [7949650109] EM ANGICO
5700365086 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00892/2022 | ESO-CTPT01 000072/2022 | 212200805 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 50 | 2022-10-26 12:12 | 2022-10-28 14:59 | RURAL | INT: 20222064419682Trafo 5700365086 5KVA/19.9KV e para-raios queimados.UC 8147469POVOADO PROJETO ASSENTAMENTO MANCHETE, 0 - LT 10963984673006GISELE DE ALMEIDA086OP01 63984139501
5700038005 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00674/2022 | LLE-MPDP01 000258/2022 | 512200484 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01013005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 53 | 2022-10-26 09:27 | 2022-10-28 14:00 | URBANO | FOI CONSTATADO TRAFO 5700038005 POTENCIA 112,5 KVA TENSÃO 13,8KV COM VAZAMENTO DE ÓLEO FASE C, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALLOCAL RDU ARRAIASCONSUMIDOR PENALIZADO:NO MOMENTO NÃO
5700024060 | 112,5 KVA | 0 | ETO-RD-AR 01802/2022 | ENC-MLAR04 000273/2022 | 612201267 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 9 | 2022-10-26 08:45 | 2022-10-26 17:30 | URBANO | Transformador 5700024060 Intervenção: 20222064273463Endereço: IIND RUA JK Tensão: 13,8 KVPotencia: 112,5 KVA Urbano de Nova Olinda Para raio: BOMAcesso bom OBS: Baixa do transformador 5700024060 esta transferida para o transformador 57000860060 no ID do poste 64719850.Favor entrar em contato COI do local.
5709744052 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 01128/2022 | LLE-MLGU04 000142/2022 | 412200895 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 38 | 2022-10-26 08:37 | 2022-10-27 22:59 | RURAL | trafo queimado 15 kva na 19.9 kvacesso livre1 cliente penalizadoObservações gerais: quando equipe manutenção for deslocar fazer contato com equipe 052op01 para explicar como chegar no local.
5700818032 | 45 KVA |  | ETO-RD-GU 01127/2022 | LLE-MPGU08 000431/2022 | 412200908 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 22 | 2022-10-26 08:04 | 2022-10-27 06:55 | RURAL | trafo 5700818032 45kva traifasico mais pararaio queimado acesso bomtensao 13.8
5700074131 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01122/2022 | ENC-MPAG02 000039/2022 | 662200780 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01016065 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 16 | 2022-10-25 20:24 | 2022-10-26 12:09 | RURAL | De: Murilo de Sena Vieira<murilo.vieira@energisa.com.br> Enviada em: terça-feira, 25 de outubro de 2022 20:23Para: COCM Norte Terceiros - ETO <cocmnorte.terceiros.eto@energisaterceiros.com.br>; COCM Norte - ETO<cocmnorte.eto@energisa.com.br>; COI Norte - ETO <coinorte.eto@energisa.com.br>Assunto: Trafo 5700074131queimado do PA São Francisco Pa Grotão RDR AxixaTrafo 5700074131queimado do PA São Francisco Pa Grotão de trafo 15 kva tensão 13,8 kv na RDR Axixa. Instalar trafo de 25 KVA. 27 consumidores penalizados. Inter. 20222063658117Não foi gerado nota devido problema no sistema.Murilo de Sena Vieira -Tec Operacao Sistema II - COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO
5710076025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01798/2022 | ENC-MPAR01 000551/2022 | 612201251 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 3 | 2022-10-25 15:18 | 2022-10-25 18:40 | RURAL | Foi Constatado trafo 5710076025 , 15kva 19,9kv Qaueimado, Penalizando cargas na RDR de Arapoema. Favor Disponibilizar equipe de Manutenção para deevidas Tratativas.Acesso: normal para Caminhonetecliente penalizado:01
5720005025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01797/2022 | ENC-MPAR01 000552/2022 | 612201252 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 3 | 2022-10-25 15:01 | 2022-10-25 18:41 | RURAL | Segue nota SS para substituição de trafo queimado na RDR de Arapoema trafo: 15kva5720005025 IND FAZENDA MODELO, 0 - KM 19 - WASHINGTON LUIZ BALSALOBRECDC: 1195921Telefone: 63999814319 -
5700911009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01256/2022 | ENC-MLGR01 000222/2022 | 712200834 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 3 | 2022-10-25 13:09 | 2022-10-25 16:50 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700911009 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE GUARAI, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:BOMLOCAL: FAZENDA TRES CABECEIRAS
5709241233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00889/2022 | ESO-CTPT01 000070/2022 | 212200782 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 5 | 2022-10-25 13:00 | 2022-10-25 18:25 | RURAL | INT: 20222062218396Trafo 5709241233 10KVA/19.9KV queimado.UC 20274816FAZ. CARACOLCLEODSON APARECIDO DE SOUSA63984424369084OP02 63984828992
5700061070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01183/2022 | ESO-MLPA01 000188/2022 | 112200848 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 30 | 2022-10-25 12:50 | 2022-10-26 18:59 | RURAL | TRANSFORMADOR 5700061070 QUEIMADO TENSÃO 19.9KV POTENCIA 5KVA PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMIONETE, APLUMAR POSTE.
5710340040 | 10 KVA |  | ETO-RD-AR 01795/2022 | ENC-MLAR02 000355/2022 | 612201314 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 21 | 2022-10-25 12:29 | 2022-10-26 09:21 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO QUE ATENDE CDC 768941 10KVA 19,9KV QUEIMADO , ESTÁ COM ERRO DE CADASTRO, A EQUIPE NÃO CONSEGUIU PEGAR COORDENADAS GPS. CLIENTE CADASTRADO NO TRAFO 5710340040. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. FAVOR FAZER CONTATO COM EQUIPE 058OP-03 PARA INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO.
5701025077 | 15 KVA | 0 | ETO-RD-AR 01794/2022 | ENC-MLAR04 000274/2022 | 612201331 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 31 | 2022-10-25 10:52 | 2022-10-26 17:31 | RURAL | Transformador 5701025077 Intervenção: 20222061015781Endereço: IND FAZENDA RECANTO FELIZ, 0 - Tensão: 7,9 KVPotencia: 5 KVA Para raio: queimadoAcesso bom
5710071152 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00634/2022 | ESO-MLPO02 000183/2022 | 312200605 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 35 | 2022-10-25 10:38 | 2022-10-26 21:10 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710071152 30KVA 34.5KVACESSO - LIVRE
5706813122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01182/2022 | ESO-MPPA02 000161/2022 | 112200839 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 11 | 2022-10-25 09:36 | 2022-10-25 20:36 | RURAL | TRAFO 5706813122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS
5702425003 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 01126/2022 | LLE-MPGU08 000429/2022 | 412200909 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 4 | 2022-10-25 08:42 | 2022-10-25 12:00 | URBANO | Foi Constatado Trafo 5702425003, Potencia 150kva , Tensão 13,8kv Queimado, Penlizando cargas na RDU de Gurupi, Favor Disponibilizar equipe de Manutenção para devidas Tratativas.Acesso:normallocal: setor Nova Fronteira RDU GurupiConsumidor Penalizados:66
5700153233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00888/2022 | ESO-MLPT01 000250/2022 | 212200781 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | VILA LUZIMANGUES | PARAISO | CENTRO | 13 | 2022-10-24 22:38 | 2022-10-25 11:30 | RURAL | Trafo 5700153233 queimado 15 kva na 34.5 kv acesso apenas camionete para raio queimado na rdr de Abreulandia
5700130078 | 45 KVA |  | ETO-RD-GR 01250/2022 | ENC-MLGR03 000153/2022 | 712200813 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-10-24 22:07 | 2022-10-25 17:53 | RURAL | 5700130078FAZENDA ESTREITOTRAFO 30 KVATENSÃO 34,5 KVPARA-RAIOS QUEIMADOSACESSO BOM PARA CAMINHÃO E CAMINHONETEREDE DESLIGADA
5701060075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00887/2022 | ESO-MLPT01 000251/2022 | 212200794 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-10-24 21:14 | 2022-10-25 16:15 | RURAL | TRAFO 5701060075 QUEIMADO 15 KVA NA 34.5 KV ACESSO CAMIONETE NA RDR DE DOIS IRMÃO PARA RAIO QUEIMADO
5700511186 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01124/2022 | LLE-MLGU03 000182/2022 | 412200890 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 66 | 2022-10-24 18:42 | 2022-10-27 12:38 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5700511186 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potência: 10 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 582046Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 99126-3413Endereço: fazenda campina verdeEquipe: 029OP01Contato da equipe: 63 98468-4746
5713800016 | 15 KVA | 6 | ETO-RD-AR 01792/2022 | ENC-MLAR02 000348/2022 | 612201253 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-24 17:58 | 2022-10-25 17:58 | RURAL | TRAFO 5713800016 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM MONOFASICO DE 15 KVA SEGUNDO EQUIPE 016OP01 ACESSO PARA CAMIONETE 19.9 KV TEM 06 CLIENTES PENALIZADOS FOI FEITO TESTE AVAZIO
5700550018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01248/2022 | ENC-MLGR02 000211/2022 | 712200830 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 49 | 2022-10-24 16:52 | 2022-10-26 17:50 | RURAL | 5700550018queimado5 kva tensão 19.9kvpara-raios queimado acesso bom para caminhonete e caminhão
5710022110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00630/2022 | ESO-RD-PO 000363/2022 | 312200673 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 44 | 2022-10-24 16:21 | 2022-10-26 12:30 | RURAL | Trafo queimado de 15KVA 13,8 para raio queimado acesso somente para camionete UC 5121523/ ANDRIEL CAMPOS CAVALCANTE
5700462033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01246/2022 | ENC-MLGR01 000221/2022 | 712200835 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-10-24 13:30 | 2022-10-25 11:12 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700462033 15KV 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS , FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:LIVRELOCAL:FAZENDA FLORESTA
5700373227 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01245/2022 | ENC-MLGR02 000210/2022 | 712200831 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-10-24 13:19 | 2022-10-25 16:45 | RURAL | TRAFO 5700373227 5KVA 19,9 KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS .FAVOR DDISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO: BOM PARA CAMINHONETECLIENTE PENAALOIZADO: FAZENDA SAO JULIO
5710340044 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00627/2022 | ESO-RD-PO 000364/2022 | 312200674 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 53 | 2022-10-24 12:56 | 2022-10-26 17:30 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710340044 15KVA 19.9KV E PARA RAIO ACESSO SOMENTE CAMINHONETE
5702239001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00626/2022 | ESO-MLPO02 000180/2022 | 312200602 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 49 | 2022-10-24 12:28 | 2022-10-26 13:00 | RURAL | Foi Constatado Trafo 5702239001 10kva 19,9kv Queimado, e 40 metros de Cabo multiplex 25mm Danifivcados, Penalizando cargas na RDR de Porto Nacional , Favor disponibilizar equipe de Mautenção para devidas tratativas.Avesso: NormalConsumidor Penaloizado:06 clientes
5700004257 | 150 KVA |  | ESO-RD-PO 00625/2022 | ESO-MPPO01 000240/2022 | 312200608 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 71 | 2022-10-23 17:55 | 2022-10-26 16:00 | URBANO | Boa tarde,Segue nota para substituição trafo 5700004257 112.5 kva com vazamento de oleo RDU de Saõ Felixclientes penalizados 0
5720493070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01173/2022 | ESO-MLPA01 000186/2022 | 112200842 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 50 | 2022-10-23 16:02 | 2022-10-25 18:43 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5720493070 QUEIMADO TRAFO DE 15KVA TENSAO 34,5KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE , COM EQUIPE DE MANUTENCAO.IND FAZENDA GRANDE, 0 - LPT
5700584026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00624/2022 | ESO-MLPO02 000177/2022 | 312200601 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-10-23 13:50 | 2022-10-24 13:30 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIOS QUEIMADOS NA RDR DE PONTE ALTA DO TOCANTINSTRAFO:5700584026POTÊNCIA: 5KVATENSÃO: 19,9KVCDC:3159682CLIENTE: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTEENDEREÇO: FAZ.: CONSQUISTATEL.:63 99979-7712EQUIPE: 026OP01 ESLON JHON / LEANDRO 99222-4857 / 98430-2075ACESSO: CAMINHONETE
5700034146 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 01243/2022 | ENC-MPGR01 000415/2022 | 712200825 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-10-23 11:14 | 2022-10-23 19:45 | RURAL | trafo 5700034146 queimado pot 30kvatensão 13.8kvacesso bom para caminhãolevar para-raios
5700024077 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 01787/2022 | ENC-MLAR02 000343/2022 | 612201248 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-10-23 11:05 | 2022-10-23 17:39 | RURAL | Trafo 5700024077 e para raio queimado Potencia. 235kvatensão 34,5kvequipe 77po01localidade - Goiatins povoado craolandia
5700750256 | 10 KVA |  | ESO-RD-PO 00623/2022 | ESO-MPPO01 000241/2022 | 312200620 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 105 | 2022-10-23 10:55 | 2022-10-27 19:01 | RURAL | TRAFO:5748038256 QUEIMADO NA RDU DE MATEIROS. CHAVE RAMAL:0348036256, CHAVE TRAFO:0348037256.POTÊNCIA: 45KVATENSÃO: 34,5KVAPARA-RAIOS: BOMACESSO: LIVREENDEREÇO:FAZ.: BREJO BOMCLIENTE: MÁXIMUSS PARTICIPAÇÕES S/ACDC:3231873TEL.:63 99109-0215EQUIPE: 257OP01 SIDNEY/JOSE PAULO 99299-4505/99958-6872OBS.: NOTA ABERTA NO TRAFO:5700750256 POIS OS ATIVOS DA REDE QUE ATENDE O TRAFO QUEIAMDO NÃO ESTÃO CADASTRADO NO SGM, O TR 5700750256 É O ELEMENTO MAIS PRÓXIMO DO TRAFO QUEIMADO.
5720009025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01783/2022 | ENC-MLAR02 000346/2022 | 612201258 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-10-22 22:00 | 2022-10-23 17:38 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700392030 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01782/2022 | ENC-MPAR01 000553/2022 | 612201309 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 69 | 2022-10-22 21:54 | 2022-10-25 18:39 | RURAL | 5700392030 queimado
5700903113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01239/2022 | ENC-MLGR01 000220/2022 | 712200878 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 39 | 2022-10-22 20:47 | 2022-10-24 11:35 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700760155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01237/2022 | ENC-MLGR02 000208/2022 | 712200876 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DETERIORADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 42 | 2022-10-22 19:11 | 2022-10-24 13:53 | RURAL | TRAFO VAZANDO OLEO
5701257019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01781/2022 | ENC-MLAR02 000347/2022 | 612201254 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 23 | 2022-10-22 18:08 | 2022-10-23 17:36 | RURAL | 5701257019 QUEIMADO 5KVA 34,5KV
5701159127 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01236/2022 | ENC-MLGR02 000209/2022 | 712200877 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 46 | 2022-10-22 18:02 | 2022-10-24 16:05 | RURAL | TRAFO QUEIAMDO
5710204052 | 15 KVA | 0 | ETO-RD-GU 01114/2022 | LLE-MPGU08 000430/2022 | 412200910 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 28 | 2022-10-22 17:03 | 2022-10-23 21:50 | RURAL | Transformador 5710204052Intervenção: 20222059864283Endereço: IND FAZENDA CARACOL LT 1, 0 - AST CARACOL CHAC VALE DO JAVAETensão: 19,9 KVPotencia: 15 KVA Para raio: queimadoAcesso bom
5710040107 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01113/2022 | LLE-MPGU08 000432/2022 | 412200911 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 24 | 2022-10-22 17:00 | 2022-10-23 16:50 | RURAL | FAZ BAIXADA VERDE SANDOLANDIA DORILANDIA 12 KM VIRA A ESQUERDA ANDA 4 ATE A SEDE
5700396004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01780/2022 | ENC-MLAR02 000345/2022 | 612201250 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 25 | 2022-10-22 16:09 | 2022-10-23 17:37 | URBANO | RANSFORMADOR 5700396004 75KVA 13,8 KV COM VAZAMENTO DE OLEO
5700391092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01169/2022 | ESO-RD-PA 000167/2022 | 112200901 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 122 | 2022-10-22 16:04 | 2022-10-27 18:00 | RURAL | segue ss para substituicao de trafo 5700391092 queimado trafo de 5kva na tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de novo acordo.IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, FAZ. BATISTAuc-10241553
5710129136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01779/2022 | ENC-MLAR02 000344/2022 | 612201249 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 26 | 2022-10-22 15:49 | 2022-10-23 17:38 | RURAL | TRAFOOO QUEIAMDO.
5710821036 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01112/2022 | LLE-MLGU03 000181/2022 | 412200893 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 29 | 2022-10-22 13:42 | 2022-10-23 18:53 | RURAL | trafo 5710821036 10kva 19,9 kv acesso bom para caminhão , para raio queimado
5710088012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00871/2022 | ESO-MLPT01 000245/2022 | 212200790 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 44 | 2022-10-22 12:36 | 2022-10-24 08:21 | RURAL | INT: 20222059775621Trafo 5710088012 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.UC 5768128FAZENDA SAO SEBASTIAOSERGIO ROSSI ARANTES6333541435012OP01 63991004163
5701078075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00870/2022 | ESO-MLPT01 000244/2022 | 212200793 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 46 | 2022-10-22 10:27 | 2022-10-24 08:02 | RURAL | OS 20222059526266Trafo 5701078075 15KVA/19.9KV queimado.UC 9507892POVOADO SALUMIRAJOSE SOARES PINHEIRO63985028038075OP02 984683641
5700005095 | 150 KVA | 72 | ETO-RD-GU 01111/2022 | LLE-MPGU08 000426/2022 | 412200887 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 11 | 2022-10-22 09:46 | 2022-10-22 20:08 | RURAL | TRAFO 5700005095 QUEIMADO NA VILA QUIXABEIRA NA REGIAO DE PEIXETRAFO 5700005095POTENCIA 150 KVATENSÃO 35.5 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO LIVREEQUIPE 148OP03FONE EQUIPE 98456-6876 OU 99221-1925
5701640008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00868/2022 | ESO-MLPT01 000246/2022 | 212200804 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 61 | 2022-10-21 19:42 | 2022-10-24 08:12 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo QUEIMADO 5701640008 de 15 kva PARA-RAIO queimado na RDR de miranorte acesso melhor pra caminhonete
5700591148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01107/2022 | LLE-MLGU03 000180/2022 | 412200883 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 43 | 2022-10-21 15:31 | 2022-10-23 10:26 | RURAL | transformador e para raio queimado são valerio a natividade 5 km vira a esquerda mais 4km
5700639152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00619/2022 | ESO-MLPO02 000178/2022 | 312200600 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 104 | 2022-10-21 13:27 | 2022-10-25 21:10 | RURAL | Senhores,Deslocar manutenção para substituir trafo 5700639152 furtado na RDR de Santa RosaTrafo :5700639152 5 kvapara raio: QueimadoTensão: 19.9 kvAcesso: camioneteEndereço: Fazenda Flor do DiaEquipe 152op01 63 99258-7913
5701077075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00867/2022 | ESO-MLPT01 000247/2022 | 212200795 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 67 | 2022-10-21 12:53 | 2022-10-24 07:53 | RURAL | INT: 20222059299925Trafo 5701077075 5KVA/19.9KV queimado.Acesso para camionete.UC 9538704CHACARA 2 IRMAOSJOSE ALVES PERES6344007033075OP02 63984683641
5700417041 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01106/2022 | LLE-MLGU05 000182/2022 | 412201062 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 24 | 2022-10-21 12:47 | 2022-10-22 12:30 | RURAL | TRAFO 5700417041 QUEIMADOPOTENCIA 5 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE
5701049032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01104/2022 | LLE-MLGU03 000178/2022 | 412200892 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 51 | 2022-10-21 12:31 | 2022-10-23 15:00 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5701049032 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potência: 5 kVATensão: 34,5 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 3115033Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 98139-4605 angelo rodriguesEndereço: fazenda presente de DeusEquipe: 032OP02Contato da equipe: 63 99118-9572Observações gerais:trafo para ser trocado não e esse da SS, o trfo fica entre o trafo 5701049032 e o trafo 5700420032.O trafo a ser trocado não esta cadastrado no mapa ainda LPT nova.
5719495025 |  |  | ETO-RD-AR 01764/2022 | ENC-MLAR04 000262/2022 | 612201236 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-10-21 10:43 | 2022-10-21 16:22 | RURAL | Trafo 5719495025 e para raio queimado acesso - livreTensao . 34,5kvPotencia - 15kvaequipe - 025op04
5710143148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01105/2022 | LLE-MLGU03 000179/2022 | 412200882 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 26 | 2022-10-21 10:19 | 2022-10-22 12:52 | RURAL | Segue SS de trafo 5710143148 queimado na RDR de São Valerio. Para as devidas tratativas com equipe de manutenção.TRAFO 5710143148POTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO LIVRETESTE A VAZIO SIMEQUIPE 148OP01FONE (63) 98408-5940ENDEREÇO ASS. P A SAO LUIZ- LOTE 47 - SITIO ESTRELA DALVACDC 6984096CLIENTE WALTEIR PEREIRA RODRIGUESFONE CLIENTE (63) 99203-3121
5700352029 |  |  | ETO-RD-GU 01097/2022 | LLE-MLGU04 000141/2022 | 412200894 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01061029 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 124 | 2022-10-20 13:50 | 2022-10-25 17:55 | RURAL | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO.15KVA/7,9KVSUBSTITUIR POR DE 25KVA/7,9KV.
5700989193 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01758/2022 | ENC-MLAR04 000263/2022 | 612201237 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 29 | 2022-10-20 11:05 | 2022-10-21 16:26 | RURAL | TRAFO 5700989193 VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVTENSÃO; 34,5KVACESSO: LIVREPARA RAIO: QUEIMADOS EQUIPE: 193OP01
5700437253 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00863/2022 | ESO-MLPT02 000141/2022 | 212200789 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 8 | 2022-10-20 10:19 | 2022-10-20 18:46 | RURAL | Bom dia senhores.Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34.500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido pela equipe de manutencão. longitude.694870 latitude. 8880786
5710140018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01220/2022 | ENC-MLGR01 000219/2022 | 712200881 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-10-20 09:14 | 2022-10-21 11:10 | RURAL | TRAFO 5710140018 VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVTENSÃO; 34,5KVACESSO: LIVREPARA RAIO; BONSEQUIPE: 015OP01
5740217004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01757/2022 | ENC-MPAR01 000545/2022 | 612201233 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-10-20 08:30 | 2022-10-21 12:11 | URBANO | IDENTIFICADO TRANSFORMADOR 5740217004 75 KVA 13,8 KV COM VAZAMENTO DE OLEO - END. RUA DAS PALMEIRAS N° 447 - ST CENTRO – RDU ARAGUAINA
5700769001 | 75 KVA |  | ESO-RD-PO 00598/2022 | ESO-MPPO01 000236/2022 | 312200596 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 58 | 2022-10-20 02:20 | 2022-10-22 12:00 | URBANO | Favor enviar equipe de manutenção para executar troca do trafo 5700769001 com vazamento de óleo conforme a intenvenção:20222057895739.Potência:45KVA instalar de 75KVATensão:13.800Acesso:Bom RDU de Poto nacional Setor Imperial
5700643004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01739/2022 | ENC-MPAR01 000541/2022 | 612201238 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 1 | 2022-10-19 23:54 | 2022-10-20 00:10 | URBANO | boa noite, segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção pesada substituir trafo 5700643004 queimado na RDU de Araguaína penalizando 108 clientes obs: se possível substituir por trafo de 112.5kvmareial; trafo de 75kva , 2 cruzetas e 3 para raio endereço: setor Brasil IND RUA CANTINHO DO VOVO, 162 - CASA-02Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 13800 / 380 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCNElo Fusível NominalElos Instalados 3H 3H 3H
5700308059 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 01142/2022 | ESO-CTPO01 000046/2022 | 112200844 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-10-19 23:40 | 2022-10-20 04:30 | URBANO | Favor enviar equipe para executar troca de trafo queimado:5700308059Potência:45KVA favor instalar de 75KVATensão:13.800Acesso:Bom RDUU de Taquaralto jardim taquarirOBS:Esse trafo foi trocado dia 04/10/2022
5700391092 | 15 KVA | 1 | ESO-RD-PA 01141/2022 | ESO-MLPA01 000184/2022 | 112200803 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-10-19 20:08 | 2022-10-20 17:17 | RURAL | Trafo 5700391092 queimado, acesso livre, tensão 34.5, potencia 15 kva, para raio queimado. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 0 - LPT- 13152 FAZ. BATISTA
5710114148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01086/2022 | LLE-MLGU03 000177/2022 | 412200891 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 44 | 2022-10-19 19:17 | 2022-10-21 15:55 | RURAL | TRAFO 5710114148 QUEIMADO 15KVA 19.91 CLIENTE PENALIZADOIND ASSENTAMEN P A SAO LUIZ, 0 - LOTE 37UC:6983219EQUIPE 148OP01 CTT: 984085940
5701327021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01085/2022 | LLE-MLGU06 000333/2022 | 412200878 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 110 | 2022-10-19 18:52 | 2022-10-24 08:43 | RURAL | TRAFO 5701327021 QUEIMADO 1 CLIENTE PENALIZADO 5KVA 19,9IND FAZENDA SERRA GRANDE UC : 10286824 EQUIPE 021OP02 CTT 84450208 - 84673765
5701077032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01084/2022 | LLE-MLGU04 000140/2022 | 412200872 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 66 | 2022-10-19 18:16 | 2022-10-22 12:10 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO QUEIMADO DE 15KVA E PARARAIO TAMBEM QUEIMADO, TENSAO 19,9KV LOCAL DE ACESSO LIVRE. FAVOR AGILIZAR A TROCA
5700582015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01219/2022 | ENC-MLGR01 000217/2022 | 712200880 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 17 | 2022-10-19 18:15 | 2022-10-20 11:19 | RURAL | TRAFO 5700582015 5KVA 19.9KV QUEIMADOUC: 8644020 AGROVILA BOM TEMPOACESSO LIVRE
5700374024 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01218/2022 | ENC-MLGR01 000218/2022 | 712200879 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01044024 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-10-19 17:54 | 2022-10-20 17:20 | RURAL | TRAFO 5700374024 5KVA 13.8KV QUEIMADO UC: 10095336 FAZENDA NOSSA SRA. APARECIDA, ACESSO LIVRE
5710502032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01083/2022 | LLE-MLGU04 000139/2022 | 412200871 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 51 | 2022-10-19 15:27 | 2022-10-21 18:00 | RURAL | Trafo 5710502032 15 kva queimado na 19.9 kvpara raio bomacesso libre
5710079148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01077/2022 | LLE-MPGU08 000425/2022 | 412200884 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 45 | 2022-10-18 20:53 | 2022-10-20 17:10 | RURAL | Trafo 5710079148 potencia 10kva tensão 19,9kv e Para-raios Queimados , Favor disponibilizar equipe de Manutenção para Devidas tratativas.
5700104013 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00857/2022 | ESO-MPPT01 000366/2022 | 212200776 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 12 | 2022-10-18 14:49 | 2022-10-19 02:40 | URBANO | Trafo 5700104013 RDU Paraiso com vazamento de óleo na bucha secundaria se possível instalar Trafo de 112,5 ou 150 kva pois o mesmo vem operando com frequência nos últimos dia .Acesso livre rdu paraiso tensão 13.8 kv
5710583094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01074/2022 | LLE-MPGU08 000424/2022 | 412200881 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 27 | 2022-10-18 14:47 | 2022-10-19 17:15 | RURAL | Trafo 5710583094 potencia 15KVA Tensão 19.9kv Queimado Penalizando 01 consumidor . Favor disponibilizar equipe de Manutenção Para devidas tratativas.Acesso:Normal Para Caminhonetelocal: ASSENTAMEN P A PENHA, 0 - LT 147 FAZENDA CAPAO GRANDE
5701070032 | 15 KVA | 0 | ETO-RD-GU 01073/2022 | LLE-MLGU05 000181/2022 | 412200873 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 76 | 2022-10-18 13:29 | 2022-10-21 17:16 | RURAL | Intervenção: 20222056188996Transformador 5701070032 de 05 KVA Para raio queimado Tensão 19,9 KVEndereço: IND FAZENDA NOVO ACORDO, 0Acesso: bom
5700236109 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01095/2022 | ENC-MLAG02 000436/2022 | 662200771 | QUEIMADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 74 | 2022-10-18 13:24 | 2022-10-21 15:07 | RURAL | Trafo 5700236109 queimado para raio bom acesso bom rede 19,9 kv a de 10 kva monofásica tem 08 clientes penalizados
5734224021 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 01072/2022 | LLE-MLGU03 000175/2022 | 412200877 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 67 | 2022-10-17 21:13 | 2022-10-20 16:38 | RURAL | Segue SS de trafo 5734224021 queimado na RDR de Parana. Para as devidas tratativas com equipe de manutençãoTRAFO 5734224021POTENCIA 15 KVA TENSÃO 19.9KVPARA-RAIO QUEIMADOTESTE A VAZIO SIMACESSO LIVREEQUIPE 021OP01FONE EQUIPE (63)98456-7073
5710161148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01071/2022 | LLE-MPGU08 000423/2022 | 412200885 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 140 | 2022-10-17 21:01 | 2022-10-23 17:43 | RURAL | Segue SS de trafo 5710161148 queimado na RDR de São Valerio. Para as devidas tratativas com equipe de manutençãoTRAFO 5710161148POTENCIA 10 KVA TENSÃO 19.9KVPARA-RAIO QUEIMADOTESTE A VAZIO SIMACESSO LIVREEQUIPE 148OP01FONE EQUIPE (63)98408-5940
5745639028 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00668/2022 | LLE-MLDP04 000125/2022 | 512200495 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 43 | 2022-10-17 20:25 | 2022-10-19 15:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15KVA 19.9KV 5744779028 OBS TRAFO 5744779028 NÃO ESTA CADASTRADO NO SISTEMA POR ISSO FOI GERADA SS NO TRAFO MAIS PROXIMO 5745639028 EQUIPE 028OP02
5700312005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00667/2022 | LLE-MLDP02 000128/2022 | 512200483 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 22 | 2022-10-17 19:19 | 2022-10-18 17:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA 19.9KV 5700312005 RDR DE ARRAIAS EQUIPE 005OP05 FAZ. TERRA DUARA ACESSO BOM PARA RAIO OK
5701027186 | 15 KVA | 0 | ETO-RD-GU 01068/2022 | LLE-MLGU03 000173/2022 | 412200876 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 70 | 2022-10-17 15:57 | 2022-10-20 13:13 | RURAL | Intervenção: 20222055780763Transformador 5701027186 de 05 KVA Para raio queimado Tensão 19,9 KVEndereço: IND FAZENDA SITIO TERRA NOVAAcesso: bom
5742799122 | 15 KVA | 0 | ESO-RD-PA 01131/2022 | ESO-CTPA03 000055/2022 | 112200847 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 197 | 2022-10-17 11:45 | 2022-10-25 16:42 | RURAL | Transformador com vazamento de Óleo.Trafo auxiliar da Instal. Seccionadora [7942799122]
5700093008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00852/2022 | ESO-MLPT01 000238/2022 | 212200768 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 16 | 2022-10-16 20:40 | 2022-10-17 12:07 | RURAL | trafo avariado sem isolação na bucha do neutro trafo de 15KVA tensao 34,5 com acesso somente para camionete.
5701889039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01092/2022 | ENC-MLAG01 000357/2022 | 662200757 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 25 | 2022-10-16 17:48 | 2022-10-17 18:32 | RURAL | Trafo 5701889039 queimado de 15 KVA, tensão 13,8KV da chacara Deus é Grande, uc. 28609451, na RDR de Araguatins. Passado pela eq. 039op03. Inter. 20222055146324
5701117072 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00666/2022 | LLE-MPDP01 000255/2022 | 512200481 | FIXAÇÃO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | URGENTE | SS ATENDIDA | LD01110005 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 27 | 2022-10-16 15:08 | 2022-10-17 18:15 | RURAL | Poste quebrado ID:74346323Estrutura:U1Bitola:10/3002 estrutura antes do trafo 5701117072Acesso:Ruim RDR de Arraias (local arenoso beira do rio Palmas)Fazenda chuva de mangaEquipe 005OP01
5710482111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01207/2022 | ENC-MLGR01 000215/2022 | 712200859 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-10-16 12:41 | 2022-10-17 11:57 | RURAL | 5710482111trafo de 5kvatensão 19.9kvpara raio queimadoacesso bomapertar chave fusivel pois a mesma esta folgada na estrutura na hora de fazer teste
5700558070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01125/2022 | ESO-MLPA01 000183/2022 | 112200817 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 31 | 2022-10-16 08:53 | 2022-10-17 15:58 | RURAL | trafo 5700558070 queimado na rdr de rio sono
5700719047 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 01060/2022 | LLE-MLGU06 000329/2022 | 412200874 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 43 | 2022-10-15 21:03 | 2022-10-17 16:30 | RURAL | Intervenção: 20222054945703Transformador 5700719047 de 05 KVA Para raio queimado Tensão 7,9 KVIntervenção: 20222054945703Endereço: IND FAZENDA MISSOES, 0 - LPT 31589
5700025002 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AG 01091/2022 | ENC-MLAG02 000443/2022 | 662200777 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-10-15 21:03 | 2022-10-16 21:03 | URBANO | TRAFO 5700025002 COM VAZAMENTO DE ÓLEO TRIFASICO SUBSTITUIR OS PARA RAIOS ACESSO BOM NÃO TEM CLIENTE PENALIZADO
5700662091 | 45 KVA |  | ETO-RD-DP 00665/2022 | LLE-MPDP01 000256/2022 | 512200475 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-10-15 18:50 | 2022-10-16 15:30 | URBANO | Senhores segue SS para substituir trado 5700662091 com vazamento de óleo na botoeira do tap, na RDU de Almas, conforme fotos enviadas pela equipe 091OP01. Instal.Transformadora [5700662091]Potência Nominal 45 kVATensão Nominal 13800 / 380 VRede energizada: sim Clientes penalizados: não Equipe informante: 091OP01
5710317073 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00849/2022 | ESO-CTPT03 000139/2022 | 212200754 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-10-15 16:56 | 2022-10-16 19:30 | RURAL | INT: 20222054845939Trafo 5710317073 30KVA/34.5KV queimado.UC 1764551RODOVIA TO. 255 KM 85 - FAZ AGROPECUARIA BOIUNADU GREGORIO AGROPECUARIA LTDA63992225553073OP03 63992330212
5701376004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01646/2022 | ENC-MLAR04 000237/2022 | 612201213 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 18 | 2022-10-15 16:31 | 2022-10-16 10:44 | RURAL | trafo 5701376004 queimado
5701291004 | 150 KVA |  | ETO-RD-AR 01645/2022 | ENC-MPAR01 000546/2022 | 612201232 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 117 | 2022-10-15 15:56 | 2022-10-20 12:29 | URBANO | trafo 5701291004 com vazamento de oleo
5700384025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01644/2022 | ENC-MLAR04 000236/2022 | 612201214 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 19 | 2022-10-15 15:07 | 2022-10-16 10:45 | RURAL | Trafo 5700384025 queimado potencia 10 kvatensão 34,5equipe 25op01acesso - somente camioneta
5700008096 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00590/2022 | ESO-MPPO01 000231/2022 | 312200591 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 58 | 2022-10-15 08:14 | 2022-10-17 18:30 | URBANO | Favor enviar equipe de manutenção para executar troca de trafo 5700008096 com vazamento de óeo na bucha secundaria na RDU de PindoramaPotência;112.5KVATensão:34.500Acesso:Bom Av 28 de Outubro
5702381122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01121/2022 | ESO-MPPA02 000156/2022 | 112200807 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL08059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 9 | 2022-10-15 01:56 | 2022-10-15 10:20 | URBANO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5702381122, 45kva com bucha secundaria danificada fase A, Para-raio queimado e grande vazamento de óleo, Acesso livre, Local AVE - NS-10 , Tensão 13.kv
5700045003 | 150 KVA |  | ETO-RD-GU 01058/2022 | LLE-MPGU08 000495/2022 | 412201042 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 24 | 2022-10-14 23:38 | 2022-10-15 23:38 | URBANO | TRAFO QUEIMADO DE 112,5RKVA DA 13.8. CLIENTE PENALIZADOS 65. ACESSO LIVRE. PARA RAIOS BOM.OBS. FOI TRANSFERIDO AS CARGAS PARA O TRAFO 5700037003
5700593104 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01199/2022 | ENC-MLGR02 000205/2022 | 712200805 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-10-14 17:10 | 2022-10-15 12:50 | RURAL | TRAFO 5700593104 VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA 5 KVA TENSÃO 34,5KVACESSO: LIVREEQUIPE: 104OP02
5700006155 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GR 01198/2022 | ENC-MPGR01 000409/2022 | 712200854 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-10-14 15:45 | 2022-10-14 22:43 | URBANO | TRAFO QUEIMADO
5700694006 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01119/2022 | ESO-MLPA01 000182/2022 | 112200806 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-10-14 14:57 | 2022-10-15 13:45 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUCAO DE TRAFO 5700694006 QUEIMADO TRAFO 15KVA NA 34,5KV ACEESO CAMIONETE PARA RAIO BOM COM EQUIPE DE MANUTENCAO. OBS.. SENHORES VER A POSSIBILIDADE DE INSTALAR GMAPO GLV NO MESMO POIS O TRAFO NAO TEM GLV NA ESTRUTURA. E A EQUIPE INDENTIFICOU O ATERRAMENTO ROMPIDO VER A POSSIBILIDADE DE REFAZER A MALHA E EXECUTAR UMA NOVA DESCIDA DE ATERRAMENTO. TRAFO REINCIDENTE DE QUEIMA...
5700055013 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00847/2022 | ESO-MPPT01 000359/2022 | 212200740 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 4 | 2022-10-14 00:47 | 2022-10-14 04:15 | URBANO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700055013, 150kva com vazamento de óleo após estouro. Local RDU de Paraiso, AVENIDA SAO PAULO, 900 - QD73 LT16.
5701676094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01053/2022 | LLE-MLGU03 000170/2022 | 412200879 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 46 | 2022-10-13 21:51 | 2022-10-15 19:30 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5729336037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01052/2022 | LLE-MLGU06 000334/2022 | 412200870 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 43 | 2022-10-13 21:21 | 2022-10-15 16:43 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5702818059 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01113/2022 | ESO-MPPA03 000048/2022 | 112200781 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 6 | 2022-10-13 18:03 | 2022-10-14 00:45 | URBANO | trafo 5702818059 queimado na rdu de palmas
5732628148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01049/2022 | LLE-MLGU03 000169/2022 | 412200867 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 26 | 2022-10-13 16:36 | 2022-10-14 18:08 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700538096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00587/2022 | ESO-MLPO02 000172/2022 | 312200587 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 21 | 2022-10-13 15:29 | 2022-10-14 12:49 | RURAL | segue SS para substituição de trafo 5700538096 5 KVA queimado acesso bom tensão 19,8para-raio queimadoFAZENDA P.A PINDORAMA, MARIA CARVALHO DE SOUSAUC 9783725
5704745271 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 01099/2022 | ESO-MPPA01 000141/2022 | 112200777 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 6 | 2022-10-13 06:36 | 2022-10-13 12:00 | URBANO | TRAFO QUEIMADO
5700637033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01193/2022 | ENC-MLGR01 000212/2022 | 712200856 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01037009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-10-12 18:10 | 2022-10-13 15:21 | RURAL | TRAFO 5700637033 QUEIMADO POTENCIA: 15KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIOS: QUEIMADOS ACESSO: CAMIONETAEQUIPE:009OP39
5700908026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00586/2022 | ESO-MLPO02 000171/2022 | 312200581 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-10-12 18:01 | 2022-10-13 18:10 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700908026 queimado 5kva e para-raio, Acesso livre, Tensão 19,9kv.
5730290023 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01192/2022 | ENC-MLGR03 000200/2022 | 712200855 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 42 | 2022-10-12 16:12 | 2022-10-14 10:53 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710254037 |  |  | ETO-RD-GU 01037/2022 | LLE-MPGU08 000401/2022 | 412200853 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 49 | 2022-10-12 16:01 | 2022-10-14 17:05 | RURAL | trafo queimado e para raio
5701639022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01634/2022 | ENC-MLAR02 000336/2022 | 612201207 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-12 13:27 | 2022-10-13 13:27 | RURAL | trafo 5701639022 queimado
5700584148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01036/2022 | LLE-MLGU06 000328/2022 | 412200869 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 19 | 2022-10-11 21:07 | 2022-10-12 16:27 | RURAL | TRAFO 5700584148 QUEIMADO10 KVA 19.91 CLIENTE PENALIZADO IND FAZENDA NOVA, 0 - LPT - 32574 UC :9657053EQUIPE 148OP01 CTT:984085940[0148] SAO VALERIO DA NATIVIDADE
5710126076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01035/2022 | LLE-MLGU06 000327/2022 | 412200857 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 17 | 2022-10-11 20:55 | 2022-10-12 13:59 | RURAL | Foi constatado Trafo 5710126076 15 kva tensão 19,9kv Queimado penaalizando cargas na rdr de Dueré, Favor disponibilixzar equipe de Manutenlçao para devidas tratativasAcesso: Bom Para caminhonetecliente penalizado:01 IND FAZENDA VALE DO BURITI
5700759152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00584/2022 | ESO-MPPO01 000229/2022 | 312200578 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-10-11 20:46 | 2022-10-12 21:00 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700759152 15KVA 19.9KVACESSO CAMINHONETE
5700959033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01189/2022 | ENC-MLGR01 000211/2022 | 712200858 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 39 | 2022-10-11 20:18 | 2022-10-13 11:08 | RURAL | TRAFO 5700959033 QUEIMADO POTENCIA: 10KVATENSÃO: 34,5 KVPARA RAIOS: QUEIMADOS ACESSO: CAMIONETA
5700760152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00583/2022 | ESO-MPPO01 000228/2022 | 312200577 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 19 | 2022-10-11 20:15 | 2022-10-12 15:30 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700760152 15KVA 19.9KVACESSO CAMINHONETE
5700610084 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00841/2022 | ESO-CTPT03 000137/2022 | 212200723 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 16 | 2022-10-11 19:55 | 2022-10-12 11:00 | RURAL | Trafo 5700610045 queimado 45 kva tensão 34.5 kv acesso livre rdr de Divinópolis
5700340012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00839/2022 | ESO-MLPT02 000134/2022 | 212200720 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-10-11 17:24 | 2022-10-12 12:45 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700340012 TENSÃO 19.9 POTENCIA 15KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS CAMIONETE.IND FAZENDA JABURU, 0 - FAZ. JABURU
5710143004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01630/2022 | ENC-MLAR02 000337/2022 | 612201209 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-11 16:42 | 2022-10-12 16:42 | RURAL | trafo queimado 5710143004 15KVA 34,5kv acesso caminhonete para raio bom IND FAZENDA JR, 0 - FAZENDA NAJA63992156162px: escola jose nogueiraJOSE PAIVA FILHO uc 5273811PA Rio Preto
5710007134 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 01075/2022 | ENC-MLAG01 000343/2022 | 662200763 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 45 | 2022-10-11 15:11 | 2022-10-13 12:52 | RURAL | tr 5710007134 vazando oleo 25kva na 19,9 e para raio acesso livre
5710073019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01627/2022 | ENC-MLAR04 000240/2022 | 612201211 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-11 09:13 | 2022-10-12 09:13 | RURAL | 5710073019 queimado 15 kVA 19,9 kV
5735559070 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01096/2022 | ESO-MPPA03 000047/2022 | 112200773 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 35 | 2022-10-11 07:40 | 2022-10-12 18:31 | RURAL | segue ss para substituicao de trafo 5735559070 trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre. com equipe de manutencao. na rural de rio sono.obs.. senhores trafo queimado 4 vezes em meno de 15 dias nostas abetas nos dias 27/09/2022 - 30/09/2022 - 05/10/2022 e 11/10/2022. favor fazer mais uma descida da malha de aterramento.
5700588107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01028/2022 | LLE-MLGU03 000166/2022 | 412200864 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 10 | 2022-10-11 07:31 | 2022-10-11 17:50 | RURAL | Transformador 5700588107 de 10 KVA Para raio queimado Tensão 19,9 KVIntervenção: 20222051061580Endereço: IND FAZENDA MODELO
5702245004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01625/2022 | ENC-MLAR04 000238/2022 | 612201215 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-10 20:31 | 2022-10-11 20:31 | RURAL | trafo queimado 5702245004 34,5KV - 15KVA acesso livre para raio queimado IND FAZENDA BALNEARIO CHUPE DO JOAO MENTIRA - uc 3068986cliente JOAO NAZARENO DA SILVA RDR Araguaina
5700361148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01027/2022 | LLE-MLGU04 000137/2022 | 412200865 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 41 | 2022-10-10 19:50 | 2022-10-12 12:20 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700361148 15KVA TENSÃO 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE SÃO VALERIO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:LIVRECLINTE PENALIZADO:01 FAZENDA QUERENCIA,
5702164004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01622/2022 | ENC-MLAR04 000241/2022 | 612201212 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-10 19:17 | 2022-10-11 19:17 | RURAL | foi constatado trafo 5702164004 5kva tensão 19,9kv e para-raios queimados, Penalizando cargas na RDR de Araguaina, favor disponibilizar equipe de Mmanutenção para devidas tratativas.acesso:bom para cainhonetelocal:chacra bom jesus rdr de Araguaina
5735697070 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01092/2022 | ESO-MLPA01 000180/2022 | 112200775 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-10-10 19:10 | 2022-10-11 18:34 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5735697070 TENSÃO 34.5KV POTENCIA 45 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS PARA CAMIONETE.IND FAZENDA QUELUZ II, 0 - UNIV.
5704008004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01621/2022 | ENC-MLAR04 000228/2022 | 612201210 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-10 16:51 | 2022-10-11 16:51 | URBANO | foi constatado Trafo 5704008004 potencia 75 kva Tensão 13,8 kv Queimado penalizando cragas na RDU de Araguaina, Favor disponibiliuzar equipe de Manutenção Para devidas tratativas.Acesso:NormalLocal RDU Araguaina setor Simbaobs, se possivel instalar Trafo de 112,5kva
5700869075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00834/2022 | ESO-MLPT02 000138/2022 | 212200753 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 73 | 2022-10-10 15:37 | 2022-10-13 16:39 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700869075 15 KV TENSÃO 34.5 KV ACESSO APENAS CAMIONETE NA RDR DE DOIS IRMÃOS
5729629035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00582/2022 | ESO-MLPO02 000170/2022 | 312200576 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-10-10 13:34 | 2022-10-11 14:49 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5729629035 queimado 15kva e para-raio, Acesso livre, Tensão 19,9kv
5710387094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01022/2022 | LLE-MLGU03 000171/2022 | 412200880 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 125 | 2022-10-10 11:33 | 2022-10-15 16:06 | RURAL | Transformador 5710387094 de 15 KVA Para raio bom Tensão 19,9 KVIntervenção: 20222050159377Endereço:IND ASSENTAMEN P A BANANAL, 54 - LOTE 54 -CH SAO JOSE
5701567052 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 01021/2022 | LLE-MLGU05 000166/2022 | 412200858 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 29 | 2022-10-10 10:39 | 2022-10-11 15:30 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700642094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01018/2022 | LLE-MLGU05 000165/2022 | 412200863 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 16 | 2022-10-10 00:26 | 2022-10-10 16:15 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIOS QUEIMADO:5700642094POTÊNCIA:15KVATENSÃO:19.9KV ACESSO:BOMCONFINAMENTO DE GADOUC:7780400FAZENDA GARCA BRANCA, 0 - LT.19- B LOTEAM. TOCANTINS E SAO VA
5720751001 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01089/2022 | ESO-MPPA02 000148/2022 | 312200582 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 15 | 2022-10-09 21:50 | 2022-10-10 12:09 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5720751001, PARA RAIO QUEIMADO, TENSÃO 34.5, POTENCIA 30KVA ACESSO LIVRE A CAMINHAO E CAMIONETE.
5700741043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00581/2022 | ESO-MLPO02 000168/2022 | 312200569 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-10-09 20:14 | 2022-10-10 20:17 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700741043 10KVA 19.9ACESSO LIVRE TROCAR PARA RAIO DA BAIXA
5700223148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01017/2022 | LLE-MLGU04 000135/2022 | 412200866 | AVARIADO | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 27 | 2022-10-09 17:32 | 2022-10-10 20:44 | RURAL | TRAFO 5700223148 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADAPOTENIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVACESSO LIVREEQUIPE 148OP01
5700637111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01176/2022 | ENC-MLGR02 000202/2022 | 712200768 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-10-09 15:31 | 2022-10-10 17:20 | RURAL | TR-5700637111 queimado na RDR de pequiseiro mata azul, tensão 7.9 potencia 15kva para raio queimado acesso somente caminhonete.equipe 023op02 tl-992315698
5700004182 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00829/2022 | ESO-CTPT03 000136/2022 | 212200747 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 31 | 2022-10-09 13:12 | 2022-10-10 20:08 | RURAL | segue ss de trafo com vazamento de oleo para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom para caminhão.
5734350021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01016/2022 | LLE-MLGU03 000164/2022 | 412200862 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 28 | 2022-10-09 12:35 | 2022-10-10 16:47 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700820072 | 45 KVA |  | ETO-RD-DP 00655/2022 | LLE-MPDP01 000250/2022 | 512200458 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-10-09 12:18 | 2022-10-10 09:20 | RURAL | trafo 5700820072 de 45kva na 19.9KV queimado Faz. São Gonlsalo na RDR de Conceição, para raio OK, acesso livre.
5709781009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01175/2022 | ENC-MLGR02 000203/2022 | 712200769 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-10-09 11:19 | 2022-10-10 11:31 | RURAL | TRAFO 5709781009 QUEIMADO POTENCIA; 15 KVATENSÃO: 34,5 KVACESSO: CAMIONETAEQUIPE: 034OP03
5710550032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01015/2022 | LLE-MLGU06 000326/2022 | 412200855 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 30 | 2022-10-09 09:19 | 2022-10-10 15:30 | RURAL | Transformador 5710550032 de 15 KVA Para raio queimado Tensão 7,9 KVIntervenção: 20222049897545Endereço: IIND FAZENDA PADRE CICERO, 0
5727633250 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00578/2022 | ESO-MLPO02 000169/2022 | 312200568 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 39 | 2022-10-08 21:44 | 2022-10-10 12:18 | RURAL | trafo queimado de 15kva tensao 34,5 acesso somente para camionete traçada , para raio normal.
5728142072 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00654/2022 | LLE-MLDP03 000132/2022 | 512200466 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 17 | 2022-10-08 18:37 | 2022-10-09 11:52 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA 19.9KV FAZ CACIMBA CERCADA RDR DE CONCEIÇÃO EQUIPE 072OP01
5733441257 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00577/2022 | ESO-CTPO03 000077/2022 | 312200567 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-10-08 17:54 | 2022-10-09 18:00 | URBANO | Trafo queimado 5733441257Potência:75KVATensão:34.500Acesso:Bom RDU de São Felix
5701101008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00825/2022 | ESO-MLPT01 000237/2022 | 212200730 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 42 | 2022-10-08 17:15 | 2022-10-10 11:28 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO DE 10 KVA 34,5 C ACESSO NORMAL.
5700081059 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 01087/2022 | ESO-MPPA03 000045/2022 | 112200821 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 8 | 2022-10-08 16:08 | 2022-10-09 00:30 | URBANO | TRAFO 5700081059 COM BASTANTE VAZAMENTO DE ÓLEO, 150KVA TENSAO 13.8 ACESSO LIVRE.
5700541073 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00824/2022 | ESO-CTPT01 000065/2022 | 212200758 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 51 | 2022-10-08 15:47 | 2022-10-10 18:07 | RURAL | Trafo queimado 5700541073Potência:30KVATensão:34.500Para-raios:BomAcesso:BomUC:3459055
5700147092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01085/2022 | ESO-MLPA01 000179/2022 | 112200789 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 67 | 2022-10-07 21:51 | 2022-10-10 16:06 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700147092POTENCIA 5KVA TENSÃO 34,5 TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO E CAMIONETE
5710091052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01011/2022 | LLE-MLGU05 000164/2022 | 412200818 | AVARIADO | AVARIADO | CURTO CIRCUITO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 14 | 2022-10-07 19:35 | 2022-10-08 09:30 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5710091052 Avariado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Intervenção: 20222049114191Potência: 5 kVATensão: 13,8 kVnão tem clientes penalizadosRede está energizada: SimHouve teste à vazio: NãoCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimUC: 352444LOCALIDADE: FORMOSO DO ARAGUAIATelefone do cliente Nair victor 63 3357-2580 77 99990-8361Endereço: FAZENDA CANADAEquipe: 052OP01Contato da equipe: 63 98416-5180
5700558097 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 01010/2022 | LLE-MLGU06 000319/2022 | 412200827 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 41 | 2022-10-07 19:19 | 2022-10-09 12:50 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5700558097 Avariado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potência: 5 kVATensão: 7,9 kVcliente não ficou penalizado Rede está energizada: SimHouve teste à vazio: NãoCondição dos para-raios: BomHá acesso para caminhão: SimUC: 1007757LOCALIDADE: TALISMÃTelefone do cliente DOMINGAS BATISTA 63 98432-9524Endereço: FAZENDA CAITEZAL Equipe: 036OP03Contato da equipe: 63 98114-5878
5700530043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00575/2022 | ESO-MLPO02 000167/2022 | 312200565 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 71 | 2022-10-07 18:37 | 2022-10-10 17:43 | RURAL | trafo com vazamento de oleo , trafo de 5KVA tensao 19.9 com acesso normal .
5700901035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00574/2022 | ESO-MPPO01 000226/2022 | 312200564 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 20 | 2022-10-07 18:32 | 2022-10-08 14:30 | RURAL | TRAFO:5700901035 E PARA-RAIO QUEIMADO.POTENCIA: 15KVTENSÃO: 19,9KVACESSO: CAMINHONETE, DEVIDO LADEIRA.TRAFO QUE ATENDE A REPETIDORA DE ISAMU IKEDA.
5700024091 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00652/2022 | LLE-MPDP01 000304/2022 | 512200525 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-10-07 15:49 | 2022-10-08 15:49 | URBANO | trafo queimado 112,5kva 13,8kvacesso bom
5710259084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00814/2022 | ESO-CTPT01 000064/2022 | 212200722 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-10-07 13:22 | 2022-10-08 18:46 | RURAL | TRAFO 5710259084 15 kVA QUEIMADO ACESSO LIVRE TENSÃO 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO RDR DE DIVINOPOLIS
5700179134 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 01041/2022 | ENC-MLAG01 000333/2022 | 662200729 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 7 | 2022-10-06 08:56 | 2022-10-06 15:06 | RURAL | Substituir trafo 5700179134 com vazamento de óleo na rdr de Esperantina -Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 19919 / 440 VTap Ligado 19919 VFase Ligada (Primaria) CFase Secundaria ABNElo Fusível Nominal 0.5H
5700426113 | 75 KVA |  | ETO-RD-GR 01171/2022 | ENC-MLGR03 000197/2022 | 712200770 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01024113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 9 | 2022-10-06 05:02 | 2022-10-06 14:08 | URBANO | Segundo informações da equipe 113OP01, o TR 5700426113 de 45kVA está queimado, para raio estão ok, fica na RDU de Couto Magalhães.
5700485122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 01078/2022 | ESO-MPPA01 000138/2022 | 112200771 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-10-05 18:23 | 2022-10-05 23:53 | URBANO | segue ss para substituicao de trafo 5700485122 queimado trafo de 45kva tensao 13,8kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao.obs.. equipe informou para manutencao substituir os 3 grampos de linha viva glv. os mesmo estao bem oxidados.na rdu de palmas.IND QUADRA 103 S AVE LO 01, 2 - N 88
5710012084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00809/2022 | ESO-MLPT02 000132/2022 | 212200750 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 18 | 2022-10-05 17:28 | 2022-10-06 11:50 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500 kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre
5700220253 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00808/2022 | ESO-MLPT01 000229/2022 | 212200751 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-10-05 17:15 | 2022-10-06 12:15 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom para caminhão.
5701212122 | 30 KVA |  | ESO-RD-PA 01077/2022 | ESO-CTPA02 000159/2022 | 112200767 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 4 | 2022-10-05 15:33 | 2022-10-05 19:16 | URBANO | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5701212122 QUEIMADO , TRAFO DE 30KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOM NA 13,8KV. COM EQUIPE DE MANUTENCAO. NA QUADRA 205 SUL QD 22 QI06 AL 22 COM AL09. NA RDU DE PALMAS.OBS...FOI FEITO REMANEJAMENTO DAS CARGAS ALIMENTANDO COM TRAFO 5701213122 FECHADO SI-4 ID=56767207. NAO FICOU CLIENTE PENALIZADO.
5735559070 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01076/2022 | ESO-MPPA03 000044/2022 | 112200798 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 26 | 2022-10-05 14:59 | 2022-10-06 16:45 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUIEMADO COM ISOLADOR DA BUCHA PRIMARIA DANIFICADO. TRAFO 5735559070 DE 45KVA TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE LEVAR PARA RAIO.IND FAZENDA BURITI, UC: 28997252Equipe: 070OP01Contato da equipe: 99935-4335OBS.. ESSE TRAFO JA FOI SUBSTITUIDO 02 VEZES EM MENOS DE 10 DIAS..
5744428003 | 75 KVA |  | ETO-RD-DP 00645/2022 | LLE-MPDP01 000266/2022 | 512200477 | INSPEÇÃO VISUAL | AVARIADO | DANIFICADO(A) | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02113003 | GURUPI | DIANOPOLIS | SUL | 28 | 2022-10-05 12:31 | 2022-10-06 16:45 | URBANO | POSTE ABALROADO NO ID:74442800 11 ETRUTURA AMONTANTE DO TRAFO 5700478091ESTRUTURA:N1BITOLA:10/300ACESSO:BOMCHAVE;0300477028 INTERVENÇÃO:20222047234576
5702148004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 01596/2022 | ENC-MLAR02 000333/2022 | 612201172 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-04 18:40 | 2022-10-05 18:40 | RURAL | TRAFO 5702148004 QUEIMADO POTENCIA 75KVATENSÃO: 34,5KVPARA-RAIOS: BONSACESSO: LIVRE EQUIPE: 025OP01
5710093196 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01059/2022 | ESO-MLPA01 000176/2022 | 112200796 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 51 | 2022-10-04 15:11 | 2022-10-06 18:55 | RURAL | segue ss para substituicao de trafo 57100930196 queimado. trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso camionete. com equipe de manutencao.IND FAZENDA SAO JOSE, 0
5700814030 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01592/2022 | ENC-MLAR02 000331/2022 | 612201173 | AVARIADO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-04 12:10 | 2022-10-05 12:10 | RURAL | TRAFO 5700814030 COM VAZAMENTO DE ÓLEO DE 15 KVA MONOFASICO NA REDE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMIONETE NÃO TEM CLIENTE PENALIZADO
5704252004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 01583/2022 | ENC-MLAR04 000224/2022 | 612201174 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 48 | 2022-10-04 09:39 | 2022-10-06 09:06 | URBANO | trafo 5704252004 queimado
5700236030 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01570/2022 | ENC-MLAR02 000325/2022 | 612201176 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 18 | 2022-10-03 21:10 | 2022-10-04 15:54 | RURAL | trafo 5700236030 queimado 10KVA 34KVUC: 4879201 ASSENTAMEN ASSENTAMENTO SANTA MARTA
5710052113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01154/2022 | ENC-MLGR02 000197/2022 | 712200763 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-10-03 16:43 | 2022-10-04 12:40 | RURAL | TRAFO 5710052113 QUEIMADO POTENCIA 15 KVATENSÃO 34,5KVPARA RAIO; QUEIMADOS ACESSO: CAMIONETAEQUIPE:113OP01
5738915094 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00986/2022 | LLE-MPGU08 000382/2022 | 412200826 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | AL01067094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 25 | 2022-10-03 16:36 | 2022-10-04 17:25 | URBANO | transfomardor com vazamento de oleo
5710105001 | 30 KVA |  | ESO-RD-PA 01052/2022 | ESO-MPPA02 000146/2022 | 112200768 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-10-03 15:02 | 2022-10-04 12:15 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 30KVA 13,8KV ACESSO BOM E PARRAIOS BOM, OS 20222041775205 02-10-2022 09:48UC 4870611 FAZENDA CABECEIRA DA LAGOINHA S/N FAZ. CANTO GRANDE271OP04 EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS
5700101055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00803/2022 | ESO-MLPT01 000227/2022 | 212200715 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-10-03 14:55 | 2022-10-04 13:46 | RURAL | SEGUE SS DE 01 TRAFO DE 10 KVAR DA REDE DE 34.500 KV QUEIMADO PARA SER SUBISTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENCÃO
5720915110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00567/2022 | ESO-MPPO01 000218/2022 | 312200548 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-10-03 14:03 | 2022-10-04 14:03 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão
5732198036 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00983/2022 | LLE-MLGU05 000162/2022 | 412200812 | AVARIADO | AVARIADO | CURTO CIRCUITO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 25 | 2022-10-03 11:46 | 2022-10-04 12:57 | RURAL | Segue ss do TRAFO 5732198036 para devidas tratativa com equipe de manutenção. Trafo 5732198036potencia: 25 kvatenção 19,9acesso: livre para-raios: bom endereço: fazenda Nossa Senhora de Fatimacliente: João Humberto 63 99955-1201 63 98472-7453equipe: 036op03 63 98511-0574 / 98114-5878
5700317136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01564/2022 | ENC-MLAR02 000328/2022 | 612201182 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 32 | 2022-10-02 10:34 | 2022-10-03 18:35 | RURAL | TRAFO 5700317136 QUEIMADOPOTENCIA: 15 KVATENSÃO; 19,9 KVACESSO: PARA CAMINHAO E CAMIONETA A MAIS OU MENOS 30 METROS DO TRAFO PARA RAIOS; BONSEQUIPE 025OP01
5703964004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01561/2022 | ENC-MPAR01 000032/2023 | 612300113 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | AL04040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-10-01 21:01 | 2022-10-02 21:01 | URBANO | SUBSTITUIR TRAFO 5703964004 - 45KVA 13,8KV POIS E MUITO VELHO (CHAPINHA) SETOR SUL RUA JASMIM quadra 19 RDU Araguaina
5710022136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01560/2022 | ENC-MLAR02 000327/2022 | 612201183 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 43 | 2022-10-01 20:54 | 2022-10-03 15:08 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5710022136 QUEIMADO NA RDR DE PAU D`ARCO POTENCIA 15KVA TENSÃO 19.9KV PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE 025OP02 TEL-992453014
5710006136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01559/2022 | ENC-MLAR02 000329/2022 | 612201185 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 43 | 2022-10-01 20:45 | 2022-10-03 15:08 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5710006136 QUEIMADO NA RDR DE PAU D`ARCO POTENCIA 15KVA TENSÃO 34.5KV PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE 025OP02 TEL-992453014
5700003069 | 150 KVA |  | ETO-RD-AG 01022/2022 | ENC-MPAG02 000021/2022 | 662200725 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02019068 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 8 | 2022-10-01 17:41 | 2022-10-02 01:50 | RURAL | SUBSTITUIR DOIS VÃO DE REDE BT MULTIPLEX CABO 70MM.CABOS ESTÃO DELATADOS.
5700003233 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00799/2022 | ESO-CTPT02 000076/2022 | 212200687 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | VILA LUZIMANGUES | PARAISO | CENTRO | 6 | 2022-10-01 16:43 | 2022-10-01 22:54 | URBANO | TRAFO 5700003233 TRAFO 75 KVA COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE ABREULANDIA ACESSO LIVRE TENSAO 34.5 KV VERIFICAR SE A POSSBILIDADE LEVAR TRAFO 150 KVA .TRAFO ATENDE ZONA ELEITORAL DA CIDADE ABREULANDIA .
5702718001 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00565/2022 | ESO-CTPO03 000076/2022 | 312200546 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 4 | 2022-10-01 12:31 | 2022-10-01 16:06 | URBANO | segue ss de 01 trafo de 45 kvar queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão de porto nacional obs. o trafo esta dando choque na carcaca e neutro do trafo também favor fazer a subistituicão e testa novamente para eliminar choques da malha de terra do trafo.
5700515086 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00798/2022 | ESO-MLPT02 000129/2022 | 212200700 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 49 | 2022-10-01 12:03 | 2022-10-03 13:50 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10 kvar queimado e 01 para raio de rede de 34.500 kv para ser subistituido pela equipe de manutencão obs. favor levar 50 metros de cabo multiplex bifasico 35 milimetros e 06 conectores perfurante para cabo de 35 favor levar 02 imendas preformada do cabo 35 nu acesso somente para caminhão.
5710347154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01151/2022 | ENC-MLGR01 000203/2022 | 712200765 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 16 | 2022-09-30 21:12 | 2022-10-01 13:41 | RURAL | TR-5710347154 QUEIMADO NA RDR DE JUARINA, PARA-RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE.EQUIPE 154OP02 TEL-984685287
5713363004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01552/2022 | ENC-MLAR04 000222/2022 | 612201146 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-09-30 17:34 | 2022-10-01 17:34 | URBANO | trafo queimado 5713363004 - 75KVA 13,8KV trifasico e com vazamento de oleo - se possivel instalar 112,5KV para raio OK acesso bom. Lago Azul IV - Araguaina
5700436063 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01549/2022 | ENC-MLAR04 000218/2022 | 612201147 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-09-30 15:32 | 2022-10-01 15:32 | RURAL | SUBSTITUIR TR-5700436063 QUEIMADO NA RDR DE BANDEIRANTES POTENCIA 15KVA PARA-RAIOS QUEIMADOS.ACESSO LIVRE EQUIPE 023OP02 TEL-992315698
5700023013 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00795/2022 | ESO-CTPT01 000059/2022 | 212200713 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 67 | 2022-09-30 14:45 | 2022-10-03 09:20 | URBANO | Trafo 5700023013 com vazamento de óleo rdu de paraíso acesso livre tensão 13.8 kv ptencia do 150 kva.
5735559070 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01038/2022 | ESO-CTPA02 000158/2022 | 112200763 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 26 | 2022-09-30 13:13 | 2022-10-01 15:36 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR 5735559070 QUEIMADO. TRAFO DE 45KVA TENSAO 34,5KV PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE COM EQUIPE DE MANUTENCAO. NA RURAL DE RIO SONO.
5700632073 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00793/2022 | ESO-CTPT03 000132/2022 | 212200696 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-09-30 10:56 | 2022-10-01 15:15 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão
5713363004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01544/2022 | ENC-MLAR04 000220/2022 | 612201142 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 14 | 2022-09-30 01:09 | 2022-09-30 15:30 | URBANO | Trafo 5713363004, com vazamento e óleo acentuado no localEndereço: RUA GRANADA, 0 - QD.224 LT.01Ponto de referencia : Enfrente a igreja Petencosstal do AvivamentoLago azul IV
5704366004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 01543/2022 | ENC-MLAR04 000219/2022 | 612201143 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 18 | 2022-09-29 21:25 | 2022-09-30 15:29 | URBANO | trafo 5704366004 com vazamento de oleo
5700525086 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00791/2022 | ESO-MLPT01 000224/2022 | 212200700 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-09-29 21:13 | 2022-09-30 16:19 | RURAL | INT: 20222038766056Trafo 5700525086 10KVA/19.9KV e para-raios e cabo BT multiplex queimado, substituir uns 250 metros multiplex bifásico 35mmUC 7874553CHACARA CABECEIRAEVA PEREIRA DA SILVA63984376013086OP02 63992623787
5700218075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00790/2022 | ESO-MLPT02 000128/2022 | 212200694 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 45 | 2022-09-29 17:34 | 2022-10-01 14:41 | RURAL | INT: 20222038736910Trafo 5700218075 10KVA/19.9KV queimado.UC 5280966FAZENDA BURITIRANAAGENOR DA COSTA RIBEIRO63984057060075OP01 63991071040
5710024091 |  |  | ETO-RD-DP 00635/2022 | LLE-MPDP01 000240/2022 | 512200442 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 46 | 2022-09-29 16:35 | 2022-10-01 14:30 | RURAL | trafo queimado de 75kva 34.5kv faz,ouro verde rdr de almas equipe 091op01
5710024091 |  |  | ETO-RD-DP 00634/2022 | LLE-MPDP01 000309/2022 | 512200545 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-09-29 13:38 | 2022-09-30 13:38 | RURAL | Trafo 5710024091 de 75KVA na 19.9KV comvazamento de óleo Fazenda Campinas em Almas
5700006122 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 01032/2022 | ESO-MPPA03 000038/2022 | 112200760 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-09-29 11:18 | 2022-09-29 16:40 | URBANO | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700006122 POTENCIA 150KVA TENSAO 13.8 ACESSO LIVRE ENDEREÇO QUADRA 210S ALAMEDA 06, PARA RAIO BOM, OBS LEVAR JUMPER QUE INTERLIGA CHAVE COM TRAFO.
5747953026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00561/2022 | ESO-MLPO02 000166/2022 | 312200543 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 29 | 2022-09-29 11:05 | 2022-09-30 16:47 | RURAL | TRANSFORMADOR E PARA-RAIOS QUEIMADOS.
5701387022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01529/2022 | ENC-MLAR01 000294/2022 | 612201145 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD04105019 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 5 | 2022-09-29 10:57 | 2022-09-29 15:37 | RURAL | favor substituir o transformador [5701387022] com vazamento de oleo, contaminndo o solo.uc 9911413 JONAS ALVES PIMENTELTensão: 19.9kvPotencia:5KVALocalidade: Zona rural de Baabçulandia
5700286002 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 01013/2022 | ENC-MLAG02 000424/2022 | 662200728 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 178 | 2022-09-28 21:36 | 2022-10-06 07:14 | RURAL | TRAFO 5700286002 COM VAZAMENTO DE ÓLEO DE 15 KVA MONOFASICO ACESSO BOM NA REDE DE 13.8 KV NÃO ESTA PENALIZANDO NEM UM CLIENTE TEM QUE LEVAR TRAFO DE 25 KVA REFAZER TODA MALHA DE ATERRRAMENTO DO MESMO EM CAMPO
5710039105 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00559/2022 | ESO-MPPO01 000217/2022 | 312200547 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 45 | 2022-09-28 20:13 | 2022-09-30 17:35 | RURAL | constatado trafo com avaria 15kva tensao 13.8 com acesso normal.
5700380028 | 30 KVA |  | ETO-RD-DP 00629/2022 | LLE-MPDP01 000252/2022 | 512200460 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-09-28 18:37 | 2022-09-29 18:30 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIOS QUEIMADO:5700380028POTÊNCIA:30KVA TENSÃO:34.500ACESSO:BOMUC:5821177FAZENDA NOVO RIO, 0 - FAZENDA FORTALEZA
5700325002 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 01012/2022 | ENC-MLAG02 000410/2022 | 662200714 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 25 | 2022-09-28 18:15 | 2022-09-29 19:26 | RURAL | TRAFO 5700325002 COM VAZAMENTO DE ÓLEO DE 25 KVA MONOFASICO NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMINHÃO SUBSTITUIR O SUPORTE DA CHAVE DO TRAFO COLOCAR GLV NO JUMPER DA CHAVE
5703202004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01527/2022 | ENC-MLAR02 000320/2022 | 612201138 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-09-28 15:08 | 2022-09-28 22:15 | RURAL | por favo deslocar equipe da manutenção para subs 01- trafo de 15 kva na 34,5 material para leva 03- emenda de cabo multiplex 35mm 02- emenda de cabo 04 com alma 01- raque de um elemento
5700362195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01136/2022 | ENC-MLGR01 000201/2022 | 712200766 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-09-28 12:35 | 2022-09-29 14:57 | RURAL | Boa tarde segue trafo queimado5700362195acesso para caminhotepot. 5kva 19.9 kvpara raio bom
5710441149 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00780/2022 | ESO-MLPT02 000127/2022 | 212200691 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 53 | 2022-09-28 10:22 | 2022-09-30 15:12 | RURAL | TRAFO 5710441149 DE 30 KVA ACESSO LIVRE 34.5 KV PARA RAIO DANIFICADO ACESSO E PELA CIDADE POR MARIANOPOLIS .
5701802003 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00957/2022 | LLE-MPGU08 000376/2022 | 412200807 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 14 | 2022-09-27 21:03 | 2022-09-28 11:30 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5701802003 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Intervenção: 20222036816503Potência: 75 kVATensão: 13,8 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimACESSO BOMUC: 933305Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: (63)98116-5782Endereço: BR 153 KM 668 SAIDA DE GURUPI ANTES DO POSTO DECIOEquipe: 003OP01Contato da equipe: (63) 98474-6569 / 984076037
5700016040 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 01501/2022 | ENC-MLAR04 000211/2022 | 612201119 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 38 | 2022-09-27 19:52 | 2022-09-29 09:44 | RURAL | trafo 5700016040 com vazamento de oleo
5746142059 | 25 KVA | 11 | ESO-RD-PA 01025/2022 | ESO-MLPA01 000174/2022 | 112200753 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 16 | 2022-09-27 19:52 | 2022-09-28 11:16 | URBANO | SEGUE NOTA SS PARA MANUNTENÇÃO SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDU DE TAQUARALTO - BERTA VILLE 574614205925KVA13,8KVACESSO LIVRE IND CHACARA 07, 0 - LT 01 RUA 0263991018862NELSON DA SILVA ALENCARCDC: 29383445
5700391040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01500/2022 | ENC-MLAR04 000212/2022 | 612201121 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 39 | 2022-09-27 18:48 | 2022-09-29 09:43 | RURAL | trafo 5700391040 queimado de 10 kva monofasico rede 19.9 kv acesso para camionete para raio queimado tem 01 cliente penalizado.
5735559070 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 01024/2022 | ESO-MPPA03 000037/2022 | 112200749 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-09-27 18:03 | 2022-09-28 18:40 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO TRAFO 5735559070 45KVA34,5KVTRIFASICOIND FAZENDA BURITI, 0 - UNIVWIRES ORCINO DE MIRANDA EVANGELISTACDC: 3207305TEL: 62984055703
5701905007 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00778/2022 | ESO-MLPT01 000221/2022 | 212200703 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 49 | 2022-09-27 17:14 | 2022-09-29 18:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 25KVA TENSAO 19.9 ACESSO NORMAL RDR MIRACEMA.
5701010015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01134/2022 | ENC-MLGR01 000200/2022 | 712200756 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-09-27 14:58 | 2022-09-28 14:58 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 34.5 PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO LIVRE.
5700967070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 01023/2022 | ESO-MLPA01 000173/2022 | 112200752 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01074070 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 28 | 2022-09-27 13:58 | 2022-09-28 17:35 | RURAL | TRAFO 5700967070 ACESSO LIVRE PARA RAIO BOM TENSAO 13,8 QUEIMADO, potencia 15 kva.
5701532085 | 10 KVA |  | ESO-RD-PS 00777/2022 | ESO-MLPT01 000222/2022 | 212200704 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 47 | 2022-09-27 11:22 | 2022-09-29 10:55 | RURAL | TRAFO 5701532085 QUEIMADO RDR MONTE SANTO ACESSO LIVRE TENSÃO 34.5 KV
5710139116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00619/2022 | LLE-MLDP03 000131/2022 | 512200479 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-09-26 21:34 | 2022-09-27 21:34 | RURAL | TARFO QUEIMADONúmero Sequencia Operacional 20222035556463Instal.Transformadora [5710139116] Potência Nominal 10 kVATensão Nominal 34500 / 440 VPARA RAIO QUEIMADO Endereço IND ASSENTAMEN P A XOBO, 0 - CHAC BETEL 63992310763CHAVE DESARMADART 52 116 20 110REF. PX CORREGO ZE DA VILANome Cliente ADRIANNE SILVA DORNELESUnidade Consumidora 7565909Código Equipe 028OP02
5710149028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00618/2022 | LLE-MLDP03 000130/2022 | 512200494 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-09-26 21:21 | 2022-09-27 21:21 | RURAL | TRAFO QUEIMADO Número Sequencia Operacional 20222035458346Data Intervenção 26-09-2022 10:19Instal.Transformadora [5710149028] Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VPARA RAIO QUEIMADOQuantidade de unidades consumidoras ligadas 1 UC(s)Nome Cliente URANIA VALENTE ARAUJONúmero Telefone 63984120487Endereço IND FAZENDA BRASAO, 0 - 4 KM DE NATIVIDADE 63981114135CLIENTE INFORMA FALTA DE ENERGIAPONTO REF:PROXIMO A FAZENDA DO SENHOR ERALDO Código Equipe 028OP01
5700833122 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 01021/2022 | ESO-CTPA01 000067/2022 | 112200744 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2 | 2022-09-26 21:20 | 2022-09-26 23:57 | URBANO | SUBSTITUIR TRAFO INSTALADO PARA DIVIDIR O CIRCUITO DO 5700833122 ESTÁ QUEIMADO, NÃO ACEITA A 3 FASES E NÃO TEM DEFEITO NA BT, QUADRA 507 SUL
5710252042 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00956/2022 | LLE-MLGU03 000161/2022 | 412200788 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02085042 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 15 | 2022-09-26 20:12 | 2022-09-27 11:07 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700926152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00557/2022 | ESO-MPPO01 000214/2022 | 312200537 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 17 | 2022-09-26 18:57 | 2022-09-27 11:50 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5700926152 5 kva queiamado / para-raio queiamado tensão 34,5 , acesso só pra caminhonete estrada muito estreita
5710272012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00774/2022 | ESO-MPPO01 000219/2022 | 312200549 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 52 | 2022-09-26 18:15 | 2022-09-28 22:00 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom para caminhão.
5700666037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00954/2022 | LLE-MLGU06 000316/2022 | 412200785 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 25 | 2022-09-26 18:11 | 2022-09-27 19:51 | RURAL | trafo queimado 15kva - 19,9kvacessso caminhonete
5700348042 |  |  | ETO-RD-GU 00952/2022 | LLE-MPGU08 000372/2022 | 412200790 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02033047 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 36 | 2022-09-26 18:03 | 2022-09-28 06:50 | RURAL | Transformador 5700348042 de 10 KVA E POSTE DO POSTO DO TRANSFORMADOR. POSTE 10/150 Para raio Bom Tensão 7,9 KVIntervenção: 20222035378942Endereço: IND FAZENDA CABECEIRA VERDE, 0OBS: Levar poste do posto do transformador, segundo equipe 036OP01 poste esta em estado critico, e precisar caminhão e trocar o mesmo. Poste 10/150.
5700440058 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01498/2022 | ENC-MLAR01 000292/2022 | 612201095 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 66 | 2022-09-26 17:09 | 2022-09-29 11:35 | RURAL | TRAFO 5700440058 QUEIMADO
5710113250 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00556/2022 | ESO-MLPO01 000007/2022 | 312200550 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-09-26 16:37 | 2022-09-27 16:30 | RURAL | Transformador queimado de 15Kva tensão 19.9Kv. E Para-raio danificado.Nome do cliente: PEDRO JUNHO MEDEIRO NASCIMENTONome da Fazenda: IND FAZENDA CORREGO RAIZ, 0 - S/NUC: 6770207
5701295001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00555/2022 | ESO-MPPO01 000213/2022 | 312200536 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-09-26 16:22 | 2022-09-27 17:12 | RURAL | Por favor substituir transformador 5701295001 queimado. Potência 10Kva tensão 7.9Kv.Nome Cliente: ISLENE RODRIGUES DOS SANTOSNome da Fazenda: IND FAZENDA MATA DO MEIO, 0Equipe 001OP17 identificou, transformador avariado devido descarga atmosferica.
5701802003 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00951/2022 | LLE-MPGU08 000367/2022 | 412200797 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 18 | 2022-09-26 16:12 | 2022-09-27 10:14 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710112037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00950/2022 | LLE-MLGU06 000315/2022 | 412200784 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 18 | 2022-09-26 15:14 | 2022-09-27 09:50 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5709924256 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00553/2022 | ESO-CTPO03 000074/2022 | 312200535 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 27 | 2022-09-26 13:18 | 2022-09-27 16:06 | RURAL | Trafo:5709924256Potencia: 30kVATensão: 34,5kVPara-raios: 3 queimadosAcesso: LivreReferencia: Torres da CLaro.Cliente: Claro SATEL.:63 99242-3185Equipe: 256OP01 - 98456-6671
5700054177 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01485/2022 | ENC-MLAR02 000319/2022 | 612201094 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-09-26 11:05 | 2022-09-26 19:45 | RURAL | trafo 5700054177 queimado
5700575097 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00949/2022 | LLE-MLGU04 000132/2022 | 412200804 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 8 | 2022-09-26 09:51 | 2022-09-26 17:30 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5700575097 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.intervenção? Sim 20222033962232Potência: 5 kvaTensão: 19,9Condição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SimACESSO BOMUC: 1010742Endereço: fazenda tieteEquipe: 036OP03Contato da equipe: 63 98114-5878CLIENTE: OSEIAS DE CAMPOS 63 99113-8283
5743661074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00615/2022 | LLE-MLDP04 000120/2022 | 512200482 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-09-26 09:50 | 2022-09-27 09:50 | RURAL | Trafo queimado:5743661074Para-raios:BomTensão:19.9KVPotência:15KVAAcesso:BomCHACARA BAHIA, 0 - ZONA RURALUC:31075948
5710615001 | 25 KVA |  | ESO-RD-PO 00552/2022 | ESO-MPPO01 000208/2022 | 312200534 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2 | 2022-09-26 09:20 | 2022-09-26 11:16 | RURAL | constatado trafo com vazamento de oleo RDR Porto/fatima trafo de 25Kva tensao 13.8.
5720002032 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00948/2022 | LLE-MPGU08 000368/2022 | 412200787 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 9 | 2022-09-26 09:18 | 2022-09-26 18:30 | RURAL | Segue SS do trafo 5720002032 Avariado para as devidas tratativas com equipe de manutenção.LOCALIDADE DE ARAGUAÇUPOTENCIA; 45KVATENSÃO;34,5 KVLOCAL COM ACESSO LIVREREDE ENERGIZADAESTANCIA SAO GABRIEL ( FICA ATRAS DO AEROPORTO )EQUIPE 032OP01 63 98118-4205
5735698092 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00984/2022 | ESO-MPPA02 000141/2022 | 112200743 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 18 | 2022-09-26 00:17 | 2022-09-26 18:11 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5735698092 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre
5710326186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00946/2022 | LLE-MLGU03 000163/2022 | 412200799 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 15 | 2022-09-25 20:45 | 2022-09-26 11:25 | RURAL | Transformador 5710326186 de 15 KVA Para raio queimado Tensão 19,9 KVIntervenção: 20222034765863Endereço: Assentamento P.A volta do rio lote 73 Levar galão de oleo para colher oleo do trafo, pois trafo estourou a tampa.
5710133039 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 01000/2022 | ENC-MLAG02 000402/2022 | 662200704 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 25 | 2022-09-25 20:08 | 2022-09-26 21:15 | RURAL | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO. TRAFO 5710133039 34.5 DE 25KVA MONOFASICO. ACESSO BOM
5710112047 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00945/2022 | LLE-MLGU06 000314/2022 | 412200794 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02033047 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 18 | 2022-09-25 18:32 | 2022-09-26 12:37 | RURAL | Transformador 5710112047 de 15 KVA Para raio queimado Tensão 7,9 KVIntervenção: 20222033752866Endereço: IND FAZENDA GEZATA, 0
5700442151 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00983/2022 | ESO-MLPA01 000170/2022 | 112200742 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 18 | 2022-09-25 18:07 | 2022-09-26 12:05 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DO TRAFO 5700442151 QUEIMADO TRAFO DE 05KVA TENSAO 34,5KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE COM EQUIPE DE MANUTENCAO.NA RURAL DE SANTA TEREZAFAZENDA SOUSA
5700599076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00944/2022 | LLE-MLGU05 000161/2022 | 412200792 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 25 | 2022-09-25 16:32 | 2022-09-26 17:30 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700264152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00551/2022 | ESO-CTPO03 000073/2022 | 312200561 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 22 | 2022-09-25 16:04 | 2022-09-26 14:02 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700264152 POTENCIA 15KVA TENSÃO 19,9KV E PARA-RAIOS QUJEIMADOS , PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE SANTA ROSA, FAVOR DISPONIBILZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMAL PARA CAMINHONETE LOCAL:FAZENDA RANCHO ALEGRE
5700114257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00550/2022 | ESO-MLPO02 000165/2022 | 312200540 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 76 | 2022-09-25 15:27 | 2022-09-28 19:00 | RURAL | 5700114257 queimado15 kva tensão 19,9FAZENDA BOLIVIA,JOAO RODRIGUES RIBEIROUC 10392322
5701188155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01124/2022 | ENC-MLGR03 000188/2022 | 712200755 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-09-25 15:13 | 2022-09-26 11:58 | RURAL | trafo queimado potencia 5 kva
5700465074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00613/2022 | LLE-MLDP04 000117/2022 | 512200446 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-09-25 13:04 | 2022-09-26 10:44 | RURAL | 15 kva19.9para raio queimadoacesso bom
5700827007 | 30 KVA |  | ESO-RD-PA 00982/2022 | ESO-MLPT01 000213/2022 | 212200702 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 14 | 2022-09-25 00:31 | 2022-09-25 15:00 | RURAL | Trafo queimado 5700827007 30 Kva, 34.5Kv
5700005154 | 150 KVA |  | ETO-RD-GR 01120/2022 | ENC-MPGR01 000350/2022 | 712200744 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 6 | 2022-09-24 21:10 | 2022-09-25 03:58 | URBANO | tafo queimado
5700680014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00766/2022 | ESO-MLPT01 000216/2022 | 212200779 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01068014 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 113 | 2022-09-24 21:07 | 2022-09-29 14:56 | RURAL | Trafo 5700680014, 10kva e para-raio queimado, Acesso livre.
5700931152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00547/2022 | ESO-CTPO03 000072/2022 | 312200531 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 38 | 2022-09-24 20:54 | 2022-09-26 10:52 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 570093115215KVA POTENCIA TRAFO E PARA RAIO tensão 19.9 CDC 2853064ACESSO LIVRE
5710112026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00544/2022 | ESO-MLPO02 000163/2022 | 312200560 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 45 | 2022-09-24 19:00 | 2022-09-26 15:06 | RURAL | Trafo 5710112026 15kva e para-raio queimado, Acesso para camionete 4x4.
5700812197 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 01466/2022 | ENC-MLAR02 000317/2022 | 612201102 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-09-24 15:48 | 2022-09-24 19:27 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700812197 POTENCIA 75 KVA TENSÃO 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE ARAÇULANDIA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMAL CLOIENTE PENALOI0ZADO:33 CLIENTES
5711775122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00976/2022 | ESO-MLPA01 000168/2022 | 112200737 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 4 | 2022-09-24 15:20 | 2022-09-24 19:14 | RURAL | TR Queimado
5722484084 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00765/2022 | ESO-CTPT01 000054/2022 | 212200688 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 10 | 2022-09-24 13:52 | 2022-09-24 23:00 | RURAL | INT: 20222033092262Trafo 5722484084 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 28267706FAZENDA MINAS GERAISHIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA63984171997084OP02 63992357310
5700355195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01119/2022 | ENC-MLGR02 000192/2022 | 712200745 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 50 | 2022-09-24 13:38 | 2022-09-26 15:25 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo queimado 5700355195 de 5 kva , para raio queimado , tensão 34,5 acesso só pra caminhonete obs: equipe 104op01 foi fazer uma religa indenficou o mesmo queimado
5701139028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00611/2022 | LLE-MPDP01 000236/2022 | 512200451 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-09-24 12:21 | 2022-09-25 12:20 | RURAL | TRAFO QUEIMADO COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA Número Sequencia Operacional 20222033027273Instal.Transformadora [5701139028] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VCLIENTE RAIMUNDO COELHO DE SOUZACDC: 10899044
5720891001 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00975/2022 | ESO-CTPA01 000065/2022 | 112200740 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-09-24 12:11 | 2022-09-24 17:05 | RURAL | segue nota SS para manutenção trocar trafo queimado na rdr de porto nacional IND LOTEAMENTO CORREGO DO PRATA, 0 - QD-5B LT-63ADEVALDO ANTONIO LIMA63992353857TRAFO TRIFASICO 30kva34500 / 380 Vtrifasico
5720012116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00610/2022 | LLE-MPDP01 000237/2022 | 512200443 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 29 | 2022-09-24 12:04 | 2022-09-25 17:58 | RURAL | TRAFO QUEIMADO Instal.Transformadora [5720012116] Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND FAZENDA RIO DAS PEDRAS, 0 - FAZ RIO DAS PEDRASNome Cliente DIONE JOSE DE ARAUJONúmero Telefone 6333721445Código Equipe 028OP01
5710234076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00943/2022 | LLE-MPGU08 000369/2022 | 412200793 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 26 | 2022-09-24 10:29 | 2022-09-25 12:05 | RURAL | TRAFO 5710234076 QUEIMADOPOTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO LIVRELOCALIDADE DUERE
5700827026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00543/2022 | ESO-MLPO02 000162/2022 | 312200559 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 57 | 2022-09-24 09:26 | 2022-09-26 18:04 | RURAL | BOM DIA,SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO CRITICO CLIENTE SEM ENERGIA FAZENDA JATAI, 0 - LPT - 13290MARIA DE JESUS GONCALVES NEPONUCENOEQUIPE 026OP02
5701173074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00609/2022 | LLE-MPDP01 000262/2022 | 512200492 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-09-24 02:51 | 2022-09-25 02:51 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15KVA 7.9KV 5701173074 C HACARA SENHORA DO ROSARIO RDR DE DIANOPOLIS EQUIPE 074OP03
5710343122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00973/2022 | ESO-MLPA01 000169/2022 | 112200738 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 20 | 2022-09-23 20:38 | 2022-09-24 16:24 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO POTENCIA 15KVA TENSAO 34.5 PARA RAIO BOM ACESSO SOMENTE CAMIONETE.CHACARA NOVO SITIO LOTE 13 CHACARA NOVO SITIO.
5700262098 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00995/2022 | ENC-MLAR02 000318/2022 | 612201097 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01005098 | ANANAS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 23 | 2022-09-23 20:35 | 2022-09-24 19:28 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700262098, POTENCIA 15KVA TENSÃO 19,9KV QUEIMADO , PENALI0ZANDO CARGAS NA RDR, DE ANANAS . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
5720726001 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00972/2022 | ESO-CTPA01 000066/2022 | 112200741 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 14 | 2022-09-23 20:19 | 2022-09-24 10:27 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO POTENCIA 30 KVA TENSAO 34.5 PARA RAIO BOM LIVRE ACESSOIND LOTEAMENTO SAO JOAO, 0 - CHAC. 38 UC 4208889 DE ENTREGA
5700651200 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00942/2022 | LLE-MPGU08 000370/2022 | 412200802 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCONECTADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 23 | 2022-09-23 19:17 | 2022-09-24 18:51 | RURAL | segue ss de trafo 5700651200 45 kva na 34.5 com vazamento de oleo e queimado1 cliente penalizadoresfriatrorio de leite precisa ser trocado com urgencia equipe
8800849005 |  |  | ETO-RD-DP 00606/2022 | LLE-MPDP01 000003/2024 | 512400086 | OUTROS | REDE SECUNDÁRIA | QUEIMADO | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01013005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS |  | 5824 | 2022-09-23 12:54 | 2023-05-24 04:10 | URBANO | Trafo 5700038005 com vazamento na bucha secundaria, fase A, trafo 112,5 KV , 13,8 KV , Local na RDU Arraias.Informaçao Cleudivan
5700096082 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00971/2022 | ESO-MPPA02 000139/2022 | 112200731 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 25 | 2022-09-23 10:29 | 2022-09-24 11:35 | URBANO | segue ss para substituicao de trafo queimado trafo 5700096082 trafo de 75kva tensao 34,5kv acesso livre, na rdu de lizarda. COM EQUIPE DE MANUTENCAO.
5700820040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01461/2022 | ENC-MLAR04 000205/2022 | 612201106 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 80 | 2022-09-23 10:27 | 2022-09-26 18:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700820040
5700626119 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00992/2022 | ENC-MLAG01 000302/2022 | 662200698 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 8 | 2022-09-23 09:19 | 2022-09-23 17:40 | RURAL | 5700626119 - VAZAMENTO DE OLEO
5700104013 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00757/2022 | ESO-MPPT01 000330/2022 | 212200711 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-09-23 02:08 | 2022-09-24 02:08 | URBANO | Trafo e Para-raios queimado:5700104013Potência:75KVA trocar por um de 112.5KVATensão:13.800KVTrocar as 2 cruzetas da chave fusivel estão podreAcesso:Bom RDU de Paraiso.
5700004031 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00756/2022 | ESO-MPPT01 000331/2022 | 212200726 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 10 | 2022-09-22 23:46 | 2022-09-23 09:34 | URBANO | Trafo queimado 112,5 kv rdu de rio do bois acesso livre tensão 34.5 kv se possível levar trado 150 kva
5700197119 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00987/2022 | ENC-MLAG01 000303/2022 | 662200697 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 18 | 2022-09-22 20:29 | 2022-09-23 14:09 | RURAL | TRAFO 5700197119 DE 5 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO BOM ACESSO PARA CAMIONETE REDE 19.9 KVA MONOFASICO 02 CLIENTES PENALIZADOS
5710051159 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01457/2022 | ENC-MLAR04 000204/2022 | 612201104 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | AVARIADO | RETIRADO DO LOCAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 94 | 2022-09-22 20:16 | 2022-09-26 18:48 | RURAL | instalar trafo 5710051159 pois nao existe no local 15 kva - 34,5kv acesso livre fazenda Luma retiro I- cliente Leila Maria de Sousa - tel. 9.92041338 CDC 3212813-4 - RDR Santa fé
5728147072 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00604/2022 | LLE-MLDP03 000129/2022 | 512200480 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-09-22 20:06 | 2022-09-23 20:06 | RURAL | Trafo 5728147072 de 15KVA na 19.9KV queimado e para raio IND FAZENDA SANTA CLARA, RDR de Conceição.
5720296077 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01067/2022 | ENC-MLAR01 000288/2022 | 612201098 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GOIATINS | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-09-22 13:30 | 2022-09-23 18:04 | RURAL | SEGUE NOTA PRA TRAFO QUEIMADO RURAL DE ITACAJATRAFO 5720296077POT. 15 KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOM PARA CAMINHONETECLIENTE PENALIZADO
5701291075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00753/2022 | ESO-MLPT01 000212/2022 | 212200693 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 32 | 2022-09-22 11:21 | 2022-09-23 19:30 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 5kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutenutencão acesso somente para caminhpnete .
5713936021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00934/2022 | LLE-MLGU03 000162/2022 | 412200800 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 57 | 2022-09-22 05:41 | 2022-09-24 14:58 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIOS QUEIMADO:5713936021POTÊNCIA:15KVATENSÃO:19.9KVACESSO:BOM
5700507111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01060/2022 | ENC-MLGR02 000190/2022 | 712200743 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 15 | 2022-09-21 20:59 | 2022-09-22 11:53 | RURAL | TRAFO 5700507111 QUEIMADO 15KVA 19.9KVUC: 7944209 FAZENDA SAO MARTINSACESSO PARA CARRO 4X4
5700444107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00932/2022 | LLE-MLGU05 000160/2022 | 412200801 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 10 | 2022-09-21 12:49 | 2022-09-21 22:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701083087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01059/2022 | ENC-MLGR01 000199/2022 | 712200732 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-09-21 12:22 | 2022-09-21 20:20 | RURAL | tarfo queimado
5700262013 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00750/2022 | ESO-CTPT01 000051/2022 | 212200686 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 4 | 2022-09-21 09:15 | 2022-09-21 13:40 | URBANO | segue ss de 01 trafo de 75 kvar queimado e 03 para raios dea rede 13.800kv para ser subistituido pela equipe de manutencão
5700005091 | 75 KVA |  | ETO-RD-DP 00600/2022 | LLE-MPDP01 000234/2022 | 512200441 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 40 | 2022-09-20 20:54 | 2022-09-22 12:34 | URBANO | TRAFO COM VARIAÇÃO DE CORRENTE FASES DO TRANSFORMADO 5700005091 ESTA ATUANDO CHAVE DE ALTA 0300004091 QUATROS OCORRENCIA ESTE MESE EQUIPE 091OP01
5701199155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01057/2022 | ENC-MLGR01 000198/2022 | 712200733 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 17 | 2022-09-20 20:54 | 2022-09-21 13:37 | RURAL | Trafo 5701199155 com vazamento de Oleo na RDR de Palmeiranteequipe.: 0155op01Acesso livrePara raio - Bom
5700096019 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 01371/2022 | ENC-MLAR01 000277/2022 | 612201099 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-09-20 11:19 | 2022-09-20 21:29 | RURAL | trafo danificado barulho e oscilação de tensão 25 kva
5722215257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00529/2022 | ESO-MLPO02 000159/2022 | 312200518 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 31 | 2022-09-20 10:26 | 2022-09-21 17:29 | RURAL | Tranformador 5722215257 com vazamento de óleo.
5700263155 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GR 01051/2022 | ENC-MPAR01 000472/2022 | 612201065 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 14 | 2022-09-19 18:53 | 2022-09-20 08:25 | URBANO | Segue SS para manutenção substituir trafo queimado na RDU de Palmeirante 5700263155 TRAFO FOI INTERLIGADO SUA BT COM O TRAFO 5700004155 112,5 KVTRAFO QUEIMADO 75KVA 34500 / 380 VIND AVENIDA TOCANTINS, 0 - S/N - CENTRO - TOPAL01 -
5710036148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00929/2022 | LLE-MLGU03 000159/2022 | 412200803 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 19 | 2022-09-19 18:00 | 2022-09-20 12:55 | RURAL | TRAFO 5710036148 QUEIMADOPOTENCIA 15 KVAPARA-RAIO QUEIMADOTENSÃO 19.9 KVACESSO LIVRELOCALIDADE SÃO VALERIO
5710021041 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00928/2022 | LLE-MPGU08 000364/2022 | 412200791 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 19 | 2022-09-19 16:46 | 2022-09-20 11:25 | RURAL | TRAFO 5710021041 DE 30 KVA TRIFASICO PARA RAIO BOM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO TEM 01 CLIENTE PENALIZADO POSTE DE COMBUSTIVEL NA REDE 34,5 KV
5710128037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00926/2022 | LLE-MPGU08 000363/2022 | 412200786 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 24 | 2022-09-19 16:19 | 2022-09-20 16:20 | RURAL | TRAFO 5710128037 DE 15 KVA MONOFASICO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM TEM 01 CLIENTE PENALIZADO NA REDE 19.9 KV
5700225001 | 150 KVA |  | ESO-RD-PO 00526/2022 | ESO-MPPO01 000203/2022 | 312200517 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 53 | 2022-09-19 11:11 | 2022-09-21 16:40 | URBANO | Trafo com vazamento de oleo5700225001150kva - 13,8kv
5700011084 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00691/2022 | ESO-CTPT03 000128/2022 | 212200667 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-09-18 21:28 | 2022-09-19 04:01 | URBANO | INT: 20222026136248Trafo 5700011084 112.5KVA/34.5KV queimado.
5710637001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00525/2022 | ESO-MLPO02 000158/2022 | 312200516 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 20 | 2022-09-18 19:44 | 2022-09-19 15:31 | RURAL | constatado trafo queimado de 15Kva tensao 7.9 com para raio queimado acesso normal .
5702124052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00925/2022 | LLE-MLGU06 000313/2022 | 412200777 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 44 | 2022-09-18 19:14 | 2022-09-20 15:01 | RURAL | Prezados,Segue SS do Trafo 5702124052 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoIntervenção: 20222026114031Potência: 5 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: ruimHá acesso para caminhoneteUC: 1085586Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 99940-6285Endereço: FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDAEquipe: 052OP08Contato da equipe: 63 98481-4576LOCALIDADE FORMOSO DO ARAGUAIA
5700858055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00690/2022 | ESO-MLPT02 000124/2022 | 212200663 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-09-18 17:51 | 2022-09-19 15:30 | RURAL | INT: 20222026113821Trafo 5700858055 5KVA 19.9KV queimado.UC 9944001ASSENTAMEN NOVA CANAA
5700204090 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00963/2022 | ENC-MLAG02 000385/2022 | 662200688 | QUEIMADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 21 | 2022-09-18 16:42 | 2022-09-19 13:43 | RURAL | TRAFO 5700204090 DE 5 KVA MONOFASICO QUEIMADO PARA TAMBÉM ACESSO PARA CAMIONETE TEM 02 CLIENTE PENALIZADOS
5700009058 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01331/2022 | ENC-MPAR01 000471/2022 | 612201067 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2 | 2022-09-18 16:30 | 2022-09-18 18:29 | URBANO | trafo 5700009058 queimado em campo
5710659007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00689/2022 | ESO-MLPT01 000208/2022 | 212200666 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-09-18 11:57 | 2022-09-19 15:55 | RURAL | TROCAR TRAFO QUEIMADO RDR DE MIRACEMA ACESSO: CAMINHONETE TRAFO: 5710659007 10KVA
5701886013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00688/2022 | ESO-MLPT01 000209/2022 | 212200670 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-09-18 09:57 | 2022-09-19 14:06 | RURAL | Trafo 5701886013 com vazamento de óleo acesso camionete terá levar moto serra para fazer poda pé de buriti ,será necessário levar Trafo manual uns 10 metros .
5701708013 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00687/2022 | ESO-CTPT03 000127/2022 | 212200669 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 15 | 2022-09-17 19:48 | 2022-09-18 10:19 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 112,500kv com grande vazamento de óleo da rede de 13.800kv queimado para ser substituído pela equipe de manutenção e 03 para raios da rede de 13.800kv e 02 cruzetas podres para ser substituídas coordenadas longitude 734021 latitude.8874926
5710182060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01324/2022 | ENC-MLAR01 000290/2022 | 612201103 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 50 | 2022-09-17 17:04 | 2022-09-19 19:17 | RURAL | Favor substituir transformador 5710182060 avariado com vazamento de oleo, conforme foto em anexoTENSÃO:7.9KVPOTENCIA:10KVAUC: 8078378 MARILIA DOS ANJOS MACAIRA GUICHO
5700733149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00686/2022 | ESO-MLPT02 000123/2022 | 212200664 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-09-17 13:18 | 2022-09-18 12:26 | RURAL | INT: 20222025679558Trafo 5700733149 5KVA, 19.9KV queimado.
5710023224 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 01037/2022 | ENC-MLGR01 000197/2022 | 712200721 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 49 | 2022-09-17 09:50 | 2022-09-19 10:41 | RURAL | 5710023224 trafo queimado 15kva tensão 19.9kvsem para-raiosacesso bom rede desligada
5700005044 | 75 KVA |  | ESO-RD-PO 00524/2022 | ESO-MPPO01 000202/2022 | 312200515 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01032044 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 5 | 2022-09-16 18:12 | 2022-09-16 23:59 | URBANO | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5700005044 de 45 kva na RDU de fatima apos teste avazio indentificado o memso queimado penalizando cargas da RDU
5703899001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00522/2022 | ESO-CTPO03 000064/2022 | 312200514 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 58 | 2022-09-16 02:30 | 2022-09-18 12:30 | RURAL | trafo 5703899001 com vazamento de oleo 34.5 kv 5KVa
5739300004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01314/2022 | ENC-MLAR04 000200/2022 | 612201074 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-09-15 21:55 | 2022-09-16 17:55 | RURAL | trafo roubado
5700022001 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00521/2022 | ESO-CTPO03 000062/2022 | 312200513 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 18 | 2022-09-15 21:48 | 2022-09-16 15:40 | URBANO | Segue SS para regima com equipe manutenção substiuir trafo 5700022001 de 45 kva na rdu de porto nacional com vazamento de oleo e tap interno acesso bom , tensão 13,8
5710179043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00520/2022 | ESO-MLPO02 000156/2022 | 312200512 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 14 | 2022-09-15 20:56 | 2022-09-16 10:48 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5710179043 15kva com vazamento de oleo na RDR de silvanopolis acesso bom POVOADO CURRALINHOS, 0 - CHAC. NOVA GLORIA
5707225059 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00899/2022 | ESO-CTPA03 000044/2022 | 112200705 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-09-15 20:53 | 2022-09-16 01:11 | URBANO | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5707225059 DE 45KVA TENSAO 13,8KV PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE. NA RDU DE TAQUARALTO. COM EQUIPE DE MANUTENCAO. 33 UCS PENALIZADAS.
5729832096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00519/2022 | ESO-MLPO02 000155/2022 | 312200511 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 19 | 2022-09-15 20:05 | 2022-09-16 15:01 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir TR-5729832096 queimado 15kva e para-raio, Acesso livre.
5712710122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00875/2022 | ESO-MLPA01 000164/2022 | 112200712 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 13 | 2022-09-15 03:52 | 2022-09-15 16:20 | RURAL | trafo [5712710122] queimado 10 kva na 13.8 kv
5700033021 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00919/2022 | LLE-MPDP01 000232/2022 | 512200453 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 62 | 2022-09-15 02:18 | 2022-09-17 16:01 | RURAL | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 30KVA 34.5KV5700033021 POVOADO CAMPO ALEGRE EQUIPE 021OP02, OBS EQUIPE PEDIU AGILIDADE DEVIDO TRAFO ESTA VAZANDO MUITO OLEO.
5700418200 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00918/2022 | LLE-MLGU04 000131/2022 | 412200783 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02066094 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 24 | 2022-09-14 23:03 | 2022-09-15 23:03 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA 19.9K 5700418200 FAZ. ANGICAL RDR DE SAO SALVADOR EQUIPE 094OP02
5710245159 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01306/2022 | ENC-MLAR02 000310/2022 | 612201072 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 13 | 2022-09-14 21:23 | 2022-09-15 10:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710245159 10KVA 34,5KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO TBM ESTA QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A. MATA AZUL, 0 - FAZ. MATA AZUL - UC 7753195 - CLIENTE RENATA TAVARES FONSECA CORREIA TEL. 9.92437467 RDR SANTA FÉ
5702808271 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00871/2022 | ESO-MPPA02 000135/2022 | 112200707 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 3 | 2022-09-14 19:18 | 2022-09-14 22:46 | URBANO | tafo 5702808271 queimado na rdu de luzimangues
5710122012 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00680/2022 | ESO-MLPT01 000207/2022 | 212200665 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | BAIXA | SS ATENDIDA | LD02025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 18 | 2022-09-14 18:34 | 2022-09-15 12:58 | RURAL | TRAFO 25 KVA NA 34.5 KV RDR DE CRISTALANDIA ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO
5700152013 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00679/2022 | ESO-MPPT01 000323/2022 | 212200668 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-09-14 16:38 | 2022-09-15 19:04 | URBANO | Trafo 5700152013 com vazamento de óleo nas bucha secundaria rdu de paraíso tensão 13.8 kv se possível levar um Trafo 150 kva no local e Trafo 112,5 kva
5700028074 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00596/2022 | LLE-MPDP01 000231/2022 | 512200448 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-09-14 14:41 | 2022-09-15 11:20 | URBANO | Trafo 5743393074 112,5KVA com vazamento de óleo o mesmo não está cadastrado no sistema foi feita divisão do circuito do trafo 5700028074 e estalado o 574339074 na Rua Pedroso Rodrigues
5711518001 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00510/2022 | ESO-MLPO02 000154/2022 | 312200508 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 23 | 2022-09-14 12:03 | 2022-09-15 11:46 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5711518001 de 30kva avariado , com as buchas queimadas , vazando oleo , acesso livre pra caminhão tensão 13,8OBS: CLIENTE NECESSITA DE ENERGIA PARA PUXA AGUA PARA SEU GADO
5727227083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00868/2022 | ESO-MLPA01 000163/2022 | 112200719 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 25 | 2022-09-14 09:59 | 2022-09-15 10:45 | RURAL | SEGUE SS TRAFO 5727227083 QUEIMADO TRAFO DE 15KVA TENSAO 34,5KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE COM EQUIPE DE MANUTENCAO .NA RURAL DE APARECIDA DO RIO NEGROIND CHACARA ENCONTRO DAS AGUAS, 0 - LPT
5706198122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00862/2022 | ESO-MPPO01 000204/2022 | 112200734 | QUEIMADO | AVARIADO | FALTANDO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 154 | 2022-09-14 04:41 | 2022-09-20 14:30 | URBANO | Favor enviar equipe de manutenção para instalar trafo que estão faltando e causando sobrecarga nos trafos existente na quadra 143Sul:5706206122 de 75KVA,5706205122 de 75KVA,5706204122 de 75KVA,5706202122 de 75KVA,5706199122 de 75KVA,5706198122 de 45KVA,5706195122 de 45KVA,5706193122 de 75KVA,5706192122 de 75KVA,5706209122 de 75KVA,5706210122 de 75KVA
5706205122 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00858/2022 | ESO-CTPA01 000061/2022 | 112200708 | QUEIMADO | AVARIADO | FALTANDO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 136 | 2022-09-14 04:41 | 2022-09-19 20:00 | URBANO | Favor enviar equipe de manutenção para instalar trafo que estão faltando e causando sobrecarga nos trafos existente na quadra 143Sul:5706206122 de 75KVA,5706205122 de 75KVA,5706204122 de 75KVA,5706202122 de 75KVA,5706199122 de 75KVA,5706198122 de 45KVA,5706195122 de 45KVA,5706193122 de 75KVA,5706192122 de 75KVA,5706209122 de 75KVA,5706210122 de 75KVA
5701161122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00855/2022 | ESO-MPPA01 000124/2022 | 112200701 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 15 | 2022-09-13 20:43 | 2022-09-14 11:47 | URBANO | trafo 5701161122 queimado
5700007152 | 150 KVA |  | ESO-RD-PO 00504/2022 | ESO-MPPO01 000201/2022 | 312200510 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 50 | 2022-09-13 19:40 | 2022-09-15 21:00 | URBANO | Boa Noite,Senhores segue ss para devidas tratativas com equipe manutenção substituição de transformador com vazamento de óleo TRAFO: 5700007152POTÊNCIA: 150KVA 34500 / 380 VCLIENTES PENALIZADOS : 0ENDEREÇO: RDU DE SANTA ROSA EQUIPE : 152OP01
5701298019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01297/2022 | ENC-MLAR01 000271/2022 | 612201071 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 73 | 2022-09-13 16:40 | 2022-09-16 17:58 | RURAL | trafo 5701298019 com vazamento de oleo
5703411100 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00851/2022 | ESO-MPPA01 000122/2022 | 112200695 | AVARIADO | AVARIADO | QUEBRADA | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01081100 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 9 | 2022-09-13 10:22 | 2022-09-13 19:00 | URBANO | segue ss para substituicao de 02 estruturas abalroada no circuito do trafo 5703411100 estruturas SI-1 9/150 id=56205423 e SI-1 9/150 id= 56205404. com equipe de manutencao .. na rdu de taquarussu.
5710510122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00846/2022 | ESO-MLPA01 000161/2022 | 112200690 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 16 | 2022-09-12 19:29 | 2022-09-13 11:12 | RURAL | Segue ss para tratativa com a manutenção esta substituindo Trafo 5710510122 devido o mesmo esta com tenção baixa, não e possível altera o tap devido o mesmo esta no utimo .Trafo 5710510122potencia: 10 kvatenção 13,8acesso: livre para-raios: bom endereço: chácara recanto da serra coqueirinhocliente: lindaura cristina 63 8497-4400 63 98477-1390equipe: 122op47 6398477-1390
5700057059 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00838/2022 | ESO-MPPA03 000034/2022 | 112200685 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 3 | 2022-09-12 16:25 | 2022-09-12 19:12 | URBANO | TRANSFORMADOR 5700057059 QUEIMADO, TENSÃO 13.8, POTENCIA 150KVA, PARA RAIO BOM, LIVRE ACESSO, END IND QUADRA 87, 0 - LT. 16 RUA. 20 ESQ. C/29, CS 1.
5700031023 | 150 KVA |  | ETO-RD-GR 01013/2022 | ENC-MLGR03 000176/2022 | 712200702 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-09-12 15:29 | 2022-09-12 19:18 | URBANO | SUBSTITUIR TRAFO 5700031023 VASANDO ÓLEO E RECUPERAR ATERRAMENTO PARTIDO.POTENCIA 112,5KV TENSÃO 13.8KVDENILSON TEL-992122303
5710196110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00672/2022 | ESO-MLPT02 000121/2022 | 212200643 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-09-12 09:01 | 2022-09-12 16:28 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5710196110 de 5 kva com vazamento de oleoacesso bom para-raio bomtensão 34,5
5700196004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01288/2022 | ENC-MPAR01 000436/2022 | 612201042 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 5 | 2022-09-12 01:21 | 2022-09-12 06:50 | URBANO | Intervenção: 20222014966180 Trafo de 150 kva na 13,8 kv queimado na rdu de Araguaina, penalizando 264 uc's,Endereço:Av Prefeito João de Sousa Lima / esquina com a Rua São PauloSetor : Carajás
5700331096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00503/2022 | ESO-MLPO02 000152/2022 | 312200507 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 23 | 2022-09-11 16:43 | 2022-09-12 15:57 | RURAL | TRAFO: 5700331096 QUIEMADO. PARA-RAIOS BOM.POTENCIA: 5 KVATENSÃO: 19,9KVACESSO: LIVREENDEREÇO: FAZ.: SANTA RITACLIENTE: ANTONIO MENDES DOS SANTOSCDC:673297TEL.:99298-1770EQ.: 096OP01 WESLY PABLO / DOMINGOS LIMA
5704144122 | 30 KVA |  | ESO-RD-PA 00828/2022 | ESO-MPPA03 000032/2022 | 112200677 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-09-10 22:46 | 2022-09-11 03:00 | URBANO | 5704144122 trafo queimado 13,8 30 KVA IND QUADRA ACSU SO 140 AVE NS 01, 6 - CJ 02, LT 06 ( ULBRA ) TORRE DA VIVTELEFONICA BRASIL SAobs precisa substituir as 3 chaves fusivel e porta fusivel
5710045119 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00943/2022 | ENC-MPAG01 000348/2022 | 662200658 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 21 | 2022-09-10 20:43 | 2022-09-11 17:12 | RURAL | substituir trafo 5710045119 com avaria
5700009247 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00941/2022 | ENC-MLAR04 000197/2022 | 612201044 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01005098 | RIACHINHO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 47 | 2022-09-10 16:39 | 2022-09-12 15:30 | RURAL | trafo 5700009247 com vazamento de óleo e barulho estranho acesso bom trafo de 25 kva monofásico rede 13.8 kv 03 cliente penalizados.
5700227031 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00664/2022 | ESO-MLPT01 000203/2022 | 212200645 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 37 | 2022-09-09 20:38 | 2022-09-11 09:15 | RURAL | trafo queimado de 5Kva tensao 34,5 com acesso somente para camionete RDR de rio dos bois.
5700180075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00660/2022 | ESO-MLPT01 000205/2022 | 212200650 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 18 | 2022-09-08 19:15 | 2022-09-09 13:12 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5700180075 DE 15KVA NA TENSAO 34,5KV PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE, COM EQUIPE DE MANUTENCAO. NA RURAL DE DOIS IRMAOS. FAZENDA BOM PRAZER..ANTONIO SARAIVA DE BRITO
5730819070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00821/2022 | ESO-MLPA01 000160/2022 | 112200663 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 28 | 2022-09-08 12:02 | 2022-09-09 16:18 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO 5730819070 AVARIADO, TRAFO COM BARULHO INTERNO E SEM TENSÃOCDC: 28763449IND FAZENDA PAU FERRADO, 0 - LPT63992417162 - ISMAEL ULSENHEIMEREQUIPE: 083OP01
5700026098 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 01276/2022 | ENC-MPAG01 000346/2022 | 662200668 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01005098 | ANANAS | ARAGUAINA | NORTE | 15 | 2022-09-08 00:32 | 2022-09-08 15:42 | URBANO | tr 5700026098 com vazamento na bucha secundaria tr de 75kva leva tr de 112,5 acesso livre 13,8
5701148004 |  |  | ETO-RD-AR 01275/2022 | ENC-MPAR01 000441/2022 | 612201051 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 15 | 2022-09-07 21:13 | 2022-09-08 12:05 | URBANO | por favor deslocar equipe da manutenção pesada urgente no Trafo 5701148004 que esta vazando óleo e substituir conector perfurante
5712726122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00815/2022 | ESO-MLPO02 000151/2022 | 112200684 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 28 | 2022-09-07 14:57 | 2022-09-08 18:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5712726122 10KVA 34,5KV ACESSO BOM DE PALMAS SENTIDO LAJEADO FAZENDA RANCHO FIRMEZA, 0 - TO 010 KM 25CLIENTE: 63991360176/63999785727 ADALFRAN
5700152122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00813/2022 | ESO-LVPA03 000122/2022 | 112200683 | AVARIADO | AVARIADO | JUMPER MT / CONECTOR JUMPER MT PARTIDO / DETERIORADO | JUMPER MT / CONECTOR JUMPER MT PARTIDO / DETERIORADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-09-07 13:23 | 2022-09-08 12:10 | URBANO | Enviar equipe de Linha viva para Duplicar Fly-tap: 59379636.RDU Palmas, quadra 110 Norte, ao lado do colégio Madre Cléia. Trafo: 5700152122
5700152122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00812/2022 | ESO-LVPA03 000119/2022 | 112200672 | AVARIADO | AVARIADO | JUMPER MT / CONECTOR JUMPER MT PARTIDO / DETERIORADO | JUMPER MT / CONECTOR JUMPER MT PARTIDO / DETERIORADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2 | 2022-09-07 11:45 | 2022-09-07 13:55 | URBANO | Enviar equipe de Linha Viva para recuperar Fly-tap: 59379636 partido na RDU de Palmas.Ao lado do Trafo: 5700152122.Endereço: 110 Norte.
5700026143 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00937/2022 | ENC-MPAG01 000345/2022 | 662200667 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 18 | 2022-09-07 00:09 | 2022-09-07 18:06 | RURAL | Trafo 5700026143 de 25KVA, tensão 19.9KV queimadono PA Pingo D'aguana rede de Buriti (rede desenergizada. ( foi feito teste avazio pela equipe 066OP02 esté mesmo trafo foi substituido hoje com vazamento de óleo
5710110136 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01269/2022 | ENC-MLAR02 000304/2022 | 612201055 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-09-06 16:16 | 2022-09-07 16:16 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701189122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00808/2022 | ESO-CTPA02 000141/2022 | 112200671 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 9 | 2022-09-06 05:21 | 2022-09-06 14:04 | URBANO | TRAFO VAZANDO OLEO TR-5701189122 75kv na 13.8 na QD 509 Sul
5703736004 | 150 KVA |  | ETO-RD-AR 01266/2022 | ENC-MPAR01 000428/2022 | 612201054 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 11 | 2022-09-06 02:29 | 2022-09-06 13:44 | URBANO | boa noite !segue ss para devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5703736004 queimados penalizando 160 clientes na RDU de araguaina. material: 1 chave fusível 13.8kv , Trafo de 112kva obs; em campo o trafo e de 75kva no sistema 112.5kva Chave de Interrupção [0303721004]Potência Nominal 112,5 kVATensão Nominal 13800 / 380 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCNElo Fusível Nominal 5HElos Instalados 5H 5H 5H
5704292004 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 01265/2022 | ENC-MLAR01 000264/2022 | 612201053 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 19 | 2022-09-05 20:12 | 2022-09-06 15:01 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5704292004 25KVA 7,9KV QUEIMADO PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE ARAGUAINA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALLOCAL:RDR ARAGUAINA FAZ BEIJA FLOR
5700026143 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00931/2022 | ENC-MPAG01 000342/2022 | 662200666 | AVARIADO | AVARIADO | SEM CONEXÃO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 29 | 2022-09-05 15:53 | 2022-09-06 20:30 | RURAL | Trafo 5700026143 de 25 KVA, tensão 34,5Kv com vazamento de óleo no PA Pingo D’agua na RDR de Buriti. Rede energizada.
5700669052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00890/2022 | LLE-MLGU03 000154/2022 | 412200749 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 21 | 2022-09-04 20:21 | 2022-09-05 17:50 | RURAL | trafo 5700669052 queimado 10 kva 19.9 kv mais pararaio queimado acesso so para caminhoneteequipe 052op07 levar um porta fusivel 34,5 kv 2 clientes penalizados
5701153052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00889/2022 | LLE-MLGU05 000155/2022 | 412200744 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 20 | 2022-09-04 17:48 | 2022-09-05 13:08 | RURAL | trafo 5701153052 queimado 5 kva 19.9 kv mais pararaio queimado acesso livre equipe 052op081 cliente penalizado
5720982021 | 45 KVA |  | ETO-RD-GU 00888/2022 | LLE-MLGU06 000305/2022 | 412200754 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 30 | 2022-09-04 17:44 | 2022-09-05 23:52 | RURAL | TRANFORMADOR 5720982021 COM VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADOEndereço IND FAZENDA COLORADO, 0 - LPTNome Cliente MODAZA AGROPECUARIA LTDAREDE ENERGISADA : NÃO CLIENTES PENALIZADO:1
5700749256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00497/2022 | ESO-MLPO02 000150/2022 | 312200502 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 34 | 2022-09-04 11:57 | 2022-09-05 21:30 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700749256 com vazamento de óleo, Acesso livre
5700126257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00496/2022 | ESO-MLPO02 000149/2022 | 312200501 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 30 | 2022-09-04 09:07 | 2022-09-05 15:20 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700126257 15kva e para-raio queimado, Acesso para camionete 4x4
5700004256 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00494/2022 | ESO-MPPO01 000195/2022 | 312200499 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 13 | 2022-09-03 09:11 | 2022-09-03 22:30 | URBANO | Segue nota para contabilizar substituição do Trafo 5700004256 equipe manutenção no local.
5701624039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00927/2022 | ENC-MLAG01 000269/2022 | 662200661 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 16 | 2022-09-02 21:51 | 2022-09-03 13:11 | RURAL | boa noite!segue ss para devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5701624039 queimado de 15kva na RDR de Araguatins Instal.Transformadora [5701624039]Chave de Interrupção [0301624039]Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 V
5705269122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00791/2022 | ESO-MPPA01 000111/2022 | 112200650 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 28 | 2022-09-02 12:53 | 2022-09-03 16:35 | RURAL | trafo avariado vazando oleo
5710358030 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01252/2022 | ENC-MLAR04 000185/2022 | 612201004 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 73 | 2022-09-02 11:28 | 2022-09-05 12:24 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710358030 POTENCIA 10KVA TENSÃO 19,9KV, QUEIMADO E PARA-RAIO DANIFICADO PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE XAMBIOA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMAL PARA CAMINHONETECLIENTE PENALIZADO :01
5710918122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00789/2022 | ESO-MPPA01 000112/2022 | 112200658 | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | AMASSADA DETERIORADA | AMASSADA DETERIORADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02100001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 9 | 2022-09-02 08:09 | 2022-09-02 17:50 | RURAL | ABERTO A SS NO TRAFO, MAIS PROXIMO ONDE VAI SER INSTALADO POR EMPRESTIMO EVENTO AGROTINS 150 KVA NA 34,5
5710918122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00788/2022 | ESO-MPPA01 000114/2022 | 112200657 | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | ATERRAMENTO ALTA RESISTIVIDADE | ATERRAMENTO ALTA RESISTIVIDADE | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02100001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 8 | 2022-09-02 08:08 | 2022-09-02 16:50 | RURAL | ABERTO A SS NO TRAFO, MAIS PROXIMO ONDE VAI SER INSTALADO POR EMPRESTIMO EVENTO AGROTINS 150 KVA NA 34,5
5710918122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00787/2022 | ESO-MPPA01 000115/2022 | 112200656 | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | CORPOS ESTRANHOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02100001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 3 | 2022-09-02 08:06 | 2022-09-02 11:50 | RURAL | ABERTO A SS NO TRAFO, MAIS PROXIMO ONDE VAI SER INSTALADO POR EMPRESTIMO EVENTO AGROTINS 150 KVA NA 34,5
5701029094 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00881/2022 | LLE-MPGU08 000335/2022 | 412200737 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 20 | 2022-09-01 20:29 | 2022-09-02 16:20 | RURAL | TRAFO 5701029094 QUEIMADOPOTENCIA 45 KVATENSÃO 34.5 KVPARA-RAIO BOMACESSO LIVREEQUIPE 094OP01
5700004256 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00487/2022 | ESO-MPPO01 000194/2022 | 312200496 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-09-01 19:25 | 2022-09-02 20:30 | URBANO | Trafo 112,5kva queimado, RDU de Mateiros, Cargas transferida para Trafo 5700002256
5700010157 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 01248/2022 | ENC-MLAR04 000186/2022 | 612201003 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 89 | 2022-09-01 19:10 | 2022-09-05 12:25 | URBANO | trafo 5700010157 com vazamento de oleo
5701018016 |  |  | ETO-RD-AR 01247/2022 | ENC-MLAR04 000184/2022 | 612201002 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 89 | 2022-09-01 19:04 | 2022-09-05 12:25 | URBANO | trafo 5742906016 queimado em campo esta proximo o trafo 5701018016
5700271136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01245/2022 | ENC-MLAR04 000183/2022 | 612201005 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 92 | 2022-09-01 16:23 | 2022-09-05 12:26 | RURAL | Trafo 5700271136 vazado oléo tensão.: 34,5kvpara raio - bom equipe 25po02acesso para camioneta 4x4
5700475045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00916/2022 | ETO-RD-AG 002664/2022 | 662200640 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 12 | 2022-09-01 11:11 | 2022-09-01 23:39 | RURAL | Trafo 5700475045 queimado rdr de Augustinópolis [0300474045]-10 kVA-19919 / 440 V-19919 VB-ABN-0.5H
5700213122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00776/2022 | ESO-MPPA01 000118/2022 | 112200666 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL08060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 15 | 2022-08-31 19:47 | 2022-09-01 10:50 | URBANO | Trafo com severo vazamento de óleo.
5700011086 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00644/2022 | ESO-MPPT01 000305/2022 | 212200659 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-08-31 17:51 | 2022-09-01 16:39 | URBANO | foi feito divisão de circuito e instalado em campo trafo 5746689086 (não cadastrado no sistema) o mesmo encontra-se com vazamento de oleo trafo de 112,5KVA 34,5. Trafo 5746689086 ficou interligado com trafo 5700004086.
5700906060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01231/2022 | ENC-MLGR01 000186/2022 | 612201006 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-08-30 17:57 | 2022-08-31 17:55 | RURAL | TRAFO 5700906060 AVARIADO POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVACESSO: LIVREEQUIPE;193OP01
5702533122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00769/2022 | ESO-MPPT01 000301/2022 | 212200637 | AVARIADO | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 20 | 2022-08-30 17:20 | 2022-08-31 13:36 | URBANO | TRAFO QUEIMADO 5702533122150KVA 13,8KVACESSO BOM 82 CLIENTESQUADRA ACNE 11 RUA NE 11, 1 - N 10 (CJ.03 LT.09) 104 NORTE AO LADO DA ENERGISA CENTRAL
5711679122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00768/2022 | ESO-CTPA02 000134/2022 | 112200639 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 4 | 2022-08-30 17:01 | 2022-08-30 21:02 | RURAL | TRAFO 5711679122 QUEIMADO 75KVA 34,5KV ACESSO BOM FAZENDA CORREGO JAU UC 5836999 MARCELO DE CARVALHO MIRANDA PALMAS A MIRACEMA KM 8 APÓS O FRIGORIFICO PORCÃO 2KM
5700004256 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00478/2022 | ESO-MPPO01 000193/2022 | 312200488 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-08-30 16:26 | 2022-08-31 16:30 | URBANO | Trafo 5700004256 Fase A com defeito, Trafo de 112,5 KV, tensão 34,5 KV na RDU de Mateiros. Já foi alterado TAP e verificado conexões. Tensão fase B =186. Enviar manutenção para substituir o mesmo. Trafo ficou fechado.
5710548084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00614/2022 | ESO-MLPT01 000198/2022 | 212200629 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 6 | 2022-08-30 11:39 | 2022-08-30 17:10 | RURAL | trafo com vazamento de oleo potencia 10KVA tensão 19,9 RDR de divinopolis, favor levar para raio também. Acesso somente para camionete.
5700521058 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01221/2022 | ENC-MLAR02 000292/2022 | 612200995 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-08-29 16:31 | 2022-08-30 16:31 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700521058
5701012076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00878/2022 | LLE-MPGU08 000331/2022 | 412200734 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 49 | 2022-08-29 15:55 | 2022-08-31 16:25 | RURAL | trafo queimado acesso para camionete faz santa maria
5710018063 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01218/2022 | ENC-MLGR03 000170/2022 | 712200710 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-08-29 15:37 | 2022-08-29 19:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5707189122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00761/2022 | ESO-MLPA01 000157/2022 | 112200642 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 17 | 2022-08-28 18:46 | 2022-08-29 11:35 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO DE 25 KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO BOM ACESSO CAMIONETE , COM EQUIPE DE MANUTENCAO. NA RURAL DE LAJEADO CHACARA MIRINDIBA NO KM31.
5700043233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00609/2022 | ESO-MLPT01 000197/2022 | 212200632 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | INEXISTENTE | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | VILA LUZIMANGUES | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-08-28 15:52 | 2022-08-29 14:18 | RURAL | SEGUE SS DE 010 TRAFO DE 15 KVAR E 01 CHAVE E 01 PORTA FUSIVEL E 01 ELO DSE 0,5 H DA REDE DE 34.500 KV PARA SER INSTALADO PELA EQUIPE DE MANUTENCÃO DEVIDO NO LOCAL NÃO TER TRAFO E CLIENTE SOLICITOU LIGACÃO NOVA NO LOCAL
5700425127 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00905/2022 | ENC-MLAR02 000278/2022 | 612200978 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 12 | 2022-08-28 10:55 | 2022-08-28 22:00 | RURAL | trafo 5700425127 queimado
5700351153 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01208/2022 | ENC-MLGR01 000184/2022 | 712200711 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-08-27 15:35 | 2022-08-27 22:57 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700351153 RDR DE BERNARDO SAYÃO
5700920055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00606/2022 | ESO-MLPT01 000196/2022 | 212200633 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 35 | 2022-08-26 11:09 | 2022-08-27 22:32 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500 kv para ser subistituido pela equipe de manutencão obs. acesso somente para caminhonete
5700161096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00467/2022 | ESO-MPPO01 000192/2022 | 312200485 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 31 | 2022-08-26 10:07 | 2022-08-27 17:30 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO - ACESSO LIVRE.
5700732084 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00603/2022 | ESO-CTPT01 000046/2022 | 212200634 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-08-25 17:17 | 2022-08-26 15:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701782007 | 5 KVA |  | ESO-RD-PS 00602/2022 | ESO-MLPT02 000116/2022 | 212200623 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-08-25 15:20 | 2022-08-26 12:31 | RURAL | FOI GERADA OS NO TRAFO 5701782007 PARA ATENDIMENTO DO TRADO 5747976007 QUE NÃO ESTA CADASTRADO N SGM E NEM NO MAPA
5700752047 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00870/2022 | LLE-MLGU04 000127/2022 | 412200713 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 23 | 2022-08-25 11:19 | 2022-08-26 10:33 | RURAL | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO
5703338004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01200/2022 | ENC-MLAR04 000176/2022 | 612200975 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 45 | 2022-08-24 20:30 | 2022-08-26 17:26 | RURAL | trafo 5703338004 com defeito foi informado pela equipe 004op10 que no Trafo 5703338004 esta dando choque na carcaça e no aterramento do Trafo equipe da manutenção ficar atento sobre o ramal
5700882111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00971/2022 | ENC-MLGR02 000177/2022 | 712200684 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-08-24 16:45 | 2022-08-25 13:25 | RURAL | Trafo 5700882111 com Vazamento de óleo acesso bom 5 kva monofásico 01 cliente rede 19.9 kv ( instalar um trafo de 15 kva no local pois teve um aumento de carga no local e o mesmo esta vazando óleo).
5708427124 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00890/2022 | ENC-MLAR01 000246/2022 | 612200976 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01030124 | RIACHINHO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 49 | 2022-08-24 10:52 | 2022-08-26 11:31 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5708427124 15 KVA 7,9KV QUEIMADO E 01 VÃO REDE CABO MULTIPLEX 35MM DANIFICADO, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE RIACHINHO . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO NORMAL PARA CAMINHONETECONSUMIDOR PENALIZADO:01
5700987022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01198/2022 | ENC-MLAR01 000247/2022 | 612200977 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 49 | 2022-08-24 10:29 | 2022-08-26 11:30 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700987022 POTENCIA 5 KVA TENSÃO 19,9KV QUEIMADO PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE BABAÇULANDIA . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMAL PARA CAMINHONETECONSUMIDOR PENALIZADO:01
5700143013 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00601/2022 | ESO-MPPT01 000287/2022 | 212200612 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 6 | 2022-08-23 16:58 | 2022-08-23 22:45 | URBANO | Favor deslocar equipe de manutencao para substituicao de trafo com vazamento de oleo pontencia 112,5 tensao 13,8 RDU paraiso setor interlagos rua L16 em frente a praca do Basa.
5734595087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00970/2022 | ETO-RD-GR 001013/2022 | 712200680 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-08-23 16:21 | 2022-08-24 11:18 | RURAL | TRAFO 5734595087 DE 15 KVA MONOFASICO NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM TEM 01 CLIENTE PENALIZADO REFAZER ATERRAMENTO DO MESMO
5700778039 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AG 00879/2022 | ETO-RD-AG 002366/2022 | 662200625 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 38 | 2022-08-22 23:00 | 2022-08-24 13:00 | RURAL | TROCA DO TRAFO 5700778039 POIS O MESMO ESTA ABRINDO COM FREQUENCIA E NÃO TEM NENHUMA ANOMALIA NO CIRCUITO DO MESMO. SERÁ TROCADO PARA NÃO GERAR INSATINSFAÇÃO DOS CLIENTES.
5700627004 | 150 KVA |  | ETO-RD-AR 01192/2022 | ENC-MPAR01 000403/2022 | 612200968 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 15 | 2022-08-22 19:21 | 2022-08-23 10:10 | URBANO | trafo 5700627004 vazamento de oleo
5710028038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00519/2022 | LLE-MLDP02 000119/2022 | 512200397 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 17 | 2022-08-22 18:24 | 2022-08-23 11:25 | RURAL | .
5700150088 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00876/2022 | ETO-RD-AG 002327/2022 | 662200615 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 30 | 2022-08-22 17:38 | 2022-08-23 23:59 | RURAL | Trafo com vazamento de óleo de 5 kva , na 19,9 kvEnviar equipe da manutenção para substituir o mesmo vazaamento severo
5700006134 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00875/2022 | ETO-RD-AG 002367/2022 | 662200622 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 54 | 2022-08-22 17:25 | 2022-08-24 23:59 | URBANO | Trafo 5700006134, com vazamento de óleo, na AV: tocantins , o mesmo atende 70 clientes na rdu
5702488094 | 45 KVA |  | ETO-RD-GU 00865/2022 | LLE-MPGU08 000417/2022 | 412201040 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 24 | 2022-08-22 14:49 | 2022-08-23 14:49 | RURAL | TRAO 5702488094POTENCIA 45 KVAACESSO BOM EQUIPE 094OP02LOCALIDADE PEIXE
5700377149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00593/2022 | ESO-MLPT01 000194/2022 | 212200602 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-08-22 13:34 | 2022-08-23 14:35 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710109055 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00592/2022 | ESO-MPPT01 000297/2022 | 212200620 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 125 | 2022-08-22 10:14 | 2022-08-27 15:39 | RURAL | TRAFO AVARIADO
5701619035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00464/2022 | ESO-MLPO02 000145/2022 | 312200478 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 10 | 2022-08-22 04:06 | 2022-08-22 14:30 | RURAL | Trafo queimado 5701619035 queimado de 5 KVA, tensão 34,5 KV, uc. 10059739, Fazenda São Jose, RDR Monte do Carmo. Passado pela equipe 035op01
5700562200 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00860/2022 | LLE-MLGU06 000297/2022 | 412200716 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02066094 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 20 | 2022-08-21 20:29 | 2022-08-22 16:20 | RURAL | TRAFO 5700562200 QUEIMADOPOTENCIAL 15 KVATENSÃO 19.9 KVACESSO RUIM EQUIPE INFORMOU QUE FAZENDEIRO VAI FAZER ACESSOOBS: LEVAR 50 METROS CABO MUTIPLEX 35MM E 01 CHAVE FUSIVEL EQUIPE INFORMOU QUE REDE BT QUEIMOU
5700344046 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00587/2022 | ESO-MLPT01 000193/2022 | 212200608 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 30 | 2022-08-21 11:52 | 2022-08-22 17:00 | RURAL | trafo e para raio queimado trafo de 5kva tensao 19,9 com acesso normal.
5700621043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00463/2022 | ESO-CTPO03 000051/2022 | 312200477 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 23 | 2022-08-20 15:28 | 2022-08-21 14:20 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5700621043 de 5kva com vazamento de oleo , para-raio queimado , tensão 34,5acesso bom
5700089064 | 150 KVA |  | ETO-RD-GR 00960/2022 | ENC-MPGR01 000323/2022 | 712200672 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 5 | 2022-08-20 11:37 | 2022-08-20 16:18 | URBANO | Trafo 5746291023 esta queimado em campo equipe 034OP03 foi fazer o fechamento do mesmo e nao aceitou trafo .: 5746291023Potencia .: 75kvaTensão.: 34,5localidade.: [0064] BRASILANDIA DO TOCANTINSequipe.: 034PO03OBS.: Trafo não esta cadastrado no sistema
5700608004 | 150 KVA |  | ETO-RD-AR 01186/2022 | ENC-MLAR02 000261/2022 | 612200957 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 56 | 2022-08-20 04:14 | 2022-08-22 12:03 | URBANO | Segundo informações da equipe 004OP05, o Trafo 5700608004 de 112.5kVA está com vazamento de óleo, fica na RDU de Araguaína, para raio estão bons, tensão 13.8kV.
5700500038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00517/2022 | LLE-MLDP02 000118/2022 | 512200386 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 19 | 2022-08-19 21:23 | 2022-08-20 16:40 | RURAL | Transformador 5700500038 Intervenção: 20221979660577Endereço: IND FAZENDA ABREU, 0 - UC ALT 1390902Acesso: Bom Tensão: 19,9 KVPotencia: 15 KVA Para raio: queimado
5712543122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00738/2022 | ESO-MLPT01 000190/2022 | 212200609 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 16 | 2022-08-19 21:21 | 2022-08-20 13:58 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE OLEO E 2 VAO DE CABO MULTIPLEX QP-35MM QUEIMADO , TRAFO DE 15KVA TENSAO 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO. COM EQUIPES DE MANUTENCAO. TRAFO 5712543122IND CHACARA AGUA FRIA, 0 - LT. 44 CS.03
5710097055 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00584/2022 | ESO-MPPT01 000298/2022 | 212200621 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03022033 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 180 | 2022-08-19 21:18 | 2022-08-27 09:15 | RURAL | Segue SS pra equipe manutenção substituir trafo avariado 5710097055 25kva com vazamento de oleo na RDR de araguacema acesso livre , tensão 34,5
5726553016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01184/2022 | ENC-MLAR04 000166/2022 | 612200959 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 72 | 2022-08-19 17:58 | 2022-08-22 17:02 | RURAL | 5726553016 COM VAZAMENTO DE OLEO
5710109055 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00583/2022 | ESO-MPPT01 000283/2022 | 212200599 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 10 | 2022-08-19 16:34 | 2022-08-20 02:50 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 25kvar da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão.
5741450004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 01182/2022 | ENC-MLAR01 000241/2022 | 612200968 | AVARIADO | AVARIADO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 67 | 2022-08-19 16:04 | 2022-08-22 11:45 | URBANO | IDENTIFICADO NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DA MANUTENÇÃO PARA REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR 5741450004 – RDU ARAGUAINA
5700180009 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GR 00957/2022 | ENC-MPGR01 000326/2022 | 712200673 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 52 | 2022-08-19 08:49 | 2022-08-21 12:28 | URBANO | Trafo 5700180009 vazando oleo RDU de guarai
5710262109 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00861/2022 | ETO-RD-AG 002314/2022 | 662200610 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 35 | 2022-08-19 08:25 | 2022-08-20 19:00 | RURAL | trafo 5710262109 com vazamento de olleo
5710076055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00574/2022 | ESO-MLPT02 000111/2022 | 212200598 | QUEIMADO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-08-18 12:11 | 2022-08-19 15:20 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão.
5711853001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00729/2022 | ESO-MPPA02 000118/2022 | 112200612 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-08-18 10:13 | 2022-08-18 17:29 | RURAL | Trafo 5711853001 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção
5735583122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00727/2022 | ESO-LVPO01 000028/2022 | 112200623 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 1 | 2022-08-17 13:19 | 2022-08-17 14:48 | URBANO | RECUPERAR COM LINHA VIVA: GRAMPO ROMPIDO DA MT PARA A CHAVE TRAFO 5735583122. ENDEREÇO 303 SUL (ARSO 31) QI 14. OS 17-08-2022 13:00 EQUIPE 122OP14 DATA RECLAMAÇÃO 17-08-2022 13:00 PENALIZA 79UC´SOBS: NÃO TEM DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA EQUIPE DEOP.
5701288074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00515/2022 | LLE-MLDP02 000117/2022 | 512200388 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 27 | 2022-08-17 10:39 | 2022-08-18 13:30 | RURAL | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
5700926094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00833/2022 | LLE-MLGU03 000148/2022 | 412200727 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | PEIXE | GURUPI | SUL | 12 | 2022-08-16 23:10 | 2022-08-17 11:53 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5700926094Tensão:19.9KVPotência:15KVAAcesso:Bom para caminhoneteUC:7567472Fazenda Ceu AulIntervênção:20221975434097
5700013030 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01172/2022 | ENC-MLAR04 000160/2022 | 612200950 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01087030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 23 | 2022-08-16 20:12 | 2022-08-17 19:41 | URBANO | trafo 5700013030 com vazamento de oleo
5710082159 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01169/2022 | ENC-MLAR04 000157/2022 | 612200951 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-08-16 11:21 | 2022-08-16 19:30 | RURAL | 5710082159 queimado
5700794122 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00723/2022 | ESO-LVPA03 000108/2022 | 112200609 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL08097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-08-16 10:11 | 2022-08-16 17:20 | URBANO | SUBSTITUIR COM EQUIPE LINHA VIVA CHAVE TRAFO (ANTIGA MODELO MATEUS) PORTA-FUSIVEL DANIFICADO, E CRUZETA N1/S1 DO TRAFO 5700794122 ENDEREÇO: QUADRA ACSU SO 50 CONJ 01, 0 - LT 19///CONSELHO REGIONAL DE FARMAC.OS 20221974215159 16-08-2022 08:49 PENALIZANDO 12 CLIENTES
5701312007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00570/2022 | ESO-MLPT01 000189/2022 | 212200607 | AVARIADO | AVARIADO | SEM SUPORTE | SEM SUPORTE | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-08-16 09:57 | 2022-08-17 10:40 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção instalar 2 parafuso de 250 para segurar trafo 5701312007 de 5kva na RDR de miracema fazer melhoramento de aterramento no mesmo
5710028053 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01168/2022 | ENC-MLAR01 000236/2022 | 612200949 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-08-16 09:50 | 2022-08-16 16:20 | RURAL | TRAFO 5710028053POTENCIA 15KVA TENSÃO: 34,5 KVACESSO: CAMIONETA PARA RAIOS: LEVA PARA RAIOEQUIPE:053OP01EXECUTAR MELHORIA DE ATERRANTENTO, EQUIPE INFORMA QUE NO LOCAL ESTA SEM O CABO QUE INTERLIGA O TRAFO NO ATERRAMENTO.
5701049073 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00569/2022 | ESO-CTPT03 000116/2022 | 212200606 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 11 | 2022-08-16 09:02 | 2022-08-16 20:04 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 75 kvar queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão.
5700479119 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00848/2022 | ETO-RD-AG 002262/2022 | 662200601 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 27 | 2022-08-15 18:50 | 2022-08-16 21:40 | RURAL | trafo 5700479119 com vazamento de oleo
5710072005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00504/2022 | LLE-MLDP02 000116/2022 | 512200387 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02058020 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 44 | 2022-08-15 16:55 | 2022-08-17 12:45 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15KVA7.9KV 5710072005 FAZ.PAU FERRO RDR DE ARRAIS EQUIPE 005OP01 ACESO BOM
5700002233 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00566/2022 | ESO-CTPT01 000073/2022 | 212200780 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-08-15 10:03 | 2022-08-16 10:03 | URBANO | TRAFO VAZANDO OLEO E POSTE DETERIORADO
5703148004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01160/2022 | ENC-MLAR02 000249/2022 | 612200948 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 25 | 2022-08-14 11:14 | 2022-08-15 12:06 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5703148004 5 KVA 19,9KV QUEIMADO, PENALIAZANDO CARGAS NA RDR DE ARAGUAINA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO: NORMALLOCAL:CHACRA RENOVAÇÃO
5725243070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00715/2022 | ESO-MLPA01 000146/2022 | 112200608 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 30 | 2022-08-14 10:48 | 2022-08-15 16:00 | RURAL | trafo 5725243070 queimado na rdr de rio sono
5712066122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00714/2022 | ESO-MLPA01 000147/2022 | 112200607 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 3 | 2022-08-14 10:21 | 2022-08-14 13:38 | RURAL | trafo 5712066122 avariado vazando oleo
5701005040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01156/2022 | ENC-MLAR03 000221/2022 | 612200938 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 42 | 2022-08-13 18:56 | 2022-08-15 12:10 | RURAL | trafo 5701005040 queimado
5700295038 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00498/2022 | LLE-MPDP01 000218/2022 | 512200398 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | OUTROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01078038 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-08-13 12:00 | 2022-08-14 12:00 | URBANO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 75KVA 13.8KV 5700295038 RDU DE TAGUATINGA EQUIPE 038OP01
5700004263 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00495/2022 | LLE-MPDP01 000211/2022 | 512200385 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | RIO DA CONCEICAO | DIANOPOLIS | SUL | 32 | 2022-08-13 04:01 | 2022-08-14 12:02 | URBANO | Intervenção: 20221971904229Transformador 5700004263 queimado Rede de baixa tensão energizada transferida para o transformador 5700006263. Divisão de circuito fechada S4 no ID do poste 74337233.RDU de Rio da Conceição Material: Três para-raios e três porta fusível 36,2 KV, trafo 112,5 KVA TEnsão 34,5 KV
5702142122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00709/2022 | ESO-MPPA01 000107/2022 | 112200595 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 14 | 2022-08-12 21:45 | 2022-08-13 11:25 | RURAL | substituir TRAFO 5702142122 75KVA 13,8KV 122OP15 ALMIR TAP INTERNO, tratativa de reclamação de Oscilação e tensão baixa.SUBSTITUIR JUMPER DA SAIDA DA CHAVE PARA A BUCHA PRIMÁRIAACESSO BOM OS 20221971780060
5701134052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00824/2022 | LLE-MLGU05 000141/2022 | 412200712 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 20 | 2022-08-12 15:49 | 2022-08-13 11:08 | RURAL | trafo queimado acesso bom
5710068233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00565/2022 | ESO-MPPT01 000270/2022 | 212200586 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01017017 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 67 | 2022-08-11 20:39 | 2022-08-14 15:00 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção trafo de 10 kva com vazemento de oleo para-raio queimado na RDR barrolandia , acesso livre tensão 13,8
5700077122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00703/2022 | ESO-MLPA01 000145/2022 | 112200596 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01081100 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-08-11 16:24 | 2022-08-12 16:43 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5700077122 COM TENSAO BAIXA NA SAIDA APENAS 130V E O TAP DO MESMO E INTERNO. TRAFO DE 5KVA TENSAO 13,8 PARA RAIO BOM ACESSO APENAS CAMIONETE. COM EQUIPE DE MANUTENCAO.,IND CHACARA JERUSALEM, 0 - P.A SANTA FE CHAC. 02 CS 02RURAL DE TAQUARUSSU
5743911003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00815/2022 | ETO-LVGU01 000551/2022 | 412200772 | AVARIADO | QUEIMADO | FALTANDO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01040003 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 24 | 2022-08-11 13:49 | 2022-08-12 13:49 | RURAL | PROGRAMAR EQUIPE PARA SUBSTITUIR TRAFO AUXILIAR DO RELIGADOR 7943911003 APÓS QUEIMA DO TP INSTALADO ENDEREÇO: PROXIMO DO FAZENDÃO RDU DE GURUPI SAIDA PARA CARIRI
5700004263 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00493/2022 | LLE-MPDP01 000209/2022 | 512200384 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | RIO DA CONCEICAO | DIANOPOLIS | SUL | 25 | 2022-08-11 11:42 | 2022-08-12 12:30 | URBANO | Número Sequencia Operacional 20221969698334Instal.Transformadora [5700004263] Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 34500 / 380 VPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CARGAS TRANFERIDAS PARA O TRAFO 5700006263LOCAL: RDU RIO DA CONCEIÇÃO
5700021025 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 01140/2022 | ENC-MLAR03 000215/2022 | 612200935 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01012025 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 25 | 2022-08-11 09:16 | 2022-08-12 10:40 | URBANO | Segundo informação da equipe de manutenção Nilson, o Trafo 5700021025 de 75kVA na tensão 13.8kV, está com defeito na bucha secundária fase B, pois tem tensão na bucha primaria e não tem na secudária, também é preciso substituir o pirastique das 3 fases.
5700012149 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00564/2022 | ESO-MPPT01 000268/2022 | 212200590 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 12 | 2022-08-11 06:59 | 2022-08-11 18:50 | URBANO | Favor deslocar manutencao para substituir trafo com vazamento de óleo RDU Caseara , trafo de 150Kva 34,5 com acesso normal.
5702440004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01139/2022 | ENC-MLAR03 000216/2022 | 612200937 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 12 | 2022-08-11 01:54 | 2022-08-11 13:20 | URBANO | Segundo informções da equipe 004OP01, o trafo 5702440004 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, para raio estão bons, fica na RDU de Araguaína.
5700966186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00813/2022 | LLE-MPGU08 000322/2022 | 412200726 | QUEIMADO | CONECTOR BARRAMETO BT | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 29 | 2022-08-10 15:35 | 2022-08-11 20:45 | RURAL | SUBSTITUIR TRAFO COM A BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA Instal.Transformadora [5700966186] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VPARA RAIO REGULAR ACESSO BOM CLINTES PENALIZADO: 01CDC: 32327587 ZILDO BISPO DE BRAZENDEREÇO: DEPOIS DO TREVO DO LOURENÇO BORGES A SENTIDO DE TALISMÃ, QUARTA ENTRADA A ESQUERDA FAZ NOVA PROVIDENCIA TEL: 63984457151EQUIPE: 029OP01
5703372004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01134/2022 | ENC-MLAR04 000154/2022 | 612200936 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 3 | 2022-08-10 15:01 | 2022-08-10 18:40 | URBANO | TRANSFORMADOR COM A BUCHA BT DANIFICADA E VAZANDO ÓLEO [5703372004] INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO ENCARREGADO ENECOL ELUI "BIOADEIRO".
5701435023 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GR 00931/2022 | ENC-MLGR03 000158/2022 | 712200664 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 35 | 2022-08-10 13:27 | 2022-08-12 00:59 | URBANO | Acionar equipe de manutenção para troca de Trafo 5701435023 vazando oleo na RDU de Colinas Trafo.: 5701435023 Potencia.: 112,5kvaTensão.: 13,8kvLocalidade.: [0023] COLINAS DO TOCANTINSEquipe.: 023op04
5700611233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00562/2022 | ESO-MLPT01 000187/2022 | 212200587 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-08-10 13:17 | 2022-08-11 18:51 | RURAL | CONSTATADO TRAFO QUEIMADO DE 15KVA TENSAO 34,5 COM ACESSO NORMAL PARA RAIO NORMAL.
5700607045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00842/2022 | ETO-RD-AG 002151/2022 | 662200581 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 11 | 2022-08-10 12:56 | 2022-08-10 23:59 | RURAL | Intervenção: 20221968742129 Trafo de 5 kva na 19,9 kv queimado mais para raioEndereço: CHACARA 03 CORACOES, 0 - LPT 21360UC: 9539727CLIENTE: WANDERSON DA CONCEICAO VIEIRANA VILA 3 IRMAOS PROX. DAS 4 BOCAS
5720812155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00928/2022 | ENC-MLGR01 000175/2022 | 712200645 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-08-09 17:41 | 2022-08-10 13:54 | RURAL | trafo queimado 5720812155tensão:19.9para-raio: bomacesso: so para caminhoneteteste vazio: sim
5700720039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00840/2022 | ETO-RD-AG 002119/2022 | 662200589 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 9 | 2022-08-09 17:34 | 2022-08-10 02:07 | RURAL | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5700720039 está com vazamento de óleo, trafo de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica no IND ASSENTAMEN PADRE JOSINO, 0Assentamento Padre Josino.
5700203027 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00491/2022 | LLE-MLDP02 000115/2022 | 512200383 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-08-09 17:06 | 2022-08-10 17:20 | RURAL | Segue SS de transformador COM VAZAMENTO DE OLEO. 5700203027 RDR DE Ponte Alta do Bom Jesus , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: Abertura no ato TRAFO: 5700203027Potência Nominal 10 kVATensão Nominal 19,9 KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: BOM Acesso: BOM Camionete, tem que levar o Trafo uns quinze metros manualmente Endereço: IND CHACARA UNIAO, 0 - POVOADO BOA VISTA DE BELEMNome: GEORGE VIANA DIASCDC: 14342010: EQUIPE: 038op03
5702153013 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00559/2022 | ESO-MPPT01 000265/2022 | 212200580 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 13 | 2022-08-09 13:15 | 2022-08-10 02:37 | URBANO | segue ss de 01 trafo de 112,500 kvar da rede de 13.800kv para ser subistituido pela equipe de manutencão trafo esta com grande vazamento de oleo
5700857040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01127/2022 | ENC-MLAR04 000153/2022 | 612200927 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 38 | 2022-08-08 19:17 | 2022-08-10 09:26 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700857040 5 KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADFOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE ARAGOMINAS PA REUNIDAS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVOIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALLOCAL:CHACRA BOM JESUS - PA REUNIDASCONSUMIDOR PENALIZADO:03
5700639233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00556/2022 | ESO-MLPT02 000110/2022 | 212200588 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-08-08 19:15 | 2022-08-09 22:32 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5736844072 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00489/2022 | LLE-MLDP03 000105/2022 | 512200366 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 18 | 2022-08-08 17:12 | 2022-08-09 11:46 | RURAL | Segue SS de transformador COM VAZAMENTO DE OLEO. 5736844072 RDR DE Conceição To , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: Abertura no ato TRAFO: 5736844072 Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19,9 KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: BOM Acesso: BOM CamioneteEndereço: Fazenda porções Nome: ROBERTO LONGUINHO BARDAOCDC: 28949535EQUIPE: 072op01
5700023041 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00810/2022 | LLE-MPGU08 000308/2022 | 412200677 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | CRIXAS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 29 | 2022-08-08 10:46 | 2022-08-09 15:22 | RURAL | trafo queimado rede cruza a 138KV favor verificar distancia no cruzamento
5712198122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00666/2022 | ESO-MLPA01 000144/2022 | 112200588 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-08-08 09:35 | 2022-08-08 16:57 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO AVARIADO COM A BUCHA SECUNDARIA QUEIMADA. TRAFO 5712198122 DE 15KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE, COM EQUIPE DE MANUTENCAOIND FAZENDA TRES COLINAS, 0UC-7643039
5701626122 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00663/2022 | ESO-MPPA01 000104/2022 | 112200574 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 3 | 2022-08-07 21:21 | 2022-08-08 00:44 | URBANO | trafo 5701626122 queimado na rdr de palmas
5744668195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00919/2022 | ENC-MPGR01 000318/2022 | 712200644 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-08-07 11:15 | 2022-08-07 19:31 | RURAL | TRAFO: 5744668195 QUEIMADO POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO:34,5KVCLIENTES PENALIZADOS: 01REDE ENERGIZADA: NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMIONETAENDEREÇO:IND FAZENDA ESTIVA, 0 - 0CLIENTE:JOÃO COELHO GUIMARÃESEQUIPE:015OP02CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOS UC DO CLIENTE: 31197973
5700721039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00835/2022 | ETO-RD-AG 002022/2022 | 662200583 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 13 | 2022-08-06 13:39 | 2022-08-07 02:19 | RURAL | Segundo informações da equipe 039OP01, trafo 5700721039 está com vazamento de óleo, tensão 7.9kV, trafo de 5kVA, para raio está ok.
5712697122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00662/2022 | ESO-MPPA01 000105/2022 | 112200575 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 38 | 2022-08-06 01:03 | 2022-08-07 15:35 | RURAL | Trafo 5712697122 queimado 10 kva tensão 34,5 KVa Cliente ADALCY BATISTA DE ARAUJOUc: 7589441FAZENDA MUTAMBAEquipe: 122OP48
5710625007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00554/2022 | ESO-MLPT01 000186/2022 | 212200591 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 8 | 2022-08-05 10:39 | 2022-08-05 18:47 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710625007 10KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5701476013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00552/2022 | ESO-MPPT01 000264/2022 | 212200592 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 38 | 2022-08-05 00:07 | 2022-08-06 14:45 | RURAL | trafo 5701476013 10 kva monofasico com queimado tensão 34,5 kva acesso bom para caminhõa o poste 10/200 de e madeira precisa ser substituidor tambem estrutura U3 /S3 ID: 42969166FAZENDA RECANTO DA SERRA, 0 - FAZ. CAICARA ICLiente JOSE ROBERTO RUZZAUC 1015273
5700441041 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00800/2022 | LLE-MLGU06 000284/2022 | 412200676 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01026041 | CRIXAS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 18 | 2022-08-04 16:35 | 2022-08-05 10:32 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221963647835Instal.Transformadora [5700441041] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 13800 / 440 VPARA RAIO: QUEIMADO Endereço IND FAZENDA AGUA LIMPA, 0 - LPT 33141 - FAZ. AGUA LIMPANome Cliente MAURILIO DE OLIVEIRA NEGREUnidade Consumidora 10253705Código Equipe 037OP02
5700053013 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00551/2022 | ESO-MPPT01 000269/2022 | 212200593 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 189 | 2022-08-04 15:23 | 2022-08-12 12:25 | URBANO | trafo com vazamento de oleo nas buchas secundarias, favor fazer substituicao, RDU paraiso.
5710110136 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01119/2022 | ENC-MLAR03 000208/2022 | 612200916 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 96 | 2022-08-04 09:40 | 2022-08-08 10:00 | RURAL | Bom dia!!Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção para substituir Trafo avariado na RDR de Pau d' ArcoTrafo: 5710110136 / 30kvatensão: 34,5Acesso: LivreLocalidade: Pau d' ArcoLeva duas cruzetas para substitui na estrutura N3, na mesma estrutura do TrafoPara-raio: queimadocontato da equipe: 98415-5386/ 99224-3013Equipe 025op01 informou que qualquer duvida pode fazer contato com a equipe.
5726958079 | 150 KVA |  | ETO-RD-GR 00903/2022 | ENC-MLGR03 000152/2022 | 712200622 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 9 | 2022-08-03 08:56 | 2022-08-03 17:46 | URBANO | BOM DIASEGUE TRAFO QUEIMADO RDU DE ITAPIRATINS TRAFO 5726958079POT, 75 KVAPARA-RAIOS BONSACESSO PARA CAMINHÃO, CLIENTES COM CARGAS TRANSFERIADA PARA OUTRO TRAFO
5710008025 |  |  | ETO-RD-AR 01109/2022 | ENC-MLAR04 000143/2022 | 612200881 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-08-02 14:49 | 2022-08-03 14:49 | RURAL | Há nº de intervenção? Não, a intervenção será aberta em campoPotência: 15Tensão: 34,5Avaria: vazamento de óleo,Condição dos para-raios: bomHá acesso para caminhão: Sim*Observações sobre o acesso (caso haja):UC: 3071316Endereço: IND RURAL CORGAO, 0 - FAZENDA VALE DO INAJAEquipe: 025op02 9987-1478 9965-7229Contato da equipe: 9987-1478 9965-7229Observações gerais:X: 701367 / Y: 9151227
5710311076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00795/2022 | LLE-MPGU08 000302/2022 | 412200679 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 21 | 2022-08-01 21:45 | 2022-08-02 18:38 | RURAL | trafo e para raio queimado na faz do ex prefeito de gurupi laurez da rocha moreira
5700457001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00441/2022 | ESO-MLPO02 000141/2022 | 312200454 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 45 | 2022-08-01 21:28 | 2022-08-03 18:29 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo 5700457001 de 15 kva , tensão 13,8 o mesmo é com TAP interno e consta em com vazamento de oleo
5700728045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00817/2022 | ENC-MLAG01 000257/2022 | 662200573 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 19 | 2022-08-01 17:57 | 2022-08-02 12:02 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA DA 19.9 , PARA RAIOS BONS. ACESSO PARA CAMINHONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5700307063 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00897/2022 | ENC-MLGR01 000167/2022 | 712200624 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-08-01 16:44 | 2022-08-02 11:46 | RURAL | Favor providenciar substituição do trafo 5700307063 de 25kVA na 7,9kV devido o mesmo estar com vazamento de óleo e cliente reclama de tensão baixa, não sendo possível alterar o TAP devido ser interno.
5700769149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00546/2022 | ESO-MLPT02 000102/2022 | 212200589 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-08-01 10:20 | 2022-08-02 15:00 | RURAL | INT: 20221959689203Trafo 5700769149 5KVA/19.9KV queimado.Acesso livreUC 9869832
5733955029 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00787/2022 | LLE-MLGU03 000143/2022 | 412200681 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 37 | 2022-08-01 09:34 | 2022-08-02 22:22 | RURAL | TRAFO 5733955029 QUEIMADOPOTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO BOM ACESSO CAMINHONETE
5710048094 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00786/2022 | LLE-MPGU08 000295/2022 | 412200682 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 19 | 2022-07-31 20:37 | 2022-08-01 15:25 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO
5700314023 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01100/2022 | ENC-MLGR01 000166/2022 | 712200623 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-07-31 13:45 | 2022-08-01 11:56 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700551096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00439/2022 | ESO-MLPO02 000140/2022 | 312200451 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 47 | 2022-07-30 18:54 | 2022-08-01 17:30 | RURAL | INTERVENÇAO: --------TRAFO: 5700551096POTÊNCIA: 5 KVATENSÃO: 34.5 KVCLIENTES PENALIZADOS: 1REDE ENERGIZADA: SIM NÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMINHONETE TRAÇADATESTE A VAZIO: SIMENDEREÇO: P.A PINDORAMACLIENTE: JOSIMAR RODRIGUES DA ROCHAEQUIPE: 096OP01CONDIÇÃO DO PARA RAIO:--UC DO CLIENTE: 978393
5700415110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00544/2022 | ESO-MLPT02 000100/2022 | 212200558 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-07-30 12:28 | 2022-07-31 13:50 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 5 kvar queimado da rede de 19.9kv para ser subistituido pela equipe de ,manutencão acesso bom para caminhão
5700011119 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AG 00814/2022 | ETO-RD-AG 001898/2022 | 662200564 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 19 | 2022-07-30 09:06 | 2022-07-31 04:05 | RURAL | 5700011119 QUEIMADO POTENCIA; 30KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS; BONS ACESSO: LIVRE EQUIPE 171OP01
5701343038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00461/2022 | LLE-MLDP02 000112/2022 | 512200370 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 42 | 2022-07-29 16:33 | 2022-07-31 10:45 | RURAL | TRAFO COM BUXA SECUNDARIA QUEBRADA COM VAZAMENTO DE OLEO 15KVA 19.9KV 5701343038
5700778004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01087/2022 | ENC-MLAR02 000245/2022 | 612200882 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 19 | 2022-07-28 16:46 | 2022-07-29 11:42 | RURAL | tr 5700778004 15kva e para raio queimado na 19,9 acesso livre
5711602122 |  |  | ESO-RD-PA 00640/2022 | ESO-MLPA01 000141/2022 | 112200559 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01081100 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-07-28 14:29 | 2022-07-29 11:44 | RURAL | Boa tarde senhores,Para conhecimento foi constatado pela reclamação 20221953570164 Trafo 5711602122 avariado cliente grupo B, UC-3991377, Cliente-DEUJILMA FRANCA BORGES. Endereço: fazenda monte sinaiEquipe do atendimento 100OP04, Obs. cliente ficou ciente e orientado em campo.
5732460005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00459/2022 | LLE-MLDP02 000111/2022 | 512200363 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-07-28 13:55 | 2022-07-29 12:37 | RURAL | TRAFO 5732460005 DE 15KVA NA 19.9KV E PARA RAIO. IND FAZENDA TABOCA, 0 - LPT
5700450001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00434/2022 | ESO-MLPO02 000139/2022 | 312200442 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 15 | 2022-07-27 21:22 | 2022-07-28 12:31 | RURAL | %570045000115 kva13.8 kvacesso: bompara raio : bom001op11
5701921052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00783/2022 | LLE-MLGU03 000142/2022 | 412200671 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 21 | 2022-07-27 20:01 | 2022-07-28 17:23 | RURAL | TRAFO 5701921052POTENCIA 10 KVAACESSO BOMPARA-RAIO BOMTENSAO 13.8 KV
5700072045 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00800/2022 | ETO-RD-AG 001897/2022 | 662200563 | INSPEÇÃO VISUAL | AVARIADO | ATERRAMENTO PARTIDO/SEM CONEXÃO | ATERRAMENTO PARTIDO/SEM CONEXÃO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 7 | 2022-07-27 15:05 | 2022-07-27 22:35 | URBANO | Senhores,Deslocar equipe para melhoria de aterramento no Trafo 5700072045 trafo 5700072045 25kvaTensão: 19919 VEndereço: PROX. A RUA DOM PEDRO IEquipe: AUGGB01 FONE: 63 99755864
5710173155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00880/2022 | ENC-MLGR01 000164/2022 | 712200602 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | TENSÃO DE EQUALIZAÇÃO DESAJUSTADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-07-27 10:44 | 2022-07-28 13:06 | RURAL | Senhores enviar equipe de manutenção na RDR de PalmeiranteTrafo 5710173155kva:15Substituir Trafo 5710173155 o mesmo esta com tensão alta e o mesmo tem o Tap internoLocal : Fazenda Pe do morro para-raios :bomequipe informou que fase e neutro 244fase e fase 488
5710052040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01078/2022 | ENC-MLAR01 000214/2022 | 612200859 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-07-26 20:45 | 2022-07-27 16:56 | RURAL | trafo 5710052040 com vazamento de oleo
5710400032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00778/2022 | LLE-MLGU04 000111/2022 | 412200666 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 44 | 2022-07-26 17:49 | 2022-07-28 13:31 | RURAL | TRAFO 5710400032 COM VAZAMENTO DE OLEOPOTENCIA 15 KVAPARA-RAIO BOMTENSÃO 19.9 KVACESSO LIVRE
5732782096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00433/2022 | ESO-MLPO02 000137/2022 | 312200441 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 26 | 2022-07-26 16:39 | 2022-07-27 18:25 | RURAL | md: 02000055471Tr: 573278209615 kva19.9 kvacesso: livrepara raio bomtrafo em curto 096io01 fone 63984676927 plablo trafo de referencia 5730776096
5710028155 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00875/2022 | ENC-MLGR03 000146/2022 | 712200601 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 10 | 2022-07-26 10:21 | 2022-07-26 20:48 | RURAL | trafo 5710028155 queimado na rdr de palmeirantes
5701116007 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00538/2022 | ESO-MPPT01 000253/2022 | 212200537 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02048007 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 33 | 2022-07-26 08:21 | 2022-07-27 17:06 | URBANO | Segue SS para equipe equipe manutenção , substituir trafo 5701116007 30kva avariado que esta fervendo AVENIDA ZECA PEREIRA, 0 - CSA 2 CHACARA SANTO REISacesso livre para manutenção tensão 13,8
5710233074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00457/2022 | LLE-MLDP04 000099/2022 | 512200356 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 14 | 2022-07-26 01:51 | 2022-07-26 15:17 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221947020921Instal.Transformadora [5710233074] JOAO ALFREDOPotência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VEndereço IND FAZENDA MARINHEIRO, 63992414312setindo a escola discorberta falta de energia isolada tel: 63992414312Nome Cliente JOILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
5700334044 | 150 KVA |  | ESO-RD-PO 00432/2022 | ESO-MPPO01 000172/2022 | 312200440 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | FALTA DE FASE | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 10 | 2022-07-25 21:36 | 2022-07-26 07:15 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 75kvar da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão obs. favor priorizar atendimento devido ser uma granja no local
5700837045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00793/2022 | ETO-RD-AG 001892/2022 | 662200554 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 3 | 2022-07-25 20:10 | 2022-07-25 23:59 | RURAL | Trafo 5 Kva na 19,9 kv com vazamento de óleo na bucha secundaria.Endereço: Fazenda São José UC : 9952683
5703395001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00633/2022 | ESO-MLPA01 000137/2022 | 312200438 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMA DE COMPONENTES INTERNOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-07-25 14:49 | 2022-07-26 12:29 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5703395001 15KVA 13,8KV E PARARAIOSACESSO PARA CAMINHÃO ,GRANDE VRANDE VAZAMENTO DE ÓLEOEQUIPE 271OP04
5710244016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01067/2022 | ENC-MLAR01 000208/2022 | 612200851 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-07-24 17:15 | 2022-07-25 17:32 | RURAL | TRAFO 5710244016 QUEIMADO POTENCIA:15KVATENSÃO:34,5KVACESSO:LIVRE PARA RAIOS; BONS EQUIPE: 016OP02
5700298083 |  |  | ESO-RD-PA 00631/2022 | ESO-MLPA01 000135/2022 | 112200529 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-07-24 16:08 | 2022-07-25 15:09 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700298083TENSÃO 19.9POTENCIA 25 KVAPARA RAIO BOMACESSO LIVRE CAMINHAO E CAMIONETE
5710259186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00771/2022 | LLE-MLGU03 000133/2022 | 412200647 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 27 | 2022-07-23 13:18 | 2022-07-24 16:40 | RURAL | TRAFO 5746368186 COM VAZAMENTO DE OLEO O MESMO NÃO ESTA CADASTRADO NO SISTEMA FOI FEITO SS COM ID DO TRAFO 5710259186 MAIS PROXIMO POTENCIA 25 KVAPARA-RAOI QUEIMADOTENSÃO 19.9 KVACESSO LIVREENDEREÇO FAZENDA BOA ESPERANCACDC 31544042EQUIPE 186OP01FONE DA EQUIPE 99221-1925
5710070098 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00783/2022 | ENC-MLAR01 000209/2022 | 662200550 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01005098 | ANANAS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 74 | 2022-07-23 13:08 | 2022-07-26 15:38 | RURAL | trafo 5710070098 queimado
5702037094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00770/2022 | LLE-MLGU03 000132/2022 | 412200653 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 38 | 2022-07-22 20:09 | 2022-07-24 10:26 | RURAL | Transformador: 5702037094 Para raio queimado Intervenção: 20221945311873Fazenda: Mina da agua Acesso: Bom
5700652060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01064/2022 | ENC-MPAR01 000375/2022 | 612200852 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 42 | 2022-07-22 19:07 | 2022-07-24 13:30 | RURAL | trafo 5700652060 queimado na rdr de nova olinda
5701040007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00621/2022 | ESO-MLPA01 000134/2022 | 112200524 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-07-21 17:41 | 2022-07-22 00:09 | RURAL | TROCAR TRAFO 5701040007 15KVA E PARA RAIO TENSÃO 19.9 ACESSO: SOMENTE CAMINHONETE
5710443084 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00528/2022 | ESO-MPPT01 000247/2022 | 212200539 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-07-20 12:59 | 2022-07-21 16:03 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 75kvar da rede de 34,500kv com vazamento de oleo para ser subistituido pela equipe de manutencão.
5704351004 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01054/2022 | ENC-MLAR01 000202/2022 | 612200853 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 16 | 2022-07-19 19:31 | 2022-07-20 11:04 | URBANO | trafo 5704351004 queimado
5700088133 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00775/2022 | ETO-RD-AG 001872/2022 | 662200549 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | CARRASCO BONITO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 8 | 2022-07-19 15:49 | 2022-07-19 23:44 | RURAL | 5700088133 15 kva e para raio danificado bucha segundaria 19,9 acesso livre
5700596033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00862/2022 | ENC-MLGR02 000152/2022 | 712200582 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-07-19 12:28 | 2022-07-19 16:45 | RURAL | trafo 5700596033 com vazamento de oleo
5700770074 | 150 KVA |  | ETO-RD-DP 00445/2022 | LLE-MPDP01 000203/2022 | 512200367 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-07-19 10:14 | 2022-07-20 10:14 | URBANO | trafo 5700770074 de 112,5KVA na 13.8KV com vazamento de óleo. N rua Professor Carlos Alberto Wolney
5701806075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00526/2022 | ESO-MLPT01 000182/2022 | 212200512 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-07-19 10:08 | 2022-07-19 17:06 | RURAL | TROCAR TRAFO 5701806075 E PARA RAIO ACESSO LIVRE
5710017076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00759/2022 | LLE-MLGU06 000275/2022 | 412200639 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BAIXA | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 23 | 2022-07-19 09:54 | 2022-07-20 08:42 | RURAL | Transformador: 5710017076 Intervenção: 20221941153131Endereço: IND CHACARA PARAISO, 0 - 0507600006110Acesso Bom
5710350040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01046/2022 | ENC-MLAR02 000230/2022 | 612200838 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 29 | 2022-07-18 18:35 | 2022-07-19 23:41 | RURAL | trafo 5710350040 com vazamento de oleo
5710327032 | 150 KVA |  | ETO-RD-GU 00754/2022 | LLE-MPGU08 000271/2022 | 412200635 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 12 | 2022-07-18 15:47 | 2022-07-19 03:15 | RURAL | TRAFO 5710327032 QUEIMADO POTENCIAL 75 KVATENSÃO 34.5 KVACESSO LIVREPARA-RAIO BOMLOCALIDADE RDR DE ARAGUAÇU
5700983040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01043/2022 | ENC-MLAR02 000228/2022 | 612200843 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-07-18 13:07 | 2022-07-18 19:59 | RURAL | tr 5700983040 15kva queimado 19,9 acesso livre para raio bom
5700034040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01040/2022 | ENC-MLAR04 000124/2022 | 612200839 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-07-17 20:36 | 2022-07-18 16:53 | RURAL | trafo 5700034040 queimado
5702205094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00748/2022 | LLE-MLGU03 000127/2022 | 412200652 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 19 | 2022-07-17 15:50 | 2022-07-18 10:20 | RURAL | TRAFO 5702205094 POTENCIA 5 KVAPARA-RAIO BOMTENSÃO 19.9 KVACESSO LIVRELOCALIDEDA RDR DE PEIXEEQUIPE 094OP01FONE EQUIPE 98455-0113
5720009025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 01038/2022 | ENC-MLAR01 000200/2022 | 612200841 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 40 | 2022-07-17 00:55 | 2022-07-18 16:48 | RURAL | TROCA DE TRAFO DANIFICADO DE 15KVA DA 34,5. MONOFASICO, ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5700725028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00443/2022 | LLE-MLDP03 000094/2022 | 512200354 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-07-16 17:48 | 2022-07-17 14:56 | RURAL | Constatado trafo 5700725028 de 15kVA na 19,9kV queimado; para-raios ok. Acesso para caminhonete.
5700406186 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00747/2022 | LLE-MPGU08 000270/2022 | 412200617 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 29 | 2022-07-16 10:31 | 2022-07-17 15:37 | URBANO | TRAFO 5700406186 QUEIMADOPOTENCIA 75 KVATENSÃO 34.5 KVACESSO LIVRELOCALIDADE JAU DO TOCANTINS
5710035148 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00746/2022 | LLE-MPGU08 000269/2022 | 412200619 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 13 | 2022-07-15 16:58 | 2022-07-16 05:19 | RURAL | trafo queimado idroforte
5700350001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00415/2022 | ESO-MPPO01 000168/2022 | 312200429 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 30 | 2022-07-15 13:19 | 2022-07-16 19:15 | RURAL | trafo queimado 5700350001 15KVA 13,8KV acesso livre para raio ok faz. Santa Lucia cliente Valdemar rodrigues Lima UC 494951-7 tel. 9.92591206 / 9.92657170RDR PORTO NACIONAL
5701312040 |  |  | ETO-RD-AR 01032/2022 | ENC-MLAR04 000129/2022 | 612200840 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | RETIRADO DO LOCAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 120 | 2022-07-15 11:07 | 2022-07-20 11:50 | RURAL | EM ATENDIMENTO DA OS 52078916 RELIGAÇÃO , FOI CONSTATADO QUE O TRAFO 5701312040 15KVA 19,9KV FOI REMOVIDO DO LOCAL PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE ARAGOMINAS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA INSTALAR TRAFO NO LOCAL.ACESSO:NORMALLOCAL:FAZENDA CABECEIRAEQUIPE:004OP-36
5710456094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00744/2022 | LLE-MLGU03 000121/2022 | 412200651 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 18 | 2022-07-14 20:11 | 2022-07-15 14:37 | RURAL | equipe 094op02 informou trafo vazando oleo
5708331131 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00767/2022 | ETO-RD-AG 001869/2022 | 662200538 | AVARIADO | AVARIADO | VANDALISMO | FALTA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01014045 | PRAIA NORTE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 4 | 2022-07-14 20:00 | 2022-07-14 23:56 | RURAL | TRAFO FURTADO DE 15KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5700803094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00743/2022 | LLE-MLGU03 000122/2022 | 412200650 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 25 | 2022-07-14 17:02 | 2022-07-15 18:00 | RURAL | trafo queimado e para raio 9 km da vila são miguel sentido balsa
5727951046 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00522/2022 | ESO-MLPT01 000180/2022 | 212200531 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 46 | 2022-07-14 13:49 | 2022-07-16 11:42 | URBANO | OS 52072860Trafo 5727951046 15KVA/7.9KV queimado.Acesso livreUC 28559847CHACARA NOVA ROSALANDIAADAO CAMPELO DE MENEZES63992651851
5702815004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 01024/2022 | ENC-MLAR01 000201/2022 | 612200836 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 105 | 2022-07-14 08:57 | 2022-07-18 17:45 | URBANO | INTERVENÇAO: SERÁ GERADA EMERGENCIALTRAFO: 5702815004 VAZAMENTO DE OLEOPOTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13,8 KVCLIENTES PENALIZADOS:NÃOREDE ENERGIZADA:SIMNÚMERO DE FASES: ABCACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: LIVREEQUIPE: DEC ARAGUAINA JOSE CARLOS (63)98468-8361
5700030122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00589/2022 | ESO-MPPA03 000013/2022 | 112200542 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | TRINCAS, FISSURAS E MANCHAS NA PORCELANA E VESTÍGIO DE DESCARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 64 | 2022-07-13 17:38 | 2022-07-16 09:57 | URBANO | boa tarde!segue ss para as desviadas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5700030122 com grande vazamento de óleo na QD 108sul clientes penalizados: não Chave de Interrupção [0306289122]Potência Nominal 150 kVATensão Nominal 13800 / 380 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCNElo Fusível Nominal 6KElos Instalados 6K 6K 6K
5714630081 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00760/2022 | ETO-RD-AG 001867/2022 | 662200537 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01043081 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 12 | 2022-07-13 11:39 | 2022-07-13 23:59 | RURAL | INTALAÇÃO DE TRAFO 5714630081. FOI RETIRADO DE CAMPO E CLIENTE DESEJA RELIGAR SUA ENERGIA. TRAFO DE 15KVA, DA 13.8. ACESSO BOM, LEVAR PARA RAIOS.
5700937094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00738/2022 | LLE-MLGU03 000120/2022 | 412200649 | AVARIADO | QUEIMADO | DESCONECTADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 22 | 2022-07-12 20:14 | 2022-07-13 18:50 | RURAL | TRAFO 5700937094 DE 5KVA NA 19.9MKV E PARA RAIO QUEIMADO (VAZAMENTO DE ÓLEO) NA RDR DE PEIXE
5701143008 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00518/2022 | ESO-MLPT02 000097/2022 | 212200543 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-07-12 17:17 | 2022-07-13 16:23 | RURAL | TROCAR TRAFO 5701143008 25KVA 19.9KVTRAFO COM COMPENSAÇÃO ALTA
5700627043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00413/2022 | ESO-MLPO02 000133/2022 | 312200424 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 8 | 2022-07-12 10:29 | 2022-07-12 18:19 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substrituir trafo com vazamento de oleo na RDR silvanoplis trafo 5 kva , para-raio estão bons , mais não possui para-raio de BT tensão da rede 19,9 acesso bom pra caminhão
5710082074 |  |  | ETO-RD-DP 00440/2022 | LLE-MLDP04 000094/2022 | 512200341 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 4 | 2022-07-11 13:29 | 2022-07-11 17:35 | RURAL | Trafo 5710082074 de 15KVA na 7.9KV queimado e para raio na Estanci Vitoria ramal da Àgua Boa
5700228086 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00516/2022 | ESO-MLPT02 000093/2022 | 212200520 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 12 | 2022-07-11 09:12 | 2022-07-11 21:43 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15kvar da rede de 34.500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido pela equipe dse manutencão acesso livre
5700257046 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00515/2022 | ESO-MLPT02 000095/2022 | 212200530 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-07-10 18:10 | 2022-07-11 13:53 | RURAL | OS 48305437Trafo 5700257046 10KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado.Acesso para camionete.UC 8920109
5701306094 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00731/2022 | LLE-MLGU06 000272/2022 | 412200604 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 56 | 2022-07-10 00:15 | 2022-07-12 08:26 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221932168567Instal.Transformadora [5701306094] ORLEI GONÇALVESPotência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VEndereço FAZ BEIRA RIO, PX: EM FRENTE A PRAIA DA TARTARUGATEL: 6333127753TEL: 63984032951
5720214004 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 01016/2022 | ENC-MPAR01 000347/2022 | 612200790 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 21 | 2022-07-09 20:35 | 2022-07-10 17:04 | RURAL | TR-5720214004 queimado 34,5 kv 15kvapara-raio queimadoacesso caminhonete e caminhão1 cliente penalizado025op02 999657229OBS; segundo a equipe o trafo queimado é 5745041004 porem não cadastrado no sistema, trafo 5720214004 de referência mais próximo. fazer contato com a equipe para mais esclarecimento.
5712741122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00579/2022 | ESO-MLPA01 000126/2022 | 112200552 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 20 | 2022-07-08 21:37 | 2022-07-09 17:25 | RURAL | TRANSFORMADOR 5712741122 COM AVARIA POTÊNCIA 15KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHÃO E CAMIONETE.OBS: TRAFO JA FOI TROCADO, NOTA ABERTA POIS A ANTERIOR ESO-RD-PA 577/2022 FOI CANCELADA.
5700623119 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00744/2022 | ETO-RD-AG 001825/2022 | 662200522 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 7 | 2022-07-08 16:53 | 2022-07-08 23:59 | RURAL | trafo 5700623119 vazando oleo
5700304026 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00411/2022 | ESO-CTPO03 000047/2022 | 312200420 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-07-08 16:51 | 2022-07-09 17:54 | RURAL | trafo 30kva - 34,5kvacesso livre
5710856001 | 150 KVA |  | ESO-RD-PO 00410/2022 | ESO-CTPO03 000045/2022 | 312200416 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 11 | 2022-07-07 23:11 | 2022-07-08 10:41 | RURAL | Boa noite senhores,Segue nota para substituir Trafo 5710856001, 150kva queimado, Acesso livre no local tem uma ponte que segundo equipe 001OP01 é estreita para caminhão.
5700649087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00846/2022 | ENC-MLGR01 000154/2022 | 712200543 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-07-07 21:55 | 2022-07-08 20:06 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700893073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00510/2022 | ESO-MLPT02 000092/2022 | 212200515 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 18 | 2022-07-07 21:43 | 2022-07-08 15:31 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subnistituido pela equipe de manutencão
5740209034 | 75 KVA |  | ETO-RD-GR 00842/2022 | ENC-MPGR01 000278/2022 | 712200540 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01073034 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 74 | 2022-07-07 16:36 | 2022-07-10 18:25 | URBANO | TRAFO 5740209034 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PRESIDENTE KENNEDY
5600065023 |  |  | ETO-RD-GR 00841/2022 | ENC-MLGR03 000140/2022 | 712200594 | OBJETO ESTRANHO | AVARIADO | CORPOS ESTRANHOS | INSPEÇÃO VISUAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-07-07 16:26 | 2022-07-08 16:26 | URBANO | desativa rede do trafo. esta com risco de queda e precisa do caminhão.
5700010103 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AG 00734/2022 | ETO-RD-AG 001821/2022 | 662200521 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 7 | 2022-07-07 15:49 | 2022-07-07 22:11 | URBANO | TRAFO 5700010103, COM DEFEITO./AVARIADO-FEITO MEDIÇÃO NO MESMO-NA: 162, NB, 222,NC:223-TRAFO NO SISTEMA DE 75 KVA , EM CAMPO DE 112,5 KV, RDU DE SÃO MIGUEL CENTRO
5701930094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00721/2022 | LLE-MLGU03 000119/2022 | 412200648 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 27 | 2022-07-07 15:15 | 2022-07-08 18:34 | RURAL | faz floresta tiuba
5700063028 | 75 KVA |  | ETO-RD-DP 00432/2022 | LLE-MPDP01 000191/2022 | 512200342 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01052028 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 9 | 2022-07-07 13:16 | 2022-07-07 22:21 | URBANO | TRAFO QUEIMADO:5700063028POTÊNCIA:112,5KVATENSÃO:13.800KVACESSO:BOM RDU DE NATIVIDADEUC:3150123CLIENTE PENALIZADO SIM (13)
5710024081 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00732/2022 | ETO-RD-AG 001799/2022 | 662200511 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01043081 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 4 | 2022-07-06 22:27 | 2022-07-07 02:58 | RURAL | Segundo informações da equipe 045OP04, o TR 5710024081 de 25kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio e porta fusível também está queimado, fica na fazenda Pontal.
5710212083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00567/2022 | ESO-MLPA01 000125/2022 | 112200486 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-07-05 11:45 | 2022-07-05 18:15 | RURAL | Segue nota do trafo 5710212083 de 10 KVA Queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro para as devidas tratativas com equipe de manutenção.INTERVEÇÇÃO: 20221924986013POTENCIA: 10 KVATENSÃO: 34,5KVLOCAL COM ACESSO BOM P/ CAMINHONETECLIENTE PENALIZADOS: 1ENDEREÇO ASSENTAMENTO APRUVARP, 0 - FAZ. MONTANHA NO POVOADO BAIXÃO
5701395077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00991/2022 | ENC-MLAR02 000217/2022 | 612200784 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-07-04 21:40 | 2022-07-05 19:40 | RURAL | Trafo queimado enviar equipe de manutenção
5710149087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00833/2022 | ENC-MLGR01 000157/2022 | 712200568 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-07-04 19:13 | 2022-07-05 19:13 | RURAL | trafo 5710149087 queimado na rdr de goiatins
5700176265 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00990/2022 | ENC-MLAR02 000216/2022 | 612200783 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-07-04 10:50 | 2022-07-05 10:53 | RURAL | TRAFO 5700176265 QUEIMADOPOTENCIA; 25KVATENSÃO:19,9 ACESSO; LIVREPARA RAIOS: QUEIMADOS CHAVE DANIFICADA
5700492265 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00987/2022 | ENC-MLAR01 000188/2022 | 612200785 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-07-03 19:51 | 2022-07-04 15:47 | RURAL | Trafo 5700492265 vazando óleoEndereço:IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT 21856 - FAZ. BOA VISTACliente:ROSILDA PEREIRA CORTEZcontato:99991393031
5710093034 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00825/2022 | ENC-MLGR01 000153/2022 | 712200554 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-07-03 13:31 | 2022-07-04 10:52 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700311045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00719/2022 | ETO-RD-AG 001750/2022 | 662200510 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01016065 | AXIXA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 36 | 2022-07-03 11:44 | 2022-07-04 23:20 | RURAL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO ( VAZANDO OLEO ) DE 10KVA, DA 13.8 ACESSO BOM. 02 CLIENTES PENALIZADOS. PARA RAIOS BOM. ACESSO BOM.
5710391007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00498/2022 | ESO-MLPT01 000167/2022 | 212200523 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-07-02 13:02 | 2022-07-03 17:00 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15kvar queimado e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão
5700990033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00815/2022 | ENC-MLGR02 000148/2022 | 712200539 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-07-01 15:45 | 2022-07-02 17:59 | RURAL | 5700990033 VAZANDO OLEOPARA RAIOS BOMACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃOPOT5 KVATENSÃO 19.9 KVCLIENTE ENERGISADO033OP01
5700252041 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00707/2022 | LLE-MLGU04 000104/2022 | 412200600 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 25 | 2022-07-01 12:47 | 2022-07-02 13:30 | RURAL | TRAFO 5700252041 E PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHAOIND FAZENDA ESTANCIA MAE E MARIA, 01 CLIENTE PENALIZADOREDE ENERGISADA: NAO
5700340019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00980/2022 | ENC-MLAR01 000186/2022 | 612200774 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 18 | 2022-06-30 15:49 | 2022-07-01 09:09 | RURAL | trafo 5700340019 queimado
5710058071 |  |  | ESO-RD-PO 00404/2022 | ESO-MLPO02 000125/2022 | 312200411 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-06-30 10:31 | 2022-07-01 11:28 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710058071 15KVA E PARA RAIO TENSÃO 7.9
5608323096 |  |  | ESO-RD-PO 00403/2022 | ESO-MPPO01 000150/2022 | 312200410 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 28 | 2022-06-30 09:46 | 2022-07-01 13:15 | RURAL | FAVOR SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 112,5KV E 3 PARA RAIO DE MT E 3 DE 3BT.O TRAFO DO CLIENTE DEVE FICAR NO LOCAL.
5735311082 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00558/2022 | ESO-MPPA03 000009/2022 | 112200478 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-06-29 15:57 | 2022-06-29 22:55 | RURAL | Intervenção: 20221920157950TRAFO: 5735311082 Potência: 75 kVATensão: 34500 / 380 VQtd clientes penalizados: 10Rede está energizada: SIMHouve teste à vazio: Não, equipe informou que Trafo ta fervendo. barulhos internos!Condição dos para-raios: BOMHá acesso para caminhão: SIMEndereço: POVOADO ALTO BONITO LIZARDAEquipe: 082OP01Contato da equipe: 63 9922184580Observações gerais: CIRCUITO DE BT DO TRAFO INTERLIGADO NO TRAFO 5737526082X: 934222,7764/ Y: 8980114,6688
5710325075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00488/2022 | ESO-MLPT02 000090/2022 | 212200501 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-06-29 13:09 | 2022-06-30 14:20 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700006012 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00487/2022 | ESO-LVPT02 000096/2022 | 212200500 | JUMPER PRIMÁRIO | AVARIADO | SEM IDENTIFICAÇÃO | OXIDADO / DETERIORADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 4 | 2022-06-29 08:14 | 2022-06-29 12:13 | URBANO | TROCA DA CRUZETA DE MADEIRA PODRE.
5701448014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00486/2022 | ESO-MLPT02 000089/2022 | 212200507 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2 | 2022-06-29 07:46 | 2022-06-29 09:23 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700087013 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00483/2022 | ESO-CTPT03 000101/2022 | 212200505 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-06-28 17:41 | 2022-06-29 16:36 | URBANO | Boa tarde,Segue para substituição trafo 5700087013 com vazamento de óleo RDU de Paraíso Tensão 13,8 KVA Potência Nominal 75 KVAEndereço jardim américa obs; situação critica
5735399028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00423/2022 | LLE-MLDP04 000091/2022 | 512200332 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 29 | 2022-06-28 11:08 | 2022-06-29 16:18 | RURAL | bom dia!segue ss para devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5735399028 queimados na RDR de natividadePotência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria ANq
5710190113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00807/2022 | ENC-MLGR01 000152/2022 | 712200529 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 30 | 2022-06-28 10:31 | 2022-06-29 16:35 | RURAL | Trafo 5710190113 e para raio queimado acesso camioneta equipe 113OP01
5702967122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00555/2022 | ESO-MLPA01 000124/2022 | 112200474 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 14 | 2022-06-27 21:22 | 2022-06-28 11:00 | RURAL | trafo 5702967122 com vazamento de oleo UC 7938080cliente associação dos servidores do estado no lago norte proximo embrapa
5700859076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00701/2022 | LLE-MLGU06 000270/2022 | 412200583 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 27 | 2022-06-27 13:30 | 2022-06-28 16:14 | RURAL | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEOTRAO 5700859076POTENCIA 15 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE
5700752004 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00966/2022 | ENC-MLAR01 000151/2022 | 612200718 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 17 | 2022-06-26 22:34 | 2022-06-27 15:55 | RURAL | Segundo informações do plantão, o trafo 5700752004 de 45kVA está queimado, tensão 34.5kV, para raios estão ok, fica na rural próximo da RDU de Araguaína.
5700669041 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00696/2022 | LLE-MPGU08 000235/2022 | 412200579 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01031076 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 24 | 2022-06-25 20:43 | 2022-06-26 20:43 | RURAL | IND FAZENDA DALLAS, transformador 5700669041 queimado obs: transformado 5700669041 já substituído pela intervenção SS nº ETO-RD-GU 694/2022 , nota aberta para consta no relatório da manutenção pesada 08 Gurupi.
5700299155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00791/2022 | ENC-MLGR03 000130/2022 | 712200528 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 41 | 2022-06-25 18:04 | 2022-06-27 11:56 | RURAL | 5700299155TRAFO VAZAMENTO DE OLÉOACESSO LIVRE PARA RAIOS BOMTENSÃO 19.9KVPOT 10 KVAREDE ENERGISADA
5701448014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00478/2022 | ESO-MLPT02 000088/2022 | 212200506 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 74 | 2022-06-25 17:34 | 2022-06-28 19:06 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700248256 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00392/2022 | ESO-MLPO02 000123/2022 | 312200403 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 72 | 2022-06-25 12:02 | 2022-06-28 12:09 | RURAL | trafo 30kva queimado FAZENDA PEDRA DA BALIZA, UC 7583079cliente VALFRIDO RODRIGUES DE BRITOacesso somente camionete equipe 256Op01
5700380033 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00788/2022 | ENC-MLGR01 000149/2022 | 712200527 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-06-25 08:23 | 2022-06-25 16:26 | RURAL | trafo 5700380033 queimado na rdr de comeia
5706473059 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00547/2022 | ESO-MPPA01 000096/2022 | 112200467 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 8 | 2022-06-24 23:03 | 2022-06-25 07:09 | URBANO | boa noite!segue ss para devidas tratativas com equipe de manutenção pesada substituir trafo 5706473059 queimado na RDU de Taquaralto penalizando 103 clientes no setor SANTA FE RUA ACAI, 0 - QD 03 LT 05N e substituir 70 MT de cabo QP / 3X70+70material: trafo 75kva 13,8kv , 70 MT de cabo QP / 3X70+70 e conector perfurante para o mesmo Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 13800 / 380 VTap Ligado 0 V
5700410200 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00693/2022 | LLE-MLGU03 000117/2022 | 412200595 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 17 | 2022-06-24 20:34 | 2022-06-25 13:20 | RURAL | trafo 5700410200 queimado 1 cliente penalizado[0200] SAO SALVADOR DO TOCANTINS REASSENTAMENTO FAZENDA PIABANHA IOBS : GERAR INTERVENÇÃO NO ATO DA TROCA , EQUIPE ESTEVE NO LOCAL COM OS COMERCIAL .
5700911186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00692/2022 | LLE-MLGU04 000102/2022 | 412200587 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 25 | 2022-06-24 17:46 | 2022-06-25 18:23 | RURAL | TRAFO: 5700911186 QUEIMADO CLIENTES PENALIZADOS : 1REDE ENERGISADA : NAO IND FAZENDA JOSE, 0 - LPT - 32470
5720258001 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00391/2022 | ESO-MPPO01 000146/2022 | 312200399 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 5 | 2022-06-24 11:36 | 2022-06-24 16:38 | RURAL | trafo 5720258001 queimado o mesmo foi trocado ontem dia 23/06/2022 por um trafo de 45 kva mais cliente infoirmou que ja ouviu um barulho muito grande e depoi disso ficou sem energia no local tem um criatorio de peixe
5700372013 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00477/2022 | ESO-MLPT01 000162/2022 | 212200494 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 8 | 2022-06-24 09:23 | 2022-06-24 17:06 | RURAL | SEGUE SS DE 01 TRAFO DE 25 KVAR DA REDE DE 13,800KV E 01 PARA RAIO PARA SER SUBISTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENCÃO
5720258001 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00386/2022 | ESO-MPPO01 000144/2022 | 312200395 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 5 | 2022-06-23 12:13 | 2022-06-23 17:44 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 02 para raios da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom para caminhão
5710235076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00689/2022 | LLE-MLGU05 000121/2022 | 412200582 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 21 | 2022-06-22 14:48 | 2022-06-23 11:49 | RURAL | Segue SS para instalar Trafo 5710235076, pois o mesmo foi removido do local e cliente deseja pedir a religação. Para as devidas tratativas com equipe de manutenção.TRAFO 5710235076POTENCIA 15 KVATENSÃO 34.5 KVPARA-RAIO LEVARUC 478560CLIENTE NATIVIDADE NERES GOMES DA SILVAFONE CLIENTE 63 99974-7908ENDEREÇO FAZNDA PROGRESSOREFERENCIA PROX. A ESCOLA ARTUR BEZERRA NA REGIAO DO TRES LAGOAS
5700717122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00537/2022 | ESO-MLPA01 000121/2022 | 112200461 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 17 | 2022-06-21 18:32 | 2022-06-22 11:12 | URBANO | TRANSFORMADOR COM VAZAMENTO DE OLEO 5700717122
5710060127 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00666/2022 | ETO-RD-AG 001682/2022 | 662200476 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 15 | 2022-06-21 12:35 | 2022-06-22 03:26 | RURAL | trafo 5710060127 com vazamento de oleo
5700184129 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00665/2022 | ENC-MPAR01 000311/2022 | 612200709 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01053090 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-06-20 17:39 | 2022-06-21 17:02 | RURAL | trafo 5700184129 com vazamento e oleo
5700927113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00782/2022 | ENC-MLGR02 000141/2022 | 712200526 | AVARIADO | AVARIADO | INEXISTENTE | FALTA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01024113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 75 | 2022-06-20 17:15 | 2022-06-23 20:48 | RURAL | BOA TARDESEGUE SOLICITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TRAFO5700927113, EQUIPE EXECUTOU RELIGAÇÃO NO CLIENTE, POREM NÃO TEM TRAFO INSTALADO EM CAMPO.TRAFO 15KVA, TENSÃO 13.8 KVnescessario levar para-raios e hack e roldana de porcelana para rede BT
5720754001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00381/2022 | ESO-MLPO02 000119/2022 | 312200388 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 17 | 2022-06-20 17:12 | 2022-06-21 10:15 | RURAL | Favor deslocar equipe de manutencao para substituir trafo 5720754001 avariado de 15Kva tensao 34,5 c acesso normal lot. corrego do prata.
5737579081 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00664/2022 | ETO-RD-AG 001681/2022 | 662200475 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01043081 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 8 | 2022-06-20 15:17 | 2022-06-20 23:17 | RURAL | OS:20221904974274TRAFO 5737579081, DE 15 KVA NA 13,8 KV MAIS PARA RAIO FURTADOENDEREÇO: CHACARA ALTO BONITO, 0 - LPTUC: 28841682CLIENTE: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MFONE: 63981452767
5700497153 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00778/2022 | ENC-MLGR03 000126/2022 | 712200512 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 28 | 2022-06-19 11:06 | 2022-06-20 15:00 | RURAL | TR-5700497153 queimado 30kva 34,5KKvpara raio queimado acesso livre Equipe 153OP01 Tel-98456-6879
5700077171 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00663/2022 | ENC-MLAG01 000182/2022 | 662200474 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | LUZINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 51 | 2022-06-18 12:49 | 2022-06-20 15:01 | RURAL | trafo 5700077171 com vazamento de oleo
5723029039 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00662/2022 | ENC-MLAG01 000181/2022 | 662200473 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 11 | 2022-06-18 02:43 | 2022-06-18 13:02 | RURAL | Foi constatado trafo queimado 5723029039 de 30 KVA na 13,8 KV - RDU_ Araguatins .OBS: o mesmo foi instalado para remanejar cargas do trafo 5700025039 porem queimou "estourou a tampa" , provavelmente por sobrecarga esta alimentando em campo cerca de 80 clientes .deve-se avaliar adequadamente para instalar o de potência correta .
5742560122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00522/2022 | ESO-MPPA03 000006/2022 | 112200454 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 6 | 2022-06-17 19:41 | 2022-06-18 01:15 | URBANO | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5742560122
5700142257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00380/2022 | ESO-MPPO01 000142/2022 | 312200391 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 54 | 2022-06-17 19:09 | 2022-06-20 01:00 | RURAL | Constatado trafo 5700142257 de 5kVA na 19,9kV com vazamento de óleo, necessidade de trocar para-raios. Acesso para caminhonete.
5701891052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00684/2022 | LLE-MLGU05 000119/2022 | 412200584 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 23 | 2022-06-17 16:52 | 2022-06-18 15:15 | RURAL | TRAFO 5701891052 QUEIMADO5 CLIENTE PENALIZADO5KVA - 19.9 FAZENDA RECANTO FELIZUC:10267420ACESSO SOMENTE CAMIONETA
5700138196 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00518/2022 | ESO-MLPA01 000120/2022 | 112200452 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-06-17 16:47 | 2022-06-18 16:40 | RURAL | Segue Nota SS para troca de trafo 5700138196 queimado.Potencia: 15kvaTensão: 19,9kvLAGOA DO TOCANTINSTrafo e para-raiosCDC: 3182687Enelson Castro MagalhaesFazenda Boa Vista63984164227
5710065149 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00467/2022 | ESO-MLPT01 000152/2022 | 212200569 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-06-17 12:43 | 2022-06-18 15:04 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 30kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão.
5710179019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00942/2022 | ENC-MLAR01 000144/2022 | 612200700 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-06-17 12:23 | 2022-06-18 12:00 | RURAL | trafo 5710179019 queimado
5701003022 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00940/2022 | ENC-MLAR01 000143/2022 | 612200702 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-06-17 11:32 | 2022-06-17 18:19 | RURAL | trafo 5701003022 com vazamento de oleo
5700770055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00466/2022 | ESO-MLPT01 000151/2022 | 212200451 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 31 | 2022-06-17 11:30 | 2022-06-18 18:05 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15kvar e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão.
5701978077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00936/2022 | ENC-MLAR02 000201/2022 | 612200701 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-06-16 20:22 | 2022-06-17 18:01 | RURAL | trafo 5701978077 com bucha primaria estourada e para raio queimado tensão 34,5 acesso so para caminhonete.
5710411032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00682/2022 | LLE-MLGU05 000120/2022 | 412200575 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 65 | 2022-06-16 18:13 | 2022-06-19 11:35 | RURAL | trafo 5710411032 queimadoRDR DE ARAGUAÇU1CLIENTE PENALIZADO5KVA19.9ACESSO PARA CAMIONETA
5700269080 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00935/2022 | ENC-MLAR02 000199/2022 | 612200699 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 17 | 2022-06-16 16:34 | 2022-06-17 09:16 | RURAL | Trafo 5700269080 de 10KVA monofásico queimado para raio também acesso bom rede 19.9 kv 01 cliente penalizado não foi feito tese a vazio devido não esta mandando tensão na bucha secundaria
5700725155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00770/2022 | ENC-MLGR01 000144/2022 | 712200515 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-06-16 13:44 | 2022-06-17 11:32 | RURAL | TRAFO 5700725155 QUEIMADO DE 15 KVA REDE 34,5 ACESSO LIVRE.UC: 9719032 FAZENDA CANAA
5702067094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00680/2022 | LLE-MLGU06 000268/2022 | 412200594 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 24 | 2022-06-15 20:08 | 2022-06-16 20:05 | RURAL | TRANFORMADOR COM VAZAMENTO5KVAPARARAIO QUEIMADOACESSO:CAMIONETA ENDEREÇO:FAZ MATO GRANDE CLIENTE:JOÃO DAMARSON DIAS PINTO
5710413122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00509/2022 | ESO-MPPA02 000102/2022 | 112200447 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 4 | 2022-06-15 16:42 | 2022-06-15 20:23 | RURAL | TRAFO QUEIMADOPotência 45 KVATensão primária 34,5 kv
5700137009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00767/2022 | ENC-MLGR01 000143/2022 | 712200514 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-06-15 16:25 | 2022-06-16 10:45 | RURAL | trafo 5700137009 com bucha secundaria energisado na rdr de presidente kenedy
5701674035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00375/2022 | ESO-MLPO02 000121/2022 | 312200383 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 5 | 2022-06-15 14:58 | 2022-06-15 19:00 | RURAL | Trafo 5701674035 queimado de 10 KVA, tensão 34,5 KV ,uc. 10234956, Faz. Dois Buritis na RDR de Monte do Carmo. Inter. 20221902191824. Passado pela eq. 035op02
5710348008 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00462/2022 | ESO-CTPT03 000096/2022 | 212200464 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 10 | 2022-06-15 11:39 | 2022-06-15 21:17 | RURAL | trafo queimado acesso livre equipe 008op011 cliente penalizado
5719332010 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00508/2022 | ESO-MLPA01 000119/2022 | 112200446 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 8 | 2022-06-15 10:12 | 2022-06-15 18:28 | RURAL | Segue nota SS para substituir trafo 5719332010 queimado na rdr de Lajeado trafo 5719332010potencia 5 kvaAcesso : CamionetaPara-raio: BomEnd: Chacara Rancho Lua MorenaCDC: 3216567Gisele Alves Leite
5710063040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00931/2022 | ENC-MLAR02 000198/2022 | 612200698 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 41 | 2022-06-14 21:20 | 2022-06-16 14:56 | RURAL | TRAFO 5710063040 MONOFASICO NA REDE 13.8 KV DE 15 KVA ACESSO BOM TEM 01 CLIENTE PENALIZADO RDR DE ARAGOMINAS PARA RAIO QUEIMADO
5700077152 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00371/2022 | ESO-MPPO01 000140/2022 | 312200386 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | URGENTE | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 170 | 2022-06-14 14:51 | 2022-06-21 16:11 | RURAL | Favor realizar substituição do Trafo 5700077152 75kVA por outro de 75kVA devido a problema no Trafo. Após a substituição do Trafo favor realizar Medições de Tensão e Corrente.
5700622127 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00655/2022 | ETO-RD-AG 001671/2022 | 662200460 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 14 | 2022-06-14 13:16 | 2022-06-15 03:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700622127 5KVA 34,5KVIND FAZENDA TRES IRMAOS UC 9687963 CLIENTE MANOEL ALVES DE QUEIROZ RDR PALMEIRAS
5700526227 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00760/2022 | ENC-MLGR02 000136/2022 | 712200506 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-06-14 12:36 | 2022-06-14 20:49 | RURAL | trafo 5700526227 e para raio queimado acesso - camionetaequipe 227op01para raio queimado
5710271004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00923/2022 | ENC-MPAR02 000078/2022 | 612200688 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 9 | 2022-06-14 11:14 | 2022-06-14 20:37 | RURAL | trafo queimado 5710271004 -75KVA - 34,5kv acesso bom IND FAZENDA GUARABU, 0 - SEDE/TO226-KM52 A DIREITA - UC 5757215cliente: LUIZ CLERTAN DO VALE CINTRA99988482162 - RDR Araguaina PA Rio Preto
5700042005 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00406/2022 | LLE-MPDP01 000168/2022 | 512200329 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01013005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 41 | 2022-06-13 23:18 | 2022-06-15 16:06 | URBANO | SUBSTITUIR TRAFO 5700042005 NA RDU DE ARRAIS Número Sequencia Operacional 20221899535878Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 13800 / 380 VCLIENTES PENAIZADOS: 00REDE ENERGISADA: SIM CARGAS TRANSFERIDSA PELO TRAFO 5700038005
5700027004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00920/2022 | ENC-MLAR02 000195/2022 | 612200687 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 27 | 2022-06-13 21:49 | 2022-06-15 00:20 | RURAL | trafo queimado 5700027004
5710056018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00757/2022 | ENC-MLGR01 000141/2022 | 712200505 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-06-13 21:41 | 2022-06-14 16:58 | RURAL | 5710056018 queimadoPot.:10kvaTensão 19.9kvAcesso bomPara-raio queimado1 uc penalizada
5710260060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00919/2022 | ENC-MLAR02 000194/2022 | 612200689 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 27 | 2022-06-13 21:21 | 2022-06-15 00:33 | RURAL | 5710260060vazando oleotrocar para-raiopot. 15kva7.9kvacesso somente caminhonete
5710002043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00368/2022 | ESO-MLPO02 000116/2022 | 312200384 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 39 | 2022-06-13 19:17 | 2022-06-15 10:55 | RURAL | trafo queimado de 15Kva tensao 19.9 acesso somente para camionete RDR Silvanopolis.
5701370009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00756/2022 | ENC-MPGR01 000240/2022 | 712200507 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-06-13 18:40 | 2022-06-14 12:13 | RURAL | 5701370009tem acesso caminhonete e caminhãopot 15kvatensão 19.9 kvpara-raios queimadoscom tesão alta porem tap interno de chapa, cliente ficou penalizado devido tensão estar queimando seus aparelhos
5700066050 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00403/2022 | LLE-MLDP02 000070/2022 | 512200324 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMA DE COMPONENTES INTERNOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01023050 | COMBINADO | DIANOPOLIS | SUL | 28 | 2022-06-12 17:22 | 2022-06-13 21:18 | RURAL | boa tarde!segue ss para as devidas tratativas trafo 5700066050 queimado Chave de Interrupção [0300066050]Potência Nominal 10 kVATensão Nominal 13800 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria AN
5701837075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00449/2022 | ESO-MLPT01 000134/2022 | 212200456 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-06-12 15:27 | 2022-06-13 13:02 | RURAL | TRAFO QUEIMADO - 570183707510KVA - 19,9KVACESSO CAMINHONETE
5700601019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00915/2022 | ENC-MLAR02 000193/2022 | 612200678 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 31 | 2022-06-12 10:51 | 2022-06-13 17:29 | RURAL | trafo queimado 5700601019 - 15KVA 34,5KV acesso livre RDR Filadelfia IND FAZENDA TRES IRMAOSLD POV BIELANDIA A ARAGUAINA Itel. 9.92951419cliente: BEATRIZ DIAS BATISTAtelefone: 9512683
5710278033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00752/2022 | ENC-MPGR01 000230/2022 | 712200503 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-06-11 20:55 | 2022-06-12 16:41 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710278033POT.: 10KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO SOMENTE CAMINHONETE033OP02IND ASSENTAMEN P.A. MARILIA, 0 - CHAC. ESTRELA DALVA
5721878257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00365/2022 | ESO-MLPO02 000115/2022 | 312200377 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 52 | 2022-06-11 16:41 | 2022-06-13 20:00 | RURAL | TR: 5721878257 E PARA-RAIOS QUEIMADOS.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 19,9KVACESSO: CAMINHONETE TRAÇADA DEVIDO AREIA E PONTE NA CHEGADA DA PROPRIEDADE.CLIENTE: JOSE FERREIRA DE SOUSAFAZ.: BAIXÃOCDC:2826206TEL.: 63 3576-1000
5710043136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00914/2022 | ENC-MPAR01 000296/2022 | 612200676 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 45 | 2022-06-11 12:57 | 2022-06-13 09:01 | RURAL | Trafo queimado na RDR de Pau D Arco.
5700656094 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00676/2022 | LLE-MPGU08 000220/2022 | 412200564 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | OUTROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01067094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 7 | 2022-06-11 08:42 | 2022-06-11 15:41 | URBANO | Há nº de intervenção? Não, a intervenção será aberta em campoPotência: 75kva ( substituir por um de maior potencia )Tensão: 13,8Avaria: TENSÃO BAIXACondição dos para-raios: BOMHá acesso para caminhão: SimEndereço: RUA PROJETADO QDR 6 LT 03Equipe: SUPERVISOR ANDERSON NOQUEIRAContato da equipe: 984678408Observações gerais:X: 766566 / Y: 8667564
5710034193 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00907/2022 | ENC-MLAR02 000192/2022 | 612200677 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 72 | 2022-06-10 17:02 | 2022-06-13 17:31 | RURAL | senhores favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo 5710034193 10KVA 34.5KV danificado na rdr de campos lindos UC: 5837626 FAZ SAO PEDRO
5710533032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00673/2022 | LLE-MLGU04 000101/2022 | 412200576 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 24 | 2022-06-10 15:52 | 2022-06-11 15:42 | RURAL | faz regaço grande
5700656094 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00672/2022 | LLE-MPGU08 000219/2022 | 412200563 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01067094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 8 | 2022-06-10 12:34 | 2022-06-10 20:30 | URBANO | TR 5700656094POTENCIA 75 KVALOCALIDADE PEIXEOBS: SUPERVISOR ANDERSON NOGUEIRA PEDIU PARA SUBSTITUIR POR UM DE 112,5 KVA
5700107265 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00903/2022 | ENC-MLAR03 000143/2022 | 612200679 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-06-09 21:06 | 2022-06-10 17:20 | RURAL | enviar manutenção para substituir trafo 5700107265 poste 10/200 quebrado na estrutura do trafo, acesso para caminhão
5710445039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00644/2022 | ENC-MLAG01 000176/2022 | 662200449 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 26 | 2022-06-09 20:23 | 2022-06-10 22:10 | RURAL | trafo 5710445039 10kva 34.5kv com vazamento de oleo, para raio normal, acesso bom ate 10 metros do poste
5701039021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00671/2022 | LLE-MLGU03 000114/2022 | 412200593 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 16 | 2022-06-08 21:31 | 2022-06-09 13:50 | RURAL | segue nota de serviço para possibilitar remanejamento do trafo [5701039021]remover trafo de 5 kva instalar trafo de 15 kvafazer melhoria de aterramento
5700062149 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00437/2022 | ESO-MLPT02 000078/2022 | 212200452 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-06-08 15:42 | 2022-06-09 15:40 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 30kvar e 03 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão na rede de 34.500kv
5710408111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00741/2022 | ENC-MLGR01 000139/2022 | 712200497 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 28 | 2022-06-08 09:27 | 2022-06-09 13:26 | RURAL | Bom dia.segue nota para substituir trafo 5710408111Pot.: 15 kvaTensão 34,5 kvaAcesso bom para caminhoneteatende 3 uc154op02
5700598043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00361/2022 | ESO-MLPO02 000112/2022 | 312200361 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 10 | 2022-06-06 09:25 | 2022-06-06 19:25 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700598043 5KVATENSÃO 19.9KV
5701399103 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00624/2022 | ENC-MPAG01 000267/2022 | 662200425 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-06-06 08:19 | 2022-06-07 08:19 | RURAL | SS de Trafo e Para Raio queimado. INSTERVENÇAO: 20221890565372-TRAFO: 5701399103-15kva-19,9KV-REDE ENERGIZADA: , não NÚMERO DE FASES: cACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: livreTESTE A VAZIO: nao Trafo está no chão ENDEREÇO: IND ASSENTAMEN P.A SAO JORGE I, 0 - CHAC. PLANALTO, LPT AR 088.20970.05CLIENTE:ANDREZA FERREIRA OLIVEIRA FEITOSATELEFONE CONTATO DO CLIENTE: EQUIPE:088op01CONDIÇÃO DO PARA RAIO: sim UC DO CLIENTE: 10433630levar poste 10/300 estrutura u3 completa com ch 34,5 para raio e trafo de 15kva
5710211113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00736/2022 | ENC-MLGR02 000132/2022 | 712200485 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-06-05 17:29 | 2022-06-06 15:30 | RURAL | Trafo 5710211113 queimado na RDR de Couto MagalhãesAcesso so para caminhonteTensão:34,5cliente penalizado:2
5700470071 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00359/2022 | ESO-MPPO01 000127/2022 | 312200358 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 11 | 2022-06-05 12:28 | 2022-06-05 23:25 | RURAL | trafo 5700470071 queimado acesso livre 30 kva tensao 34.5 pararaio de baixa queimado e tem que fazer uma melhoria de aterramento pois o mesmo ja queimou tres vezes nos ultimos meses equipe 071op01 informou que tem uma emenda na malha de aterramento
5710197032 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00669/2022 | LLE-MLGU04 000097/2022 | 412200546 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 11 | 2022-06-05 08:56 | 2022-06-05 19:15 | RURAL | fica 9 km de marilandia sentido ao rio escuro trafo com vazamento de oleo e para raio quemado
5710042004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00884/2022 | ENC-MLAR01 000132/2022 | 612200648 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 50 | 2022-06-04 13:49 | 2022-06-06 15:25 | RURAL | TRAFO 5710042004 QUEIMADO DE 15 KVA REDE 13.8 KV MONOSAFICO ACESSO CAMIONETE PARA RAIO BOM TEM 01 CLIENTE PENALIZADO
5700002262 | 45 KVA |  | ETO-RD-GU 00668/2022 | LLE-MPGU08 000225/2022 | 412200588 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 74 | 2022-06-03 17:17 | 2022-06-06 19:38 | RURAL | TRAFO 5700002262POTENCIA 75KVATENSÃO 34.5 KVACESSO RUIM SO DE BARCO
5700166009 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00731/2022 | ENC-MPGR01 000229/2022 | 712200483 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-06-03 16:42 | 2022-06-04 19:45 | RURAL | Boa tarde. Segue trafo 5700166009 queimadoPOT. 25KVATENSÃO 7.9KVPARA-RAIOS QUEIMADOSACESSO SOMENTE CAMINHONETEREDE DESLIGADA.
5703840004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00882/2022 | ENC-MLAR01 000133/2022 | 612200650 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 71 | 2022-06-03 16:42 | 2022-06-06 15:23 | URBANO | trafo 5703840004 queimado
5700080021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00667/2022 | LLE-MLGU04 000096/2022 | 412200555 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 25 | 2022-06-03 15:30 | 2022-06-04 16:29 | RURAL | TRAFO 5700080021QUEIMADO DEVIDO VAZAMENTO DE OLEOPOTENCIA 5 KVATENSÃO 19.9 KVACESSO CAMINHONETE
5726561039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00619/2022 | ENC-MLAG01 000172/2022 | 662200424 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 28 | 2022-06-03 15:29 | 2022-06-04 19:37 | RURAL | segue nota para substituir trafo queimado 5726561039 de 15 kva na 34,5 kv , Rural- Araguatins - o acesso e somente a barco , fica na ilha quilombolas .
5700016149 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00428/2022 | ESO-MLPT01 000129/2022 | 212200439 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 31 | 2022-06-03 09:05 | 2022-06-04 16:21 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700001229 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00618/2022 | ENC-MPAG01 000265/2022 | 662200447 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 45 | 2022-06-02 21:42 | 2022-06-04 18:54 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5700001229 QUEIMADO, TRAFO 25 KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO BOM ACESSO COM EQUIPE DE MANUTENCAO..RUA PRINCIPAL ( POV. SAO PEDRO )SITIO NOVO DO TOCANTINS
5700423091 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00665/2022 | LLE-MLDP04 000075/2022 | 512200301 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | GURUPI | SUL | 37 | 2022-06-02 21:17 | 2022-06-04 10:00 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221887662154Instal.Transformadora [5700423091] CAZIMIRO FERNANDES PINHEIROPotência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VEndereço IND FAZENDA BAIAO, 0Nome Cliente MARIA RODRIGUES PINHEIRONúmero Telefone 63991010452Ponto Referência PROX A FAZ SUSSARANA Código Equipe 091OP01
5700934155 | 5 KVA |  | ETO-RD-GR 00726/2022 | ENC-MLGR01 000133/2022 | 712200482 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-06-02 10:55 | 2022-06-03 09:12 | RURAL | Transformador vazando óleo
5731827074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00396/2022 | LLE-MPDP01 000152/2022 | 512200304 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 31 | 2022-06-02 10:47 | 2022-06-03 17:35 | RURAL | Trafo queimado:5731827074Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:BomUC:3211001FAZENDA PONTINHA
5700327155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00725/2022 | ENC-MLGR01 000134/2022 | 712200481 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 25 | 2022-06-02 10:38 | 2022-06-03 11:30 | RURAL | Trafo vazndo oleo
5710029024 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00723/2022 | ENC-MLGR02 000130/2022 | 712200480 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01044024 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-06-01 13:38 | 2022-06-01 17:50 | RURAL | Boa tarde.segue trafo 5710029024 queimadopot. 15kvatensão 13.8kvpara raios queimadosacesso bom para qualquer veiculo 033op02
5700342159 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00833/2022 | ENC-MLAR01 000118/2022 | 612200649 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 116 | 2022-06-01 13:18 | 2022-06-06 09:32 | RURAL | TRAFO 5700342159 QUEIMADO
5700571039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00614/2022 | ENC-MLAG01 000155/2022 | 662200423 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 6 | 2022-06-01 13:09 | 2022-06-01 19:55 | RURAL | SS:ETO-RD-AG 00614/2022 do Trafo 5700571039 AVARIADO/DEFEITO-tensão baixa (tap Interno) na RDR de Araguatins.- 10 kVA-19,9 kV-Rede está energizada: Sim-Qtd clientes penalizados: 0-Condição dos para-raios: BOMHá acesso para caminhão: Sim*Observações sobre o acesso (caso haja):UC: 7504713Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63999725152Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. MUTIRAO, 16 - CHA BOM JESUS LT. 16Equipe: 068OP02Contato da equipe: 98458-6768
5700238256 | 5 KVA |  | ESO-RD-PO 00356/2022 | ESO-MLPO02 000110/2022 | 312200357 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 35 | 2022-06-01 11:31 | 2022-06-02 22:10 | RURAL | TRAFO: 5700238256 QUEIMADOPOTENCIA: 15KVATENSÃ: 19,9KV.ACESSO: BOM CLIENTE: ABENITA ALVES DE SOUZAENDEREÇO: FAZ.: CRISTACDC:5855225TEL.:63991265797EQUIPE: 256OP01
5746218013 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00422/2022 | ESO-CTPT03 000089/2022 | 212200446 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 32 | 2022-06-01 09:55 | 2022-06-02 17:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADO TRAFO QUEIMADO 5746218013.TENSÃO 34.5, POTÊNCIA 45KVA ACESSO LIVRE CAMINHAO E CAMIONETE.PARA RAIO BOM.CAUSA DA QUEIMA NÃO IDENTIFICADA.GENILSON MANUTEÇÃO 6399218-1977Q
5700919096 | 5 KVA |  | ESO-RD-PO 00355/2022 | ESO-MLPO02 000109/2022 | 312200356 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 28 | 2022-06-01 09:33 | 2022-06-02 13:00 | RURAL | TRAFO: 5700919096 E PARA-RAIOS QUEIMADOSPOTENCIA: 5KVATENSÃ: 19,9KV.ACESSO: BOM CLIENTE: JOSIVAN ALVES BARBOSAENDEREÇO: ASSENT. FIRMEZA S/NTEL.:63 99126-6572EQUIPE: 096OP01
5700881030 |  |  | ETO-RD-AG 00612/2022 | ENC-MLAG02 000159/2022 | 662200422 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01030124 | PIRAQUE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 42 | 2022-05-31 21:59 | 2022-06-02 15:19 | RURAL | TRAFO 5700881030 QUEIMADO ACESSO PARA BOM PARA RAIO QUEIMADO TRAFO MOFASICO DE 25 KVA NA 13.8 KV
5700763155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00718/2022 | ENC-MLGR01 000131/2022 | 712200468 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 6 | 2022-05-31 08:50 | 2022-05-31 14:00 | RURAL | trafo 5700763155 queimado para raio queimado porta fusível quemado
5700257059 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00480/2022 | ESO-MPPA02 000094/2022 | 112200406 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 15 | 2022-05-31 01:27 | 2022-05-31 16:34 | URBANO | substituir trafo com vazando oleo 5700257059 de 75kv
5702700039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00609/2022 | ENC-MLAG01 000153/2022 | 662200417 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 18 | 2022-05-30 21:15 | 2022-05-31 15:04 | RURAL | troca do trafo 5702700039 AVARIADO com vazamento de oleo na bucha. trafo de 10kva da 34,5, rede monofasica. . acesso livre.
5700311090 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00607/2022 | ENC-MLAR02 000183/2022 | 612200640 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 22 | 2022-05-30 20:48 | 2022-05-31 18:33 | RURAL | TRAFO 5700311090 AVARIADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO BOM ACESSO BOM NÃO TEM CLIENTE PENALIZADO REDE 19.9KV MONOFASICO DE 5 KVA
5700197152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00351/2022 | ESO-MLPO02 000106/2022 | 312200352 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 34 | 2022-05-30 10:56 | 2022-05-31 20:30 | RURAL | Equipe 152op01.Transformador queimado 5700197152.Tensão 19.9.Potência 5kv.Acesso livre caminhao e camionete.Para raio queimado.
5700500072 | 75 KVA |  | ETO-RD-DP 00390/2022 | LLE-MPDP01 000146/2022 | 512200296 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05002091 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-05-29 11:15 | 2022-05-30 10:28 | RURAL | trafo queimado 112.5kv 34.5kv 5700500072 faz. caraibas rdr de conceição para raios bom acesso bom equipe 072op01
5700047025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00825/2022 | ENC-MLAR02 000173/2022 | 612200639 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 37 | 2022-05-28 19:31 | 2022-05-30 08:55 | RURAL | TRAFO 5700047025 QUEIMADO POTENCIA; 15 KVATENSÃO : 34,5 KVPARA RAIO: BOMACESSO: CAMIONETA EQUIPE:025OP01
5700344051 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00389/2022 | LLE-MLDP02 000060/2022 | 512200297 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | LAVANDEIRA | DIANOPOLIS | SUL | 18 | 2022-05-28 16:44 | 2022-05-29 10:46 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700344051, 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE LAVANDEIRA, FAVOR DISSPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALLOCAL: FAZ. ALVORADACONSUMIDOR PENALIZADO:01
5710050020 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00388/2022 | LLE-MLDP02 000059/2022 | 512200299 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | NOVO ALEGRE | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-05-28 15:47 | 2022-05-29 14:27 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710050020 25KVA 19,9KV E PAARA-RAIOS QUEIMADOS , PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE NOVO ALEGRE. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALLOCAL:IND FAZENDA VENEZA, RDR DE NOVO ALEGRE
5710120153 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00711/2022 | ENC-MPGR01 000219/2022 | 712200470 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 34 | 2022-05-28 11:25 | 2022-05-29 21:10 | RURAL | TRAFO 5710120153 QUEIMADO 15KVA 13.8KVUC:4771664 FAZENDA SANTO ANTONIO, 0 - SAINDO BERN.SAYAO/COLINAS ESQ2KM NO
5736957068 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00595/2022 | ETO-RD-AG 001592/2022 | 662200415 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01019068 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 76 | 2022-05-27 23:21 | 2022-05-31 03:05 | URBANO | Substituir trafo 5736957068 - 75 KVA - 13,8 KV - AVARIADO/com vazamento de óleo , Local - RDU - Buriti .-clientes penalizados: não-Trafo : 5736957068-Potência Nominal : 75 kVA-Tensão : 13,8 KV Fase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCNElo Fusível Nominal 3H
5700449045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00594/2022 | ENC-MLAG01 000150/2022 | 662200411 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 20 | 2022-05-27 20:48 | 2022-05-28 16:58 | RURAL | 5700449045 15k e para raio queimado na 19,9 acesso livre
5700285134 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00593/2022 | ENC-MLAG01 000149/2022 | 662200410 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 15 | 2022-05-27 20:23 | 2022-05-28 11:29 | RURAL | tr 5700285134 10kva e para raio queimado na 19,9 acesso livre levar tr de 25kva
5700055079 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00706/2022 | ENC-MLGR02 000119/2022 | 712200459 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | URGENTE | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-05-27 09:07 | 2022-05-27 16:38 | RURAL | ENVIAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR ESTRUTURA N3 DO TRAFO 5700055079 FAZENDA SOARES UC 6699782 CDC 669978
5701994094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00654/2022 | LLE-MLGU03 000099/2022 | 412200542 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 12 | 2022-05-27 05:24 | 2022-05-27 17:36 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221875887539Instal.Transformadora [5701994094] MARIO VIEIRA DOS SANTOSPotência Nominal 5 kVATensão Nominal 19919 / 440 VEndereço FAZ AMIZADE, Ponto Referência 63984782004FALTA DE ENERGIA,TEL-63984782004Código Equipe 094OP03
5710072032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00653/2022 | LLE-MLGU04 000086/2022 | 412200534 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 20 | 2022-05-26 21:19 | 2022-05-27 17:28 | RURAL | boa noite!segue ss para as devidas tratativa com equipe de manutenção instalar trafo 5710072032 na rdr de Araguaçu pois o mesmo foi retirar de campomaterial: trafo , 2 MT cabo CA / 4, para raio 34,5kvChave de Interrupção [0320072032]Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 V
5700822073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00409/2022 | ESO-MLPT01 000123/2022 | 212200429 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-05-26 15:29 | 2022-05-27 15:14 | RURAL | TRAFO 5700822073 QUEIMADO POTENCIA 5KVA TENSAO 19.9, ACESSO CAMINHAO E CAMIONETE, PARA RAIO BOM.
5732832092 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00464/2022 | ESO-MPPA01 000086/2022 | 112200397 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 6 | 2022-05-26 12:08 | 2022-05-26 18:10 | URBANO | Trafo 5732832092 de 112.5 kva tensão 34.5 kv queimado rdu de novo acordo acesso livre para raio queimado .
5725998071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00344/2022 | ESO-MLPO02 000104/2022 | 312200349 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 32 | 2022-05-26 12:07 | 2022-05-27 20:00 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção substituir trafo queimado 5725998071 , para raio queimado , tensão 13,8 , acesso so pra caminhonte
5701153140 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AG 00585/2022 | ETO-RD-AG 001582/2022 | 662200409 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 37 | 2022-05-26 10:39 | 2022-05-27 23:59 | RURAL | SUBSTIT. DO TR 5701153140 de 75kVA na tensão 34.5kV POR 112,5 KVA-34,5 KV está com vazamento de óleo, foi feita medições no trafo e o mesmo está sobrecarregado.N= 12.9, A= 56.9, B= 74.6 e C= 74.2.
5700470080 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00814/2022 | ENC-MLAR02 000169/2022 | 612200626 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 0 | 2022-05-26 08:22 | 2022-05-26 08:45 | RURAL | TRAFO 5700470080 QUEIMADO EM CAMPO
5700342152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00343/2022 | ESO-MLPO02 000105/2022 | 312200350 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 117 | 2022-05-25 19:54 | 2022-05-30 16:30 | RURAL | CONSTATADO TRAFO VAZANDO OLEO POTENCIA 15KVA TENSAO 34,5 COM ACESSO NORMAL. RDR DE SANTA ROSA
5701717013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00406/2022 | ESO-MLPT01 000122/2022 | 212200468 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 31 | 2022-05-25 11:51 | 2022-05-26 18:02 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700985078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00696/2022 | ENC-MLGR02 000127/2022 | 712200460 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-05-24 10:07 | 2022-05-24 17:20 | RURAL | TRAFO 5700985078 QUEIMADO POTENCIA: 10 KVATENSÃO: 34,5 KVPARA RAIO: QUEIMADO ACESSO; SOMENTE CAMIONETA EQUIPE 078OP02
5700340116 | 5 KVA |  | ETO-RD-DP 00382/2022 | LLE-MLDP04 000066/2022 | 512200293 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 44 | 2022-05-23 20:03 | 2022-05-25 16:15 | RURAL | Segue SS para substituir Trafo 5700340116 na RDR de Chapada da Natividade com vazamento de óleo Insta. Transformadora [5700340116] FAZ POUSO ALEGRE Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 19919 / 440 VPARA RAIO: QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHÃO: SIM CLINETES PENALIZADOS: 0 ENDEREÇO: 41 KM SENTIDO PINDORAMA PROS DA FAZ BELEZA CDC: 6975100 BIONOR BATISTA DE MELO TEL: 63999846698
5710158083 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00457/2022 | ESO-CTPA03 000022/2022 | 112200402 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-05-23 19:25 | 2022-05-24 17:23 | RURAL | Trafo 5710158083 de 30 kva na 34,5 vazando óleo e tensão na fase b não esta passando com defeito e substituir n3 do tr id 46128896 por completo cruzeta podre
5710623052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00642/2022 | LLE-MLGU06 000255/2022 | 412200538 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 112 | 2022-05-23 19:15 | 2022-05-28 11:45 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700833015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00695/2022 | ENC-MLGR01 000128/2022 | 712200451 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-05-23 13:05 | 2022-05-24 13:51 | RURAL | Boa tarde.SEGUE TRAFO QUEIMADO5700833015pot. 5kvapara-raios bomacesso bom 1 cliente penalizadotensão 19.9kva
5700009090 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AG 00573/2022 | ENC-MLAG02 000141/2022 | 662200407 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01053090 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-05-23 11:37 | 2022-05-24 11:31 | URBANO | SS: ETO-RD-AG 573/2022 do Trafo 5700009090 Avariado na RDU de [0090] NAZARE. - TR-5700009090 112.5kva 13.8kv - Rua rui barbosa rdu de naza
5700404031 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00401/2022 | ESO-MLPT01 000113/2022 | 212200417 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-05-23 10:53 | 2022-05-24 10:53 | RURAL | trafo 5700404031 queimado tensao 19.9 kv 15 kva acesso livre equipe 048op01 3 clientes penalizado
5710345072 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00381/2022 | LLE-MPDP01 000140/2022 | 512200295 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 14 | 2022-05-23 07:53 | 2022-05-23 21:28 | RURAL | Trafo 5710345072 queimado 10 kva e para-raio, Acesso livre, Tensão 19,9kv.
5701027040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00800/2022 | ENC-MLAR02 000160/2022 | 612200606 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 34 | 2022-05-22 10:38 | 2022-05-23 20:45 | RURAL | trafo queimado 5701027040
5700189059 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00454/2022 | ESO-MLPA01 000113/2022 | 112200382 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 30 | 2022-05-22 06:32 | 2022-05-23 12:19 | URBANO | TRAFO:5700189059 COM VAZAMENTO DE ÓLEO.PONTECIA: 75 KVATENSÃO: 13,8KV
5720036063 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00799/2022 | ENC-MLAR01 000114/2022 | 612200589 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 25 | 2022-05-20 21:21 | 2022-05-21 22:28 | RURAL | Trafo queimado na RDR de Nova Olinda IND FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - FAZ IPANEMA SCLIENTE:SANDOVAL LOBO CARDOSOCONTATO:62999098329
5701100021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00637/2022 | LLE-MLGU03 000097/2022 | 412200541 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 20 | 2022-05-20 18:15 | 2022-05-21 14:00 | RURAL | TRAFO COM BUXA VAZANDO. O MESMO PRECISA SER TROCADO, POTENCIA DE 5 KVA REDE 19,9 KV, PARA RAIO BOM E OTIMO ACESSO PARA CAMINHONETE
5700285056 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00796/2022 | ENC-MLAR02 000159/2022 | 612200604 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | CARMOLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 84 | 2022-05-19 21:39 | 2022-05-23 09:06 | RURAL | TRAFO 5700285056 COM VAZAMENTO ÓLEO ACESSO PARA CAMIONETE DE 05 KVA REDE 19.9 KV MONOFASICO PARA RAIO QUEIMADO
5700595023 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00686/2022 | ENC-MLGR02 000123/2022 | 712200437 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-05-19 20:13 | 2022-05-20 18:20 | RURAL | TRAFO 5700595023 QUEIMADO POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIO: QUEIMADOACESSO: CAMIONETA
5700334044 | 150 KVA |  | ESO-RD-PO 00326/2022 | ESO-MPPO01 000120/2022 | 312200343 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 4 | 2022-05-19 19:17 | 2022-05-19 23:59 | RURAL | Segue SS para equipe manutençãosubstituir trafo 5700334044 112,5 kv QUEIMADO , tensão 34,5 acesso bom CAMINHÃO
5700725155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00682/2022 | ENC-MLGR02 000121/2022 | 712200438 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 28 | 2022-05-18 20:14 | 2022-05-20 00:05 | RURAL | TRAFO 5700725155 QUEIMADO ,PARA RRAIO QUEIMADO, TRAFO DE 5 KV REDE DE 34,5 E SUBSTITUI JUMP DE MT DA SAIDA DA CHAVE PARA BUCHA DO TRAFO A MESMA ROMPEU ACESSO PARA CAMIONETE
5701749074 | 45 KVA |  | ETO-RD-DP 00376/2022 | LLE-MPDP01 000137/2022 | 512200286 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 4 | 2022-05-18 16:43 | 2022-05-18 20:28 | RURAL | Trafo queimado:5701749074Potência:30KVATensão:13.800Para-raios:BomAcesso:Bom UC:28524494AVENIDA INDEPENDENCIA, 0 - QD F LT 06
5700067003 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00633/2022 | LLE-MPGU08 000199/2022 | 412200528 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 7 | 2022-05-18 12:58 | 2022-05-18 19:33 | URBANO | EM ATENDIMENTO DA OS 20221861908240, FOI CONSTATADO TRAFO 5700067003 POTENCIA 112,5KVA, 13,8KV COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SECUNDARIA FASE B,C. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.CONSUMIDOR PENALIZADO:NO MOMENTO NÃOACESSO:NORMALLOCAL:AVENIDA MARANHÃO CENTRO GURUPI
5700016153 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00680/2022 | ENC-MLGR02 000120/2022 | 712200429 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 6 | 2022-05-18 12:24 | 2022-05-18 18:20 | RURAL | trafo 5700016153 queimado acesso BOM localidade ,> Bernardo sayao
5700230003 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00631/2022 | LLE-MPGU08 000200/2022 | 412200529 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 42 | 2022-05-17 19:38 | 2022-05-19 13:06 | URBANO | boa noite.segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5700230003 o mesmo esta com vazamento de óleoobs: substituir os pirastique pois esta com ponto quente
5710149107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00629/2022 | LLE-MLGU03 000095/2022 | 412200532 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 18 | 2022-05-17 16:39 | 2022-05-18 10:45 | RURAL | boa tarde!segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5710149107 queimado na RDR de Simolândia Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) BFase Secundaria BN
5700160088 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00549/2022 | ETO-RD-AG 001476/2022 | 662200389 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 8 | 2022-05-17 14:59 | 2022-05-17 22:40 | RURAL | 5700160088 15kva 19,9 ACESSO LIVRE CAUSA GALHO QUE CAIU SOBRE TRAFO E FECHOU CURTO
5739148227 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GR 00674/2022 | ENC-MPGR01 000211/2022 | 712200450 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-05-17 12:11 | 2022-05-18 11:48 | URBANO | TRAFO 5739148227 QUEIMADO POTENCIA: 75KV LEVA UM TRAFO DE 112,5KVTENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS; QUEIMADOS ACESSO: LIVRELOCAL:RDU [0227] RECURSOLANDIAEQUIPE:227OP01
5701258022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00788/2022 | ENC-MLAR01 000113/2022 | 612200575 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-05-17 11:33 | 2022-05-17 18:28 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701258022 REDE 19.9 KV MANOFASICO 5 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO TEM 01 CLIENTE PENALIZADO
5700942074 | 25 KVA |  | ETO-RD-DP 00369/2022 | LLE-MLDP02 000057/2022 | 512200285 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02107074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 17 | 2022-05-16 19:23 | 2022-05-17 12:03 | RURAL | Boa noite senhores,Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700942074, 25kva com vazamento de óleo, Acesso livre, Tensão 19,9kv.
5700153048 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00671/2022 | ENC-MPGR01 000205/2022 | 712200436 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-05-16 18:42 | 2022-05-17 12:25 | RURAL | Boa noite.Segue solicitação para substituir trafo queimadoTR 5700153048Tensão 34,5 kvPot. 30 kvapara-raios bomacesso para caminhão e caminhoneteatende 1 cliente
5710264040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00782/2022 | ENC-MLAR02 000174/2022 | 612200641 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | INSPEÇÃO VISUAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-05-15 16:14 | 2022-05-16 16:14 | RURAL | mudar trafo 5710264040 do ID 46799141 para o ID 63105639 o Poste onde deve ser instalado o trafo é 10/300 estrutura U4/ SI-4 e precisa ser aplumado e refazer os estais. motivo da mudança é pq a região alaga no periodo chuvoso e as equipes nao tem acesso ao trafo o trafo 5710264040 atende apenas esse cliente. fazer poda de avores de grande porte do ID do trafo ate 63105638 + ou - uns 500mts acesso ruim apenas caminhonete - Reunidas - PA Dois Corações lt 31 chacara Bom Jesus UC 7620349 Dioclidio Alves
5700034136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00780/2022 | ENC-MPAR01 000256/2022 | 612200555 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-05-14 20:28 | 2022-05-16 00:33 | RURAL | TRAFO 5700034136 QUEIMADO 15KVA 19.9KVUC:1196537 RETIRO FAZENDA ANDORINHA
5700002010 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00429/2022 | ESO-CTPA02 000073/2022 | 112200391 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02049010 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 6 | 2022-05-14 17:20 | 2022-05-14 23:13 | URBANO | TRAFO QUEIMADO 5700002010Potência Nominal : 75 kVATensão Nominal : 13800 / 380 V[0010] LAJEADOIND RUA 01, 1 - SETOR AUREA
5700936077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00772/2022 | ENC-MLAR02 000148/2022 | 612200557 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 23 | 2022-05-13 17:04 | 2022-05-14 16:36 | RURAL | TRAFO 5700936077 QUEIMADO 5KVA 34.5KVUC:10121957FAZENDA ANGICO BRANCO
5700456159 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00771/2022 | ENC-MLAR01 000109/2022 | 612200558 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-05-13 14:38 | 2022-05-13 22:22 | RURAL | trafo queimado 5700456159 45KVA 34,5KV acesso caminhonete - 1 para raio queimado IND FAZENDA IPE, 0 - PLANTIO DE SERINGA - uc 14500618 -MIGUEL DELMONDES DE OLIVEIRA JUNIORequipe 058OP02
5710462084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00387/2022 | ESO-MLPT01 000111/2022 | 212200414 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 17 | 2022-05-12 18:34 | 2022-05-13 11:29 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado na rural de divinopolis
5706787122 |  |  | ESO-RD-PA 00427/2022 | ESO-CTPA02 000068/2022 | 112200372 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02100001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 8 | 2022-05-12 16:39 | 2022-05-13 00:03 | URBANO | TRAFO QUEIMADO AGROTINS 5706787122Potência Nominal : 150KVA TENSÃO 34,5KVLOCAL: AGROTINS EQUIPE 059OP14
5701178055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00386/2022 | ESO-MLPT01 000112/2022 | 212200407 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 30 | 2022-05-12 11:08 | 2022-05-13 17:17 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701178055, POTENCIA 5 KVA TENSÃO 19.9, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE CAMINHAO E CAMIONETE.
5701285004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00765/2022 | ENC-MLAR02 000149/2022 | 612200550 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | OUTROS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 133 | 2022-05-11 19:24 | 2022-05-17 08:58 | RURAL | TRAFO COM COM TENSÃO BAIXA COM TAP NO 3
5700550017 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00385/2022 | ESO-MLPT02 000074/2022 | 212200411 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 2 | 2022-05-11 17:38 | 2022-05-11 19:30 | RURAL | trafo 5700550017 queimadoacesso livre 1 cliente penalizadoequipe 017op03
5710285111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00623/2022 | ENC-MLGR02 000116/2022 | 712200417 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 16 | 2022-05-11 13:44 | 2022-05-12 05:20 | RURAL | Trafo 5710285111 queimado acesso livreequipe 111op38tensão 34,5kv
5710295015 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00621/2022 | ENC-MLGR01 000121/2022 | 712200418 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-05-11 12:55 | 2022-05-11 20:06 | RURAL | trafo 5710295015 e para raio queimado acesso camionetatensão 34,5kvequipe 009po39
5700172013 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00384/2022 | ESO-MPPT01 000159/2022 | 212200662 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 47 | 2022-05-11 11:49 | 2022-05-13 10:46 | URBANO | segue ss de 01 trafo de 112.500kvar com tensao baixa para ser subistituido pela equipe de manutencao
5722954065 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00531/2022 | ENC-MLAG01 000129/2022 | 662200366 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01016065 | AXIXA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 8 | 2022-05-11 11:45 | 2022-05-11 19:32 | RURAL | CONSTATADO TRAFO AVARIADO COM DEFEITO TENSÃO ELEVADA E SEM POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE TAP. TRAFO DE 10KVA DA 13.8 ACESSO LIVRE.
5710299084 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00383/2022 | ESO-MLPT01 000110/2022 | 212200566 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 31 | 2022-05-11 08:20 | 2022-05-12 15:28 | RURAL | segue ss de trafo de 150kvar da rede de 34,500kv furtado para ser subistituido pela equipe de mautencao obs. favor levar 01 trafo 150kvar
5738042068 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AG 00530/2022 | ENC-MPAG01 000224/2022 | 662200365 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01019068 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 13 | 2022-05-10 23:12 | 2022-05-11 12:47 | URBANO | Substituir trafo 5738042068 de 75kva AVARIADO COM DEFEITO com grande vazamento de óleo na RDU de Buriti do Tocantins obs: se possível substituir por trafo de 12,5kva Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 13800 / 380 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCNElo Fusível NominalElos Instalados 3H 3H 3H
5701348060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00761/2022 | ENC-MPAR01 000254/2022 | 612200543 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 37 | 2022-05-10 21:31 | 2022-05-12 10:29 | RURAL | Trafo queimado 13.8 kvpara raio queimadoacesso livre
5700012046 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00381/2022 | ESO-MLPT01 000109/2022 | 212200425 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | BAIXA | SS ATENDIDA | AL01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-05-10 18:09 | 2022-05-11 16:44 | URBANO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO
5700678013 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00380/2022 | ESO-MLPT02 000073/2022 | 212200467 | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | ILEGÍVEL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-05-10 17:54 | 2022-05-11 14:53 | RURAL | Boa noite !Segue para devidas tratativas a SS de Trafo com tap interno e Para Raio queimado. INSTERVENÇAO:TRAFO: 5700678013POTÊNCIA:25kvaTENSÃO:7,97KBREDE ENERGIZADA: SIMNÚMERO DE FASES:1ACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO:LIVRETESTE A VAZIO: TRAFO COM TAP INTERNOENDEREÇO: FAZENDA PIMENTINHA LEILÕESCLIENTE:WESTER RENER OLIVEIRAEQUIPE: 013OP09CONDIÇÃO DO PARA RAIO:QUEIMADOUC DO CLIENTE: 1004360
5726958079 | 150 KVA |  | ETO-RD-GR 00619/2022 | ENC-MPGR01 000198/2022 | 712200419 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-05-10 17:25 | 2022-05-11 17:27 | URBANO | TRAFO 5726958079 VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 75KVATENSÃO: 34,5 KVPARA RAIOS: BOM ACESSO: LIVREEQUIPE; 079OP01
5700859033 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00618/2022 | ENC-MLGR01 000120/2022 | 712200420 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-05-10 16:36 | 2022-05-11 11:58 | RURAL | TRAFO 5700859033 QUEIMADO POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5 KVPARA RAIOS: QUEIMADOS ACESSO: CAMIONETAEQUIPE; 033OP01
5700156088 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00525/2022 | ENC-MLAG01 000128/2022 | 662200364 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 22 | 2022-05-09 19:33 | 2022-05-10 17:56 | RURAL | Substituir trafo 5700156088 queimado na rdr de sitio novo -Potência Nominal 10 kVA-Tensão Nominal 19919 / 440 V-Tap Ligado 19919 V-Fase Ligada (Primaria) A
5700340078 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00613/2022 | ENC-MLGR01 000119/2022 | 712200421 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-05-09 16:35 | 2022-05-10 13:39 | RURAL | TRAFO 5700340078 VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA:15 KVA TENSÃO; 34,5 KVACESSO: CAMIONETA PARA RAIOS: BOMUC:8978514MANUTENÇÃO LEVE 02 GUARAI (HELIO SILVA 63-99224-5315)
5700765035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00306/2022 | ESO-MPPO01 000106/2022 | 312200307 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-05-09 15:11 | 2022-05-10 15:11 | RURAL | TRAFO:5700765035 E PARA-RAIO QUEIMADO.POTENCIA: 5KVATENSÃO: 19,9KVACDC: 940260CLIENTE: AMANCIO DE SOUSA GOMESEND.: CHA.: CHEGA CALADO, ASS.: PRINCIPADOTEL.:63 98416-2157ACESSO: CAMINHONETE TRAÇADAEQUIPE: 035OP01 TEL.: 98456-6882
5710113001 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00302/2022 | ESO-MPPO01 000108/2022 | 312200313 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 23 | 2022-05-08 20:21 | 2022-05-09 19:30 | RURAL | CONSTATADO TRAFO QUEIMADO DE 30KVA TENSAO 13.8/ 3 PARA RAIOS QUEIMADOS COM ACESSO NORMAL . FAVOR AGILIZAR ATENDIMENTO.
5700045134 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00520/2022 | ENC-MLAG01 000126/2022 | 662200363 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-05-08 16:19 | 2022-05-09 16:39 | RURAL | Substituir trafo 5700045134 queimado na RDR de Esperantina obs: si possível substituir por Trafo de 25kva Tensão Nominal 19919 / 440 VTap Ligado 19919 VFase Ligada (Primaria) BFase Secundaria ABNElo Fusível Nominal 1H
5710195075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00375/2022 | ESO-MLPT02 000071/2022 | 212200385 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-05-08 13:39 | 2022-05-09 16:43 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700600025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00754/2022 | ENC-MLAR01 000107/2022 | 612200556 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 32 | 2022-05-08 09:08 | 2022-05-09 17:09 | RURAL | Trafo 5700600025 5kva tesão 19,9 para raio bom, acesso bom cliente penalizado1
5700662025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00752/2022 | ENC-MLAR02 000139/2022 | 612200532 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 63 | 2022-05-07 00:39 | 2022-05-09 15:43 | RURAL | Segundo informações da equipe 025OP02, o TR 5700662025 de 15kVA e o para raio na tensão 19.9kV estão queimados, fica na chácara Fernandes.
5701125028 | 10 KVA |  | ETO-RD-DP 00358/2022 | LLE-MLDP04 000064/2022 | 512200272 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 12 | 2022-05-06 23:38 | 2022-05-07 11:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 10KVA 19.9KV 5701125028 FAZ PROVIDENCIA RDR DE NATIVIDADE EQUIPE 028OP02
5700166023 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00608/2022 | ENC-MLGR02 000111/2022 | 712200403 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 67 | 2022-05-06 20:40 | 2022-05-09 15:36 | RURAL | TR-5700166023 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO BOM
5700610111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00607/2022 | ENC-MLGR01 000117/2022 | 712200404 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 62 | 2022-05-06 20:20 | 2022-05-09 10:30 | RURAL | TR-5700610111 queimado 15kva para raio queimado
5710137008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00371/2022 | ESO-MLPT01 000105/2022 | 212200426 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 17 | 2022-05-06 18:55 | 2022-05-07 11:52 | RURAL | CONSTATADO TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO DE 15KVA TENSAO 19.9 COM ACESSO NORMAL , FAZ. DIVISAO/ SEDE ZECA DO GAS, MIRANORTE SENTIDO DOIS IRMAOS.
5709566006 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00411/2022 | ESO-MLPA01 000108/2022 | 112200355 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-05-06 18:02 | 2022-05-07 17:45 | RURAL | INT: 20221848861010Trafo 5709566006 10KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 28346187
5700029080 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00748/2022 | ENC-MLAR02 000141/2022 | 612200533 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-05-06 17:56 | 2022-05-07 17:56 | RURAL | Trafo 5700029080 queimado - P. AMIGOS DA TERRA - RDR DARCINÓPOLIS.
5700739040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00746/2022 | ENC-MLAR02 000140/2022 | 612200534 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 19 | 2022-05-05 21:08 | 2022-05-06 16:35 | RURAL | trafo queimado 5700739040 15KVA 34,5KV + para raio acesso caminhonete - IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT 180 -EDVAN CELESTINO DA SILVA - 9.92588927uc 7996187
5700651018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00601/2022 | ENC-MLGR02 000109/2022 | 712200405 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-05-05 15:51 | 2022-05-06 13:20 | RURAL | Trafo 5700651018 e para raio queimado acesso livre equipe 015op40Tensao 34,5kv
5700004088 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00510/2022 | ENC-MLAG01 000120/2022 | 662200352 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01016065 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 17 | 2022-05-04 10:20 | 2022-05-05 03:44 | RURAL | intervenção: 20221845418857 TRAFO 5700004088, COM DEFEITO NO POV TABOA, PENALIZANDO CARGAS 10 UC'S PENALIZADAS
5700350001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00290/2022 | ESO-MLPO02 000101/2022 | 312200303 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 42 | 2022-05-03 17:33 | 2022-05-05 11:00 | RURAL | trafo 5700350001 queimado acesso so para caminhonete 1 cliente penalizado 15 kva na 7.9 kv
5710362032 |  |  | ETO-RD-GU 00597/2022 | LLE-MLGU04 000084/2022 | 412200520 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 20 | 2022-05-02 21:06 | 2022-05-03 17:20 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 57103620325KVA19.91 CLIENTE PENALIZADOREDE ENERGISADA:NAOACESSO LIVRE PARA CAMINHAO ENDEREÇO:IND CHACARA DO GRINGO, 0 - SAIDA P/ ALVORADA KM 04UC:1295616EQUIPE:032OP01
5706524122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00402/2022 | ESO-CTPA02 000058/2022 | 112200351 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 3 | 2022-05-02 15:20 | 2022-05-02 18:13 | URBANO | TRAFo 5706524122 com severo vazamento de óleoPotência: 75 KVATensão: 13,8 KV
5703011059 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00400/2022 | ESO-CTPA02 000059/2022 | 112200350 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL08099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-05-02 14:43 | 2022-05-03 11:06 | URBANO | Trafo com vazamento de óleo e sem aterramento em campo 5703011059 acesso livre 75 kva na 13.8 kv rdu de Taquaralto duas ss fazer melhoria de aterramento
5726455186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00595/2022 | LLE-MLGU03 000090/2022 | 412200509 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 21 | 2022-05-01 21:18 | 2022-05-02 18:54 | RURAL | TRAFO:5726455186QUEIMADOTENSAO:19.9POTENCIA:15KVAFAZENDA SAO FRANCISCO (SAINDO DE NOVO HORIZONTE SENTIDO PALMEIROPOLIS SEGUNDA ENTRADA A DIREITA)ACESSO: BOM PARA CAMIONETA
5700990007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00356/2022 | ESO-MLPT02 000067/2022 | 212200408 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-05-01 10:40 | 2022-05-02 15:23 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700990007 15KVA 19.9KV
5714574077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00729/2022 | ENC-MLAR02 000133/2022 | 612200519 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-04-30 15:52 | 2022-05-01 15:52 | RURAL | TRAFO 5714574077 VAZAMENTO DE OLEOPOTENCIA:15KVATENSÃO: 13,8KVPARA RAIO; BOMACESSO: CAMIONETA EQUIPE 078OP02
5701336026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00284/2022 | ESO-CTPO03 000030/2022 | 312200281 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 26 | 2022-04-29 17:10 | 2022-04-30 19:00 | RURAL | TRAFO: 5701336026 E PARA-RAIOS QUEIMADO.POTENCIA: 5KVATENSÃO: 19,9KVCDC: 2958504CLIENTE:VEIDIMAR DIOGENESENDER.: FAZ.: TAQUARITEL.:63 99113-2444ACESSO: CAMINHONETE TRAÇADA.
5700415058 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00726/2022 | ENC-MPAR02 000052/2022 | 612200501 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 11 | 2022-04-29 13:16 | 2022-04-30 00:10 | RURAL | TRAFO 5700415058 QUEIMADO DE 30 KVA TRIFASICO PARA RAIO BOM ACESSO PARA CAMIONETE TEM UM CLIENTE PENALIZADO REDE 34,5 KV
5700126153 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00575/2022 | ENC-MLGR02 000103/2022 | 712200378 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-04-29 11:51 | 2022-04-30 16:01 | RURAL | trafo 5700126153 queimado 15kva para raio queimado
5700375195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00574/2022 | ENC-MLGR01 000112/2022 | 712200380 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-04-29 10:32 | 2022-04-30 15:00 | RURAL | TRAFO 5700375195 QUEIMADO POTENCIA: 15 KVATENSÃO: 34,5 KVPARA RAIOS: QUEIMADOS ACESSO: CAMIONETA EQUIPE: 104OP02
5701289004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 00725/2022 | ENC-MLAR03 000100/2022 | 612200500 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 9 | 2022-04-29 10:21 | 2022-04-29 19:06 | URBANO | TRANSFORMADOR VAZANDO ÓLEO RDU DE ARAGUAÍNA - 75 kVA
5704009004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 00723/2022 | ENC-MLAR01 000101/2022 | 612200498 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 5 | 2022-04-28 23:33 | 2022-04-29 04:57 | URBANO | Trafo 5704009004 de75 kva na 13,8 kva na RDU de Araguaina .Rua : Dos Babaçus, QD 37 LT 16, Setor SIMBA cLIENTES PENALIZADOS 51 UC'S
5701298052 | 45 KVA |  | ETO-RD-GU 00589/2022 | LLE-MLGU06 000251/2022 | 412200507 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 22 | 2022-04-28 18:39 | 2022-04-29 16:41 | RURAL | Prezados Boa Noite!Segue SS do Trafo 5701298052 Queimado, para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 27-04-2022 20:27.Intervenção: 20221835701903Potência: 45 kVATensão: 34,5 kVQtd clientes penalizados: 2Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIM*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃO.Cliente: DENISE - USINA FOTOVOLTAICA GICORP UFV GICORP LTDAUC: 910513 Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 99965-8747Endereço: FAZENDA AGRO INDUSTRIA PROGRESO FORMOSO/DUERE ANDA 12KM, VIRA A ESQUERDA ANDA 5KM CHEGA NA PLACA LOCAL: FORMOSO DO ARAGUAIAEquipe: 052OP01Contato da equipe: 63 98416-5180
5701101070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00394/2022 | ESO-MLPA01 000107/2022 | 112200346 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-04-28 15:44 | 2022-04-29 15:23 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUCAO DE TRAFO 5701101070 QUEIMADO , TRAFO DE 5KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE, COM EQUIPE DE MANUTENCAO.UC-10269865END-IND FAZENDA PATI, 0 - LPT 11531 - FAZ. PATICLINETE-NILTON CEZAR COELHO BATISTAFONE- 63999574456
5701821038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00347/2022 | LLE-MLDP02 000050/2022 | 512200262 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 8 | 2022-04-28 11:10 | 2022-04-28 19:09 | RURAL | Trafo e para-raios queimado 5701821038Tensão:19.9KVPotência:15KVAAcesso:BomUC:5317738FAZENDA RIACHAO
5710062063 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00714/2022 | ENC-MLAR01 000100/2022 | 612200499 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 17 | 2022-04-27 21:32 | 2022-04-28 14:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADP
5701518038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00345/2022 | LLE-MLDP02 000049/2022 | 512200256 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 17 | 2022-04-27 19:37 | 2022-04-28 12:06 | RURAL | Segue SS para substituir trafo 5701518038com vazamento de óleo. Número Sequencia Operacional 20221830279585Instal.Transformadora [5701518038] ANTONIO PEREIRA DE SANTANAPotência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VPara Raio: queimado Acesso para caminhão: sim Clientes penalizados: 1 UC(s)Localidade [0038] TAGUATINGAEndereço FAZ SAO JOAO, prox. a fazenda sao vicenteEndereço IND FAZENDA SAO JOAO, 0 - UC ALT 1377698Unidade Consumidora 10418658Nome Cliente STELA MARIS DO CARMO GODINHONúmero Cliente 63999871275Código Equipe 038OP04
5710057052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00586/2022 | LLE-MLGU06 000250/2022 | 412200506 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 43 | 2022-04-27 16:48 | 2022-04-29 11:20 | RURAL | Prezados Boa Tarde,Segue SS do Trafo 5710057052 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 27-04-2022 10:44.Intervenção: 20221830226197Potência: 15 kVATensão: 34,5 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIM*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃOUC: 356885CLIENTE: VILDER TAVARES AGUIAR Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 98100-6556 / 63 99114-8581Endereço: FAZENDA CHAO PRETOLOCAL: FORMOSO DO ARAGUAIAEquipe: 052OP01Contato da equipe: 63 98423-4089
5700301157 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00713/2022 | ENC-MLAR03 000097/2022 | 612200505 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 50 | 2022-04-27 16:14 | 2022-04-29 19:00 | RURAL | 5700301157 trafo queimado
5700654025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00712/2022 | ENC-MLAR02 000131/2022 | 612200488 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 26 | 2022-04-27 15:31 | 2022-04-28 17:35 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5720036063 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00709/2022 | ENC-MLAR03 000096/2022 | 612200495 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 54 | 2022-04-27 13:05 | 2022-04-29 19:04 | RURAL | trafo 5720036063 25kva queimado para raios queimados
5700315011 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00565/2022 | ENC-MLGR02 000101/2022 | 712200376 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03037009 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-04-27 11:17 | 2022-04-27 19:55 | RURAL | TRAFO 5700315011 QUEIMADO POTENCIA: 15 KVA TENSÃO: 13,8 KVPARA RAIOS; QUEIMADOSACESSO: LIVRE EQUIPE: 009OP01
5706505122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00391/2022 | ESO-MLPA01 000105/2022 | 112200345 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 6 | 2022-04-27 10:07 | 2022-04-27 16:45 | URBANO | TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
5700181004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00702/2022 | ENC-MPAR01 000212/2022 | 612200506 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 26 | 2022-04-27 09:41 | 2022-04-28 11:45 | URBANO | SS: Para manutenção substituir trafo 5700181004 de 75 kva na RDU de Araguaína com tap interno dentro óleo pois o mesmo está com tensão muito alta.
5710103078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00564/2022 | ENC-MLGR01 000110/2022 | 712200379 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-04-27 09:39 | 2022-04-27 16:31 | RURAL | TRAFO 5710103078 QUEIMADO POTENCIA: 15 KVA TENSÃO: 34,5 KVPARA RAIOS; QUEIMADOSACESSO: LIVRE EQUIPE: 078OP02
5700092073 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00349/2022 | ESO-MPPT01 000138/2022 | 212200380 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 5 | 2022-04-27 08:49 | 2022-04-27 13:45 | RURAL | 5700092073 30kva e para raio queimado 34,5 acesso livre
5700731075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00348/2022 | ESO-MLPT02 000066/2022 | 212200360 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 31 | 2022-04-27 08:33 | 2022-04-28 15:00 | RURAL | TRAFO VAZANDO OLEO
5700690086 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00347/2022 | ESO-CTPT01 000030/2022 | 212300260 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-04-26 20:25 | 2022-04-27 17:10 | URBANO | segue ss de 01 trafo de 112,500kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencao
5701129077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00699/2022 | ENC-MLAR02 000130/2022 | 612200496 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 23 | 2022-04-26 18:30 | 2022-04-27 17:12 | RURAL | 5701129077 queimadocom vazamento de oleo para-raios queimados acesso somente caminhonete5 kva 13.8kva078op02
5702262271 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00387/2022 | ESO-MPPA02 000065/2022 | 112200344 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-04-26 15:32 | 2022-04-27 12:52 | URBANO | segue ss para substituicao de trafo com vazamento de oleo, trafo de 75kva tensao 13,8 para raio bom acesso livre. para equipe de manutencao,obs.. ver a possibilidade de instalar um trafo mais potente de 112,5 kva para melhoria de nivel de tensao.end= Rua São Jose ao lado do salão do reino das testemunhas de jeová RDU DE LUZIMANGUES.
5700669085 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00344/2022 | ESO-MLPT02 000063/2022 | 212200431 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 3 | 2022-04-26 07:22 | 2022-04-26 10:15 | RURAL | Trafo 5700669085 queimado de 15 KVA, tensão 34,5 KV, fazenda Aguas Belas, uc. 4794532, cliente Rosana Luz de Meno na RDR Monte Santo-Paraiso. Inter. 20221824449212.SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA ESOL.
5708262086 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00343/2022 | ESO-MLPT02 000065/2022 | 212200354 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 5 | 2022-04-26 07:21 | 2022-04-26 12:10 | URBANO | Trafo 5746685086 queimado de 112,5 KVA, tensão 34,5 KV queimado na RDU de Marianopolis. Foi fechado S4 e transferido cargas do trafo. inter. 20221824462864.SERVIÇO REALIZADO PELA ENERGISA SOLUÇÕES, POR ISSO ESTÁ SENDO REPASSADA.
5745363070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00386/2022 | ESO-MLPA01 000103/2022 | 112200348 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 39 | 2022-04-25 17:35 | 2022-04-27 08:29 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO DE 25KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSSO CAMIONTE.OBS.. UC-31588742 CADASTRADA NO TRAFO 5744443070 NO MESMO NAO ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA MAPA TS. FOI ABERTO NOTA NO TRAFO MAIS PROXIMO.. ENTRAR EM CONTATO ANTES COM A EQUIPE PARA EXPLICAR O ENDERECO DA FAZENDA.. PROXIMO A FAZENDA SUMIDOR
5710160155 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00557/2022 | ENC-MLGR03 000081/2022 | 712200375 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-04-25 17:12 | 2022-04-26 15:08 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADOPORTA FUSIVEL TAMBEM QUEIMOU LEVAR PARA SUBSTITUIR 15KVA19,9KVACESSO LIVRE IND POVOADO DO PAU SECO, 0 - FAZ SAO RAIMUNDO63992273190060OP02CDC: 7818084
5700315152 |  |  | ESO-RD-PO 00272/2022 | ESO-MPPO01 000092/2022 | 312200279 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 6 | 2022-04-25 15:57 | 2022-04-25 21:16 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700315152 112.5KVATENSÃO 34.5KVTRAFO AVARIADO NÃO CONSEGUI TOCAR NEM 1 MOTOR DE 6CV.
5700104036 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00561/2022 | LLE-MPGU08 000169/2022 | 412200470 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 47 | 2022-04-25 12:35 | 2022-04-27 11:37 | URBANO | Prezados Bom dia!Segue SS do Trafo 5700104036 Queimado, para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 25-04-2022 12:01.Intervenção: 20221824331137Potência: 112.5 kVATensão: 13.8 kVQtd clientes penalizados: 0Rede está energizada: SIMHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIMObservações: LEVAR TRAFO DE 150 KVA NO LUGAR DE 112.5 KVA UC: 134926CLIENTE: JUNIOR CEZAR SILVAEndereço: RUA PRESIDENTE MEDICE 390 PROXIMO O SUPERMERCADO ECONOMICOLOCAL: ALVORADAEQUIPE: 036OP02 TELEFONE EQUIPE: 63 99248-4402
5701872094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00559/2022 | LLE-MLGU03 000085/2022 | 412200486 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 20 | 2022-04-24 17:46 | 2022-04-25 13:32 | RURAL | trafo 5701872094 queimadoacesso livre 1 cliente penalizado5 kva na 19.9 kv
5700335053 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00694/2022 | ENC-MLAR01 000096/2022 | 612200459 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-04-24 17:10 | 2022-04-25 13:46 | RURAL | 5700335053 - trafo queimado 5KVA - 34,5kv acesso bom para raio queimado - equipe 016OP02 - Abrir nota
5700727071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00271/2022 | ESO-MPPO01 000098/2022 | 312200278 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-04-24 15:48 | 2022-04-25 15:45 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700727071 E PARA RAIO 10KVA 7.9KVACESSO: LIVRE, POREM TEM QUE FAZER CONTATO, PORTEIRA FICA FECHADA
5700587193 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00693/2022 | ENC-MLAR02 000129/2022 | 612200486 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-04-24 13:34 | 2022-04-25 17:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700194011 | 75 KVA |  | ETO-RD-GR 00555/2022 | ENC-MPGR01 000175/2022 | 712200362 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01065015 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 5 | 2022-04-24 10:57 | 2022-04-24 15:32 | URBANO | Trafo queimado 5700194011, acesso livre para caminhãoPOT. 75KVA TENSÃO 13.8KVUCS PENALIZADAS 43PARA-RAIOS BOMLOCAL RDU DE TUPIRAMA015OP40
5710041136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00692/2022 | ENC-MLAR02 000126/2022 | 612200469 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 40 | 2022-04-23 19:43 | 2022-04-25 11:30 | RURAL | TR-5710041136 10KVA QUEIMADO PARA RAIOS QUEIMADOS
5701756007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00340/2022 | ESO-MLPT02 000064/2022 | 212200365 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 70 | 2022-04-23 18:24 | 2022-04-26 16:24 | RURAL | Segue SS para equipe manutenção trafo queimado 5701756007 15kv tensão 19,9 Para-raioAcesso só pra caminhonete
5701061040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00691/2022 | ENC-MLAR02 000127/2022 | 612200468 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 42 | 2022-04-23 17:20 | 2022-04-25 11:29 | RURAL | TRAFO 5701061040 DE 15 KVA QUIEMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO PARA CAMIONETE SEGUNDO EQUIPE 040OP36 TEM QUE LEVAR O TRAFO NO CARRINHO MAIS O MENOS 100 METROS DA ESTRADA TEM 4 CLIENTES PENALIZADOS REDE 19.9 KV FEITO TESTE AVAZIO
5700180256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00270/2022 | ESO-MLPO02 000098/2022 | 312200277 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 51 | 2022-04-23 15:46 | 2022-04-25 18:30 | RURAL | TRAFO: 5700180256 E PARA-RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9KVACESSO: CAMINHONETE TRAÇADACDC:772427CLIENTE: EDINA RIBEIRO DA SILVAFAZ.: NOVATEL.: 62 99919-7251EQUIPE: 256OP01 DIEGO/WELTON 99292-0411
5722539021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00554/2022 | LLE-MLDP04 000063/2022 | 512200273 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 8 | 2022-04-23 09:03 | 2022-04-23 17:30 | RURAL | trafo queimadoacesso so para caminhonete traçada 1 cliente penalizado trafo de referencia 5722539021cordenadas latitude: 822767longitude 8582729equipe: 021op01
5710086055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00339/2022 | ESO-MLPT01 000093/2022 | 212200335 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 9 | 2022-04-23 07:51 | 2022-04-23 16:01 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv
5730263058 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00688/2022 | ENC-MLAR03 000093/2022 | 612200494 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 85 | 2022-04-23 02:46 | 2022-04-26 15:29 | RURAL | bom dia!segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir TRAFO DE SERVIÇO AUXILIAR 5730263058 do rl 7930263058 porto lemos o mesmo foi furtado .Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VTap Ligado 19919 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria ABNElo Fusível Nominal 1H
5713812077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00687/2022 | ENC-MLAR03 000087/2022 | 612200485 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 86 | 2022-04-22 21:56 | 2022-04-26 11:07 | RURAL | TRAFO 5713812077 QUEIMADO POTENCIA:15KVA TENSÃO 34,5KVPARA RAIO: QUEIMADOS ACESSO:LIVREEQUIPE:078OP01
5700399048 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00552/2022 | ENC-MLGR01 000105/2022 | 712200363 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-04-22 21:24 | 2022-04-23 17:15 | RURAL | TRAFO 5700399048 QUEIMADO POTENCIA:15KVA TENSÃO 34,5KVPARA RAIO: QUEIMADOS ACESSO:CAMIONETAEQUIPE:009OP37
5710050107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00552/2022 | LLE-MLGU06 000249/2022 | 412200494 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 17 | 2022-04-22 20:33 | 2022-04-23 13:15 | RURAL | TRAFO 5710050107 QUEIMADO 15KVA 34.5KVUC: 3283186 FAZENDA AGUA FRIAACESSO LIVRE
5701891077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00685/2022 | ENC-MLAR01 000095/2022 | 612200470 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-04-22 19:23 | 2022-04-23 15:28 | RURAL | TR-5701891077 15kva queimado para raio queimado
5700565033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00550/2022 | ENC-MLGR01 000104/2022 | 712200364 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-04-22 16:15 | 2022-04-23 11:20 | RURAL | TRAFO 5700565033 QUEIMADO POTENCIA:10KVA TENSÃO 19,9KVPARA RAIO: QUEIMADOS ACESSO: LIVREEQUIPE:033OP01
5701242022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00684/2022 | ENC-MLAR02 000124/2022 | 612200466 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2 | 2022-04-22 15:13 | 2022-04-22 17:44 | RURAL | TRAFO 5701242022 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO PARA CAMIONETA 01 CLIENTE PENALIZADO REDE 19.9 KV TRAFO DE 5 KVA
5703888001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00265/2022 | ESO-MPPO01 000093/2022 | 312200273 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 21 | 2022-04-22 13:15 | 2022-04-23 10:15 | RURAL | trafo 5703888001 e para raio queimado acesso livreequipe 001op16
5710068159 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00679/2022 | ENC-MLAR03 000085/2022 | 612200487 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 16 | 2022-04-21 19:06 | 2022-04-22 11:32 | RURAL | TRAFO 5710068159 DE 15 KVA REDE 19.9 KV QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO TEM UM CLIENTE PENALIZADO
5725545113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00547/2022 | ENC-MLGR01 000103/2022 | 712200360 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 17 | 2022-04-21 18:40 | 2022-04-22 11:30 | RURAL | TRAFO 5725545113 QUEIMADO POTENCIA;15 KVATENSÃO:34,5 KVPARA RAIOS: BONS ACESSO: LIVRE EQUIPE:111OP38
5719515122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00374/2022 | ESO-MLPA01 000099/2022 | 112200340 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-04-21 17:12 | 2022-04-22 16:10 | RURAL | TRAFO 5719515122 QUEIMADO 15 KVA 34.5 KV ACESSO LIVRE RDR DE PALMAS PARA RAIO QUEIMADO
5710424014 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00334/2022 | ESO-CTPT01 000028/2022 | 212200433 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 49 | 2022-04-21 15:19 | 2022-04-23 16:30 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5710192007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00333/2022 | ESO-MLPT02 000062/2022 | 212200406 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-04-21 11:30 | 2022-04-22 11:22 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710192007 E PARA RAIO 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5700360101 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00340/2022 | LLE-MLDP04 000055/2022 | 512200258 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 48 | 2022-04-21 10:38 | 2022-04-23 10:07 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700360101 POTENCIA 10KVA TENSÃO 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE PORTO ALEGRE. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.CONSUMIDOR PENALIZADO:01ACESSO:SOMENTE CAMINHONETE
5700557039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00472/2022 | ENC-MPAG01 000177/2022 | 662200326 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 13 | 2022-04-21 09:43 | 2022-04-21 22:19 | RURAL | Substituir trafo 5700557039 com vazamento de óleo de tensão 19.9kV e para raio queimado, acesso bom para a manutenção.
5702425003 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00548/2022 | LLE-MPGU08 000162/2022 | 412200485 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 27 | 2022-04-21 07:45 | 2022-04-22 10:44 | URBANO | trafo 5702425003 queimado acesso livre150 kva na 13.8 kv69 clientes penalizados
5700056056 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00678/2022 | ENC-MLAR02 000122/2022 | 612200467 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | CARMOLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 40 | 2022-04-20 21:50 | 2022-04-22 13:25 | RURAL | 5700056056 QUEIMADO
5700447037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00547/2022 | LLE-MLGU06 000248/2022 | 412200468 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 15 | 2022-04-20 21:33 | 2022-04-21 12:27 | RURAL | Segue SS de transformador queimado. 5700447037 RDR DE Aliança , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221820580464TRAFO: 5700447037 Potência Nominal 05 kVATensão Nominal 19,9 KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: queimadoAcesso: BOM, camioneteEndereço: Fazenda Paraná Nome: 9128077CDC: 9128077EQUIPE: 037op02
5700045103 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00471/2022 | ENC-MLAG01 000100/2022 | 662200327 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 48 | 2022-04-20 20:29 | 2022-04-22 20:37 | RURAL | Substituir trafo 5700045103 queimado rdr de São Miguel Chave de Interrupção [0301298103]Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 19919 / 440 VTap Ligado 19919 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria ABNElo Fusível Nominal 0.5HElos Instalados 0.5H
5700127008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00332/2022 | ESO-MLPT02 000061/2022 | 212200364 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 45 | 2022-04-20 19:26 | 2022-04-22 16:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA TENSAO 19.9 TEM QUE ABRIR O ACESSO PARA CAMIONETE, FAVOR FAZER CONTATO COM EQUIPE AO DESLOCAR, POIS UC ESTA CADASTRADA ERRADA. 008OP05 984684546
5712756122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00368/2022 | ESO-MLPO02 000096/2022 | 112200339 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 41 | 2022-04-20 19:00 | 2022-04-22 11:05 | RURAL | INT: 20221820556592Trafo 5712756122 15KVA/19.9KV queimado.Acesso livre porém tem uma cerca há 10m.UC 7661282
5742616196 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00367/2022 | ESO-CTPA03 000016/2022 | 112200338 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-04-20 18:56 | 2022-04-21 15:36 | RURAL | INT: 20221820323468Trafo 5742616196 25KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 30952162
5700006130 | 150 KVA |  | ETO-RD-AG 00470/2022 | ETO-RD-AG 001292/2022 | 612200484 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 32 | 2022-04-20 18:35 | 2022-04-22 02:23 | RURAL | Substituir trafo 5700006130 75kva RDU Bela vista o mesmo está com sobre carga e com vazamento de óleo nas buchas secundarias . obs: substituir os pirastique pois os mesmo esta danificados 70MM Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 34500 / 380 VTap Ligado 3 Fase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCN
5700816012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00263/2022 | ESO-MPPO01 000087/2022 | 312200302 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | CRISTALANDIA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 19 | 2022-04-20 17:24 | 2022-04-21 12:15 | RURAL | TRAFO E PARA.RAIO QUEIMADO PONTECIA 15KVA TENSAO PRIMARIA 19.9 ACESSO LIVRE
5730819070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00366/2022 | ESO-MLPA01 000102/2022 | 112200334 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-04-20 17:10 | 2022-04-21 17:20 | RURAL | INT: 20221819437802Trafo 5730819070 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 28763449
5710151094 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00546/2022 | LLE-MPGU08 000163/2022 | 412200490 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 44 | 2022-04-20 15:24 | 2022-04-22 11:02 | RURAL | Prezados Boa Tarde!Segue SS do Trafo 5710151094 Queimado, para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 20-04-2022 09:07.Intervenção: 20221819316809Potência: 30 kVATensão:34,5 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIM*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃO.Cliente: YASUO NAKASHIMAUC: 379815 Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 98421-2067Endereço FAZENDA MORADA DO SOLLOCAL: PeixeEquipe: 186OP01Contato da equipe: 63 99231-5204
5728733026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00262/2022 | ESO-MLPO02 000092/2022 | 312200296 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06002091 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 26 | 2022-04-20 13:27 | 2022-04-21 15:00 | RURAL | trafo 5728733026 queimado 15 kva tensaõ 19,9 kva FAZENDA IPUERAS, 0 - FAZ EMPUEIRA LPTOLIMPIO MOREIRA DA SILVA
5741811074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00338/2022 | LLE-MLDP04 000056/2022 | 512200249 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 5 | 2022-04-20 12:39 | 2022-04-20 17:48 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5741811074,15KVA 19,9KV QUEIMADO, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE DIANOPOLIS, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALCLOIENTE PENALIZADO:01
5700460043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00261/2022 | ESO-MLPO02 000093/2022 | 312200295 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 3 | 2022-04-20 12:19 | 2022-04-20 15:40 | RURAL | TRAFO DE 5KVA DA 19,9 KV QUEIMADO, LOCAL COM ACESSO LIVRE PARA VEICULOS
5710125122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00364/2022 | ESO-CTPA03 000015/2022 | 112200335 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-04-20 12:04 | 2022-04-21 11:10 | RURAL | TARFO 5710125122 QUEIMADO ACESSO CAMIONETE 15 KVA NA 34.5 KV RDR TAQUARUSSUPARA RAIO BOM.
5700452083 |  |  | ESO-RD-PA 00363/2022 | ESO-MLPA01 000101/2022 | 112200336 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-04-20 11:22 | 2022-04-20 18:20 | RURAL | TRAFO 5700452083 QUEIMADO 25 KVA 34.5 KV ACESSO CANIOMETE RDR APARECIDA DO RIO NEGRO TRAFO OI PARA RAIO NORMAL .
5710007227 | 45 KVA |  | ETO-RD-GR 00541/2022 | ENC-MPGR01 000168/2022 | 712200359 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 32 | 2022-04-20 11:13 | 2022-04-21 19:31 | RURAL | TRAFO 5710007227 QUEIMADO POTENCIA: 45 KVATENSÃO: 34,5KVACESSO: LIVREPARA RAIOS; QUEIMADOS EQUIPE: 227OP01
5710214043 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00260/2022 | ESO-MLPO02 000094/2022 | 312200294 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 14 | 2022-04-19 21:20 | 2022-04-20 11:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA TENSAO 19.9 COM ACESSO NORMAL.
5701552085 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00328/2022 | ESO-MLPT01 000089/2022 | 212200367 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 14 | 2022-04-19 19:48 | 2022-04-20 09:17 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701552085 POTENCIA 10KVA TENSÃO 19.9 KVA PARA RAIO BOM ACESSO APENAS PARA CAMIONETE
5710577094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00543/2022 | LLE-MLGU04 000078/2022 | 412200438 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 60 | 2022-04-19 18:03 | 2022-04-22 06:59 | RURAL | Segue nota do trafo 5710577094queimado. Intervenção: 20221815759971Endereço: IND ASSENTAMEN P A PENHA, 0 - LOTE 96 FAZ N. SENHORA APARECIDA PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 10 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5711070001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00362/2022 | ESO-MPPA02 000064/2022 | 312200263 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 25 | 2022-04-19 17:42 | 2022-04-20 18:20 | RURAL | senhores Boa tarde segue ss para substituir Trafo 5711070001 devido o mesmo esta com tenção alta, equipe não tem acesso o tap do Trafo, devido o mesmo está enfeirado tenção do cliente está 246 244trafo 571107000115 kva tenção 13.8para raio Bomacesso livre rede energizada simendereço chácara egr 0 luzimangues localidade 001 cliente Edilson Gil da rochacontato do cliente 98403-8741equipe 271op01 contato da equipe 63 8468-2434 Weliton reis
5710311122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00361/2022 | ESO-CTPA01 000033/2022 | 112200333 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-04-19 17:01 | 2022-04-19 22:59 | RURAL | trafo 5710311122 queimado na rdr de palmas
5700353040 |  |  | ETO-RD-AR 00673/2022 | ENC-MLAR02 000121/2022 | 612200464 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-04-19 16:35 | 2022-04-20 16:09 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700353040
5702131039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00463/2022 | ENC-MLAG01 000098/2022 | 662200322 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 10 | 2022-04-19 13:08 | 2022-04-19 23:57 | RURAL | Trafo Queimado 5702131039Tesão:19,9cliente penalizado:2Eq:065OP01Cel da Eq:98467-8142/99110-9408ClienteRAIMUNDO ALVES DE SOUSACel do cliente:63984511894Endereço:IND ASSENTAMEN P.A SANTA JULIANA
5700356113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00538/2022 | ENC-MLGR01 000101/2022 | 712200358 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-04-19 12:51 | 2022-04-19 19:15 | RURAL | TRAFO 5700356113 VAZANDO OLEO POTENCIA:10 KVATENSÃO:34,5 KVPARA RAIOS: ANTIGOS SUBSTITUIR O MESMO ACESSO: RUIN CAMIONETA CHEGA A 50 METROS DO TRAFO EQUIPE:113OP01
5710463032 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00542/2022 | LLE-MPGU08 000160/2022 | 412200473 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 69 | 2022-04-19 12:50 | 2022-04-22 09:36 | RURAL | TRAFO 5710463032 QUEIMADO 25KVA 29.9KVUC: 4834178 FAZENDA RETIRO DA FAZ PRIMAVERALEVAR POSTE 10/300 QUE ESTA COM CABEÇA QUEBRADA DEVIDO A DESCARGA
5733769070 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00359/2022 | ESO-MPPA02 000063/2022 | 112200332 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 75 | 2022-04-19 11:17 | 2022-04-22 14:58 | RURAL | TRAFO 5733769070 TRAFO QUEIMADO 15 KVA NA 34.5 KV ACESSO CAMIONETE RDR DE RIO SONO PARA RAIO QUEIMADO
5701687075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00326/2022 | ESO-MLPT02 000059/2022 | 212200403 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-04-18 21:32 | 2022-04-19 17:11 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701687075 POTENCIA 5KVA TENSAO 19.9 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS CAMIONETE.
5700288073 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00325/2022 | ESO-MPPT01 000113/2022 | 212200404 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 47 | 2022-04-18 21:20 | 2022-04-20 20:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700288073 POTENCIA 30KVATENSÃO 34.5 ACESSO LIVRE CAMINHAO E CAMIONETE, 3 PARA RAIO QUEIMADO.
5701409075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00324/2022 | ESO-MLPT02 000060/2022 | 212200349 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-04-18 20:55 | 2022-04-19 19:54 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701409075 POTENCIA 10 kva TENSÃO 19.9 ACESSO APENAS CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO.
5710226074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00335/2022 | LLE-MLDP04 000053/2022 | 512200226 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-04-18 20:28 | 2022-04-19 17:59 | RURAL | TRAFO QUEIMADO Número Sequencia Operacional 20221816995344Instal.Transformadora [5710226074] Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VUC 6933327 REGINA CELIA DA FONSECA BATISTAEND: SENTIDO GARGANTA KM 27 TEM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
5701423038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00334/2022 | LLE-MLDP02 000047/2022 | 512200235 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 25 | 2022-04-18 19:53 | 2022-04-19 20:21 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221816981440TRAFO QUEIMADO Instal.Transformadora [5701423038] GESILENE PEREIRA DE SANTANAPotência Nominal 5 kVATensão Nominal 19919 / 440 VEndereço FAZ BURITI GRANDE, ASSENTAMEN SAO MIGUELUC: 10208068 PAULO EDGAR CLOSS
5708703071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00257/2022 | ESO-MPPO01 000084/2022 | 312200271 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 18 | 2022-04-18 18:40 | 2022-04-19 12:00 | RURAL | Constatado trafo 5708703071 de 15kVA na 19,9kV e para-raios queimados, acesso para caminhonete.
5720030136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00670/2022 | ENC-MLAR02 000120/2022 | 612200462 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 47 | 2022-04-18 16:09 | 2022-04-20 15:21 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710109009 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00533/2022 | ENC-MLGR01 000100/2022 | 712200357 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-04-18 12:58 | 2022-04-19 12:07 | RURAL | TRAFO 5710109009 QUEIMADO POTENICA; 45 KVA TENSÃO; 34,5 KVPARA RAIOS: QUEIMADOS ACESSO; CAMIONETA 4x4EQUIPE: 034OP01
5710058186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00537/2022 | LLE-MLGU03 000079/2022 | 412200434 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 26 | 2022-04-18 12:48 | 2022-04-19 14:24 | RURAL | TRAFO 5710058186 QUEIMADO 15KVA 34.5KVUC:4839358 FAZ FORMINHAACESSO LIVRE
5729339037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00538/2022 | LLE-MLGU06 000227/2022 | 412200467 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 29 | 2022-04-18 12:40 | 2022-04-19 17:50 | RURAL | intervençãotrafo:20221815805555trafo:5729339037Potência: 15 kVATensão: 19.9Qtd clientes penalizados: 2Rede está energizada: NAOHouve teste à vazio: NAO Condição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: NAO (CAMIONETA)Telefone do cliente :63984432377Endereço:IND CHACARA BOA ESPERANCA:Equipe:037OP01Contato da equipe: 992343491
5710150097 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00536/2022 | LLE-MLGU06 000226/2022 | 412200488 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 24 | 2022-04-18 12:37 | 2022-04-19 12:30 | RURAL | TRAFO 5710150097 QUEIMADO 15KVA 13.8KVUC: 5334918 FAZENDA SANTA CLARA, 0
5700983077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00668/2022 | ENC-MLAR02 000113/2022 | 612200461 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-04-18 10:55 | 2022-04-19 08:38 | RURAL | TRAFO 5700983077 QUEIMADO POTENICA; 5 KVA TENSÃO; 13,8 KVPARA RAIOS: BONS ACESSO; LIVRE EQUIPE: 078OP02
5700341070 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00357/2022 | ESO-MLPA01 000095/2022 | 112200329 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 9 | 2022-04-18 10:24 | 2022-04-18 19:14 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5700341070 QUEIMADO TRAFO DE 25KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE COM EQUIPE DE MANUTENCAO..IND FAZENDA MONTE SANTO, 0CLIENTE= SILVIO GOULART DE SOUSAUC- 11742084
5700596110 | 15 KVA |  | ETO-RD-PO 00138/2022 | ESO-MPPO01 000081/2022 | 312200290 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 11 | 2022-04-18 08:37 | 2022-04-18 19:50 | RURAL | Segue nota para substituir trafo queimado 5700596110 de 15 kVA na 34,5 KV , penalizando assentamento Lago Verde - Santa Rita do Tocantins .Acesso para caminhão / Caminhonete : Simclientes penalizado : 4
5700770122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00356/2022 | ESO-CTPA03 000014/2022 | 112200331 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL08059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 13 | 2022-04-17 21:54 | 2022-04-18 10:30 | URBANO | TRAFO 5700770122 COM VAZAMENTO DE OLEO O MESMO FICOU ABERTOPOTENCIA 45 KVAENDEREÇO 504 SUL NS-2
5701902094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00535/2022 | LLE-MLGU05 000089/2022 | 412200487 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 37 | 2022-04-17 21:25 | 2022-04-19 10:01 | RURAL | trafo 5701902094 queimadoacesso so para caminhonete15 kva na 19.9 kv
5710197012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00322/2022 | ESO-MLPT02 000058/2022 | 212200430 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 17 | 2022-04-17 19:49 | 2022-04-18 12:29 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado parea ser subistituido pela equipe de manutencao
5710462052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00534/2022 | LLE-MLGU06 000228/2022 | 412200481 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 32 | 2022-04-17 19:38 | 2022-04-19 03:58 | RURAL | tarfo 5710462052 queimadoacesso livre1 cliente penalizado 15 kva na 19.9 kv
5701741001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00254/2022 | ESO-MLPT01 000091/2022 | 312200270 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 16 | 2022-04-17 19:29 | 2022-04-18 11:40 | RURAL | TROCAR TRAFO 5701741001 E PARA RAIO 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE
5733750070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00355/2022 | ESO-MLPA01 000096/2022 | 112200330 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-04-17 18:57 | 2022-04-18 18:28 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5733750070 QUEIMADO TRAFO DE 15KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREFAZENDA SUMIDOR LT41UC- 29172814CLIENTE= DARIEL ULSENHEIMER
5710155110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00253/2022 | ESO-MPPO01 000083/2022 | 312200293 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 48 | 2022-04-17 17:51 | 2022-04-19 17:15 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710155110- + PARA RAIO 15KVA 7.9KVACESSO : LIVRE
5710182110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00321/2022 | ESO-CTPT02 000028/2022 | 212200379 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-04-17 17:05 | 2022-04-18 15:43 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710182110 E PARA RAIO ACESSO: LIVRE 073OP0315KVA19.9KV
5710317186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00533/2022 | LLE-MLGU04 000077/2022 | 412200435 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 26 | 2022-04-17 16:48 | 2022-04-18 18:11 | RURAL | ASS:P.A VOLTA DO RIO LT 99
5700572154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00526/2022 | ENC-MLGR01 000097/2022 | 712200356 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-04-17 16:18 | 2022-04-18 16:55 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADO570057215415KVA19,9KVCDC: 3230333IND CHACARA BONITO, 451 - AV. TANCREDO NEVES63992781526
5710051154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00525/2022 | ENC-MLGR01 000098/2022 | 712200355 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 25 | 2022-04-17 14:39 | 2022-04-18 15:00 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADO5710051154 15KVA19KVACESSO LIVRE IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - FAZENDA SANTA MARIACDC 515709963991378549
5700326021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00532/2022 | LLE-MLGU03 000078/2022 | 412200436 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 30 | 2022-04-17 14:38 | 2022-04-18 20:12 | RURAL | trafo 5700326021 queimadoacesso livre1 cliente penalizado15 kva na 19.9 kv
5710076063 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00667/2022 | ENC-MPAR02 000045/2022 | 612200463 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 43 | 2022-04-17 14:17 | 2022-04-19 09:00 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADO571007606315KVA 19,9KVIND CHACARA VALE DO SOL, 0 - FAZ. ALTO ALEGRECDC: 5893992JOSE PEREIRA VALADARES63992719110
5710298110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00320/2022 | ESO-LVPT02 000045/2022 | 212200378 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-04-17 13:55 | 2022-04-18 13:46 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710298110 POTENCIA 10kva TENSAO 19.9 ACESSO LIVRE CAMINHAO E CAMIONETE, PARA RAIO QUEIMADO.
5700285006 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00352/2022 | ESO-CTPA02 000050/2022 | 112200328 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01082006 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 47 | 2022-04-17 13:09 | 2022-04-19 12:30 | RURAL | INT: 20221814668402Trafo 5700285006 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 3408035FAZENDA BOA VISTA
5700654091 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00333/2022 | LLE-MLDP04 000052/2022 | 512200219 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 25 | 2022-04-17 13:03 | 2022-04-18 14:59 | RURAL | Bom dia senhores,Segue nota para substituir Trafo 5700654091 25kva e para-rario queimado, Acesso livre.
5700496075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00319/2022 | ESO-MLPT02 000057/2022 | 212200347 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 30 | 2022-04-17 12:04 | 2022-04-18 18:12 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700496075 POTENCIA 15KVA TENSÃO 19.9 ACESSO LIVRE A CAMIONETE APENAS, PARA RAIO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO.
5700370063 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00666/2022 | ENC-MLAR01 000088/2022 | 612200465 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 29 | 2022-04-17 11:16 | 2022-04-18 16:14 | RURAL | substituir trafo e cruzeta estrutura n3
5701542075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00318/2022 | ESO-MLPT02 000050/2022 | 212200346 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-04-16 19:33 | 2022-04-17 14:34 | RURAL | TROAR TRAFO [5701542075] E PARA RAIO 10KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE
5704253271 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00349/2022 | ESO-MPPA01 000078/2022 | 312200262 | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | FALTANDO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 44 | 2022-04-16 18:52 | 2022-04-18 14:00 | URBANO | Segue SS: para instalar Trafo 5704253271 pois o mesmo não existe em campo na RDU de Luzimangues. para as devidas tratativas com equipe de manutenção.TRAFO 5704253271POTENCIA 45 KVATENSÃO 13.8 KVLOCALIDADE LUZIMANGUESENDEREÇO PARK DOS BURITISACESSO LIVREOBS: INSTALAR TRAFO 5704253271 E DIVIDRI O CIRCUITO DO MESMO QUE ESTA INTERLIGADO NO CIRCUITO DO TRAFO 5704251271.
5710339154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00524/2022 | ENC-MPGR01 000147/2022 | 712200331 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-04-16 18:52 | 2022-04-17 20:00 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO15KV 19,9KVIND ASSENTAMEN P.A. JUARINA II, 0 - CHAC. BOA ESPERANCACDC: 7501935ANTONIO LOPES NUNESACESSO SOMENTE CAMIONETA
5710003154 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00523/2022 | ENC-MPGR01 000144/2022 | 712200330 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-04-16 18:26 | 2022-04-17 16:21 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADO571000315425KVA19,9KVACESSO LIVRE TRAFO ATENDE 6 CLIENTE ADÃO BATISTA DE ALCANTARA FAZENDA CAJA CDC 44119563984242136
5700592152 | 25 KVA |  | ESO-RD-PO 00251/2022 | ESO-MPPO01 000082/2022 | 312200268 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 17 | 2022-04-16 17:55 | 2022-04-17 10:35 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700592152 E PARA RAIO 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5700259111 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00660/2022 | ENC-MPAR01 000191/2022 | 612200437 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | PEQUIZEIRO | ARAGUAINA | NORTE | 27 | 2022-04-16 15:41 | 2022-04-17 18:41 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADOS570025911115KVA19,9KVCARLA PRISCILA FERREIRA ANDRADECHAC CAPIVARACDC: 776871
5700645033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00520/2022 | ENC-MLGR02 000092/2022 | 712200327 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01037009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 46 | 2022-04-16 14:48 | 2022-04-18 12:55 | RURAL | trafo 5700645033 e para raio queimado acesso somente para camioneta 4x4equipe 009op03
5710159032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00530/2022 | LLE-MPGU08 000157/2022 | 412200475 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 34 | 2022-04-16 14:45 | 2022-04-18 00:04 | RURAL | faz estrela dalva trafo e para raio queimado
5710606007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00317/2022 | ESO-MLPT02 000056/2022 | 212200362 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 26 | 2022-04-16 13:11 | 2022-04-17 15:48 | RURAL | TRAFO 5710606007 ESTA QUEIMADO TRAFO E PARA RAIO DA 34,5 TRAFO 15 KVA ACESSO SO CAMIONETE
5710221097 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00529/2022 | LLE-MPGU08 000156/2022 | 412200496 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 35 | 2022-04-16 12:24 | 2022-04-17 23:18 | RURAL | Prezados Bom Dia!Segue SS ETO RD-GU-414/2022 do Trafo 571022197 Queimado, para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 15-04-2022 20:52.Intervenção: 20221814381479Potência: 15 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIM*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃO.Cliente: CAMILO ZANCHETTAUC: 307691 Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 99941-1069Endereço: FAZENDA PIRAJUILOCAL: TALISMÃEquipe: 036OP02Contato da equipe: 63 98113-5173
5721341122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00342/2022 | ESO-MPPA02 000056/2022 | 112200323 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-04-16 11:28 | 2022-04-16 16:44 | RURAL | OS 20221813952928Trafo 5721341122 15KVVA/19.9KV com vazamento de Óleo.Acesso livreUC 30596332
5700707007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00316/2022 | ESO-MLPT02 000055/2022 | 212200405 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02017017 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-04-16 10:51 | 2022-04-17 11:52 | RURAL | TRAFO 5700707007 E PARA RAIO QUEIMADO 10KVA TENSAO 13.8 COM ACESSO LIVRE. EQUIPE 017OP01
5700151049 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00331/2022 | LLE-MLDP02 000045/2022 | 512200223 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 28 | 2022-04-16 10:50 | 2022-04-17 14:36 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221814401296Instal.Transformadora [5700151049] MARIA DE FATIMA FRANCISCO SANTOSPotência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VPARA RAIO QUEIMADO ACESSO BOM CLIENTE PENALIZADOS: 01EQUIPE 050OP01CLIENTE: MARIA DE FATIMA FRANCISCO DOS SANTOS
5700870256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00250/2022 | ESO-MLPO01 000004/2022 | 312200269 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 53 | 2022-04-16 10:27 | 2022-04-18 15:08 | RURAL | TRAFO: 5700870256 E PARA-RAIOS QUEIMADOSPOTENCIA: 10 KVATENSÃO: 19,9KVEND.: FAZ. CHUPECLIENTE: WELLINGTON SILVA VIEIRACDC:1681301TEL.:63 99105-3620ACESSO: BOM
5700549111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00511/2022 | ENC-MLGR01 000096/2022 | 712200322 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-04-15 21:09 | 2022-04-16 18:40 | RURAL | Trafo 5700549111 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 111op38
5723455107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00528/2022 | LLE-MLGU04 000076/2022 | 412200441 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 22 | 2022-04-15 20:11 | 2022-04-16 18:25 | RURAL | faz agua viva
5700391011 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00510/2022 | ENC-MLGR02 000091/2022 | 712200326 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02038009 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 14 | 2022-04-15 19:14 | 2022-04-16 09:40 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO570039101115KVA19,9KVIND CHACARA OLHO MEU, 0 - LPT- 25649 CHAC. OLHO MEUMARIA LUCIA RAMALHO63984894491CDC: 10861497
5710332012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00315/2022 | ESO-MLPT02 000054/2022 | 212200339 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-04-15 19:02 | 2022-04-16 15:32 | RURAL | Trafo 5710332012 queimado 15 kva 34.5 kv rdr de Cristalândia acesso livre para raio queimado levar 01 chave fusível a mesma estar danificada em campo .FOI ABERTO NOTA NO ENDERECO CLIENTE A FRENTE DEVIDO CLIENTE AINDA NAI CADASTRADO NO SISTEMA.
5710043111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00509/2022 | ENC-MLGR01 000093/2022 | 712200321 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-04-15 18:55 | 2022-04-16 16:52 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS 57100431115KVA19,9KVACESSO LIVRE ND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - SAIDA P/BANANAL A ESQUERDA 7KM63984007777F.E GERAL/ TEL/ 63984007777ROTA/44/111/20/130REFSAIDA PARA O BANANAL CHACARA DO JOSIBEL
5712702122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00339/2022 | ESO-CTPA02 000051/2022 | 112200322 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 97 | 2022-04-15 17:52 | 2022-04-19 18:00 | RURAL | TRAFO 5712702122 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA 15 KVATENSÃO 34.5 KVACESSO CAMINHONETEPARA-RAIO QUEIMADOOBS: ANTES DE SAIR ENTRAR EM CONTATO COM RESPONSAVEL DO LOCAL (63) 98424-1205 PELO ZAP PARA ABRIR A PORTTEIRA O ACESSO E PELA ESTRADA DO CRISTO REDENTOR
5737843195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00507/2022 | ENC-MLGR02 000090/2022 | 712200325 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-04-15 17:26 | 2022-04-16 16:10 | RURAL | trafo queimado N: 5737843195 de 15 kVA na 34,5 KV - rural- centenario .acesso somente caminhonete .
5700977021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00526/2022 | LLE-MLDP02 000044/2022 | 512200232 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 33 | 2022-04-15 16:49 | 2022-04-17 01:01 | RURAL | trafo 5700977021 queimadoacesso livre 19.9 5 kva1 cliente penalizado
5700399148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00525/2022 | LLE-MLGU03 000076/2022 | 412200442 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 69 | 2022-04-15 14:00 | 2022-04-18 11:12 | RURAL | Segue nota do trafo 5700399148queimado. Intervenção: 20221813955251Endereço: IIND FAZENDA CAJAMURUM, 0 PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5700359054 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00314/2022 | ESO-MLPT02 000053/2022 | 212200434 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PUGMIL | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-04-15 13:27 | 2022-04-16 11:10 | RURAL | TRAFO 5700359054 POTENCIA 15KVA TENSÃO 7.9KV E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE CAMINHAO E CAMIONETE
5710098153 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00505/2022 | ENC-MLAR01 000087/2022 | 612200435 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-04-15 13:22 | 2022-04-16 18:12 | RURAL | queimado
5710002087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00504/2022 | ENC-MPGR01 000146/2022 | 712200332 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-04-15 12:44 | 2022-04-16 17:05 | RURAL | 5710002087INT.:20221814193792QUEIMADO PARA-RAIOS POT. 15KVATENSÃO 19.9ACESSO LIVREATENDE SO 1 UC087OP01REDE DESLIGADA
5700532040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00655/2022 | ENC-MLAR01 000086/2022 | 612200436 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 25 | 2022-04-15 09:23 | 2022-04-16 10:05 | RURAL | 5700532040 queimado
5700108250 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00524/2022 | LLE-MLGU03 000075/2022 | 412200443 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 79 | 2022-04-15 02:36 | 2022-04-18 09:01 | RURAL | Trafo e para-raios queimado 5700108250 Tensão:19.9KVPotência:15KVAAcesso:BomUC:5242940FAZENDA RIO BONITO
5710099037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00522/2022 | LLE-MPGU08 000153/2022 | 412200514 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 39 | 2022-04-15 00:07 | 2022-04-16 15:18 | RURAL | Trafo e para-raios queimado 5710099037 Tensão:19.9KVPotência:15KVAAcesso:Bom para caminhoneteUC:3074650FAZENDA SANTO ANTONIO
5700507111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00503/2022 | ENC-MPGR01 000143/2022 | 712200334 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-04-14 21:57 | 2022-04-15 17:18 | RURAL | TRAFO 5700507111 QUEMADO POTENCIA:10 KVAACESSO: CAMIONETAPARA RAIOS; QUEIMADOSTENSÃO:19.9 KVEQUIPE 009OP03
5700465042 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00515/2022 | LLE-MLGU04 000074/2022 | 412200447 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 23 | 2022-04-14 21:36 | 2022-04-15 20:03 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700465042 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE CARIRI, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALCLIOENTE PENALIZADO:01
5710254037 |  |  | ETO-RD-GU 00514/2022 | LLE-MPGU08 000155/2022 | 412200515 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 41 | 2022-04-14 21:15 | 2022-04-16 14:58 | RURAL | intervençãotrafo:202218139163935710254037Potência: 75 kVATensão: 34.5Qtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NAOHouve teste à vazio: NAO Condição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: SIM Telefone do cliente :63984432377Endereço:IND FAZENDA CRISTIANO,Equipe:037OP02Contato da equipe: 992067467
5700575009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00502/2022 | ENC-MPGR01 000142/2022 | 712200333 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 17 | 2022-04-14 19:53 | 2022-04-15 12:19 | RURAL | TRAFO 5700575009 QUEMADO POTENCIA:15 KVAACESSO: LIVREPARA RAIOS; QUEIMADOSTENSÃO:13.8 KVEQUIPE 009OP39
5700655085 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00313/2022 | ESO-MPPT01 000106/2022 | 212200366 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-04-14 18:57 | 2022-04-15 13:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO.
5700159021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00513/2022 | LLE-MLDP02 000043/2022 | 512200231 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 29 | 2022-04-14 18:46 | 2022-04-15 23:37 | RURAL | intervençãotrafo:202218139532625700159021Potência: 5Tensão:19.9Qtd clientes penalizados: 3Rede está energizada: NAOHouve teste à vazio: NAO Condição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: SIM Telefone do cliente :63984924236Endereço: IND POVOADO P.A NOVO ACORDO REF: ESCOLA MUNICIPAL BURITI Equipe:021OP02Contato da equipe: 992004568 obs: instalar chave no transformador.
5700454026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00249/2022 | ESO-MLPO01 000002/2022 | 312200267 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 18 | 2022-04-14 18:41 | 2022-04-15 12:10 | RURAL | TRAFO:5700454026 E PARA-RAIOS QUEIMADOPOTENCIA: 5KVATENSÃO: 19,9KVACESSO: BOM CLIENTE: OSVALDO LUSTOSACDC:903457ENDER.: POV. SANTA TEREZATEL.:63 99226-7414
5701175014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00312/2022 | ESO-MLPT01 000087/2022 | 212200372 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 16 | 2022-04-14 17:10 | 2022-04-15 09:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701432084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00311/2022 | ESO-MLPT01 000085/2022 | 212200342 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 3 | 2022-04-14 16:55 | 2022-04-14 19:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5723483094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00512/2022 | LLE-MLGU03 000074/2022 | 412200437 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 91 | 2022-04-14 13:49 | 2022-04-18 08:31 | RURAL | trafo queimadso acesso livre 15 kva na 19.9 kv1 cliente penalizado
5704114122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00334/2022 | ESO-CTPA02 000049/2022 | 112200318 | QUEIMADO | AVARIADO | FALTANDO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 45 | 2022-04-14 13:04 | 2022-04-16 10:56 | RURAL | Segue SS para substituir Trafo 5704114122 na RDR Palmas. para as devidas tratativas com equipe de manutenção.TRAFO 5704114122POTENCIA 30 KVATENSÃO 34.5 KVENDEREÇO FAZENDA HARAS MONTE REI, 0 - TO-010, KM 15CLIENTE ANTONIO TRABULSI SOBRINHOFONE CLIENTE (63)99978-9966ACESSO LIVREOBS: SUBSTITUIR TRAFO PARA ATENDIMENTO DE OS DE NIVEL DE TENSÃO POIS O TAP E INTERNO E O TRAFO ESTÁ BLINDADO
5700490091 | 30 KVA |  | ETO-RD-DP 00323/2022 | LLE-MPDP01 000106/2022 | 512200216 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 22 | 2022-04-14 11:30 | 2022-04-15 09:32 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA 34.5KV 5700490091 FAZ. BARRACÃO RDR DE ALMAS EQUIPE 091OP02 ACESSO BOM
5700712036 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00511/2022 | LLE-MLGU04 000075/2022 | 412200431 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 55 | 2022-04-14 10:54 | 2022-04-16 17:31 | RURAL | trafo 5700712036 queimado acesso livre 2 clientes penalizados15 kva na 7.9 kvequipe 047op01
5710188154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00501/2022 | ENC-MLGR03 000071/2022 | 712200329 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-04-14 10:54 | 2022-04-14 18:50 | RURAL | Segue nota SS para troca de trafo danificado na RDR de Juarina 5710188154 Trafo 5710188154Tensão: 19,9Potencia: 15kvaPR: QueimadoAcesso Livre IND ASSENTAMEN P.A. JUARINA I, 0 - CHAC. SAO JOSE, LT 58363991088756
5700655085 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00309/2022 | ESO-MLPT01 000088/2022 | 212200402 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-04-14 10:33 | 2022-04-15 10:33 | RURAL | trafo 5700655085 queimado acesso bom 34.5 kv30 kvaeq 013op08
5700435073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00308/2022 | ESO-MLPT02 000051/2022 | 212200350 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 37 | 2022-04-13 20:16 | 2022-04-15 09:33 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMDO
5710075037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00509/2022 | LLE-MLGU05 000086/2022 | 412200429 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 21 | 2022-04-13 19:47 | 2022-04-14 16:30 | RURAL | ntervenção20221811624824trafo:5710075037Potência: 15 Tensão:19.9 Qtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NAOHouve teste à vazio: NAO Condição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: SIM Telefone do cliente :63991163282 Endereço: IND FAZENDA GIRASSOL, 0 Equipe:037OP02Contato da equipe: 992527469
5710662003 |  |  | ETO-RD-GU 00507/2022 | LLE-MLGU06 000218/2022 | 412200433 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 17 | 2022-04-13 18:29 | 2022-04-14 11:15 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710662003 15KVA TENSÃO 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS O MESMO SEM ATERRAMENTO,PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE GURUPI , FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALLOCAL:FAZENDA AROEIRA, CONSUMIDOR PENALIZADO:01
5700028037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00508/2022 | LLE-MLGU05 000087/2022 | 412200422 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 18 | 2022-04-13 18:29 | 2022-04-14 12:54 | RURAL | ntervenção 20221811563072trafo:5700028037Potência: 15 Tensão:19.9 Qtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NAOHouve teste à vazio: SIMCondição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: SIM Telefone do cliente :63992973885 Endereço: IND FAZENDA ALIANCA Equipe: 003OP26Contato da equipe: 63984838364
5710903122 | 30 KVA |  | ESO-RD-PA 00330/2022 | ESO-MLPA01 000092/2022 | 112200316 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-04-13 17:00 | 2022-04-14 14:40 | RURAL | TRAFO 5710903122 QUEIMADO 34.5 KV TRAFO 30 KVA LEVAR 03 PORTA FUSIVEL DA 34.5 KV E NECESSERAIO LEVAR 03 PORTA FUSIVEL DA 34.5 POIS O MESMA ESTAVA FECHADO LAMINA EM CAMPO RETIRADA E FASE B ESTA ROMPIDA NA ENTRADA DA CHAVE QUANDO A MNUNTECAO DESLOCAR VAMOS TER ABRIR RAMAL PIABANHA E LEVAR 03 GLV INSTALAR EM CAMPO ANTES DA CHAVE FECHADO CONECTOR (FASE B ROMPIDA NA ENTRADA E FASE C ROMPIDA NA SAIDA DA CHAVE (0310903059) DO TRAFO
5710041100 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00329/2022 | ESO-MLPA01 000093/2022 | 112200315 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 4 | 2022-04-13 13:37 | 2022-04-13 17:45 | RURAL | SEGUE SS, PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5710041100 QUEIMADO CAVZAMENTO DE OLEO, TRAFO 15KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE.IND RODOVIA TAQ. SANTA TEREZA, 0 - CHAC. N:23 FAZ. RECANTO OBS.. OBS ...LEVAR UMA CRUZETA OU UM SUPORTE TIPO T PARA INSTALCAO DA CHAVE FUSIVEL . CRUZETA QUE ESTAR NA ESTRUTURA ESTAR PODRE..
5733267005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00322/2022 | LLE-MLDP02 000042/2022 | 512200222 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-04-13 13:26 | 2022-04-14 13:16 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 19.9KV 5733267005 FAZ. CANOA RDR DE ARRAIAS EQUIPE 038OP01
5700764063 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00478/2022 | ENC-MLAR01 000083/2022 | 612200432 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 32 | 2022-04-13 10:59 | 2022-04-14 18:23 | RURAL | 5700764063 e Para-raio Quiemados 15KVA 19,9KVIND FAZENDA BARRETOS, 0 - -BARRETOSMIRIAN APARECIDA MAXIMIANO DA SILVA PAULACDC: 15906014ACESSO: LIVRE
5710059053 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00636/2022 | ENC-MPAR01 000186/2022 | 612200420 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 12 | 2022-04-13 10:56 | 2022-04-13 22:50 | RURAL | 5710059053 5 kva34.5 kvacesso caminhonetepara raio queimadoequipe 053op01 fone 992384671
5700235013 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00299/2022 | ESO-MLPT02 000049/2022 | 212200432 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-04-13 10:15 | 2022-04-13 17:23 | RURAL | INT: 20221811466656Trafo 5700235013 30KVA/13.8KV queimado.Acesso para camionete.UC 1014900
5710022087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00476/2022 | ENC-MLGR01 000092/2022 | 712200320 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-04-13 09:42 | 2022-04-14 11:38 | RURAL | trafo 5710022087 e para raio queimado acesso camionetaequipe 087po01
5710192063 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00475/2022 | ENC-MLAR01 000084/2022 | 612200433 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 33 | 2022-04-13 09:17 | 2022-04-14 18:20 | RURAL | Segue nota SS para devidas tratativas manunteção realizar troca de trafo 5710192063 571019206315kva13,8kv IND CHACARA BOA ESPERANCA, 0 - CHA SANTA LUZIA63992764626REF: transcolinas em frente a Mineradora BandeiranteTEL: 63992764626
5710073055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00297/2022 | ESO-MLPT01 000086/2022 | 212200332 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 43 | 2022-04-12 20:56 | 2022-04-14 15:15 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIAMADO
5700399011 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00473/2022 | ENC-MLGR02 000089/2022 | 712200324 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02038009 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 40 | 2022-04-12 19:48 | 2022-04-14 11:25 | RURAL | boa noite!segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5700399011 nr rdr de tupiramaPotência Nominal 25 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) B
5700733111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00472/2022 | ENC-MLGR01 000099/2022 | 712200335 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-04-12 16:43 | 2022-04-13 18:00 | RURAL | 5700733111 QUEIMADOPARA RAIO: QUEIMADOPOTENCIA:15 KVATENSÃO: 34:5 KVACESSO:LIVREIND FAZENDA NOVO PLANO, 0 - POV NOVO PALNO
5700798012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00296/2022 | ESO-MLPT02 000052/2022 | 212200337 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 71 | 2022-04-12 16:34 | 2022-04-15 15:19 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5701210038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00303/2022 | LLE-MLDP02 000040/2022 | 512200234 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-04-12 16:33 | 2022-04-13 13:29 | RURAL | Trafo e para-raios queimado 5701210038 Tensão:19.9KVPotência:5KVAAcesso:BomUC:6797954FAZENDA SANTA MARIA
5700751153 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00470/2022 | ENC-MLGR02 000088/2022 | 712200323 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-04-12 13:42 | 2022-04-13 15:45 | RURAL | Segue SS para tratativa de trafo queimado 5700751153 15kva tensão 19,9kv para-raio queimadoAcesso Livre Equipe: 154OP02IND ASSENTAMEN P.A. JUARINA, 0 - NOTA 400135336 PA JUARINA
5700305090 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00445/2022 | ENC-MLAG02 000121/2022 | 662200314 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 20 | 2022-04-12 12:47 | 2022-04-13 08:26 | RURAL | trafo 5700305090 queimado
5720154110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00245/2022 | ESO-MLPO02 000090/2022 | 312200337 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-04-12 11:09 | 2022-04-13 11:32 | RURAL | TROCAR TRAFO 5720154110 15KVA 19.9 KV E PARA RAIO ACESSO: LIVRE
5700052022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00634/2022 | ENC-MPAR01 000185/2022 | 612200434 | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | DANIFICADO(A) | PODA E CORTE DE ARVORES | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04105019 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 30 | 2022-04-12 10:17 | 2022-04-13 16:03 | RURAL | FAZER LIMPEZA DE FAIXA E INSTALAR 80MTS DE CABO 4 CIRCUITO TRAFO 570052022 CHACARA VÃO DO SOSSEGO UC 3167245 RDR ARAGUAINA CLIENTE TIAGO JOSE DE ARAUJO - 9.92200989 - PROX AO SITIO 2 IRMÃOS 30KM DE ARAGUAINA NA ESTRADA QUE VAI PARA FILADELFIA
5700073023 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GR 00469/2022 | ENC-MLGR03 000072/2022 | 712200328 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-04-12 09:44 | 2022-04-12 13:08 | URBANO | Segue nota SS para manutenção Substitituir trafo 5700073023 URGENTE, RDU de Colinas 5700073023Potencia: 150 KVA tensão: 13800 / 380 VUCS: 114
5700278012 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00295/2022 | ESO-CTPT01 000024/2022 | 212200321 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-04-12 09:27 | 2022-04-12 16:00 | URBANO | SEGUE SS DE 01 TRAFO DE 75 KVAR DA REDE DE 13.800KV QUEIMADO PARA SER SUBISTITUIDO PELA EQUIPE DE MAUTENCAO
5700480028 | 25 KVA |  | ETO-RD-DP 00300/2022 | LLE-MLDP03 000051/2022 | 512200230 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 38 | 2022-04-11 20:35 | 2022-04-13 10:58 | RURAL | Trafo e para-raios queimado 5700480028 Tensão:19.9KVPotência:25KVAAcesso:Só para caminhoneteUC:9293221FAZENDA PRAIA DO SOL, 0 - FAZENDA PRAIA DO SOL
5710035148 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00472/2022 | LLE-MPGU08 000149/2022 | 412200445 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 43 | 2022-04-11 19:01 | 2022-04-13 14:22 | RURAL | Segue SS de transformador queimado. 5710035148 RDR DE São Valerio , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221807468740TRAFO: 5710035148 Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 34,5 KV / 380 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: queimadoAcesso: BOM, caminhãoEndereço: HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA. Chácara próximo da cidade de São Valerio . Nome: HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDACDC: 5780748EQUIPE: 148op01
5700004041 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00471/2022 | LLE-MPGU08 000152/2022 | 412200476 | AVARIADO | ANÁLISE BALANCEAMENTO | QUEIMADO | ANÁLISE NIVEL DE TENSÃO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01026041 | CRIXAS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 67 | 2022-04-11 15:50 | 2022-04-14 10:15 | URBANO | Favor substituir Trafo 5700004041 75kVA por 112,5kVA devido a Sobrecarga, após a substituição favor realizar Medições de Tensão e Corrente no Trafo para melhor analise. Urgente! Trafo está abrindo todos os dias.SEGUE SS PARA TRAFO DESBALANCEADO N= 5700004041 , E COM REICIDENCIA DE DESARME S .CORRENTE FASE A 30 B 73 C 98 N 35TENSÃO NA 222 NB 226 NC 225
5710159159 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00618/2022 | ENC-MLAR02 000110/2022 | 612200419 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 45 | 2022-04-11 15:40 | 2022-04-13 12:15 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710159159
5700001161 | 30 KVA |  | ETO-RD-AG 00439/2022 | ETO-RD-AG 001240/2022 | 662200317 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 12 | 2022-04-11 14:34 | 2022-04-12 02:00 | RURAL | Substituir trafo 5700001161 30kva queimado na rdr de ARAGUATINS penalizando 21 clientes POV São Joao , substituir também estrutura completa do trafo pois o poste e de madeira material; poste 10/400 estrutura completa N3 /S1 rede 34,5kv, trafo 30kva Chave de Interrupção [0320002039]Potência Nominal 30 kVATensão Nominal 34500 / 380 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCNElo Fusível NominalElos Instalados 0,5H 0,5H 0,5Hcliente : MARIA OLIVIA DA SILVA 63 999924475
5710812003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00468/2022 | LLE-MLGU06 000151/2022 | 412200396 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 21 | 2022-04-10 19:32 | 2022-04-11 16:15 | RURAL | Segue nota do trafo 5710812003queimado. Intervenção: 20221806612204Endereço: IND FAZENDA BURITI ALEGRE, 0 - ROD. TREVO DA PRAIA PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710156086 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00292/2022 | ESO-CTPT02 000027/2022 | 212200353 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-04-10 15:11 | 2022-04-11 15:16 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710156086, POTÊNCIA 30kva TENSÃO 34.5, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE CAMINHAO E CAMIONETE.
5700750042 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00465/2022 | LLE-MLGU04 000072/2022 | 412200446 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02033047 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 26 | 2022-04-09 20:03 | 2022-04-10 22:21 | RURAL | Boa Noite!Segue SS de transformador 5700750042 queimado para devidas tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221806365534DATA RECLAMAÇÃO: 09-04-2022 11:11TRAFO: 5700750042Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 13.8 KV Propriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM CaminhoneteEndereço: IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT - 33375CLIENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVATELEFONE CLIENTE: 63 98152-9646 CDC: 1027413EQUIPE: 003OP22 TELEFONE EQUIPE: 63 99996-1103
5710247001 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00243/2022 | ESO-MPPO01 000080/2022 | 312200254 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 19 | 2022-04-09 17:46 | 2022-04-10 12:45 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO .
5701427075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00291/2022 | ESO-MLPT01 000082/2022 | 212200328 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-04-09 17:39 | 2022-04-10 14:11 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701427075 POTENCIA 15KVATENSÃO 19.9, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO SÓ CAMIONETE.
5700411127 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00432/2022 | ENC-MPAG01 000161/2022 | 662200307 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 27 | 2022-04-09 15:08 | 2022-04-10 18:19 | RURAL | TRAFO 5700411127 MONOFASICO DE 15 KVA QUEIMADO PÁRA RAIO TAMBÉM REDE 34,5 KV ACESSO PARA CAMIONETE TEM 01 CLIENTE PENALIZADO
5710135154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00456/2022 | ENC-MLGR02 000085/2022 | 712200312 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 6 | 2022-04-09 09:08 | 2022-04-09 15:35 | RURAL | TRAFO 5710135154 QUEIMADO 15kva PARA RAIO QUEIMADO
5743455076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00459/2022 | LLE-MLGU03 000073/2022 | 412200382 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 61 | 2022-04-09 00:57 | 2022-04-11 13:53 | RURAL | trafo e para raio queimado 15kva 19.9kv 5743455076 faz boa vista rdr de duere equipe 074op02 acesso bom
5700058105 |  |  | ESO-RD-PO 00238/2022 | ESO-CTPO01 000030/2022 | 312200248 | AVARIADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 7 | 2022-04-08 11:07 | 2022-04-08 18:00 | URBANO | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA TENSAO 34,5 PARA-RAIO NORMAL E ACESSO LIVRE AO LOCAL, FAVOR PRIORIZAR DEVIDO NO LOCAL SER UMA CHURRASCARIA.
5710162136 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00609/2022 | ENC-MLAR01 000081/2022 | 612200425 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 37 | 2022-04-07 21:06 | 2022-04-09 10:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 30KVA34,4KVCDC: 7587546EDVALDO VAZ DOS SANTOSIND POVOADO PA DOIS RIACHOS, 35 - CHA BOM TEMPOACESSO RUIM
5702059007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00285/2022 | ESO-MLPT02 000047/2022 | 212200322 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-04-07 20:08 | 2022-04-08 16:33 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5702059007 QUEIMADO TRAFO 5KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS CAMIONETE COM EQUIPE DE MANUTENCAO.END=IND ASSENTAMEN ESPERANCA, 0 - LPT 15237 CHAC. COQUEIROUC=10837057CLIENTE=ELZIMAR CARVALHO SILVA LIMA
5700415253 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00284/2022 | ESO-MLPT02 000046/2022 | 212200312 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 17 | 2022-04-07 19:13 | 2022-04-08 12:51 | RURAL | SEGUE SS DE 01 TRAFO DE 15KVAR E 01 PARA RAIO QUEIMADO NA RURAL DE CHAPADA DE AREIA favor levar 01 trafo de 15kvar da rede de 19.9kv e 01 para raio acesso somente para caminhonete
5710320075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00283/2022 | ESO-MLPT01 000080/2022 | 212200327 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 43 | 2022-04-07 18:56 | 2022-04-09 13:35 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710320075 E PARA RAIO POTENCIA 15KVATENSÃO 19.9 KVACESSO: BOM
5710295005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00293/2022 | LLE-MLDP02 000038/2022 | 512200220 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-04-07 18:50 | 2022-04-08 15:27 | RURAL | TRAFOE PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 19.9KV 5710295005 FAZ.OURO VERDE RDR DE ARRAIS EQUIPE 005OP02
5736746074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00292/2022 | LLE-MLDP03 000048/2022 | 512200206 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-04-07 17:41 | 2022-04-08 14:06 | RURAL | Trafo 5736746074 de 15KVA na 19.9KV Queimado no ASS. Vitória Fazenda 4 irmãos UC 29277910
5710104136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00608/2022 | ENC-MLAR01 000080/2022 | 612200426 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 41 | 2022-04-07 17:36 | 2022-04-09 10:53 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADOS15KVACDC: 570137LUIZ ANTONIO DE CARVALHO SOARES FAZENDA ARAGUAIA - RETIRO PAU DARCO63999495124ACESSO SOMENTE CAMIONETA
5710464003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00456/2022 | LLE-MLGU05 000082/2022 | 412200393 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 18 | 2022-04-07 17:14 | 2022-04-08 11:10 | RURAL | trafo queimado 2 clientes penalizdosacesso: so para caminhonete15 kva na 19.9kv
5701179007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00282/2022 | ESO-MLPT02 000048/2022 | 212200323 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-04-07 15:04 | 2022-04-08 19:56 | RURAL | TROCAR TRAFO 5701179007 E PARA RAIO 5KVATENSÃO 19.9KVACESSO: CAMINHONETE
5700815233 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00281/2022 | ESO-MLPT01 000083/2022 | 212200310 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-04-07 11:22 | 2022-04-08 10:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 570081523315kva POTENCIA19.9 TENSAO ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO
5710142028 | 25 KVA |  | ETO-RD-DP 00291/2022 | LLE-MLDP03 000047/2022 | 512200252 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01052028 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-04-07 11:15 | 2022-04-08 11:15 | RURAL | Transformador e Para-raios Queimados
5710186038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00290/2022 | LLE-MLDP02 000036/2022 | 512200233 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 17 | 2022-04-06 21:10 | 2022-04-07 14:35 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 19.9KV 5710186038 FAZ.SAO VICENTE RDR DE TAGUATINGA ACESSO SO CAMIONETA EQUIPE 038OP04
5700319055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00279/2022 | ESO-MLPT01 000078/2022 | 212200311 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 44 | 2022-04-06 20:08 | 2022-04-08 16:10 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15kvar da rede de 34.500kvacesso bom para caminhao
5700271085 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00278/2022 | ESO-MLPT02 000045/2022 | 212200318 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-04-06 19:30 | 2022-04-07 15:57 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700271085 MONOFASICO E PARA RAIO POTENCIA : 25KVATENSÃO: 19.9
5700490083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00310/2022 | ESO-MLPA01 000090/2022 | 112200280 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 37 | 2022-04-06 18:31 | 2022-04-08 07:10 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5700490083 QUEIMADO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO DE 15KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE.END=IND FAZENDA CACHOEIRINHA, 0 - LT. 04A LOT. PONTAL 1º ETAPACLIENTE= ELIAS MATEUS DA FONSECAFONE= 63984038691
5700957052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00454/2022 | LLE-MLGU06 000144/2022 | 412200384 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 27 | 2022-04-06 15:29 | 2022-04-07 18:54 | RURAL | faz verdes mares faz caixa ddagua antes da faz do dr guedim
5727678008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00276/2022 | ESO-MPPT01 000102/2022 | 212200319 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 5 | 2022-04-06 11:51 | 2022-04-06 16:15 | RURAL | trafo 5727678008 queimado de 15kva tensao 19.9kv/ acesso somente para camionete e para-raio queimado / equipe 008OP05 tel. 984684546int.:20221802634727data. 06-04-2022 06:40
5701756013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00275/2022 | ESO-MLPT02 000044/2022 | 212200317 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-04-06 09:58 | 2022-04-07 10:47 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701756013 O MESMO FERVEU NO TESTE, TENSÃO 19.9, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO APENAS CAMIONETE, POTENCIA 15KVA.
5710453036 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00448/2022 | LLE-MLGU03 000071/2022 | 412200378 | AVARIADO | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 22 | 2022-04-05 21:45 | 2022-04-06 19:04 | RURAL | TRAFO COM DEFEITO 5710453036 15 KVA 13.8KVUC: 5058538IND FAZENDA BOM SUCESSO
5710223154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00449/2022 | ENC-MLGR01 000087/2022 | 712200303 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-04-05 16:12 | 2022-04-06 18:20 | RURAL | trafo 5710223154 queimado 10kva tensão 19.9kva para raio queimados acesso somente para caminhonete
5700643033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00448/2022 | ENC-MLGR01 000088/2022 | 712200304 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01037009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-04-05 15:53 | 2022-04-06 11:58 | RURAL | TRAFO 5700643033 VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA; 5KVA TENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: QUEIMADOS ACESSO: CAMIONETA EQUIPE 009OP03
5737805227 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00447/2022 | ENC-MLGR02 000083/2022 | 712200301 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-04-05 12:33 | 2022-04-06 15:40 | RURAL | Trafo 5737805227 queimado acesso somente camionetaequipe 227op01
5700500072 | 75 KVA |  | ETO-RD-DP 00289/2022 | LLE-MPDP01 000096/2022 | 512200205 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05002091 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 33 | 2022-04-05 11:54 | 2022-04-06 20:24 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA 34.5KV 5700500072 FAZ. CARAIBAS RDR DE CONCEIÇÃO ACESSO BOM PARA RAIOS BOM EQUIPE 074OP04
5700041068 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00420/2022 | ENC-MPAG01 000151/2022 | 662200289 | AVARIADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01019068 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 12 | 2022-04-05 01:00 | 2022-04-05 12:47 | URBANO | Substituir Trafo 5700041068 - 75 KVA - 13,8 KV - RDU buriti do Tocantins o mesmo esta com a bucha secundaria de neutro rompido e deteriorada devido ponto quente trofo devera ser substituído. COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
5700005136 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00601/2022 | ENC-MLAR03 000081/2022 | 612200385 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-04-04 21:46 | 2022-04-05 17:59 | URBANO | trafo 5700005136 45kva tensão 34.5kva queimado bucha secundária RDU Pau D`arco
5702043001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00231/2022 | ESO-MLPO02 000087/2022 | 312200240 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 15 | 2022-04-04 21:07 | 2022-04-05 12:52 | RURAL | Segue SS trafo 5702043001 10kv queimado tensão 7,9acesso livre pra caminhão é caminhonete feito teste avazio
5700644037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00446/2022 | LLE-MLGU06 000143/2022 | 412200376 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 20 | 2022-04-04 17:56 | 2022-04-05 13:00 | RURAL | TRANSFORMADOR 5700644037 QUEIMADOPARA-RAIO:QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO POTENCIA: 5KVA TENÃO:19.9 CLIENTE PENALIZADO:1 , REDE ENERGISADA: NAOENDERECO: IND FAZENDA KILLE QUER CLIENTE:OSIEL PEREIRA DE BRITO 63991040813 - 63999678308EQUIPE:037OP02 63992338034 - 63992527469
5700406035 | 25 KVA |  | ESO-RD-PO 00230/2022 | ESO-CTPO03 000028/2022 | 312200238 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-04-04 14:52 | 2022-04-05 15:00 | RURAL | 5700406035 15 kva queimado para-raio queimado acesso bom FAZENDA JOVEMAR,MAURICIO BUFFONUC 7695470
5708771009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00444/2022 | ENC-MLGR02 000082/2022 | 712200300 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 30 | 2022-04-04 13:55 | 2022-04-05 19:10 | RURAL | trafo 5708771009 vazado oleoequipe 009po03tensão 34,5acesso livre
5710028022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00598/2022 | ENC-MPAR02 000037/2022 | 612200386 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 11 | 2022-04-04 12:40 | 2022-04-04 23:50 | RURAL | CHAVE TRAFO 5710028022,,SE ENCONTRA OPERADO EM CAMPO,,O MESMO FOI FEITO TESTE E NAO ACEITO,,VAZOU OLIO,,QUEIMADO,,TRAFO NAO DA PRA VER A PONTENCIA DEVIDO A PLACA DE INDETIFISAO APAGADA,,TROCA O PARA RAIO,,REDE 34,5,,ACESSO CAMIONENTE,,
5700681009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00432/2022 | ENC-MLGR01 000086/2022 | 712200302 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 30 | 2022-04-04 12:32 | 2022-04-05 18:44 | RURAL | Trafo 5700681009 e pararaio queimadoEquipe 009op39acesso camioneta tensao 34,5kv
5700691186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00445/2022 | LLE-MLGU05 000080/2022 | 412200398 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 21 | 2022-04-04 11:12 | 2022-04-05 08:43 | RURAL | segue ss de trafo 5700691186 e pararaio queimado acesso livreconsumidor penalizado: 210 kva na 19.9 kv
5710895013 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00270/2022 | ESO-MLPT01 000070/2022 | 212200295 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01101271 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 10 | 2022-04-03 23:38 | 2022-04-04 09:45 | RURAL | TRAFO: 5710895013 QUEIMADO, PARA-RAIO; BOM.TRAFO:5710895013POTENCIA; 25KVATENSÃO; 13,8kV Monof.ACESSO: BOM CAMINHONETE, DEVIDO CURRAL.FAZ.: CABECEIRA VERDE / GRANJAJOSIVAN RODRIGUES BARBOSACDC: 579386
5735399028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00280/2022 | LLE-MLDP03 000046/2022 | 512200208 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 20 | 2022-04-03 15:22 | 2022-04-04 11:21 | RURAL | Trafo queimado:5735399028Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:BomUC:28921179CHACARA SENHOR DO BONFIM,
5700726094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00441/2022 | LLE-MLGU03 000067/2022 | 412200400 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 44 | 2022-04-03 13:48 | 2022-04-05 09:04 | RURAL | trafo queimadoacesso livre 1 cliente penalizado 15 kva na 19.9 kv
5700465055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00267/2022 | ESO-MLPT01 000071/2022 | 212200282 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 31 | 2022-04-03 11:35 | 2022-04-04 18:35 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700465055 E PARA RAIO ACESSO : CAMINHONTE
5710188083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00304/2022 | ESO-MLPA01 000082/2022 | 112200267 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 27 | 2022-04-03 10:51 | 2022-04-04 13:33 | RURAL | SEGUE SS.. PARA SUBSTITUICAO TRAFO 5710188083 QUEIMADO.. TRAFO 15KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS CAMIONETE, COM EQUIPE DE MANUTENCAO.END= IND FAZENDA SAO BENTO, 0UC=30005185 ( 02 CLIENTES PENALIZADOS)CLIENTE= GILVAN ALVES FONE=63992906618EQUIPE 083OP01
5700451154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00425/2022 | ENC-MLGR01 000085/2022 | 712200305 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-04-03 08:48 | 2022-04-04 13:40 | RURAL | Trafo e para-raio queimadosIND FAZENDA SAO JOAO, 0 - FAZ SAO JOAOCDC: 3361004PEDRO FERREIRA NETOIND FAZENDA SAO JOAO, 0 - FAZ SAO JOAO5700451154
5701968004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 00574/2022 | ENC-MLAR03 000079/2022 | 612200387 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-04-03 02:01 | 2022-04-03 06:39 | URBANO | Intervenção : 20221797170036Trafo de 75 kva na 132,8 kv , na rdu de Araguaina Setor Beira do Lago, Substituir o mais breve possivél
5700593076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00439/2022 | LLE-MLGU03 000068/2022 | 412200381 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 61 | 2022-04-02 19:36 | 2022-04-05 08:27 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5700593076Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:BomUC:5650046FAZENDA VIVIANE
5700869070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00301/2022 | ESO-MLPA01 000081/2022 | 112200266 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 50 | 2022-04-02 18:36 | 2022-04-04 20:11 | RURAL | INT: 20221797102419Trafo 5700869070 5KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10237408
5700055074 | 150 KVA |  | ETO-RD-DP 00277/2022 | LLE-MLDP04 000045/2022 | 512200207 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 142 | 2022-04-02 17:15 | 2022-04-08 15:51 | URBANO | Favor enviar equipe de mautenção para executar troca de trafo 5700055074Potência:112.5Tensão:13.800Acesso:Bom RDU de Dianopolis
5701151087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00422/2022 | ENC-MLGR02 000079/2022 | 712200299 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 45 | 2022-04-02 16:01 | 2022-04-04 13:20 | RURAL | Trafo 5701151087 queimado, equipe manutenção leve substituiu porem o transformador novo tbm esta defeituoso,Pot.: 15kvatensão 19.9kvpara-raio bomacesso caminhoneterede desenergizada087op01
5708807052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00436/2022 | LLE-MLGU04 000070/2022 | 412200383 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 54 | 2022-04-02 11:48 | 2022-04-04 17:26 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5708807052, 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE FORMOSO. FAVOR DISPONIBILOIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO NORMALCONSUMIDOR PENALIZADO:01
5700643152 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00223/2022 | ESO-CTPO03 000025/2022 | 312200235 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 53 | 2022-04-02 11:46 | 2022-04-04 16:00 | RURAL | Sgue SS , trafo queimado na RDR de santa rosa 10kv , tensão 34,5 , acesso livre pra caminhão , para raio queimado
5710048087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00420/2022 | ENC-MLGR02 000081/2022 | 712200288 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-04-01 21:03 | 2022-04-02 17:20 | RURAL | TRAFO 5710048087 DE 5KVA QUEIMADO, TENSAO DE 19.9kv PARA RAIO BOM, ACESSO PRA CAMINHONETE.087op01 2022179680855001-04-2022 11:21
5700907084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00265/2022 | ESO-MLPT01 000069/2022 | 212200287 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-04-01 20:31 | 2022-04-02 16:50 | RURAL | TRAFO 5700907084 QUEIMADO POTENCIA 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 ACESSO LIVRE CAMINHAO E CAMIONETE.
5710638003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00433/2022 | LLE-MLGU05 000079/2022 | 412200392 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 62 | 2022-04-01 19:50 | 2022-04-04 09:18 | RURAL | Segue SS de transformado queimado. 5710638003 RDR DE Gurupi , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221796860839TRAFO: 5710638003Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19,9KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM Camionete, caminhãoEndereço: Fazenda Agua Limpa Nome: Antônio Carlos Perini CDC: 7478453EQUIPE: 003OP22 TEL Cliente: 63 999715750
5710166256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00222/2022 | ESO-MLPO02 000085/2022 | 312200233 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 32 | 2022-04-01 13:27 | 2022-04-02 21:30 | RURAL | trafo 5710166256 com vazamento de oleo 15 kva Fazenda Firmesa Cliente Conceição Alves Da Silva UC 7724225 equipe 256OP01
5733216256 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00221/2022 | ESO-MLPO02 000086/2022 | 312200232 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 33 | 2022-04-01 12:30 | 2022-04-02 21:30 | RURAL | trafo 5733216256 45 kva queimado para-raio queimado tensão 34,5 kva acesso camionete traçada RANCHO TAMANDUA, 0RONALDO IMAY
5700490014 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00262/2022 | ESO-MLPT01 000068/2022 | 212200297 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 26 | 2022-04-01 10:10 | 2022-04-02 12:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5712458078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00408/2022 | ENC-MLGR01 000084/2022 | 712200289 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-03-31 21:48 | 2022-04-01 18:45 | RURAL | TRAFO 5712458078 QUEIMADOINT.:20221794563209REC.:31-03-2022 21:41POT.15KVAPARA RAIO QUEIMADOTENSÃO 19,9KVACESSO SOMENTE CAMINHONETEATENDE 5 CLIENTEIND RURAL ALDEIA GALHEIROS, 0078OP01TEL.:984226229
5712394078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00407/2022 | ENC-MLGR01 000083/2022 | 712200290 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-03-31 21:09 | 2022-04-01 17:15 | RURAL | TRAFO 5712394078 QUEIMADOINT.:20221790722374 REC.:31-03-2022 09:19POT.15KVAPARA RAIO QUEIMADOTENSÃO 19,9KVACESSO SOMENTE CAMINHONETEATENDE 5 CLIENTEIND RURAL ALDEIA SERRINHA, 0078OP01TEL.:984226229
5700454021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00421/2022 | LLE-MLGU03 000066/2022 | 412200399 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 25 | 2022-03-31 13:38 | 2022-04-01 14:33 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5700454021Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:Só para canhoneteUC:9418377FAZENDA ILHA BONITA
5720378122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00295/2022 | ESO-MPPA01 000070/2022 | 112200262 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 8 | 2022-03-31 10:52 | 2022-03-31 18:39 | RURAL | trafo 5720378122 queimado na rdr de palmas
5701193122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00294/2022 | ESO-MPPA01 000071/2022 | 112200256 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-03-31 05:03 | 2022-03-31 12:28 | URBANO | Trafo queimado 5701193122 75Kva na 13.8 Kv, na quadra 509 SUL o mesmo se encontra interligado pela trafo 5741503122
5710008053 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00542/2022 | ENC-MLAR03 000078/2022 | 662200244 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-03-30 18:03 | 2022-03-31 16:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710008053 45KVA 34.5KVUC:1589059 FAZENDA SAO GERALDO
5700881026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00217/2022 | ESO-MLPO02 000082/2022 | 312200228 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 21 | 2022-03-30 17:32 | 2022-03-31 14:17 | RURAL | Trafo 5700881026 Queimado, 15KVA, 19,9KV, para raio esta bom, acesso somente para camionete 026OP02
5700534070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00290/2022 | ESO-MLPA01 000080/2022 | 112200255 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 29 | 2022-03-30 17:08 | 2022-03-31 22:55 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DO TRAFO 5700534070 QUEIMADO COM EQUIPE DE MANUTENCAO . TRAFO DE 15KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE, END= IND FAZENDA BARRA DA PEDRA BRANCA, 0 - LPT - 14184UC=9691332 FONE= 63999977400 / 63999551395CLINETE= SINAIR CONSTANTINO GUIMARAES
5710036097 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00415/2022 | LLE-MLGU04 000067/2022 | 412200404 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 28 | 2022-03-30 15:17 | 2022-03-31 19:36 | RURAL | 12 km de asfalto sentido pau seco mais 18 km de chão
5710038097 | 5 KVA |  | ETO-RD-GU 00414/2022 | LLE-MLGU04 000068/2022 | 412200405 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 31 | 2022-03-30 12:57 | 2022-03-31 19:43 | RURAL | Prezados Boa Tarde!Segue SS do Trafo 5710038097 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 30-03-2022 06:56.Intervenção: 20221786954204Potência: 15 kVATensão: 13,8 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIM*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETEUC: 310340 Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 98502-4008Endereço: FAZENDA TRES R, 0 - ROD. BR 153 KM 792LOCAL: TALISMÃEquipe: 036OP03Contato da equipe: 63 98114-5878
5722288058 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00538/2022 | ENC-MLAR01 000074/2022 | 612200380 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-03-30 12:14 | 2022-03-31 16:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5722288058
5700508017 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00258/2022 | ESO-MLPT01 000066/2022 | 212200283 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-03-30 12:11 | 2022-03-31 09:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA TENSAO 34,5 C PARA RAIO NORMAL E ACESSO LIVRE.
5737857092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00289/2022 | ESO-MLPA01 000079/2022 | 112200272 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 11 | 2022-03-30 11:11 | 2022-03-30 22:53 | RURAL | trafo 5737857092 queimado na rdr de novo acordo
5700705149 | 5 KVA |  | ESO-RD-PS 00256/2022 | ESO-MLPT01 000067/2022 | 212200285 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 55 | 2022-03-30 10:53 | 2022-04-01 17:10 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700562004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 00536/2022 | ENC-MPAR01 000144/2022 | 612200372 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 14 | 2022-03-29 22:11 | 2022-03-30 12:21 | URBANO | Segundo informações da equipe 004OP33, o TR 5700562004 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está queimado, para raio está ok, fica na RDU de Araguaína.
5700803149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00255/2022 | ESO-MLPT02 000043/2022 | 212200284 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 44 | 2022-03-29 21:11 | 2022-03-31 17:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA, ACESSO BOM PRA CAMIONETE E CAMINHAO, APARENTEMENTE O PARA RAIO ESTA BOM.
5701411052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00409/2022 | LLE-MLGU05 000078/2022 | 412200370 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 68 | 2022-03-29 18:18 | 2022-04-01 14:03 | RURAL | ass: PA LAGOA DA ONÇA FAZ 3 IRMÃOS LOTE 52
5700039092 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00288/2022 | ESO-CTPA02 000032/2022 | 112200265 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 140 | 2022-03-29 16:58 | 2022-04-04 12:01 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5700039092 COM VAZAMENTO DE OLEO COM EQUIPE DE MANUTENCAO.. TRAFO 75KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE. END= CHACARA PARLAMENTO PROXIMO A NOVO ACORDOUC= 6028420CLIENTE= CLAUDIO MARCANTONIOCLINETE COM POTENCIAL ALTO CONFINAMENTO DE GADO.. OBS .. CLIENTE NAO ESTA PENALIZADO.
5700317253 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00254/2022 | ESO-MLPT01 000063/2022 | 212200286 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 26 | 2022-03-29 16:30 | 2022-03-30 18:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15KVA-19,9KVACESSO LIVRE5700317253
5731438078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00402/2022 | ENC-MLGR02 000075/2022 | 712200291 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-03-29 16:13 | 2022-03-30 16:11 | RURAL | trafo 5731438078 queimado acesso somente para camionetaequipe 078op02
5710268149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00253/2022 | ESO-MLPT02 000042/2022 | 212200279 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 45 | 2022-03-29 15:48 | 2022-03-31 12:56 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15KVA-19,9KVACESSO LIVRE5710268149
5710071055 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00252/2022 | ESO-MLPT02 000041/2022 | 212200281 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-03-29 15:31 | 2022-03-30 19:08 | RURAL | trafo queimado 25KVA - 19,9KVACESSO LIVRE5710071055
5701029094 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00408/2022 | LLE-MPGU08 000127/2022 | 412200373 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 20 | 2022-03-29 14:09 | 2022-03-30 10:00 | RURAL | Segue SS de transformador queimado. 5701029094 RDR DE Peixe/ Alvorada , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221778811088TRAFO: 5701029094 Potência Nominal 45 kVATensão Nominal 34,5 KV / 380 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: queimadoAcesso: BOM, caminhão, meio ruim o acesso devido chuvas Endereço: [5 [5701029094] FAZ. SAO BENTO JOSE GEORGE WACHED JUNIORNome: JOSE GEORGE WACHED NETOCDC: 5356563EQUIPE: 036op01OBS: local com acesso ruim, mas equipe diz que chega ate o local
5700048171 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00408/2022 | ENC-MPAG01 000143/2022 | 662200272 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | LUZINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 9 | 2022-03-29 09:13 | 2022-03-29 18:02 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700048171
5710125152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00212/2022 | ESO-MLPO02 000079/2022 | 312200224 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 16 | 2022-03-28 21:28 | 2022-03-29 13:34 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710125152 E PARA RAIO 15KVA 19.9KVACESSO LIVRE
5700135003 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00406/2022 | LLE-MLGU05 000076/2022 | 412200371 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 62 | 2022-03-28 20:17 | 2022-03-31 10:47 | URBANO | segue ss de trafo 5700135003 com vazamento de oleo na bucha secundaria fases B e C
5700694006 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00286/2022 | ESO-MPPA02 000040/2022 | 112200270 | AVARIADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 44 | 2022-03-28 19:26 | 2022-03-30 15:00 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700694006 QUEIMADO PARA EQUIPE DE MANUTENCAO , TRAFO DE 15KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE..END= IND ALDEIA BREJAOUC=980775609 CLIENTES PENALIZADOS OBS.. ACESSO APENAS CAMIONETE LOCAL DE RUIM LIGAR PARA EQUIPE ANTES ORIENTAR A ESTRADA MELHOR
5701008183 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00506/2022 | ENC-MLAR02 000080/2022 | 612200370 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-03-28 19:00 | 2022-03-29 19:30 | RURAL | TRAFO 5701008183 15KVA 19.9 QUEIMADOUC:1062409, FAZENDA LOURDES
5710162136 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00505/2022 | ENC-MLAR04 000094/2022 | 612200371 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 30 | 2022-03-28 17:42 | 2022-03-29 23:20 | RURAL | TRAFO E PARA RAIOCHAVE TRAFO TAMBEM DANIFICADASUBSTITUIR AS 3 FASES 30KVATRIFASICO 34,5KVEDVALDO VAZ DOS SANTOSCDC: 7587546IND POVOADO PA DOIS RIACHOS, 35 - CHA BOM TEMPO63992545928
5700007086 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00251/2022 | ESO-MPPT01 000095/2022 | 212200291 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 18 | 2022-03-28 17:08 | 2022-03-29 11:40 | URBANO | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5700007086 QUEIMADO TRAFO DE 150KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO. COM EQUIPE DE MANUTENCAO. ACESSO LIVRE END=RUA GERALDO ALVARENGA,RDU DE MARIANOPOLIS.UC= 84 CLIENTES PENALIZADOS
5700635060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00504/2022 | ENC-MLAR04 000095/2022 | 662200243 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 51 | 2022-03-28 16:57 | 2022-03-30 19:40 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADOS5700635060 15KVA13800 / 440 VCDC 8303320TEL: 63992142368CLIENTE: CICERA DAYANE SANTOSIND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHA. SAO FRANCISCO DAS CHAGAS
5700092024 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00389/2022 | ENC-MLGR01 000082/2022 | 712200295 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-03-28 13:02 | 2022-03-29 13:10 | RURAL | Constatado trafo 5700092024 de 15kVA na 19,9kV e para-raios queimados. Acesso livre para caminhão e caminhonete.
5710447076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00402/2022 | LLE-MPGU08 000121/2022 | 412200328 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 24 | 2022-03-28 12:20 | 2022-03-29 12:20 | RURAL | Segue nota do trafo 5710447076queimado. Intervenção: 20221779898524Endereço: IND FAZENDA NAYARA ( RETIRO ), 0 - CURRAL PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710027057 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00498/2022 | ENC-MLAR02 000081/2022 | 612200368 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 30 | 2022-03-28 10:42 | 2022-03-29 16:30 | RURAL | trafo 5710027057 queimado
5710015063 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00497/2022 | ENC-MLAR02 000078/2022 | 612200365 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 13 | 2022-03-28 10:36 | 2022-03-28 23:30 | RURAL | TRAFO QUEIAMDO
5700654091 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00239/2022 | LLE-MLDP04 000038/2022 | 512200188 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 8 | 2022-03-28 05:04 | 2022-03-28 13:42 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5700654091potência:25KVATensão:19.9KVAcesso:Bom UC:11714102FAZENDA DESAFIO II, 0 - FAZ. DESAFIO II
5722031037 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00238/2022 | LLE-MLGU03 000060/2022 | 412200377 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 18 | 2022-03-27 22:37 | 2022-03-28 16:12 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5722031037Potência:15KVATensão:19.9KVacesso:BomUC:28201622FAZENDA DOIS IRMAOS
5720099004 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00495/2022 | ENC-MLAR03 000076/2022 | 612200373 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 27 | 2022-03-27 17:42 | 2022-03-28 20:18 | RURAL | travo 5720099004 30kva queimado para raios queimados acesso livre tensão 34,5kva
5701425009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00387/2022 | ENC-MLGR02 000074/2022 | 712200292 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 54 | 2022-03-27 12:36 | 2022-03-29 18:10 | RURAL | Trafo 5701425009 e para raio queimado acesso somente camionetaequipe 009op01
5710100151 | 30 KVA |  | ESO-RD-PA 00282/2022 | ESO-MPPA02 000038/2022 | 112200250 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 33 | 2022-03-27 11:37 | 2022-03-28 20:46 | RURAL | SEGUE (..SS..) PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 5710100151 QUEIMADO COM EQUIPE DE MANUTENCAO. TRAFO 30KVA TENSAO 34,5 PARA RAIOS QUEIMADOS ACESSO LIVRE.END= IND FAZENDA CASA BRANCA, UC-3084825CLIENTE- VILMA FERREIRA GONCALVESTEL. 63992815074/9992396140.
5700051014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00248/2022 | ESO-MLPT02 000039/2022 | 212200303 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-03-27 10:59 | 2022-03-28 14:57 | RURAL | trafo queimado5 kvapara raio queimadoacesso caminhonete
5739156066 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00386/2022 | ENC-MLGR02 000072/2022 | 712200294 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-03-27 10:12 | 2022-03-28 15:27 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS15KVA19,9KVACESSO LIVREIND FAZENDA NOVA ROMA, 0 - FAZENDA ROMAECO BRASIL FLORESAS SA63992370803PONTO REF: PROXIMO A FERROVIA
5700409071 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00209/2022 | ESO-MPPO01 000073/2022 | 312200218 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 27 | 2022-03-27 09:54 | 2022-03-28 12:45 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700409071 E PARA RAIO ACESSO LIVRE TENSÃO 13800
5700356087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00385/2022 | ENC-MLGR01 000081/2022 | 712200271 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 32 | 2022-03-27 09:16 | 2022-03-28 17:04 | RURAL | Trafo 5700356087 e para raio bom Acesso livreequipe 087op01
5700433058 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00494/2022 | ENC-MPAR01 000142/2022 | 612200358 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-03-26 21:31 | 2022-03-27 17:25 | RURAL | TRAFO 5700433058 DE 30 KVA NA 34,5 KV TRIFASICO PARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMIONETE, 01 CLINETE PENALIZADO
5700470071 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00208/2022 | ESO-MPPO01 000072/2022 | 312200217 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 45 | 2022-03-26 21:18 | 2022-03-28 18:03 | RURAL | segue SS trafo 5700470071 queimado 30 kv tensão 34,5 , acesso livre pra caminhão para raio queimado
5700799256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00207/2022 | ESO-MLPO02 000080/2022 | 312200223 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 49 | 2022-03-26 20:52 | 2022-03-28 21:30 | RURAL | trafo queimado 5700799256 10 KVA 19,9 acesso somente camonhonete cliente Antonia de Jesus Uc 8714207 fazenda mumbuca
5710008122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00279/2022 | ESO-MPPA02 000037/2022 | 112200249 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 48 | 2022-03-26 15:58 | 2022-03-28 15:45 | RURAL | Trafo 5710008122 45 kva 34.5 kv faltando fase na bucha secundaria 34.5 kv se possível levar trafo 75 kva para raio queimados acesso camionete rdr de taquarussu .
5700836087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00381/2022 | ENC-MLGR01 000080/2022 | 712200269 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 47 | 2022-03-26 15:54 | 2022-03-28 14:55 | RURAL | TRAFO 5700836087 QUEIMADOPOTENCIA: 15 KVATENSÃO : 34,5 KVACESSO: CAMIONETA PARA RAIOS QUEIMADOS EQUIPE 111OP38
5700266076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00399/2022 | LLE-MPGU08 000112/2022 | 412200329 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 25 | 2022-03-26 15:40 | 2022-03-27 16:35 | RURAL | intervenção: 20221778311234trafo: 5700266076 Potência: 10KVATensão: 19.9 Qtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NAOHouve teste à vazio: SIMCondição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: SIM Telefone do cliente:63984093036Endereço: IND FAZENDA SANTA CECILIA IEquipe: 003OP25Contato da equipe: 63992677539
5701321060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00492/2022 | ENC-MLAR04 000089/2022 | 612200357 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 26 | 2022-03-26 15:38 | 2022-03-27 17:30 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO13.815KVAPARA-RAIOS QUEIMADOSACESSO SOMENTE COM CAMINHONETE.
5726108074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00236/2022 | LLE-MPDP01 000090/2022 | 512200191 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02107074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 3 | 2022-03-26 13:07 | 2022-03-26 16:54 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 15 KVA 19.9KV 5726108074 FAZ.PROJETO MANOEL ALVES RDR DE DIANOPOLIS EQUIPE 074OP03
5700668012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00246/2022 | ESO-MLPT02 000040/2022 | 212200262 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 73 | 2022-03-26 13:04 | 2022-03-29 14:27 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700668012 E PARA RAIO 15KVA 19.9KVACESSO : CAMINHONETE
5700654016 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00491/2022 | ENC-MLAR04 000088/2022 | 612200356 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-03-26 13:03 | 2022-03-27 11:50 | RURAL | trafo queimado 5700654016 10kva 34.5kvuc: 9306706 ASSENTAMEN P.A. BANDEIRA, 0 - HARAS LIDERANCA
5700070104 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00380/2022 | ENC-MLGR02 000073/2022 | 712200293 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 58 | 2022-03-26 12:05 | 2022-03-28 22:20 | RURAL | trafo 5700070104 queimado e para raio bom equipe 104op01acesso somente camioneta
5720915110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00205/2022 | ESO-MLPO02 000078/2022 | 312200216 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 55 | 2022-03-26 11:38 | 2022-03-28 18:27 | RURAL | QUEIMADO 15 KVA ACESSO BOM
5700593107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00397/2022 | LLE-MLGU06 000139/2022 | 412200362 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 28 | 2022-03-26 11:19 | 2022-03-27 15:20 | RURAL | faz cristo vive fica a 6 km na estrada de formoso /4 km a direita
5710401004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00490/2022 | ENC-MLAR02 000076/2022 | 612200367 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 31 | 2022-03-26 11:17 | 2022-03-27 18:30 | RURAL | trafo 5710401004 queimado
5710343076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00396/2022 | LLE-MLGU06 000140/2022 | 412200369 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 4 | 2022-03-26 09:24 | 2022-03-26 13:10 | RURAL | trafo queimado de 10kva da 19.9 para raios queimado. acesso para caminhonete. 01 cliente penalizado.
5700559017 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00244/2022 | ESO-MLPT01 000058/2022 | 212200260 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01017017 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 17 | 2022-03-25 21:32 | 2022-03-26 14:28 | RURAL | Segue SS trafo 5700559017 de 5kv queimado para raio queiamdo tensão da rede 13,8acesso só pra caminhonete
5708101101 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00231/2022 | LLE-MLDP04 000037/2022 | 512200196 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 16 | 2022-03-25 20:36 | 2022-03-26 12:44 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5708101101Potência:5KVATensão:19.9KVAcesso:Só para caminhoneteUC:28161081CHACARA ROSA DE SOUSA
5700135088 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00400/2022 | ETO-RD-AG 001053/2022 | 662200273 | AVARIADO | QUEIMADO | FALTANDO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01077088 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 31 | 2022-03-25 18:57 | 2022-03-27 01:10 | RURAL | boa tarde! segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção instalar trafo 5700135088 na rdr de sito novo acesso: bomINSTAR 5700135088Chave de Interrupção [0300019088]Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 13800 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) CFase Secundaria CNind; IND FAZENDA MARIA DO CARMO, 0cliente :ALDENOR MARQUES BARBOZA 63985034519
5710379004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00486/2022 | ENC-MLAR02 000079/2022 | 612200366 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 71 | 2022-03-25 18:39 | 2022-03-28 17:30 | RURAL | TRAFO 5710379004 COM VAZAMENTO DE ÓLEO DE 10 KVA REDE 19.9 KV MONOFASIO PARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMIONETE 01 CLIENTE PENALIZADO
5700475080 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00485/2022 | ENC-MLAR02 000074/2022 | 612200354 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-03-25 18:33 | 2022-03-26 14:31 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700475080POSTE COM FERRAGEM EXPOSTAESTRUTURA U1LEVAR POSTE 10/300LEVA CHAVE FUSIVEL 34,5
5700717111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00377/2022 | ENC-MLGR01 000079/2022 | 712200272 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-03-25 18:02 | 2022-03-26 15:00 | RURAL | TRAFO 5700717111 15kva QUEIMADO PARA RAIO QUEIMADO OBS: LEVAR UMA CHAVE FISÍVEL PARA INSTALAR PRÓXIMO DO TRAFO
5710741001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00276/2022 | ESO-MLPA01 000075/2022 | 112200245 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-03-25 16:14 | 2022-03-26 13:41 | RURAL | Trafo 5710741001 queimado 15 kva tensão 34.5 kv acesso camionete rdr de porto nacional base policia militar do Tocantins sentido porto nacional .
5700097156 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00397/2022 | ETO-RD-AG 001052/2022 | 662200262 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | CACHOEIRINHA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 12 | 2022-03-25 15:20 | 2022-03-26 03:03 | RURAL | TRAFO QUEIMADO:5700097156POTENCIA:15KVATENSÃO :34,5PARA RAIO: BOMTESTE VAZIO:SIMACESSO: BOMCLIENTE PENALIZADO: 3
5701697084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00242/2022 | ESO-MLPT01 000062/2022 | 212200265 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-03-25 15:02 | 2022-03-26 10:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5722749257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00204/2022 | ESO-MLPO02 000077/2022 | 312200212 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 29 | 2022-03-25 11:57 | 2022-03-26 16:00 | RURAL | trafo queimado 5722749257 15 kva 34.5 kv regiao de São Felix
5700519116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00230/2022 | LLE-MLDP04 000036/2022 | 512200190 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 9 | 2022-03-25 09:28 | 2022-03-25 18:37 | RURAL | TRAFO 5700519116 DE 5KVA NA 19.9KV QUEIMADO FAZENDA CONFEDOR UC 9756795 DANIEL LISBOA DE SOUZA.
5710236004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00481/2022 | ENC-MLAR02 000077/2022 | 612200353 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 63 | 2022-03-24 21:59 | 2022-03-27 13:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700039025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00480/2022 | ENC-MLAR04 000092/2022 | 612200359 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 19 | 2022-03-24 21:10 | 2022-03-25 16:50 | RURAL | substituir tensao baixa e tap e interno
5710017052 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00393/2022 | LLE-MPGU08 000120/2022 | 412200332 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 19 | 2022-03-24 20:27 | 2022-03-25 15:00 | RURAL | Prezados Boa Noite,Segue SS do Trafo 5710017052 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 24-03-2022 16:50.Intervenção: 20221775563320Potência: 30 kVATensão: 34,5 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: Não*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETEUC: 158436 Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 992392717Endereço: FAZENDA CAMPINA VERDELOCAL: FORMOSO DO ARAGUAIAEquipe: 052OP02Contato da equipe: 63 98481-4576
5700876021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00392/2022 | LLE-MLGU03 000059/2022 | 412200360 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 27 | 2022-03-24 20:02 | 2022-03-25 23:17 | RURAL | Segue nota do trafo 5700876021queimado. Intervenção: 20221775544073Endereço: IND FAZENDA REUNIDAS, 0 - LPT-32719 FAZ REUNIDAS PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 05 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5701265084 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00236/2022 | ESO-CTPT01 000020/2022 | 212200264 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 10 | 2022-03-24 12:19 | 2022-03-24 22:20 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700850055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00235/2022 | ESO-MLPT01 000059/2022 | 212200259 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-03-24 10:26 | 2022-03-25 09:15 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710157060 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00478/2022 | ENC-MLAR04 000090/2022 | 612200350 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 14 | 2022-03-23 21:20 | 2022-03-24 11:00 | RURAL | trafo de 30kva tensão 13,8
5735595001 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00202/2022 | ESO-CTPO01 000026/2022 | 312200211 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 62 | 2022-03-23 21:06 | 2022-03-26 11:00 | URBANO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 75KVA TENSAO 13.8 RDU PORTO NACIONAL COM ACESSO NORMAL.
5700094003 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00387/2022 | LLE-MPGU08 000111/2022 | 412200351 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 17 | 2022-03-23 21:01 | 2022-03-24 14:08 | URBANO | Segue SS de transformador com vazamento de óleo. 5700094003 RDU DE Gurupi , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: Abertura no atoTRAFO: 5700094003 Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 13,8 KV / 380 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: bom Acesso: BOM Camionete, caminhãoEndereço: [5700094003] R. 14 DE NOVEMBRO EM FRENTE A IGREJANome: FREDERICO ASSUNCAO MAGALHAESCDC: 393789EQUIPE: 003OP03OBS: TRANSFORMADOR COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO, COM RISCO DE FOGO.
5710176076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00386/2022 | LLE-MLGU05 000077/2022 | 412200368 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 24 | 2022-03-23 20:35 | 2022-03-24 20:00 | RURAL | Segue nota do trafo 5710176076queimado. Intervenção: 20221772088826Endereço: IND FAZENDA SITIO NOVO, 0 PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5700557022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00477/2022 | ENC-MLAR04 000091/2022 | 612200361 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-24 17:30 | RURAL | trafo 5700557022 queimado
5700812197 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00476/2022 | ENC-MPAR02 000036/2022 | 612200349 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-03-23 18:18 | 2022-03-24 01:20 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700812197 75kVA / 34,5KV
5724199052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00378/2022 | LLE-MLGU03 000058/2022 | 412200338 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 43 | 2022-03-23 18:07 | 2022-03-25 13:48 | RURAL | Prezados Boa Noite,Segue SS de 7 postes quebrados e dois trafos, para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 23-03-2022 10:08. 1 ESTRUTURA U1 COMPLETA ID: 47973329 POSTE: 10/1501 ESTRUTURA U4 COMPPLETA DA CHAVE 0310225052 ID: 42925349 POSTE: 10/1501 ESTRUTURA U3 COOMPLETA DO TRAFO 5710225052 ID: 42925348 POSTE: 10/3001 ESTRUTURA U1/U3 COMPLETA ID: 47973333 POSTE: 10/1501 ESTRUTURA U2 COMPLETA ID: 50577000 POSTE: 10/1501 ESTRUTURA U1/S1 COMPLETA DO TRAFO 5724199052 ID: 79597258 POSTE: 11/6001 ESTRUTURA U4 COMPLETA ID: POSTE: 10/150 2 TRAFO 15 KVA TENSÃO 34,5 5710225052 E 5724199052MATERIAL: LEVAR 150 MTS DE CA / 4 REDE ENERGIZADA: SIM CONSUMIDOR PENALIZADO: 7 ACESSO: LIVRELOCAL: FORMOSOUC: 4991818 Nº INTERVENÇÃO: 20221772090645 Nº OS FOTOS: SIMEQUIPE: 047OP02 TEL: 63 99234-4163 LOCALIDADE: GURUPI ENDEREÇO: FAZENDA MATA AZUL, 0 - 40 KM DE FORMOSO - ESTRADA DO MORRO
5738888029 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00375/2022 | LLE-MLGU04 000065/2022 | 412200357 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 40 | 2022-03-23 16:54 | 2022-03-25 08:18 | RURAL | Prezados Boa Tarde,Segue SS do Trafo 5738888029 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 22-03-2022 10:46.Intervenção: 20221772062471Potência: 15 kVATensão: 34,5 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: NÃO*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO SO PARA CAMINHONETEUC: 3000819 CLIENTE: BERTO GOMES DE SIQUEIRATelefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 984810998Endereço: FAZENDA CACHOEIRINHA, SAINDO DE PALMEIROPOLIS SENTIDO MONTEIROPOLIS +OU- 14KM VIRA A DIREITA, SEGUE + 5KM ATE O LOCAL.LOCAL: PALMEIROPOLISEquipe: 029OP01Contato da equipe: 63 98416-9870
5700595014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00234/2022 | ESO-MLPT02 000037/2022 | 212200268 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-03-23 16:26 | 2022-03-24 11:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700595014TENSÃO 19.9POTENCIA 15kvaPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMIONETE E CAMINHÃO
5710155073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00233/2022 | ESO-MLPT02 000038/2022 | 212200266 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-24 17:08 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5710155073POTENCIA 15kvTENSÃO 19.9Para raio bom.Acesso para caminhao e camionete.
5700264059 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00272/2022 | ESO-MPPA02 000041/2022 | 112200254 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-03-23 14:54 | 2022-03-24 14:54 | URBANO | OS 20221770820929Trafo 5700264059 75KVA/13.8KV com vazamento de óleo.UC 10866839
5700354055 | 10 KVA |  | ESO-RD-PS 00232/2022 | ESO-MLPT01 000060/2022 | 212200301 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-03-23 14:36 | 2022-03-24 17:20 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700354055trafo 10 kva tensao 19.9para raio queimado acesso so camioneteVAZANDO MUITO ÓLEO
5700433058 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00475/2022 | ENC-MPAR01 000137/2022 | 612200352 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 25 | 2022-03-23 13:58 | 2022-03-24 14:30 | RURAL | TRAFO 5700433058 QUEIMADO DE 30KVA REDE 34,5 KV 01 CLIENTE PENALIZADO ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO TAMBÉM LEVAR 03 POSTA FUSIVEL E 03 ELOS DE MEIO
5710205186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00359/2022 | LLE-MLGU04 000063/2022 | 412200356 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 21 | 2022-03-23 13:41 | 2022-03-24 10:44 | RURAL | FOI CONMSTATADO TRAFO 5710205186 15 KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE JAÚ, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESO:NORMALCLIENTE PENALIZADO01
5710076186 | 5 KVA |  | ETO-RD-GU 00358/2022 | LLE-MLGU03 000057/2022 | 412200355 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 6 | 2022-03-23 13:21 | 2022-03-23 19:26 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710076186 10KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS , PENALOIZANDO CARGAS NA RDR DE JAÚ FAVOR DISPÓNIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:SOMENTE CAMINHONETE TRAÇADACONSUMIDOR PENALIZADO:01
5702006004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00474/2022 | ENC-MLAR04 000087/2022 | 612200348 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-03-23 13:07 | 2022-03-23 19:00 | RURAL | TRAFO 5702006004 QUEIMADO DE 10 KVA NA REDE 19.9 KV PARA RAIO BOM ACESSO PARA CAMIONETE TEM UM CLIENTE PENALIZADO
5708444004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00473/2022 | ENC-MPAR01 000134/2022 | 612200360 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 9 | 2022-03-23 11:43 | 2022-03-23 20:06 | URBANO | TRAFO 5708444004 na rdu Araguaína com Defasagem de tensão fase b com 244 fase e neutro trafo no tap 01 tensão do tap 01 18.800 kv
5700287068 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00388/2022 | ETO-RD-AG 001045/2022 | 662200263 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 15 | 2022-03-23 09:55 | 2022-03-24 00:37 | RURAL | Substituir trafo 5700287068 queimados -Chave de Interrupção [0300287068]Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 19919 / 440 VTap Ligado 19919 VFase Ligada (Primaria) BFase Secundaria ABNElo Fusível Nominal 0.5HElos Instalados 0.5H
5700745038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00229/2022 | LLE-MLDP02 000034/2022 | 512200197 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 36 | 2022-03-23 09:54 | 2022-03-24 21:30 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5700745038Potência:10KVATensão:19.9KVAcesso:BomUC:8988994CHACARA SANTO ANTONIO
5710096149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00231/2022 | ESO-MLPT01 000061/2022 | 212200261 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01062013 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-03-23 09:09 | 2022-03-24 12:10 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO AVARIADO
5724895077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00471/2022 | ENC-MLAR03 000074/2022 | 612200369 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | RETIRADO DO LOCAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 163 | 2022-03-22 21:25 | 2022-03-29 16:49 | RURAL | TRAFO ROUBADO 15 KVA 34,5 KV
5700905039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00385/2022 | ETO-RD-AG 001043/2022 | 662200256 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 9 | 2022-03-22 17:12 | 2022-03-23 02:27 | RURAL | Constatado trafo 5700905039 queimado de 15kVA na 19,9kV; necessário instalar para-raios e chave fusível da 34,5kV. Acesso para caminhonete.Material:TR 15kVA na 19,9kVpara-raios 1 chave fusível da 34,5kV1 suporte T
5700672071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00197/2022 | ESO-MLPO02 000075/2022 | 312200208 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 23 | 2022-03-22 11:19 | 2022-03-23 10:42 | RURAL | Trafo 5700672071 de 10kva e para-raio queimado, Acesso para camionete 4x4, Tensão 7,9kv
5710283038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00227/2022 | LLE-MLDP02 000032/2022 | 512200183 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02078038 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 10 | 2022-03-22 09:40 | 2022-03-22 19:47 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5710283038potência:5KVATensão:7.9KVAcesso:Bom UC:5322880FAZENDA CAMPESTRE
5713413004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00470/2022 | ENC-MPAR02 000035/2022 | 612200337 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 14 | 2022-03-22 08:30 | 2022-03-22 22:15 | URBANO | TRAFO 5713413004 COM VAZAMENTO DE ÓLEO NA BUCHA SEGUNDO EQUIPE 04OP01 TEM QUE SER SUBSTITUIDO COM URGENCIA POIS ESTA VAZANDO MUITO ÓLEO FUMAÇANDO NA BUCHA SECUNDARIA
5702808003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00350/2022 | LLE-MPGU08 000110/2022 | 412200353 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 43 | 2022-03-21 19:54 | 2022-03-23 14:37 | RURAL | trafo 5702808003 10 kva 19.9 kv com vazamento de oleo equipe 003op26 acesso livre rede esta energisada normal mais precisa ser subtituido devi grande vazamento de oleo
5701551013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00227/2022 | ESO-MLPT01 000056/2022 | 212200251 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 15 | 2022-03-21 18:25 | 2022-03-22 09:30 | RURAL | trafo 5701551013 queimado com fazamento de óleo 34.5 kv10kva
5701225008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00226/2022 | ESO-MLPT02 000036/2022 | 212200246 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-03-21 16:53 | 2022-03-22 16:34 | RURAL | TROCAR TRAFO 5701225008 ACESSO CAMINHONETE EQUIPE 008OP05 SOLICITOU QUE O CLIENTE ABRICE ACESSO ATE O TRAFO
5701683013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00225/2022 | ESO-MLPT01 000057/2022 | 212200250 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-03-21 16:43 | 2022-03-22 11:20 | RURAL | trafo 5701683013 queimado 15 kva13.8 kvacesso caminhoneteeq 013op05
5700457123 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00378/2022 | ETO-RD-AG 001054/2022 | 662200277 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02055123 | AGUIARNOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 7 | 2022-03-21 16:26 | 2022-03-21 23:58 | URBANO | TRAFO-[5700457123]-AVARIADO-VAZAMENTO DE ÓLEO - DO SERVIÇO AUXILIAR DA S/E AGUIARNOPOLIS, ONDE A MESMA SE ENCONTRA SEM PROTEÇÃO - TRAFO DE 30 KVA-13,8 KV - LEVAR CHAVES FUSIVEIS -PRIORIDADE ALTA.
5710023044 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00196/2022 | ESO-MLPO02 000074/2022 | 312200207 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 20 | 2022-03-21 15:47 | 2022-03-22 11:49 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710023044 E PARA RAIO ( FAZER CONTATO COM CLIENTE 63984566670 ) O MESMO FOI ORIENTADO A DEIXAR A PORTEIRA ABERTA.ACESSO : LIVRE
5710224186 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00349/2022 | LLE-MLGU03 000056/2022 | 412200354 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 28 | 2022-03-21 15:32 | 2022-03-22 19:53 | RURAL | faz wmc ha 3km de jau palmeiropolis deviração 183
5710372052 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00348/2022 | LLE-MLGU06 000127/2022 | 412200331 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 24 | 2022-03-21 14:54 | 2022-03-22 14:00 | RURAL | faz são jorge estrada de formoso gurupi 7 km apos formoso vira a direita
5721051055 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00366/2022 | ENC-MLGR02 000068/2022 | 712200268 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | ARAGUACEMA | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-03-21 13:20 | 2022-03-22 15:35 | RURAL | Segue Trafo queimado572105105515 kvapara-raios queimado tensão 19.9 kvacesso somente caminhoneteatende 1 cliente087op01 tel63 984861580
5705247122 | 75 KVA |  | ESO-RD-PA 00266/2022 | ESO-MPPA02 000029/2022 | 112200235 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-03-21 13:12 | 2022-03-21 18:02 | URBANO | trafo 5705247122 vazando oleo na rdu de palmas
5725063142 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00347/2022 | LLE-MLGU03 000055/2022 | 412200364 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 4 | 2022-03-21 12:03 | 2022-03-21 16:13 | RURAL | Segue SS de transformado queimado. 5725063142 RDR DE São Valério , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221769370843TRAFO: 5725063142Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19,9 KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM CamioneteEndereço: REPETIDORA DE SÃO VALERIO Nome: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S ACDC: 28534816EQUIPE: 148OP01
5701206007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00223/2022 | ESO-MLPT01 000055/2022 | 212200242 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-03-20 18:22 | 2022-03-21 16:10 | RURAL | TROCAR TRAFO 5701206007 E VERIFICAR A MALHA DE ATERRAMENTO ACESSO : CAMINHONETE
5700706116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00224/2022 | LLE-MLDP03 000041/2022 | 512200185 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-03-20 17:31 | 2022-03-21 16:46 | RURAL | TRAFO QUEIMADO E PARA RAIOS QUEIMADOS 10KVA 19.9KV TRAFO 5700706116 FAZ. OLHO DAGUA RDR DE CHAPADA EQUIPE 028OP02
5700624012 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00222/2022 | ESO-CTPT01 000018/2022 | 212200231 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-03-20 17:19 | 2022-03-21 12:30 | RURAL | TRAFO 5700624012 DE 30 KVA 34.5 KVACESSO LIVREPARA RAIO QUEIMADOEQ 012OP01
5701193013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00221/2022 | ESO-MLPT02 000034/2022 | 212200249 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-03-20 16:56 | 2022-03-21 13:30 | RURAL | TRAFO 5701193013 15 KVA QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSÃO 14.5 KV
5710354186 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00344/2022 | LLE-MLGU06 000126/2022 | 412200310 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 23 | 2022-03-20 16:52 | 2022-03-21 15:00 | RURAL | ASS: PA VOLTA DO RIO LT 70 NA FAZ DA CELIA PASSANDO O MATA BURRO VIRA A DIREITA AO LADO DO ANTONIO NASCENTE
5737313082 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00265/2022 | ESO-MLPA01 000072/2022 | 112200236 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 32 | 2022-03-20 16:39 | 2022-03-22 00:54 | RURAL | Transformador de 45KVA QueimadoPara-raios 34.5 QueimadoAcesso Bom.Endereço IND LOTEAMENTO PIABANHA, 0 - LOTE 16 GLEBA 03 II ETAPANome Cliente JOSE BATISTA DE OLIVEIRAUnidade Consumidora 31432438Obs., Trafo não consta no sistema "Ação cutover] TR 5744418082Proj. 310221ODI - 0102101239Fazenda Modelo.
5702303007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00220/2022 | ESO-MLPT01 000054/2022 | 212200240 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-03-20 16:28 | 2022-03-21 11:15 | RURAL | trocar trafo 5702303007 e para raio tensão 19.9kvacesso: CAMINHONETE
5710271004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00461/2022 | ENC-MLAR03 000059/2022 | 612200338 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-03-20 15:38 | 2022-03-21 13:20 | RURAL | trafo 5710271004 - 75KVA - 34,5kv acesso livre IND FAZENDA GUARABU, 0 - SEDE/TO226-KM52 A DIREITA - cliente ANGELIM AGRONEGOCIO LTDA - (99) 9.88482162 - uc 5757215
5701984094 | 10 KVA |  | ETO-RD-GU 00343/2022 | LLE-MLGU04 000066/2022 | 412200372 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 185 | 2022-03-20 15:01 | 2022-03-28 08:29 | RURAL | trafo 5701984094 e pararaio queimado 5 kva na 19.9 kv acesso bom ate uma porteira que segundo a equipe fica trancada e nao conseguimos contato com o cliente ate o momento
5712285122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00263/2022 | ESO-MPPA01 000065/2022 | 112200234 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-03-19 18:49 | 2022-03-20 17:30 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO 63992405870 QUEIMADO TRAFO DE 15KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO BOM ACESSO CAMIONETE END- IND CHACARA SANTA ISABEL, 0 - CHAC. SANTA ISABEL UC- 22678019 CLIENTE - FRANCISCA CANUTA DA SILVA FONE- 63992405870EQUIPE 122OP50
5700253155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00362/2022 | ENC-MLGR01 000075/2022 | 712200266 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 47 | 2022-03-19 18:39 | 2022-03-21 17:11 | RURAL | TRAFO QUEIMADO570025315515KVA19,9KVIND CHACARA BOA VIDA, 0 - 155.21389-03663992052318ALMIR PEREIRA DOS SANTOS
5700854026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00193/2022 | ESO-MLPO02 000073/2022 | 312200200 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-03-19 17:54 | 2022-03-20 17:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO, O MESMO E DE 5KVA 19,9KV O PARA-RAIOS ESTA NORMAL ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETA 4X4 REFERENCIA PROXIMO AO DISTRITO DO PALMEIRAS ANTES DO DISTRITO FICA A ENTRADA
5710013113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00360/2022 | ENC-MLGR03 000057/2022 | 712200273 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 44 | 2022-03-19 17:04 | 2022-03-21 13:57 | RURAL | Trafo 5710013113 e para raio queimado acesso livre equipe 113op01
5700019052 | 150 KVA |  | ETO-RD-GU 00339/2022 | LLE-MPGU08 000105/2022 | 412200304 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 63 | 2022-03-19 17:01 | 2022-03-22 08:28 | URBANO | trafo 5700019052 com grande vazamento de oleo nas buchas secundarias fase B e C RDU de Formoso do araguaia150 kva 13.8 kvacesso livre
5710690032 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00338/2022 | LLE-MLGU05 000071/2022 | 412200297 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 28 | 2022-03-19 14:51 | 2022-03-20 18:17 | RURAL | trafo queimado e para-raio levar tambem porta fusivel da 19.9kv
5720020136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00455/2022 | ENC-MPAR01 000128/2022 | 612200332 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 27 | 2022-03-19 14:37 | 2022-03-20 17:37 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADOSACESSO SOMENTE CAMIONETA15KVA19,9KVLUCIMEIRY BRANQUINHO MAGALHAES FAZENDA CALIFORNIA
5700132034 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00356/2022 | ENC-MLGR01 000074/2022 | 712200267 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 46 | 2022-03-19 13:02 | 2022-03-21 11:00 | RURAL | Trafo queimado5700132034POT. 15 KVATENSÃO 19,9KVPARA RAIO BOMACESSO BOM 1 UC PENALIZADO009op39
5710071148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00336/2022 | LLE-MLDP03 000039/2022 | 412200307 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 25 | 2022-03-19 13:00 | 2022-03-20 13:17 | RURAL | Segue nota do trafo 5710071148queimado. Endereço: IND ASSENTAMEN P A CAPELINHA, 0 - LOTE 18 PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710244122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00261/2022 | ESO-MPPA02 000027/2022 | 112200237 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 6 | 2022-03-19 11:01 | 2022-03-19 17:44 | RURAL | trafo 5710244122 queimado
5721642026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00191/2022 | ESO-MLPO02 000072/2022 | 312200199 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 36 | 2022-03-19 10:42 | 2022-03-20 22:00 | RURAL | Constatado trafo 15kVA na 19,9kV e para-raios queimados. Acesso bom.
5710082033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00354/2022 | ENC-MLGR02 000067/2022 | 712200251 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-03-19 08:48 | 2022-03-19 15:25 | RURAL | Bom dia.Segue tafo 5710082033 queimado, Pot. 15kva atende somente 1 uc, PARA-RAIO bom, tensão 19,9kv, acesso bom para caminhonete e caminhãoEquipe 033op01
5712444078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00353/2022 | ENC-MLGR01 000073/2022 | 712200249 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | GOIATINS | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-03-18 21:40 | 2022-03-19 17:00 | RURAL | TRAFO 5712444078 QUEIMADO POTENCIA: 15 KVATENSÃO: 34,5 KVPARA RAIO: QUEIMADO ACESSO CAMIONETA 4X4EQUIPE 078OP01
5710371107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00334/2022 | LLE-MLGU04 000061/2022 | 412200323 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 60 | 2022-03-18 20:45 | 2022-03-21 08:52 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710371107 15 KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS , PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE SANDOLANDIA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO:NORMALCONSUMIDOR PENALOIZADO:01
5700135122 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00259/2022 | ESO-MPPA01 000063/2022 | 112200230 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 3 | 2022-03-18 20:15 | 2022-03-18 23:45 | URBANO | Trafo Queimado..
5700483016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00454/2022 | ENC-MLAR01 000067/2022 | 612200331 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 17 | 2022-03-18 19:46 | 2022-03-19 12:50 | RURAL | trrafo queimado 5700483016 15KVA 34,5KV acesso caminhonete traçada para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A BANDEIRA - uc 9219110ante de ir ligar para Eugenio 9.92710045 esposa 9.92499439 devido porteira trancadachacara do Eugenio acesso por Araçulandia
5722347152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00189/2022 | ESO-MLPO02 000071/2022 | 312200197 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 29 | 2022-03-18 13:39 | 2022-03-19 18:10 | RURAL | TROCAR TRAFO 5722347152 E PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE
5701631084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00217/2022 | ESO-MLPT02 000032/2022 | 212200254 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-03-18 13:19 | 2022-03-19 16:12 | RURAL | TRAFO 5701631084 COM VAZAMENTO DE OLEOPOTENCIA 5 KVATENSÃO 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO BOMEQUIPE 084OP01FONE DA EQUIPE 98468-4267
5700467070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00256/2022 | ESO-MLPA01 000071/2022 | 112200228 | AVARIADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-03-18 12:52 | 2022-03-18 19:20 | RURAL | SEGUE SS TRAFO 5700467070 QUEIMADA A BUCHA SECUNDARIA .TRAFO 05 KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO , ACESSO APENAS PARA CAMIONETE IR POR APARECIDA PROXIMO O BREJO FUNDO. END= IND FAZENDA AGUA BOA, 0 - LPT - 14065 REF: CANCELA VERMELHA EQUIPE 070OP01 FONE=63- 99977-0426 .
5710081037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00333/2022 | LLE-MLGU03 000053/2022 | 412200294 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 8 | 2022-03-18 12:16 | 2022-03-18 20:01 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710081037 ACESSO BOM 15KVA 19,9KV FAZENDA RECREIO, 0OS 20221767215126
5720950110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00188/2022 | ESO-MLPO02 000070/2022 | 312200196 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 32 | 2022-03-18 12:15 | 2022-03-19 20:31 | RURAL | TORCAR TRAFO 5720950110 E PARA RAIO ACESSO SOMENTE CAMINHONETE
5701789013 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00214/2022 | ESO-MLPT02 000033/2022 | 212200248 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 32 | 2022-03-18 02:50 | 2022-03-19 10:39 | RURAL | Trafo 5701789013 de 5kva e para-raio queimado, Acesso para camionete 4x4.
5722713122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00254/2022 | ESO-MLPA01 000067/2022 | 112200226 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 14 | 2022-03-17 21:11 | 2022-03-18 11:15 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700083155 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00350/2022 | ENC-MLAR01 000066/2022 | 612200327 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-03-17 21:09 | 2022-03-18 17:15 | RURAL | Boa noite Senhores, Trafo com vazamento de Oleo com queda de tensão... 570008315525kva19,9kvMonofasicoFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE63992485366 IND ASSENTAMEN P.A PACIENCIA, 0 - UNIDADE BASICA DE SAUDE
5710373076 | 45 KVA |  | ETO-RD-GU 00332/2022 | LLE-MPGU08 000106/2022 | 412200300 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01031076 | DUERE | GURUPI | SUL | 108 | 2022-03-17 20:27 | 2022-03-22 08:43 | RURAL | intervenção: 20221764205210trafo: 5710373076Potência: 45 kVATensão: 13800 / 380 VQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NAOHouve teste à vazio: SIM ( EQUIPE FEZ TESTE ACEITOU NORMAL POREM EQUIPE INFORMOU QUE O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO NA FASE B DA BUCHA SECUNDARIA )Condição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: SIM Telefone do cliente : 63992358412Endereço: FAZENDA MARUZA, Equipe: 076OP02Contato da equipe: 63992698136
5700155123 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00374/2022 | ENC-MLAG02 000098/2022 | 662200248 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | AGUIARNOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 86 | 2022-03-17 18:46 | 2022-03-21 08:09 | RURAL | TRAFO QUEIMADO - TR-5700155123-15 KVA-19,9 KV - QUEIMADO-Trafo 5700155123 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por erlan.sousa@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 16-03-2022 18:05.Intervenção: 20221765629908Potência: 15 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 2Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: NãoCondição dos para-raios: queimadoHá acesso para caminhão: Não*Observações sobre o acesso (caso haja): acesso só para caminhoneteUC: 4809432Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63999717183Endereço: LOTEAMENTO NAZAREZINHO, 0 - BURITIZINHO
5700700086 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00212/2022 | ESO-CTPT01 000016/2022 | 212200235 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-03-17 16:26 | 2022-03-18 14:20 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5701970119 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00370/2022 | ETO-RD-AG 000768/2022 | 662200246 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 9 | 2022-03-17 16:18 | 2022-03-18 01:50 | RURAL | Trafo Queimado 5701970119-15 KVA-19,9 KV - RDR SAO BENTO DO TOCANTINS-PONTENCIA 15KVA FAZENDA ALTO BONITO, 0 - LPT:23458
5731510070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00253/2022 | ESO-MLPA01 000070/2022 | 112200225 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 32 | 2022-03-17 15:13 | 2022-03-18 23:01 | RURAL | TRAFO 5731510070QUEIMADO 15 KVA 34.5 KV ACESSO APENAS CAMIONETE RDR DE RIO SONO PARA RAIO QUEIMADO
5710370113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00343/2022 | ENC-MLAR04 000080/2022 | 612200328 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-03-17 13:27 | 2022-03-18 18:00 | RURAL | TR 5710370113 15kva QUEIMADO para-raio bomacesso livre tensão 19.9kv
5700121044 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00187/2022 | ESO-MLPO02 000069/2022 | 312200195 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01032044 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 31 | 2022-03-17 12:40 | 2022-03-18 19:00 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700121044 E PARA RAIO
5700673007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00210/2022 | ESO-CTPT02 000022/2022 | 212200241 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 32 | 2022-03-17 11:25 | 2022-03-18 19:14 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700673007 E PARA RAIO
5710139107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00330/2022 | LLE-MLGU06 000121/2022 | 412200325 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 29 | 2022-03-17 11:20 | 2022-03-18 16:12 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5710170009 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00341/2022 | ENC-MLGR01 000071/2022 | 712200248 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-03-17 10:13 | 2022-03-17 14:45 | RURAL | Trafo 5710170009 com barulho e para raio bom acesso livreTensão 34,5kvequipe 009op01
5700950094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00329/2022 | LLE-MLGU05 000069/2022 | 412200317 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 56 | 2022-03-17 01:21 | 2022-03-19 09:23 | RURAL | Trafo 5700950094 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Equipe do atendimento 094OP03.
5710056159 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00447/2022 | ENC-MLAR03 000055/2022 | 612200329 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 30 | 2022-03-16 16:11 | 2022-03-17 22:32 | RURAL | TRAFO 5710056159 QUEIMADO DE 15 KVA REDE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TEM 01 CLIENTE PENALIZADO FEITO TESTE AVASIO
5710333008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00208/2022 | ESO-MLPT01 000053/2022 | 212200244 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 43 | 2022-03-16 15:47 | 2022-03-18 10:55 | RURAL | Segue SS Trafo queimado 15kv , para raio queimado tensão da rede 34,5 , acesso livre pra caminhão
5700249088 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00364/2022 | ETO-RD-AG 000770/2022 | 662200247 | AVARIADO | QUEIMADO | FALTANDO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01077088 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 52 | 2022-03-16 14:47 | 2022-03-18 18:19 | RURAL | Instalar trafo 5700249088 15 KVA-13,8 KV na rdr de sito novo - acesso: camionete-INSTAR [5700249088]-Chave de Interrupção [0300249088]Potência Nominal 5 kVA-Tensão Nominal 13800 / 440 V-Tap Ligado 0 V-Fase Ligada (Primaria) BFase Secundaria BN-ind; faz são Vicentecliente : maria de jesus nunes 63 984172280
5711356001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00186/2022 | ESO-MPPO01 000065/2022 | 312200205 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 23 | 2022-03-16 13:38 | 2022-03-17 12:30 | RURAL | TROCAR TRAFO E PARA RAIO - TRAFO COM VAZAEMENTO DE OLEO 001OP01
5710003058 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00445/2022 | ENC-MLAR03 000054/2022 | 612200326 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 38 | 2022-03-16 13:37 | 2022-03-18 03:00 | RURAL | TRAFO 5710003058 15KVA 34,5KV E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA REMANSO 2 - AGROPECUARIA BELA VISTA EIRELI -ALFRIDES BAUER- UC 4905326 - TELEFONE 6399260954 RDR SANTA FÉ
5710066019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00444/2022 | ENC-MLAR04 000079/2022 | 612200317 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-03-16 13:17 | 2022-03-16 17:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710066019 15KVA ACESSO CAMINHONETE PARA RAIO BOM RAIMUNDO PEREIRA COSTA - FAZ. SUCURI - UC 575696-0 TELEFONE 9.92638993/992516403 APOS A CAIEIRA RDR BIELANDIA
5710132083 | 30 KVA |  | ESO-RD-PA 00250/2022 | ESO-MPPA02 000023/2022 | 112200223 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 26 | 2022-03-16 13:00 | 2022-03-17 14:27 | RURAL | BOA TARDESEGUE SS PARA EQUIPE DE MANUTENCAO SUBSTITUIR TRAFO 5710132083 TRAFO TRIFASICO DE 30KVA PARA RAIO BOM TENSAO 34,5 ACESSO CAMIONETE. END. IND FAZENDA SAO JOSE DA SERRINHA - BOMBA, 0 - IRRIGANTE. EQUIPE 122OP14 CONTAT 992049724. PENALIZANDO 02 CLIENTES
5701751022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00442/2022 | ENC-MLAR01 000064/2022 | 612200325 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04105019 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-03-16 10:31 | 2022-03-16 18:04 | RURAL | TRAFO 5701751022 QUEIMADO 5KVA 34,5KV ACESSO BOM PRECISA DE UM PORTA FUSIVEL PARA TRAFO. IND CHACARA AGUA BONITA - PAULO DA CRUZ PEREIRA MARINHO - UC 9923756 - TELEFONE 63992088711 - RAMAL DO FARTURAO
5700732021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00324/2022 | LLE-MLGU03 000052/2022 | 412200314 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 41 | 2022-03-15 20:31 | 2022-03-17 13:58 | RURAL | boa noite! segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5700732021 queimado na rdr de ParanáChave de Interrupção [0300731021]Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) CFase Secundaria CNElo Fusível NominalElos Instalados 0.5H
5700762021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00323/2022 | LLE-MLGU06 000122/2022 | 412200315 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 43 | 2022-03-15 20:11 | 2022-03-17 15:00 | RURAL | boa noite! segue ss para as devidas tratativas com equipe de manutenção substituir trafo 5700762021 queimado na rdr de Paranáclientes penalizados: SIM Chave de Interrupção [0300762021]Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VFase Ligada (Primaria) CFase Secundaria CNElo Fusível Nominal 1HIND CHACARA SAO RAIMUNDO, 0 - CHAC SAO RAIMUNDO POV QUATRO BOCAS
5700885159 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00440/2022 | ENC-MLAR02 000068/2022 | 612200318 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01006040 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 21 | 2022-03-15 19:44 | 2022-03-16 16:00 | RURAL | por favor a equipe da manutenção que for substituir o Trafo 5745777159 ele esta do lado do Trafo 5700885159
5700535107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00322/2022 | LLE-MLGU04 000059/2022 | 412200324 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 44 | 2022-03-15 19:27 | 2022-03-17 15:19 | RURAL | Boa Noite!Segue SS de transformador 5700535107 queimado RDR DE Sandolandia. tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221760149567TRAFO: 5700535107Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34,5 KV Propriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM CaminhoneteEndereço: FAZENDA SANTA LUZIACLIENTE: EMILIA FERREIRA DA COSTATELEFONE CLIENTE: 63 99982-9217 / 999821233CDC: 520843EQUIPE: 107OP01 TELEFONE EQUIPE: 63 99996-1103
5701034070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00248/2022 | ESO-MLPA01 000065/2022 | 112200216 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-03-15 18:31 | 2022-03-16 17:00 | RURAL | INT: 20221760125975Trafo 5701034070 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para camionete.UC 10880602
5700530186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00321/2022 | LLE-MLGU06 000123/2022 | 412200311 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 27 | 2022-03-15 17:36 | 2022-03-16 20:16 | RURAL | Prezados Boa Tarde,Segue SS do Trafo 5700530186 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 15-03-2022 10:22.Intervenção: 20221759769820Potência: 15 kVATensão: 34,5 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIM*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃOUC: 576073 CLIENTE: JOSE JOAO BATISTA STIVALTelefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63984076288Endereço: FAZ. VALE DA SERRALOCAL: JAÚ DO TOCANTINSEquipe: 186OP01Contato da equipe: 63 99221-1925 OU 99231-5204
5710380122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00247/2022 | ESO-MPPA02 000021/2022 | 112200215 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 17 | 2022-03-15 17:10 | 2022-03-16 10:54 | RURAL | TRAFO 5710380122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS SENTIDO LAGEADO
5710507032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00320/2022 | LLE-MLGU04 000058/2022 | 412200296 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 46 | 2022-03-15 16:37 | 2022-03-17 14:56 | RURAL | Prezados Boa Tarde,Segue SS do Trafo 5710507032 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 14-03-2022 18:50.Intervenção: 20221758296039Potência: 15 kVATensão: 34,5 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIM*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃOUC: 493737 CLIENTE: SANDOVAL SIRIANO DOS SANTOSTelefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 62996039026Endereço: FAZENDA PLANALTOLOCAL: ARAGUAÇUEquipe: 032OP02Contato da equipe: 63 98105-1702
5710207001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00246/2022 | ESO-MPPA02 000022/2022 | 312200190 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 26 | 2022-03-15 13:23 | 2022-03-16 15:58 | RURAL | TRAFO 15 kva QUEIMADOTENSÃO PRIM. 13,8 KV
5700331045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00352/2022 | ETO-RD-AG 000740/2022 | 662200223 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 6 | 2022-03-15 09:34 | 2022-03-15 15:40 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO - E PARA-RAIOS QUEIMADOO
5712212078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00328/2022 | ENC-MLGR02 000064/2022 | 712200246 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-03-14 20:00 | 2022-03-15 22:53 | RURAL | Trafo 5712212078 queimadoPot. 15kvaTensão 19,9kvPara raios queimadoAcesso bom para caminhão e caminhonete078op02
5700064032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00316/2022 | LLE-MLGU04 000060/2022 | 412200380 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 160 | 2022-03-14 17:04 | 2022-03-21 09:21 | RURAL | Prezados Boa Tarde,Segue SS do Trafo 5700064032 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 14-03-2022 12:19.Intervenção: 20221758083694Potência: 15 kVATensão: 13,8 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: SIM*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃOUC: 129507 CLIENTE: FRANCISCO JOAO MACHADO PEIXOTO JUNIORTelefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 98139-1056Endereço: FAZENDA CHACARA ALEGRE, SAIDA DE ARAGUAÇU EM FRENTE AO AEROPORTOLOCAL: ARAGUAÇUEquipe: 032OP01Contato da equipe: 63 99108-5906
5710662052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00315/2022 | LLE-MLGU03 000051/2022 | 412200302 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 29 | 2022-03-14 16:14 | 2022-03-15 21:55 | RURAL | Prezados Boa Tarde,Segue SS do Trafo 5710662052 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por Cristiano.rosario@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 14-03-2022 08:27.Intervenção: 20221754944345Potência: 15 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: Não*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETEUC: 749462 Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 63999730778Endereço: FAZENDA BOM SOSSEGOLOCAL: FORMOSO DO ARAGUAIAEquipe: 052OP05Contato da equipe: 63 99923-8721
5700632073 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00313/2022 | LLE-MLGU05 000068/2022 | 412200312 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | GURUPI | SUL | 95 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-18 13:12 | RURAL | Constatado trafo 5700632073 de 30kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso camihonete. OBS: Trafo queimando com frequência, necessário refazer malha de aterramento, 11 astes e 60M de aterramento.
5710526032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00312/2022 | LLE-MLGU04 000055/2022 | 412200295 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 43 | 2022-03-13 23:06 | 2022-03-15 18:42 | RURAL | TRAFO E PARA RAIOQUEIMADO 10KVA 7.9KV 5710526032 FAZ.JD RDR DE ARAGUACU EQUIPE 032OP02 ACESSO SO CAMIONETA.
5710085107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00311/2022 | LLE-MLGU06 000110/2022 | 412200318 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 19 | 2022-03-13 20:40 | 2022-03-14 15:35 | RURAL | Segue SS de transformador 5710085107 queimado RDR DE Sandolandia. tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221753644864TRAFO: 5710085107Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19,9 KV Propriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM CaminhoneteEndereço: FAZENDA SANTA FE MIRAGEM 4, APOS SANDOLANDIA 10 KM ENTRA A DIREITA ANDA + 2 KM CHEGA NA SEDECLIENTE: ORMIZIO CELESTE DE SOUZATELEFONE CLIENTE: 63 98466-7733CDC: 199452EQUIPE: 107OP01 TELEFONE EQUIPE: 63 99996-1103
5725063142 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00310/2022 | LLE-MLGU05 000066/2022 | 412200326 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 23 | 2022-03-13 20:28 | 2022-03-14 19:17 | RURAL | Segue SS de transformado queimado. 5725063142 RDR DE São Valério , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221754599013TRAFO: 5725063142 Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19,9 KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM CamioneteEndereço: REPETIDORA DE SÃO VALERIO Nome: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S ACDC: 28534816EQUIPE: 148OP01
5727908021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00309/2022 | LLE-MLDP03 000034/2022 | 512200146 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 25 | 2022-03-13 17:29 | 2022-03-14 18:12 | RURAL | Segue nota do trafo 5727908021queimado. Endereço: IND FAZENDA SOLO SAGRADO, 0 - LPT PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5709229122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00237/2022 | ESO-RD-PA 000018/2022 | 112200206 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 20 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-14 11:28 | RURAL | trafo 5709229122 queimado na rdr de palmas
5700413005 | 45 KVA |  | ETO-RD-DP 00211/2022 | LLE-MPDP01 000078/2022 | 512200126 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01013005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 88 | 2022-03-13 15:03 | 2022-03-17 07:40 | RURAL | trafo queimado de 45kva da 13.8, trifasico. 01 cliente penalizado. para raios queimado. acesso bom
5731329122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00236/2022 | ESO-MPPA02 000020/2022 | 112200211 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 51 | 2022-03-13 14:54 | 2022-03-15 17:47 | RURAL | trafo 5731329122 queimado na rdr de palmas
5700592021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00306/2022 | LLE-MLGU03 000049/2022 | 412200313 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01061029 | PARANA | GURUPI | SUL | 37 | 2022-03-13 12:47 | 2022-03-15 01:15 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700592021 5 KVA 7,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE PARANÁ, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO: SOMENTE CAMINHONETECLIENTE PENALIZADO:01
5700712074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00210/2022 | LLE-MLDP04 000029/2022 | 512200135 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 28 | 2022-03-13 12:25 | 2022-03-14 16:21 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5700712074Potência:10KVATensão:19.9KVPorta fusível danificadoAcesso:BomUC:8947503IND FAZENDA CACHOEIRA DO CAJAI
5729229005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00209/2022 | LLE-MLDP02 000031/2022 | 512200125 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 27 | 2022-03-13 12:18 | 2022-03-14 15:39 | RURAL | Trafo queimado:5729229005Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:Bom para caminhoneteUC:28676229FAZENDA CURICACA, 0 - LPT
5700435052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00305/2022 | LLE-MLGU04 000054/2022 | 412200305 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 49 | 2022-03-12 21:50 | 2022-03-14 22:16 | RURAL | A intervenção foi aberta às 11-03-2022 11:22.Intervenção: 20221752730350Potência: 10 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 10Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: simCondição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: Não*Observações sobre o acesso (caso haja): QUANDO A EQUIPE CHEGAR NO RIO O CLIENTE VAI ATRAVESSAR EQUIPE COM BALSA ATE A ALDEIA.UC: 870596Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 99975-2532Endereço: ALDEIA JAVAE , SAINDO DE SANDOLANDIA/ FORMOSO ANDA +OU- 4KM, NO TREVO VIRA A ESQUERDA ANDA MAIS 38 KM ATE A BEIRA DO RIO JAVAE, A ALDEIA FICA DO OUTRO LADO DO RIOEquipe: 107OP01 Contato da equipe: 62 98141-3721 OU 62 99509-9650
5701693094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00304/2022 | LLE-MLGU04 000053/2022 | 412200316 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 35 | 2022-03-12 21:36 | 2022-03-14 08:49 | RURAL | Segue nota do trafo 5701693094queimado. Endereço: IND FAZENDA VALE DOS BURITIS, 0 - LPT - 021 32496 - 021 PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 10 KVAAcesso: acesso livre Camionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710226030 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00423/2022 | ENC-MLAR01 000061/2022 | 612200316 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 37 | 2022-03-12 20:40 | 2022-03-14 09:06 | RURAL | trafo queimado 5710226030 15kva 34.5kv e para raio
5710254015 | 45 KVA |  | ETO-RD-GR 00325/2022 | ENC-MPGR01 000093/2022 | 712200241 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-03-12 20:21 | 2022-03-13 19:00 | RURAL | Trafo 5710254015 e Para raio Queimado Tensão 34,5kvPotencia.: 30kvaEquipe 015OP04Acesso Livre
5700571152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00183/2022 | ESO-MLPO02 000066/2022 | 312200189 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 45 | 2022-03-12 19:45 | 2022-03-14 16:37 | RURAL | REALIZADO TESTE A VAZIO ONDE FOI CONSTATADO QUE O TRANSFORMADOR ESTA QUEIMADO, ACESSO PARA CAMINHAO E CAMINHONETE TRAFO DE 15 KVA MAIS PARA RAIO CONTATO DO CLIENTE 63992826669
5736610005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00207/2022 | LLE-MLDP04 000031/2022 | 512200124 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | REBAIXA CRUZETA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 29 | 2022-03-12 19:11 | 2022-03-14 00:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 ACESSO BOM . PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO.EQUIPE 5OP01
5700264010 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00235/2022 | ESO-CTPA01 000024/2022 | 112200205 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 25 | 2022-03-12 16:54 | 2022-03-13 17:40 | RURAL | INT: 20221753542059Trafo 5700264010 15KV/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para camioneteUC 5335108
5710052082 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00234/2022 | ESO-MLPA01 000064/2022 | 112200213 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 71 | 2022-03-12 16:05 | 2022-03-15 15:28 | RURAL | INT: 20221753677755Trafo 5710052082 10KV/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para camioneteUC 7839090
5710350007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00193/2022 | ESO-MLPT01 000049/2022 | 212200220 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 44 | 2022-03-12 15:51 | 2022-03-14 11:00 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710350007 E PARA RAIO
5700390083 | 30 KVA |  | ESO-RD-PA 00233/2022 | ESO-CTPA01 000025/2022 | 112200204 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 26 | 2022-03-12 15:25 | 2022-03-13 17:20 | RURAL | INT: 20221753234434Trafo 5700390083 30KV/34.5KV e para-raios queimados.UC 3141233
5700587004 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00422/2022 | ENC-MPAR01 000120/2022 | 612200302 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-03-12 14:57 | 2022-03-13 18:15 | RURAL | trafo queimado 5700587004 - 25KVA 34,5KV + para raio acesso bom IND FAZENDA VIDA NOVA, 0 - FAZ VIDA NOVAcliente: IVETE CLARA LUZ CAVALCANTE - UC 1607910 - telefone 63992331869 - sentido povoado caracol.
5700555035 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00182/2022 | ESO-MPPO01 000063/2022 | 312200185 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 28 | 2022-03-12 12:35 | 2022-03-13 16:05 | RURAL | Trafo: 5700555035 e Para-raios queimado.Potencia: 30 kVATensão: 34,5kVCDC: 146143Cliente: Sadi FronzaEndereço: Faz.: das ArarasContato: 63 98488-9261Equipe 035OP01 98456-6882Acesso: Bom, porem tem cerca.
5710005006 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00232/2022 | ESO-CTPA01 000026/2022 | 112200203 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 34 | 2022-03-12 10:17 | 2022-03-13 20:21 | RURAL | BOM DIA SEGUE SS. PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO 5710005006 QUEIMADO, TENSAO 34,5 POTENCIA 112,5 KVA PARA RAIO QUEIMADOS, ACESSO LIVRE , END. IND FAZENDA RONCADOR, 0 - RETA DAS CUTIAS UC. 3595323 , EQUIPE 083OP01 CONTATO 63992410353. OBS... OBS.. TRAFO QUE ESTA EM CAMPO E DE 112,5 KVA A EQUIPE INFORMOU DE UM TRAFO DE 75 KVA CONSEGUI ATENDER A DEMANDA DO CLIENTE. MUNICIPIO DE TOCANTINIA MAIS E PROXIMO DE APARECIDA DO RIO NEGRO NA RETA DAS CUTIAS.
5700343033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00320/2022 | ENC-MLGR01 000066/2022 | 712200242 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 61 | 2022-03-11 22:05 | 2022-03-14 11:30 | RURAL | Trafo 5700343033 e para raio queimado equipe 33op02tensao 34,5kvacesso livre
5710218009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00319/2022 | ENC-MLGR01 000062/2022 | 712200240 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 14 | 2022-03-11 20:14 | 2022-03-12 10:30 | RURAL | Trafo 5710218009 e para raio queimado acesso livreequipe 111op38tensao 34,5kv
5710925122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00230/2022 | ESO-MLPA01 000063/2022 | 112200202 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-03-11 19:33 | 2022-03-12 16:27 | RURAL | TRAFO 5710925122 QUEIMADO 15 KVA 34.5 KV ACESO CAMIONETE RDR DE PALMAS ,TYRAFO FICOU FRCHADO EM CAMPO POREM NAO TAR SAINDO TENSAO BUCHA SECUNDARI A EQUIPE 059OP20 AVISOU POREM JA ESTAVA CHEGANDO NA BASE.
5727681008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00187/2022 | ESO-MLPT01 000047/2022 | 212200222 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-03-11 18:32 | 2022-03-12 14:35 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15 KVANA 34.5 KVACESSO CAMINHONETE TRAÇADA
5700339007 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00186/2022 | ESO-MLPT01 000048/2022 | 212200227 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 16 | 2022-03-11 18:09 | 2022-03-12 10:25 | RURAL | TRAFO QUEIMADO ACESSO LIVREPARA RAIO QUEIMADO EQ 017OP01
5700984023 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00318/2022 | ENC-MLGR02 000061/2022 | 712200239 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-03-11 16:45 | 2022-03-12 14:40 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADOS 570098402315KVA19,9KVIND FAZENDA FELICIDADE, 0 - LPT - 25082 FAZ. FELICIDADECDC: 1005921663984256614FERNANDO DE SIQUEIRA
5702113001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00228/2022 | ESO-CTPA03 000006/2022 | 312200176 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-03-11 16:40 | 2022-03-12 13:33 | RURAL | Boa tarde;Segue SS: de Trafo 5702113001 queimado e poste 10/150 quebrado. Para as devidas tratativas com equipe manutenção.TRAFO 5702113001POTENCIA 15 KVATENSÃO 7.9 KVPOSTE 10/150ESTRUTURA U1 / U3ENDEREÇO IND FAZENDA LEAO, 0 - CHACARA DA PAZ PX AO COND. POR DO SOLCLIENTE: GILBERTO SOARES DE SOUZAFONE CLIENTE (63)99211-5464CDC: 9301151EQUIPE 271OP01FONE DA EQUIPE 63 99216-4000OBS: TRAFO QUEIMADO E POSTE QUEBRADO
5710027157 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00417/2022 | ENC-MLAR04 000073/2022 | 612200301 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-03-11 15:58 | 2022-03-11 21:00 | RURAL | trafo queimado 5710027157 15kva 34.5kvuc: 5465605CHACARA NOSSA SENHORA APARECIDA
5700469196 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00227/2022 | ESO-MLPA01 000066/2022 | 112200218 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 76 | 2022-03-11 15:01 | 2022-03-14 19:31 | RURAL | TRAFO 5700469196 QUEIMADO ACESSO LIVRE RDR LAGOA TOCANTINS 15 KVA NA 34.5 KV PARA RAIO BOM
5710313010 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00226/2022 | ESO-MLPA01 000062/2022 | 112200207 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-03-11 14:38 | 2022-03-12 12:44 | RURAL | trafo 5710313010 queimado acesso camionete 15 kva 34.5 kv lajeado rdr no ramal fura tanga para raio queimado.
5700005215 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00340/2022 | ETO-RD-AG 001202/2022 | 662200288 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-03-10 21:31 | 2022-03-11 21:31 | RURAL | 5700005215 15 KVA TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE VAZANDO OLEO SEGUNDO DANIEL MANUTEÇAO 99122499 levar trafo de 25kva
5710403076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00300/2022 | LLE-MLGU06 000112/2022 | 412200299 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 19 | 2022-03-10 20:46 | 2022-03-11 15:15 | RURAL | TRAFO COM VAZAZMENTO 5710403076POTENCIA 15KVA TENSÃO 19,9KV ACESSO BOM PARARAIOS JÁ FOI SUBSTITUIDOEQUIPE 076OP02
5736197084 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00317/2022 | ENC-MLGR01 000060/2022 | 712200236 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-03-10 19:50 | 2022-03-11 13:15 | RURAL | trafo 5736197084 e para raio queimadoequipe 111op38tensao 34,5kvacesso livre
5738523256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00179/2022 | ESO-MLPO02 000065/2022 | 312200184 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 33 | 2022-03-10 14:28 | 2022-03-11 23:59 | RURAL | Trafo queimado 5738523256 - 15 kva 19-9kvacesso para caminhonete
5700903052 | 10 KVA |  | ETO-RD-GU 00299/2022 | LLE-MLDP03 000037/2022 | 512200150 | BUCHA NEUTRO | AVARIADO | QUEIMADO | ATERRAMENTO ROMPIDO/SEM CONEXÃO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 149 | 2022-03-10 13:25 | 2022-03-16 18:21 | RURAL | Boa Tarde!Segue pedido para refazer malha de aterramento do Trafo 5700903052, o mesmo foi danificado pelo cliente, através de maquina arando a terra.Data: 10/03/2022 das Trafo: 5700903052UC: 2987263Cliente: Lino Jacintho Fone: 62 99988-2001Endereço: fazenda bacabalLocal: Formoso
5701016026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00177/2022 | ESO-MLPO02 000064/2022 | 312200182 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 26 | 2022-03-10 11:00 | 2022-03-11 13:00 | RURAL | Constatado trafo 5701016026 de 5kVA na 19,9kV queimado; para-raios antigo com necessidade de troca. Acesso com caminhonete.
5700421035 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00176/2022 | ESO-MPPO01 000060/2022 | 312200181 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 61 | 2022-03-09 21:05 | 2022-03-12 10:00 | RURAL | Segue SS de trafo 5700421035 30kv queimado tensão da rede 34,5 , para raio queimado , acesso livre pra caminhão
5700113101 | 30 KVA |  | ETO-RD-DP 00203/2022 | LLE-MLDP04 000027/2022 | 512200149 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 15 | 2022-03-09 20:31 | 2022-03-10 11:55 | RURAL | Trafo 5700113101 de 30KVA na 19.9KV queimado e vazando óleo na RDR de Porto Alegre Faz. Genipapo. Para raios bons.
5701206155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00315/2022 | ENC-MLGR03 000054/2022 | 712200247 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 48 | 2022-03-09 20:11 | 2022-03-11 20:28 | RURAL | trafo 5701206155 queimado 15kva para raio queimado OBS(entrar em contato com a equipe 155op01 informar a localização exata do trafo o mesmo está com cadastro errado)
5700900070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00222/2022 | ESO-MLPA01 000060/2022 | 112200200 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-03-09 14:54 | 2022-03-10 14:17 | RURAL | trafo queimado 5712084070 34.5 kv 15 kva acesso camionete rdr de Rio Sono povoado Bonfinópolis para raio queimado .
5710863003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00291/2022 | LLE-MLGU05 000061/2022 | 412200306 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | GURUPI | GURUPI | SUL | 36 | 2022-03-08 20:57 | 2022-03-10 08:49 | RURAL | intervenção:20221743538750 trafo:5710863003Potência:15 Tensão: 34,5Qtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NAOHouve teste à vazio: NAOCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: LIVRE UC: 7444362Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63984045000 Endereço: IND FAZENDA PRATA, 0 - 50 KM DE GURUPIEquipe: 003OP18Contato da equipe: 63994743531 - 63992918451
5700898015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00310/2022 | ENC-MLGR02 000059/2022 | 712200211 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-03-08 20:02 | 2022-03-09 20:58 | RURAL | TRAFO 5700898015 QUEIMADO POTENCIA 5 KVATENÇÃO: 19,9 KVPARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVREEQUIPE: 015OP04
5700080096 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00198/2022 | LLE-MLDP04 000026/2022 | 512200128 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-03-08 18:15 | 2022-03-09 18:13 | RURAL | Trafo 5700080096 de 15kva na 19.9kv e para raio queimado na RDR de Chapada da Natividade. Faz.Cedro
5710366004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00381/2022 | ENC-MLAR01 000059/2022 | 612200299 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-03-08 17:55 | 2022-03-09 17:24 | RURAL | TRAFO 5710366004 QUEIMADO DE 15 KVA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS O MESMO ESTAVA ESTOURADO EM CAMPO TEM 03 CLIENTES PENALIZADOS
5712084070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00221/2022 | ESO-MLPA01 000058/2022 | 112200196 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 25 | 2022-03-08 17:09 | 2022-03-09 18:37 | RURAL | trafo queimado na rdr de rio sono
5700479087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00309/2022 | ENC-MLGR02 000060/2022 | 712200237 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 50 | 2022-03-08 17:06 | 2022-03-10 19:30 | RURAL | TRAFO 5700479087 QUEIMADO POTENCIA 5 KVATENÇÃO: 19,9 KVPARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: CAMIONETA EQUIPE: 087OP01
5700134098 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00327/2022 | ENC-MLAG01 000049/2022 | 662200213 | QUEIMADO | QUEIMADO | TRAFO MAL FIXADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANANAS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 28 | 2022-03-08 16:21 | 2022-03-09 20:01 | RURAL | TRAFO QUEIMADO-5700134098- Intervenção: 20221743473488 - Potência: 15 kVA-Tensão: 19,9 kV-Qtd clientes penalizados: 1-Rede está energizada: Não-Houve teste à vazio: Sim-Condição dos para-raios: QUEIMADO-Há acesso para caminhão: Não*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSOR SO PARA CAMINHONETEUC: 6758452Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63992395261Endereço: IND CHACARA AGNUS DEY
5701264028 | 25 KVA |  | ETO-RD-DP 00196/2022 | LLE-MLDP04 000028/2022 | 512200139 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 31 | 2022-03-08 11:18 | 2022-03-09 18:38 | RURAL | TRAFOE PARA RAIO QUEIMADO 25KVA 19.9KV 5701264028 FAZ. ARACATUBA RDR DE NATIVIDADE EQUIPE 028OP01 ACESSO BOM
5720075003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00290/2022 | LLE-MLGU05 000060/2022 | 412200277 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | GURUPI | GURUPI | SUL | 9 | 2022-03-08 10:56 | 2022-03-08 19:30 | RURAL | Trafo 5720075003 Queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Informações preenchidas por herik.santos@energisa.com.br.A intervenção foi aberta às 07-03-2022 10:25.Intervenção: 20221742147526Potência: 15 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADO Há acesso para caminhão: Sim*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO A CAMIONTE TRAÇADA UC: 28220796Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 6332245124Endereço: IND CHACARA SITIO NOVO, 0 - FAZENDA VEREDAEquipe: 003OP25 Contato da equipe: 984674725Observações gerais:
5702627004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00379/2022 | ENC-MPAR02 000025/2022 | 612200298 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 13 | 2022-03-08 09:42 | 2022-03-08 22:26 | RURAL | trafo 5702627004 queimado 5KVA 34,5KV para raio bom. IND FAZENDA MARTINS - RAIMUNDO MARTINS DA COSTA - uc 9443231 - rdr Araguaina
5700632073 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00282/2022 | LLE-MLGU06 000108/2022 | 412200283 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | GURUPI | SUL | 51 | 2022-03-07 13:21 | 2022-03-09 16:22 | RURAL | intervenção: 20221741810947trafo:5700632073Potência: 30KVATensão: 34,5Qtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: nao Condição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão:naoUC: 6513514Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo:63 999830459Endereço: fazenda planeta Equipe: 076op01Contato da equipe: 63984122193
5728730257 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00170/2022 | ESO-MLPO02 000063/2022 | 312200180 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 45 | 2022-03-06 20:48 | 2022-03-08 17:17 | RURAL | Trafo 5728730257 de 5kva queimado e para-raio, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4.
5710066075 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00176/2022 | ESO-MLPT01 000037/2022 | 212200200 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 18 | 2022-03-06 20:34 | 2022-03-07 14:15 | RURAL | 5710066075acesso livre camiao camionete trafo de 30 kva necessario para raio34,5 trafo ferveu
5710182076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00280/2022 | LLE-MLGU05 000058/2022 | 412200254 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 17 | 2022-03-06 20:05 | 2022-03-07 13:00 | RURAL | A intervenção foi aberta às 06-03-2022 19:54.Intervenção: 20221739673431Potência: 15 kVATensão: 19,9 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOHá acesso para caminhão: Não*Observações sobre o acesso (caso haja): ACESSO BOM PARA CAMINHONETEUC: 341503Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63 99984-1079 Endereço: FAZENDA SANTA RITAEquipe: 076OP02Contato da equipe: 63 99269-8136 / 98456-6874
5711582101 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00188/2022 | LLE-MPDP01 000072/2022 | 512200195 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 20 | 2022-03-06 17:39 | 2022-03-07 13:30 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5711582101Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:Bom para caminhoneteUC:28175107 FAZENDA MATO SECO, 0 - LPT
5710235074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00187/2022 | LLE-MPDP01 000065/2022 | 512200134 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 18 | 2022-03-06 15:38 | 2022-03-07 09:19 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5710235074Potência:15KVATensão:7.9KVAcesso:BomUC:7632045Fazenda Santo Antonio
5700654060 | 10 KVA |  | ETO-RD-AR 00354/2022 | ENC-MPAR02 000024/2022 | 612200275 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 51 | 2022-03-06 15:31 | 2022-03-08 18:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5732114005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00186/2022 | LLE-MLDP02 000030/2022 | 512200242 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-03-06 13:14 | 2022-03-07 13:14 | RURAL | transformador queimado
5703088065 |  |  | ETO-RD-AG 00310/2022 | ENC-MPAG01 000103/2022 | 662200185 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | DESCARGA ATMOSFÉRICA | INSPEÇÃO VISUAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01016065 | AXIXA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 26 | 2022-03-06 10:06 | 2022-03-07 12:34 | RURAL | Favor recolher TR 5703088065, pois tentaram furtar o mesmo, o equipamento não está atendendo nenhum cliente, fica próximo da RDU de Axixá.
5710188025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00353/2022 | ENC-MLAR04 000069/2022 | 612200271 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 41 | 2022-03-06 00:58 | 2022-03-07 17:10 | RURAL | INTERVENÇÃO: 20221739246757TRAFO DE 15 KVA NA 19,9 KV QUEIMADO MAIS PARA RAIOIND FAZENDA BOA ESPERANCA,PONTO REF:PROXIMO POVOADO CARIOLANDIATEL:63999885001
5710176076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00279/2022 | LLE-MLGU06 000107/2022 | 412200273 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 16 | 2022-03-05 20:14 | 2022-03-06 12:50 | RURAL | Segue nota do trafo 5710176076queimado. Endereço: IND FAZENDA SITIO NOVO, 0 PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livrec amionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5700576076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00278/2022 | LLE-MPGU08 000093/2022 | 412200274 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | DUERE | GURUPI | SUL | 15 | 2022-03-05 19:53 | 2022-03-06 10:57 | RURAL | Segue nota do trafo 5700576076queimado. Endereço: IND FAZENDA SAO BENTO, 0 PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livrec amionete O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710121028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00185/2022 | LLE-MPDP01 000064/2022 | 512200140 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 17 | 2022-03-05 19:35 | 2022-03-06 12:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710121028 5 KVa NA 19.9 KV ACESSO LIVRE
5700685079 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00307/2022 | ENC-MLGR01 000058/2022 | 712200212 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 45 | 2022-03-05 17:55 | 2022-03-07 14:45 | RURAL | 20221739130113 05-03-2022 18:215700685079TRAFO 5KVA 34,5 KVACESSO CAMNIHONETEPARA-RAIO QUEIMADOREDE ENERGISADA VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIAEND.: FAZENDA TAPUIAC/N LPT 21688Uc10090407 ELIEUZA OLIVEIRA CARDOSO Tel.:63992993913equipe 079op01 Tel.:63 992470890
5710191151 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00214/2022 | ESO-CTPA02 000022/2022 | 112200186 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-03-05 17:55 | 2022-03-06 15:11 | RURAL | INT: 20221739033239Trafo 5710191151 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 7629443
5729459227 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00306/2022 | ENC-MLGR02 000058/2022 | 712200213 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 48 | 2022-03-05 17:16 | 2022-03-07 17:50 | RURAL | Int.20221739034394 04-03-2022 08:495729459227trafo queimadoPot. 15kvaTensão 19.9 kvPara-raios queimadoRede desligadaAcesso para caminhoneteIND FAZENDA MARTINS, 0 - LPTUc. 28662427 HEBERT RIBEIRO ARAUJOTel.:63 99288-1795Equipe 227op01 Tel.:63 99971-7792
5710059004 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00351/2022 | ENC-MPAR02 000023/2022 | 612200290 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-03-05 15:40 | 2022-03-06 01:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710361004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00349/2022 | ENC-MPAR01 000108/2022 | 612200273 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 49 | 2022-03-05 13:34 | 2022-03-07 14:10 | RURAL | TRAFO 5710361004 QUEIMADO 25KVA 34,5KV ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P. A RIO PRETO, UC 7545797Jose Bezerra e Devair Prazeres - 63992815007
5701423017 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00174/2022 | ESO-MLPT02 000030/2022 | 212200197 | AVARIADO | AVARIADO | FALTANDO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-03-05 12:58 | 2022-03-06 16:55 | RURAL | TRAFO AVARIADO 30KVA 34,5 ACESSO LIVRE OBS: DESARME SOMENTE QUANDO COLOCA CARGA, FOI VERIFICADO FIACAO INTERNA E NÃ HÁ NA QUE JUSTIFIQUE, FAVOR TROCAR TRAFO.
5710103009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00305/2022 | ENC-MPGR01 000086/2022 | 712200207 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-03-05 10:15 | 2022-03-06 10:52 | RURAL | TRAFO 5710103009 QUEIMADO POTENCIA: 15 KVTENÇÃO:34,5KVPARA RAIO: NORMAL ACESSO: LIVREEQUIPE 009OP39
5703358001 | 5 KVA |  | ESO-RD-PO 00169/2022 | ESO-MLPO02 000061/2022 | 312200172 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 49 | 2022-03-05 10:15 | 2022-03-07 11:34 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 7.9 ACESSO NORMAL, FAVOR LIGAR PARA O CLIENTE ANTES 984121379.
5700654091 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00180/2022 | LLE-MPDP01 000066/2022 | 512200121 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 19 | 2022-03-04 21:00 | 2022-03-05 16:26 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO.*************** TRAFO CORRETO 5741646091**********************
5710025015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00304/2022 | ENC-MLGR01 000056/2022 | 712200208 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 15 | 2022-03-04 19:23 | 2022-03-05 10:30 | RURAL | INT.: 20221738435964 04-03-2022 19:195710025015Pot. 5 kvaTensão 19,9KVpara raios bomAcesso bom caminhoneteInd.:fazenda paraisoEMILIANO CAMARA PORTILHO TEL 63 984218358Cdc 3286002 EQUIPE 015OP02 RONALDO 984045338X:814314,3545Y:8998817,9096
5710052097 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00277/2022 | LLE-MPGU08 000092/2022 | 412200287 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 71 | 2022-03-04 19:14 | 2022-03-07 18:25 | RURAL | Boa noite Senhores, Segue nota de Trafo queimado por descarga atmosférica na RDR, e necessário aprumar poste e estaiar.INTERVENÇÃO: 20221738403936TRAFO: 5710052097 E NECESSARIO APRUMAR POSTE E ESTAIARCOM 1 CLIENTE PENALIZADOENDEREÇO: FAZENDA LAJES REFERENCIA: NO SENTIDO RIO CANABRAVA ANDA 5 KM VIRA A ESQUERDA NA PLACA DA FAZ. LAJES ANDA 26 KM CHEGA NA SEDELOCALIDADE: TALISMÃ REDE DESERNERGIZADALOCAL COM ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO E CAMINHONETE.EQUIPE 036P03 FONE 62 99509-9650 MYCKON JONATA
5700001202 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00303/2022 | ENC-MLAG02 000078/2022 | 662200187 | QUEIMADO | QUEIMADO | CURTO CIRCUITO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 67 | 2022-03-04 18:20 | 2022-03-07 13:50 | RURAL | 5700001202 queimado
5710332004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00344/2022 | ENC-MLAR01 000056/2022 | 612200287 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 31 | 2022-03-04 16:46 | 2022-03-05 23:22 | RURAL | trafo 5710332004 queimado
5736610005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00178/2022 | LLE-MLDP02 000028/2022 | 512200159 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 30 | 2022-03-04 15:22 | 2022-03-05 21:30 | RURAL | trafo queimado de 15kva da 19.9. acesso livre. 01 cliente penalizado.para raios queimado.
5710073025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00342/2022 | ENC-MPAR02 000021/2022 | 612200288 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 14 | 2022-03-04 12:19 | 2022-03-05 02:22 | RURAL | TRAFO 5710073025 QUEIMADO POTENCIA: 15 KVATENÇÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE PARA RAIOS: QUEIMADOS EQUIPE: 025OP01
5700279059 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00211/2022 | ESO-LVPA03 000038/2022 | 112200212 | REDE PRIMÁRIA CABO NÚ | PARA-RAIO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL06099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-03-04 11:34 | 2022-03-05 11:34 | URBANO | Nota para equipe de Linha Viva realizar substituição de cruzetas podres e para-raios danificado referência Instal. Transformadora [5700279059] RUA AMETISTA QD130 MORADA DO SOL TR-0279.
5701003039 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00301/2022 | ENC-MLAG01 000067/2022 | 662200188 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 31 | 2022-03-04 11:11 | 2022-03-05 18:00 | RURAL | Substituir trafo 5701003039 queimado na rdr de Esperantina - clientes penalizados: SIM 3Chave de Interrupção [0301003039]Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VTap Ligado 19919 VFase Ligada (Primaria) CFase Secundaria ABNElo Fusível Nominal 1HIND CHACARA SAO RAIMUNDO, 0 - CHAC SAO RAIMUNDO POV QUATRO BOCAS
5713193039 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00300/2022 | ETO-RD-AG 000598/2022 | 662200183 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 15 | 2022-03-04 10:09 | 2022-03-05 01:10 | RURAL | Substituir trafo 5712193039 RDU Araguatins com vazamento de óleo - clientes penalizados: nãoChave de Interrupção [0301242039]Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 13800 / 380 VTap Ligado 13800 VFase Ligada (Primaria) ABCFase Secundaria ABCNElo Fusível Nominal 3H
5700631110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00166/2022 | ESO-MLPT02 000031/2022 | 212200203 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 35 | 2022-03-04 08:51 | 2022-03-05 19:47 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700631110 E PARA RAIO TENSÃO: 19.9ACESSO : LIVRE
5701362094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00275/2022 | LLE-MLGU04 000051/2022 | 412200261 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 88 | 2022-03-03 23:02 | 2022-03-07 15:20 | RURAL | trafo e para raio queimado 5 kva 19.9kv 5701362094 faz.nossa senhora da conceição rdr de peixe
5700008153 | 150 KVA |  | ETO-RD-GR 00302/2022 | ENC-MPGR01 000085/2022 | 712200235 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-03-03 22:03 | 2022-03-04 02:53 | URBANO | Segue SS para troca de trafo 5700008153 RDU de bernardo Sayao sem tensão na bucha de saida fase C. 89 Clientes Penalizados. Favor instalar trafo de 112,5 KV pois tem disponibilidade para equipe de manutenção na RDU de Colinas onde se encotra a equipe. Potencia: 75kvatensão: 13,8kvTrifasico
5700629038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00175/2022 | LLE-MLDP04 000023/2022 | 512200153 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 22 | 2022-03-03 21:23 | 2022-03-04 19:12 | RURAL | trafo queimado de 15kva da 19.9. para raios queimado. 01 cliente penalizado. acesso bom
5710007052 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00274/2022 | LLE-MPGU08 000094/2022 | 412200276 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 41 | 2022-03-03 20:30 | 2022-03-05 13:46 | RURAL | a 22 km de formoso vira a direita faz morro azul
5721548037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00272/2022 | LLE-MLGU06 000109/2022 | 412200269 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | CRIXAS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 19 | 2022-03-03 18:21 | 2022-03-04 13:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15KVA - 19,9KV5721548037
5710514041 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00271/2022 | LLE-MLGU05 000057/2022 | 412200271 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01031076 | CRIXAS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 64 | 2022-03-03 18:15 | 2022-03-06 10:26 | RURAL | trafo queimado 15kva - 7,97kv5710514041
5702176001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00161/2022 | ESO-MLPO02 000060/2022 | 312200169 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 51 | 2022-03-03 15:34 | 2022-03-05 18:36 | RURAL | TROCAR TRAFO 5702176001 E PARA RAIO TENSÃO 7.9KV ACESSO: CAMINHONETE
5710116004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00334/2022 | ENC-MLAR03 000043/2022 | 612200285 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-03-03 11:56 | 2022-03-03 21:22 | RURAL | trafo 5710116004 queimado
5720297004 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00333/2022 | ENC-MLAR02 000054/2022 | 612200291 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-03-03 09:45 | 2022-03-03 17:19 | RURAL | trafo 5720297004 queimado
5700559078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00299/2022 | ENC-MLGR01 000054/2022 | 712200209 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 5 | 2022-03-03 09:13 | 2022-03-03 14:55 | RURAL | 202217335646695700559078 POT. 10 KVA PARA-RAIOS QUEIMADOTENSÃO 19,9 KVREDE: DESLIGADAACESSO BOM CAMINHONETEFAZ BETEL RDR ITACAJACLIENTE ALMIR CARVALHO SOARESTEL.: (94)991516818EQUIPE 104OP02LAEDINO (63) 999585894
5700539030 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00325/2022 | ENC-MLAR01 000054/2022 | 612200286 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-03-02 21:09 | 2022-03-03 17:17 | RURAL | TRAFO 5700539030 30KVA 34.5 KV QUEIMADO UC: 3071570 FAZENDA EBENEZER
5700046005 | 150 KVA |  | ETO-RD-DP 00174/2022 | LLE-MPDP01 000068/2022 | 512200189 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01013005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-03-02 20:26 | 2022-03-03 20:26 | URBANO | trafo queimado 112,5KVA - 13,8KV5700046005
5726716070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00206/2022 | ESO-MLPA01 000053/2022 | 112200185 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-03-02 20:21 | 2022-03-03 18:57 | RURAL | Trafo 5726716070 queimado 15 kva para raio queimado acesso camionete tensão 34.5 kv
5710017233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00163/2022 | ESO-MLPT01 000035/2022 | 212200171 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 17 | 2022-03-02 18:20 | 2022-03-03 11:10 | RURAL | TRAFO 15 KVA QUEIAMDO ACESSO LIVRE34.5 KVEQ.
5702018001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00160/2022 | ESO-MLPO02 000059/2022 | 312200168 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 48 | 2022-03-02 17:12 | 2022-03-04 17:00 | RURAL | trafo queimado 15kva - 7,97kvacesso livre5702018001
5700757052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00268/2022 | LLE-MLGU04 000050/2022 | 412200256 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 116 | 2022-03-02 15:34 | 2022-03-07 11:22 | RURAL | Segue SS de transformado queimado. 5700757052 RDR DE Formoso , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: TRAFO: 5700757052 Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19,9KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM Camionete, caminhãoEndereço: IND FAZENDA BANDEIRANTE, 0 - FAZENDA BADEIRANTE / RETIRONome: Pedro Lauro CDC: 464171 EQUIPE: 052op05
5710734032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00267/2022 | LLE-MLGU04 000049/2022 | 412200244 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 24 | 2022-03-02 15:28 | 2022-03-03 15:12 | RURAL | Segue nota do trafo 5710734032 queimado. Endereço: IND FAZENDA SANTO ANTONIO, 0 PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 10 KVAAcesso: acesso livrec amionete TRAÇADA O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5702424039 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AG 00294/2022 | ETO-RD-AG 000596/2022 | 662200176 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 11 | 2022-03-02 15:18 | 2022-03-03 02:17 | RURAL | Trafo 5702424039 de 112,5 KVA, tensão 13,8 KV com vazamento de óleo na rua Siqueira Campos na RDU de Araguatins. Tem um neutro rompido próximo ao Trafo mas não está penalizando consumidor( multiplex). Rede energizada. Equepe que for trocar Trafo fazer contato com Manuel 98405-6353(eq. 039op02).
5700870021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00266/2022 | LLE-MLDP03 000033/2022 | 512200145 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 26 | 2022-03-02 15:14 | 2022-03-03 17:53 | RURAL | Segue nota do trafo 5700870021 queimado. Endereço: IND FAZENDA REUNIDAS, 0 - LPT - 32719 FAZ. REUNIDAS PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 05 KVAAcesso: acesso livrec amionete TRAÇADA O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5700357148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00265/2022 | LLE-MLDP03 000032/2022 | 512200151 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 20 | 2022-03-02 15:08 | 2022-03-03 11:57 | RURAL | Segue nota do trafo 5700357148 queimado. Endereço: IND FAZENDA LOTE 23, 0 PARA RAIO queimado potencia: 19,9potencia trafo: 15 KVAAcesso: acesso livrecamioneteO restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710104083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00205/2022 | ESO-MLPA01 000054/2022 | 112200184 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-03-02 14:43 | 2022-03-03 11:15 | RURAL | TRAFO 5710104083 QUEIMADO 15 KVA NA 34.5 KV RDR APARECIDA DO RIO NEGRO ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO .
5700630038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00173/2022 | LLE-MLDP02 000026/2022 | 512200261 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-03-02 12:41 | 2022-03-03 12:41 | RURAL | trafo queimado de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso bom. 01 cliente penalizado.
5710333052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00264/2022 | LLE-MLGU04 000052/2022 | 412200257 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 125 | 2022-03-02 10:19 | 2022-03-07 15:01 | RURAL | Bom dia Senhores, Segue nota de 1 Trafo queimado por descarga atmosférica na RDR para as devidas tratativas com equipe de manutenção.INTERVENÇÃO: 20221732829798TRAFO: 5710333052 COM 1 CLIENTE PENALIZADOSENDEREÇO: FAZENDA SANTA MARIA DO ARAGUAIA REDE DESERNERGIZADALOCAL COM ACESSO LIVREEQUIPE 052OP05 FONE 99975-5017
5710024019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00323/2022 | ENC-MLAR04 000063/2022 | 612200272 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-03-02 10:12 | 2022-03-02 17:10 | RURAL | trafo 5710024019 queimado
5700202008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00161/2022 | ESO-MPPT01 000071/2022 | 212200184 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 8 | 2022-03-02 09:34 | 2022-03-02 17:23 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA TENSÃO DA REDE 34,5 PARA RAIO ESTÃO QUEIMADOS , ACESSO LIVRE PRA CAMINHÃO FAVOR SUBSTITUIR CH 0300202008 QUE ATENDE O TRAFO A MESMA ESTA DANIFICADA A MOLA
5700013101 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00172/2022 | LLE-MPDP01 000063/2022 | 512200257 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-03-02 05:11 | 2022-03-03 05:11 | URBANO | Trafo 5700013101 de 112.5 kVA na 19.9KV queimado na RDU de Porto Alegre
5700242101 | 45 KVA |  | ETO-RD-DP 00171/2022 | LLE-MPDP01 000062/2022 | 512200194 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 9 | 2022-03-02 05:05 | 2022-03-02 14:49 | URBANO | Trafo 5700242101 de 45KVA na 19.9KV queimado na RDU de Porto Alegre.
5732678152 | 75 KVA |  | ESO-RD-PO 00157/2022 | ESO-CTPO03 000017/2022 | 312200159 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 17 | 2022-03-01 23:50 | 2022-03-02 16:40 | URBANO | trafo 45 kva trifasico queimado RDU de Santa Rosa tensão 34,5 KVA acesso livre clientes penalzados 15
5700371026 |  |  | ESO-RD-PO 00156/2022 | ESO-MLPA01 000051/2022 | 312200158 | AVARIADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-03-01 20:16 | 2022-03-02 20:24 | URBANO | Boa noite senhores,Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700371026 queimado 15kva e para-raio tensão 19,9kv, Acesso +ou- 100 metros não têm acesso com veículo até na estrutura.
5711244035 | 10 KVA |  | ESO-RD-PO 00154/2022 | ESO-MLPO02 000057/2022 | 312200163 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 48 | 2022-03-01 18:29 | 2022-03-03 18:13 | RURAL | Boa noite,Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711244035 queimado 15kva e para-raio, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4.
5700343113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00296/2022 | ENC-MLGR03 000047/2022 | 712200238 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 25 | 2022-03-01 17:14 | 2022-03-02 18:30 | RURAL | Trafo 5700343113 e para raio queimado Equipe 0113op01tensão 34,5kvAcesso livre
5711212001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00153/2022 | ESO-MLPO02 000058/2022 | 312200167 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 68 | 2022-03-01 15:52 | 2022-03-04 11:24 | RURAL | trafo queimado 10kva - 7,97kv5711212001
5700470071 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00151/2022 | ESO-MPPO01 000055/2022 | 312200157 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 33 | 2022-03-01 11:55 | 2022-03-02 20:28 | RURAL | Segue SS para devidas trativas com equipe de manutenção trafo queimado , para raio queimado , tensão 19.9 30kva acesso livre pra caminhão favor substituir ch 0300470071 da estrutura do 47921334 a mesma esta com fase B danificada
5702271001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00150/2022 | ESO-MLPO02 000056/2022 | 312200162 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 58 | 2022-03-01 01:01 | 2022-03-03 11:19 | RURAL | FAZENDA MONTE SINAY, 0 - MAURO JOAQUIM - GILMAR VIEIRA DE AGUIARUC 9018905
5719680001 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00149/2022 | ESO-MPPO01 000054/2022 | 312200156 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 39 | 2022-02-28 22:35 | 2022-03-02 13:50 | RURAL | 5719680001 QUEIMADO HACARA CHACARA JI, 0IVONE ARRUDA SIQUEIRA63992164727UC 26845424
5710068080 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00318/2022 | ENC-MLAR04 000065/2022 | 612200250 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-02-28 20:18 | 2022-03-01 20:18 | RURAL | TRAFO 5710068080 QUEIMADOPARA RAIO: QUEIMADOIND FAZENDA AGROPECUARIA TAMBORIL POTENCIA:10KVATENSÃO: 19.9CLIENTE:GILVAN GOMES BARROSTELEFONE:63991138528
5700019135 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00290/2022 | ETO-RD-AG 000595/2022 | 662200181 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 8 | 2022-02-28 18:44 | 2022-03-01 02:15 | RURAL | Trafo 5700019135 com vazamento de óleo de 15 KVA, tensão 34,5 KV, o mesmo ficou desligado, uc.5401550, PA Portela na RDR de Esperantina. Passado pela eq. 068op01. Inter. 20221728771990
5710770001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00148/2022 | ESO-MPPO01 000048/2022 | 312200155 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 28 | 2022-02-28 18:42 | 2022-03-01 22:00 | RURAL | Trafo queimado 571077001 15 kv tensão 13.8 kv acesso camionete local informado equipe poste bem alto local devido ser cruzamento rede rdr porto nacional .
5700539030 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00317/2022 | ENC-MLAR01 000048/2022 | 612200268 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-02-28 18:10 | 2022-03-01 16:30 | RURAL | TRAFO 5700539030 QUEIMADO TENSÃO 34,5ACESSO: BOMPARA RAIO QUEIMADORDR DE XAMBIOACLIENTE PENALIZADO:1CLIENTE:HALLEY LOPES LAGARESENDEREÇO:IND FAZENDA EBENEZER, 0 - FAZ. EBENEZERTELEFONE:63992664106EQUIPE: 030OP02TELEFONE DA EQ:99286-3297/99244-9430
5700597110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00145/2022 | ESO-MPPO01 000042/2022 | 312200141 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-02-28 09:54 | 2022-03-01 09:54 | RURAL | trafo queimado 5kva 5700597110trafo e para raio queimado chave quebradatensao 19.9
5701558003 |  |  | ETO-RD-GU 00257/2022 | LLE-MLGU06 000083/2022 | 412200259 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 14 | 2022-02-27 21:00 | 2022-02-28 11:17 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADOTENSAO 19.9 15KVAIND FAZENDA ALDEINHANome Cliente GENESIA GOMES CASTILHOUnidade Consumidora 8824436Número Telefone 63999813656EQUIPE :003OP25 NUMERO :984138410ACESSO CAMIONETA TRAÇADA
5700478080 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00316/2022 | ENC-MLAR04 000062/2022 | 612200247 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-02-27 18:42 | 2022-02-28 16:30 | RURAL | TRAFO 5700478080TENSÃO 34,5ACESSOR: CAMINHONETE E CAMINHÃOIND FAZENDA SANTO ANTONIOCLIENTE:ANTONIO ALVES DE SOUZATELEFONE:6334231325EQ:016OP02CEL:63 9812-6159/ 63 98467-7245
5710270035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00143/2022 | ESO-MPPO01 000047/2022 | 312200154 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 47 | 2022-02-27 18:05 | 2022-03-01 17:44 | RURAL | 5710270035 queimado FAZENDA FURQUILHA, cliente ROSALIO DE SOUZA ALVESUC 7496680
5712084070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00200/2022 | ESO-MLPA01 000049/2022 | 112200177 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-02-27 17:55 | 2022-02-28 15:10 | RURAL | Trafo 5712084070 de 15 kva 34,5kv acesso camionete para raio queimado rdr de rio sono .
5710336186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00255/2022 | LLE-MLGU03 000046/2022 | 412200281 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 24 | 2022-02-27 17:34 | 2022-02-28 17:47 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710336186 15KVA 19,9KV QUEIMADO PENALOIZAANDO CARGAS NA RDR DE JAU, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:NORMALCLIENTE PENALIZADO:02
5710351186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00254/2022 | LLE-MLGU03 000045/2022 | 412200282 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 25 | 2022-02-27 17:27 | 2022-02-28 18:46 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710351186, 10KVA 19,9KV QUEIMADO PENALIZAANDO CARGAS NA RDR DE JAU, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO:NORMAL PARA CAMINHONETECLIENTE PENALIZADO:01
5701196007 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00155/2022 | ESO-MLPT01 000032/2022 | 212200178 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 5 | 2022-02-27 16:40 | 2022-02-27 21:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 10KVA 13,8KV E PARA-RAIOS ACESSO PARA CAMINHONETE, INSTALAR TRAFO MAIOR 25KVA DEVIDO ATENDER 8 UNIDADES QUE CONSOMEM MUITO. UC 8865183 CHACARA IRMAOS CORAGEM 63981005524017OP01
5700811006 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00199/2022 | ESO-MLPA01 000048/2022 | 112200176 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 30 | 2022-02-27 14:44 | 2022-02-28 20:51 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15 KVA 34.5 KV RDR DE TOCANTINIA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO .
5700650110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00142/2022 | ESO-MLPO02 000053/2022 | 312200153 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 47 | 2022-02-27 13:46 | 2022-03-01 12:50 | RURAL | TRAFO QUEIAMDO
5700658111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00292/2022 | ENC-MLGR01 000052/2022 | 712200202 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-02-27 12:56 | 2022-02-28 11:55 | RURAL | trafo 5700658111 e para raio queimado equipe 113op01tensao 34,5kvacesso camioneta
5710276091 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00169/2022 | LLE-MLDP04 000044/2022 | 512200187 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-02-27 11:55 | 2022-02-28 11:55 | RURAL | trafo queimado 10kva-19,9kvacesso caminhonete5710276091
5701285007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00154/2022 | ESO-MLPT01 000031/2022 | 212200179 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-02-27 10:05 | 2022-02-28 15:12 | RURAL | INT: 20221724295072Trafo 5701285007 10KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso somente para camioneteUC 8977011
5710109041 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00253/2022 | LLE-MLGU05 000056/2022 | 412200252 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | CRIXAS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 63 | 2022-02-27 02:49 | 2022-03-01 17:15 | RURAL | trafo queimado 5710109041 15 kva 34.5 e para-raio
5702168001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00141/2022 | ESO-MLPO02 000055/2022 | 312200152 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 93 | 2022-02-26 21:39 | 2022-03-02 18:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5702168001 E PARARAIOS 15KVA 13,8KV ACESSO BOM, EQUIPE 001OP19
5700570074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00168/2022 | LLE-MPDP01 000060/2022 | 512200132 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 35 | 2022-02-26 20:14 | 2022-02-28 07:58 | RURAL | Trafo e patra-raios queimado:5700570074Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:Só para caminhoneteUC:9160884FAZENDA ALTAMIRA, 0 - UC 2849534
5736472083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00197/2022 | ESO-MLPA01 000047/2022 | 112200175 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 43 | 2022-02-26 17:39 | 2022-02-28 12:00 | RURAL | INT: 20221723475443Trafo 5736472083 15KVA/19.9KV não tem apa-raios, necessário melhoria de aterramento.Acesso livre.UC 29176815
5710034009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00288/2022 | ENC-MPGR01 000077/2022 | 712200193 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 29 | 2022-02-26 16:05 | 2022-02-27 21:33 | RURAL | TRAFO 5710034009 QUEIMADO POTENCIA 15 KVATENÇÃO: 19,9KVPARA RAIO: QUEIMADOS ACESSO: CAMIONETA EQUIPE 009OP01
5700476006 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00196/2022 | ESO-MLPA01 000050/2022 | 112200174 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-02-26 15:03 | 2022-02-27 13:14 | RURAL | OS 20221722668485Trafo 5700476006 10KVA/19.9KV queimado.Acesso para camionete.UC 9267417
5700943078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00287/2022 | ENC-MLGR02 000048/2022 | 712200191 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-02-26 09:49 | 2022-02-26 17:25 | RURAL | Trafo 5700943078 e para raio queimado equipe 078op02Tensão 34,5kv
5700515035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00138/2022 | ESO-MPPO01 000046/2022 | 312200150 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 87 | 2022-02-26 02:51 | 2022-03-01 17:44 | RURAL | TRAFO: 5700515035 E PARA-RAIOS QUEIMADOPOTENCIA: 5KVATENSÃO: 19,9KVACESSO: CAMINHONETEEQUIPE: 001OP16CDC: 942776TEL.:63 99207-7243CLIENTE: MARIA DOS REIS CUNHAFAZ.: SANTA PAZ / CHÁC.: DOIS MENINOS LT-03
5726157028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00161/2022 | LLE-MPDP01 000059/2022 | 512200138 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 60 | 2022-02-25 20:21 | 2022-02-28 08:16 | RURAL | Trafo queimado:5726157028Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:BomUC:28636173FAZENDA OURO BRANCO 01, 0
5714630081 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00283/2022 | ENC-MLAG01 000062/2022 | 662200224 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | MAL DIMENSIONADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01043081 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 61 | 2022-02-25 20:10 | 2022-02-28 10:00 | RURAL | RETIRAR/DESATIVAR TR DS - TR-[5714630081]-CH-TR-[0314629081] - TRAFO DE 15 KVA-7,9 KV - NO POSTE ID-76455084 - UC-28135341-JONAS DIAS DOS SANTOS - NA RDR 7,9 KV - ITAGUATINS/POV. SÃO DOMINGOS DO LAGO.
5701074078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00286/2022 | ENC-MLGR02 000049/2022 | 712200189 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-02-25 17:53 | 2022-02-26 19:25 | RURAL | Trafo 5701074078 para raio esta bom equipe 078OP02acesso livretensão 34,5kv
5710268186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00252/2022 | LLE-MLGU03 000041/2022 | 412200260 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 16 | 2022-02-25 15:51 | 2022-02-26 07:49 | RURAL | TRAFO 5710268186 DE 15 KVA QUEIMADO TENSÃO 19.9 KV.ENDEREÇO FAZENDA MACIELDADOS NO EMAIL.
5700444107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00251/2022 | LLE-MLGU04 000048/2022 | 412200263 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 31 | 2022-02-25 12:18 | 2022-02-26 19:24 | RURAL | foi constatado trafo 5700444107 25kva 19,9kv e paar-raios queimados, penalizando cargas naRDR de Sandolandia, favor disponibilizar equipe de manutenção para devidas tratativas.cliente penaloizados 02acesso:normal
5700106064 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00285/2022 | ENC-MLGR01 000051/2022 | 712200185 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 6 | 2022-02-25 11:24 | 2022-02-25 17:00 | RURAL | INTERVENÇAO:TRAFO: 5700106064POTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 34,5KVCLIENTES PENALIZADOS: 1REDE ENERGIZADA: NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMIONETA 4X4EQUIPE:023OP04CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOS
5700518089 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00250/2022 | LLE-MLGU03 000044/2022 | 412200267 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01033047 | SUCUPIRA | GURUPI | SUL | 75 | 2022-02-25 11:14 | 2022-02-28 14:55 | RURAL | trafo 5700518089 queimado 10 kva13.8 kv acesso livreeq 089op01
5713192039 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00279/2022 | ETO-RD-AG 000593/2022 | 662200201 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 11 | 2022-02-25 07:12 | 2022-02-25 18:50 | RURAL | Segundo informações da equipe 039OP03, o TR 5713192039 de 45kVA na Tensão 13.8kV está pegando fogo, fica na RDU de Araguatins na rua 2, levar TR de 45kVA da 13.8kV, 3 para raios e 3 chaves, caso seja preciso.
5700754110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00128/2022 | ESO-MLPO02 000054/2022 | 312200149 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 113 | 2022-02-25 02:37 | 2022-03-01 19:00 | RURAL | INT: 20221718846024Trafo 5700754110 5KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre. UC 10216664
5701224021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00249/2022 | LLE-MLDP03 000022/2022 | 512200143 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 20 | 2022-02-24 20:58 | 2022-02-25 16:53 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221718825697Código Posto 5701224021Chave de Interrupção [8801222021]Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND FAZENDA ITURAMA, 0 - LPT 32612 - FAZ. ITURAMA 63984674647cliente relata falta de energia apos um estouro no transformador e em seguida houve muita fumaca no equipamento63984674647rota: 51 21 50 40 px: fazenda fortalezaCódigo Equipe 021OP01
5700103076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00248/2022 | LLE-MLGU05 000055/2022 | 412200253 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 72 | 2022-02-24 20:31 | 2022-02-27 20:08 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221719703009Instal.Transformadora [5700103076] FAZ. ROZINELIChave de Interrupção [0300741076]Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VTap Ligado 19919 VEndereço FAZ ROSINELE,
5700493038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00160/2022 | LLE-MLDP02 000024/2022 | 512200152 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01110005 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-02-24 19:25 | 2022-02-25 18:55 | RURAL | Constatado trafo 5700493038 de 10kVA na 19,9kV queimado; para-raios ok. Acesso bom.
5700483053 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00309/2022 | ENC-MLAR04 000061/2022 | 612200244 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-02-24 16:23 | 2022-02-25 16:00 | RURAL | trafo 5700483053 queimado em campo
5700572014 |  |  | ESO-RD-PS 00151/2022 | ESO-MPPT01 000069/2022 | 212200202 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-02-24 15:49 | 2022-02-25 15:28 | RURAL | INT: 20221718825361Trafo 5700572014 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4645502
5701168021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00247/2022 | LLE-MLDP03 000023/2022 | 512200144 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 47 | 2022-02-24 14:51 | 2022-02-26 13:31 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221718824314Instal.Transformadora [5701168021] Chave de Interrupção [0301168021]Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço [LD03010021] LD PARANA A POV. MUCAMBOCódigo Equipe 021OP02
5710019043 | 45 KVA |  | ESO-RD-PO 00124/2022 | ESO-CTPO01 000020/2022 | 312200140 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 6 | 2022-02-24 13:17 | 2022-02-24 19:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 45KVA TENSAO 19.9 ACESSO LIVRE EQUIPE 043OP01
5720004023 | 5 KVA |  | ETO-RD-GR 00284/2022 | ENC-MLGR01 000048/2022 | 712200184 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 11 | 2022-02-24 11:38 | 2022-02-24 22:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700932193 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00303/2022 | ENC-MLAR01 000047/2022 | 612200246 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 45 | 2022-02-23 21:05 | 2022-02-25 18:34 | RURAL | trafo queimado para raio queimado
5700410048 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00283/2022 | ENC-MLGR01 000049/2022 | 712200186 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 16 | 2022-02-23 21:03 | 2022-02-24 13:31 | RURAL | Trafo 5700410048 e para raio queimado acesso camionetaequipe 048op01
5700322002 |  |  | ETO-RD-AG 00276/2022 | ENC-MLAG02 000068/2022 | 662200212 | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | DESCONECTADO(A) | MAL DIMENSIONADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL02084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2 | 2022-02-23 21:01 | 2022-02-23 23:07 | URBANO | RETIRAR TRAFO DS EM CAMPO-5700322002-POSTE ID-49203066- TR DE 15 KVA-7,9 KV; UC-219703 JOSE COELHO PAREDE NETO-UC DESLIGADA EM CAMPO-NÃO TEM CASA NO LOCAL. - NA RDR 7,9 KV DE TOCANTINÓPOLIS/POV. CACAU - OBS: TRAFO FOI RETIRADO P/ SER REUTILIZADO NA SS:ETO-RD-AG268/2022 do Trafo 5700009211Qtd clientes penalizados: 5 - OBS: NÃO TEM TRAFO DE 15 KVA - 7,9 NO ALMOX. ENECOL.
5710175148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00244/2022 | LLE-MLGU03 000042/2022 | 412200265 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 44 | 2022-02-23 20:43 | 2022-02-25 16:42 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 ACESSO BOM. PARA RAIOS QUIMADO. 01CLIENTE PENALIZADO.
5734886066 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00282/2022 | ENC-MLGR02 000046/2022 | 712200188 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-02-23 20:34 | 2022-02-24 16:10 | RURAL | trafo 5734886066 queimado para raio queimado
5700286190 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00159/2022 | LLE-MLDP04 000022/2022 | 512200142 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-02-23 20:22 | 2022-02-24 19:18 | RURAL | TRAFO QUEIMADO NA 19,6 DE 10 KVA , E PARA RAIO E ACESSO PRA VEICULO ATE 15 METROS DO TRAFO
5710123044 | 5 KVA |  | ESO-RD-PO 00121/2022 | ESO-MPPO01 000045/2022 | 312200143 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01032044 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 40 | 2022-02-23 18:49 | 2022-02-25 10:33 | RURAL | TRAFO QUIEMADO 10KV TENSÃO DA REDE 13.8 ACESSO LIVRE PRA CAMINHÃO PARA RAIO QUEIMADO SUBSTITUIR POSTE DA ESTRURA DO TRAFO ESTRUTURA U3 S3 DE MADEIRA
5728644066 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00281/2022 | ENC-MLGR01 000047/2022 | 712200228 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 4 | 2022-02-23 16:44 | 2022-02-23 20:46 | RURAL | Trafo 5728664066 e para raio queimado equipe 034op03acesso camioneta tensao 34,5kva
5702010007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00148/2022 | ESO-MPPT01 000064/2022 | 212200177 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-02-23 13:53 | 2022-02-24 14:45 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5KVA PARA RAIO QUEIMADO 13,8KV ACESSO LIVRE EQUIPE 017OP03
5710107154 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00279/2022 | ENC-MLGR03 000045/2022 | 712200192 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 9 | 2022-02-23 13:18 | 2022-02-23 22:56 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701676003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00241/2022 | LLE-MLGU06 000084/2022 | 412200258 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | GURUPI | GURUPI | SUL | 98 | 2022-02-23 13:10 | 2022-02-27 15:50 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221716943320Instal.Transformadora [5701676003] ASCENDINO ALVES DA CUNHAPosto [27] TRANSFORMADOR SEM BAIXA TENSAOChave de Interrupção [0301676003]Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 19919 / 440 VPARA RAIO QUEIMADOREDE ENERGISADA: NÃO ACESSO PARA CAMINHÃO: SIM Endereço IND FAZENDA ANGICO, REF: A CASA DE ELITA, GURUPI / TREVO DA PRAIA Nome Cliente ASCENDINO ALVES DA CUNHA TEL: 63999646154Código Equipe 003OP22
5710252074 | 25 KVA |  | ETO-RD-DP 00156/2022 | LLE-MPDP01 000057/2022 | 512200245 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 30 | 2022-02-23 11:46 | 2022-02-24 17:07 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA-RAIOSPOSTE DETERIORADO - NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO.
5700009211 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00268/2022 | ENC-MLAG02 000065/2022 | 662200309 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 13 | 2022-02-23 10:32 | 2022-02-23 23:41 | RURAL | Enviar equipe para substituir trafo queimado 5700009211Tensão 13,8Para raio queimadoAcessor bomProx:IND CHACARA PAULISTACliente:ELISEU DO NASCIMENTOTelefone:6334711483Equipe:002op06Contato da EQ:99238-6546Cliente penalizado:5
5700328011 |  |  | ETO-RD-GR 00278/2022 | ENC-MLGR01 000050/2022 | 712200179 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | INSPEÇÃO VISUAL | ALTA | SS ATENDIDA | AL03037009 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 33 | 2022-02-23 08:16 | 2022-02-24 17:33 | RURAL | ENVIAR EQUIPE PARA RETIRAR TRANSFORMADOR DE CAMPO, CASO NÃO HAJA CLIENTE LIGADO.
5700824009 |  |  | ETO-RD-GR 00277/2022 | ENC-MLGR02 000045/2022 | 712200179 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | INSPEÇÃO VISUAL | ALTA | SS ATENDIDA | AL03037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-02-23 08:13 | 2022-02-23 16:00 | URBANO | enviar equipe para verificar se há clientes ligados, caso não haja, favor retirar o transformador.
5700767035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00119/2022 | ESO-MLPO02 000048/2022 | 312200136 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 13 | 2022-02-23 00:29 | 2022-02-23 13:21 | RURAL | TRAFO 5700767035, 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, SEM ACESSO ATÉ ESTRUTRA DO TRAFO COM VEICULO, ATÉ LOCAL MAS PROXIMO ACESSO COM CAMIONETE 4X4.
5700785035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00118/2022 | ESO-MLPO02 000049/2022 | 312200135 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 16 | 2022-02-23 00:14 | 2022-02-23 16:08 | RURAL | TRAFO 5700785035, 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, ACESSO PARA CAMIONETE 4X4
5710104148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00237/2022 | LLE-MLGU03 000040/2022 | 412200264 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 20 | 2022-02-22 21:02 | 2022-02-23 17:34 | RURAL | trafo 5710104148 queimadoacesso so para caminhonete 1 cliente penalizado
5700603023 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00275/2022 | ENC-MLGR02 000050/2022 | 712200183 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-02-22 18:37 | 2022-02-23 20:25 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5713820136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00294/2022 | ENC-MPAR02 000016/2022 | 612200242 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 27 | 2022-02-22 17:44 | 2022-02-23 20:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710052025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00293/2022 | ENC-MPAR02 000017/2022 | 612200243 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 36 | 2022-02-22 17:31 | 2022-02-24 05:48 | RURAL | TRAFO QUEIAMDO
5700035025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00292/2022 | ENC-MLAR02 000050/2022 | 612200245 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01012025 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 97 | 2022-02-22 17:18 | 2022-02-26 18:05 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710105033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00273/2022 | ENC-MLGR01 000046/2022 | 712200225 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-02-22 15:42 | 2022-02-23 11:32 | RURAL | Trafo 5710105033 vazando oleo localidade.: Colmeia -Toacesso livreequipe 087OP01
5700730052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00236/2022 | LLE-MLGU06 000077/2022 | 412200235 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 19 | 2022-02-22 15:25 | 2022-02-23 10:12 | RURAL | faz lagoa dourada chacara brejo grande saindo de formoso pelas casas populares antigo aeroporto anda mais ou meno 3 km ate a sede
5701239055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00144/2022 | ESO-MLPT01 000029/2022 | 212200169 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 50 | 2022-02-22 12:55 | 2022-02-24 14:20 | RURAL | INT: 20221714746262Trafo 5701239055 5KVA/19.9KV e para-raios queimadosUC 10053412
5700375049 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00153/2022 | LLE-MLDP02 000025/2022 | 512200133 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 168 | 2022-02-22 12:46 | 2022-03-01 12:30 | RURAL | TRANSFORMADOR E PARA-RAIOS QUEIMADOSTENSÃO 19.9KVPOTÊNCIA DE 5 KVA
5710212030 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00291/2022 | ENC-MPAR02 000014/2022 | 612200233 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-02-22 12:23 | 2022-02-22 22:23 | RURAL | 5710212030 QUEIMADO
5700350053 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00290/2022 | ENC-MPAR02 000015/2022 | 612200234 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 16 | 2022-02-22 12:18 | 2022-02-23 04:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700350053
5700471073 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00143/2022 | ESO-MPPT01 000065/2022 | 212200167 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-02-22 11:05 | 2022-02-23 15:49 | RURAL | CONSTATADO TRAFO QUEIMADO DE 75KVA TENSAO 34,5 PARA RAIO NORMAL E ACESSO LIVRE. FAVOR PRIORIZAR DEVIDO USO DE CAMARA FRIA.
5700534023 |  |  | ETO-RD-GR 00272/2022 | ENC-MLGR03 000036/2022 | 712200219 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | INSPEÇÃO VISUAL | ALTA | SS ATENDIDA | AL06020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-02-22 09:08 | 2022-02-22 16:38 | RURAL | enviar equipe de mantuenção para retirar trasnformador 5700534023 caso o mesmo esteja sem UC ligada em campo!
5701939075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00141/2022 | ESO-MLPT01 000030/2022 | 212200168 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 40 | 2022-02-22 00:12 | 2022-02-23 16:37 | RURAL | TRAFO 5701939075, 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, ACESSO PARA CAMIONETE 4X4
5700567028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00152/2022 | LLE-MLDP04 000021/2022 | 512200137 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 47 | 2022-02-21 19:52 | 2022-02-23 18:07 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA E PARA RAIO DE BT 5700567028 FAZ. BARROQUINHA RDR DE NATIVIDADE EQUUIPE 028OP01
5700523005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00151/2022 | LLE-MLDP02 000023/2022 | 512200123 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 22 | 2022-02-21 18:50 | 2022-02-22 16:45 | RURAL | trafo queimado 5700523005 15kva-19,9kv
5700542111 | 10 KVA |  | ETO-RD-GR 00270/2022 | ENC-MLGR02 000041/2022 | 712200224 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-02-21 17:33 | 2022-02-22 20:45 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADO,570054211125KVA7,9KVTEL: 63985210037JOAO SOARES DE ANDRADEIND FAZENDA NOSSA SENHORA DA GUIA, 0 - FAZ NOSSA SENHORA DA GUIA - MATA AZUL
5700588152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00115/2022 | ESO-MLPO02 000047/2022 | 312200133 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 27 | 2022-02-21 12:34 | 2022-02-22 15:31 | RURAL | TRAFO QUEIMADO , DE 15KVA PARA RAIOS QUEIMADOS FEITO TESTE AVAZIO , TESÃO DA REDE 19,9 LOCAL COM ACESSO PRA CAMINHÃO
5710069109 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00252/2022 | ENC-MLAG02 000064/2022 | 662200169 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 45 | 2022-02-21 00:41 | 2022-02-22 21:09 | RURAL | Segundo informações da equipe 098OP2, o TR 5710069109 de 10kVA na tensão 19.9kV, está com vazamento de óleo, fica no assentamento PA Taboca, chácara Bonita, tem acesso para a manutenção.
5700311002 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00251/2022 | ENC-MLAG02 000061/2022 | 662200167 | AVARIADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 41 | 2022-02-20 21:53 | 2022-02-22 14:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700311002 15 KVA 34.5KV
5720210110 | 45 KVA |  | ETO-RD-GU 00224/2022 | LLE-MPGU08 000070/2022 | 412200220 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 42 | 2022-02-20 14:01 | 2022-02-22 08:38 | RURAL | Segue nota do trafo 5720210110 queimado. Endereço: Para raio: IND FAZENDA PROJETO SURUBIM, 0 - FAZ BARREIRINHOSIII STA RITA queimado potencia: 13,8potencia trafo: 30 KVAAcesso: acesso livre caminhao , camioneteO restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710072027 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00148/2022 | LLE-MLDP04 000019/2022 | 512200116 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | PONTE ALTA BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 25 | 2022-02-20 08:29 | 2022-02-21 09:44 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA DA 19.9 PARA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5702922122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00178/2022 | ESO-MLPA01 000042/2022 | 112200151 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 44 | 2022-02-20 00:17 | 2022-02-21 20:03 | RURAL | 5702922122 queimado acesso somente caminhonete JOSE CLARO DA SILVAFAZENDA JATAI, 0UC 7769385
5710276076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00222/2022 | LLE-MLGU04 000042/2022 | 412200232 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 44 | 2022-02-19 23:15 | 2022-02-21 19:30 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221713525498Código Posto 5710276076Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO Endereço IND FAZENDA DUAS BARRAS, 0 - LOT BOA ESPERANCA 3ª ETAPA LT 145 ENome Cliente JBJ AGROPECUARIA LTDA 63992192401
5700447033 | 75 KVA |  | ETO-RD-GR 00266/2022 | ENC-MLGR03 000044/2022 | 712200218 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 42 | 2022-02-19 21:56 | 2022-02-21 15:23 | RURAL | TRAFO 5700447033 QUEIMADO POTENCIA; 75KVA TENSÃO 34,5KVACESSO: LIVREPARA RAIOS: ESTA SEM PARA RAIOS
5711877122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00177/2022 | ESO-MLPA01 000044/2022 | 112200154 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 69 | 2022-02-19 17:34 | 2022-02-22 14:19 | RURAL | Trafo 5711877122 queimado acesso camionete 15 kva na 34.5 kv ,para raio queimado
5700376051 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00147/2022 | LLE-MPDP01 000053/2022 | 512200113 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02110005 | LAVANDEIRA | DIANOPOLIS | SUL | 20 | 2022-02-19 17:26 | 2022-02-20 13:44 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700376051 POPTENCIA 5 KVA TENSÃO 19,9KV QUEIMADO, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE LAVANDEIRA , FAVOR DIRECIONAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:LIVRECLIENTE PENALIZADO:01
5712517122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00176/2022 | ESO-MPPA01 000050/2022 | 112200150 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | BAIXA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 27 | 2022-02-19 16:24 | 2022-02-20 19:30 | RURAL | Trafo 5712517122 de 5 kva acesso camionete para raio danificado tensão 34.5 kv
5700272109 | 45 KVA |  | ETO-RD-AG 00246/2022 | ENC-MPAR02 000012/2022 | 662200147 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 10 | 2022-02-19 15:05 | 2022-02-20 01:20 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700272109
5701088032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00220/2022 | LLE-MLGU05 000054/2022 | 412200233 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 53 | 2022-02-19 12:50 | 2022-02-21 17:29 | RURAL | Trafo queimado 5701088032 15kva-19,9kv
5700571233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00136/2022 | ESO-MLPT02 000027/2022 | 212200148 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 10 | 2022-02-19 12:34 | 2022-02-19 22:35 | RURAL | TRAFO 5700571233 QUEIMADO 15 KVA34.5 KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETE
5702117004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00279/2022 | ENC-MLAR01 000045/2022 | 612200219 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 19 | 2022-02-18 21:00 | 2022-02-19 15:51 | RURAL | 5702117004 15kva queimado na 19,9 queimado acesso caminhonete
5703541001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00113/2022 | ESO-MLPO02 000045/2022 | 312200121 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 46 | 2022-02-18 20:09 | 2022-02-20 18:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 10KVA 19,9KV ACESSO POR CAMINHONETE.
5720717088 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00239/2022 | ENC-MLAG01 000048/2022 | 662200163 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | INSPEÇÃO VISUAL | MAL DIMENSIONADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01077088 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 15 | 2022-02-18 19:28 | 2022-02-19 10:59 | RURAL | RETIRAR/DESATIVAR TRAFO DS - TR-[5720717088]-POSTE ID-76781907-UC-28192383 JAIR FILHO DE SOUSA PAULA-NO RAMAL DA CH-[3320720088].OBS: FICA 1,6 KM APÓS O POV. CASTANHEIRO SENTIDO ITAGUATINS.FICA A 350 MT A DIREITA
5700222151 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00172/2022 | ESO-MLPA01 000040/2022 | 112200140 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-02-18 19:14 | 2022-02-19 17:42 | RURAL | Trafo 5700222151 queimado 15 kva 34.5 kv acesso camionete rdr de Santa Tereza para raio queimado
5704904122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00171/2022 | ESO-MLPA01 000043/2022 | 112200149 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 67 | 2022-02-18 18:53 | 2022-02-21 13:47 | RURAL | Trafo 5704904122 trafo 15 kva acesso camionete 34.5 kv rdr de taquarussu para raio queimado .
5701630075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00135/2022 | ESO-CTPT04 000001/2022 | 212200153 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-02-18 18:23 | 2022-02-19 18:30 | RURAL | Trafo e para raio queimado57016300755kva 19.9 acesso apenas para camionete
5710098033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00263/2022 | ENC-MLGR02 000039/2022 | 712200171 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 25 | 2022-02-18 15:58 | 2022-02-19 16:10 | RURAL | Trafo 5710098033 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033OP01
5740490092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00170/2022 | ESO-MPPA01 000046/2022 | 112200144 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 49 | 2022-02-18 15:41 | 2022-02-20 16:10 | RURAL | Trafo queimado 5740490092 na rdr de Novo Acordo 15 kva na 34.5 kv acesso livre para raio bom .
5702164001 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00168/2022 | ESO-MPPA01 000048/2022 | 112200143 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 28 | 2022-02-18 13:23 | 2022-02-19 17:22 | RURAL | TRAFO 5702164001 QUEIMADOPOTENCIA 25 KVATENSÃO 13.8 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO BOMEQUIPE 271OP04FONE EQUIPE 98467-5963
5710191012 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00134/2022 | ESO-MLPT02 000026/2022 | 212200151 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 53 | 2022-02-18 13:22 | 2022-02-20 18:09 | RURAL | trocar trafo 5710191012 e para raio15kva19.9kvacesso livre
5700380028 | 30 KVA |  | ETO-RD-DP 00143/2022 | LLE-MPDP01 000052/2022 | 512200114 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 28 | 2022-02-18 11:31 | 2022-02-19 15:29 | RURAL | trafo queimado de 30kva 34.5kv ,01 para raio queimado trafo 5700380028 faz. novo rio sentido bomfim equipe 028op03
5700286096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00110/2022 | ESO-MLPO02 000044/2022 | 312200120 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 32 | 2022-02-18 11:01 | 2022-02-19 19:30 | RURAL | Trafo 5700286096 queimado, 15kva e para-raio, Acesso para camionete 4x4.
5710366113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00260/2022 | ENC-MLGR01 000043/2022 | 712200173 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-02-18 10:31 | 2022-02-19 13:55 | RURAL | SEGUE NOTA SS PARA TROCA DE TRAFP E PARA-RAIO QUEIMADO - CHAVE TAMBEM DANIFICADA5710366113 15KVA19,9KVIND POVOADO P.A JUARI, 0 - LT 25ACESSO LIVRE
5700655005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00142/2022 | LLE-MLDP02 000022/2022 | 512200122 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01013005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-02-18 09:19 | 2022-02-19 09:23 | RURAL | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5700655005 faz serra verde rdr de arrais equipe 005op01
5733617074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00141/2022 | LLE-MPDP01 000002/2021 | 512100493 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 112 | 2022-02-18 08:19 | 2022-02-23 | RURAL | trafo queimado 5733617074 15 kva 19.9kv faz. chacara fradal equipe 074op03 acesso para caminhao
5710449084 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00132/2022 | ESO-MPPT01 000060/2022 | 212200152 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-02-17 22:53 | 2022-02-18 18:56 | RURAL | 5710449084para raio queimado potencia 30 kv tensão 34,5acesso livre
5700457024 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00258/2022 | ENC-MLGR02 000037/2022 | 712200172 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 14 | 2022-02-17 21:26 | 2022-02-18 11:59 | RURAL | Trafo 5700457024 e para raio queimado localidade .: [0024] ITAPORA DO TOCANTINSequipe 33op02
5702100094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00219/2022 | LLE-MLGU03 000039/2022 | 412200231 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 26 | 2022-02-17 18:46 | 2022-02-18 20:12 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 5kvar da rede de 3400kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão
5710020075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00131/2022 | ESO-CTPT03 000043/2022 | 212200170 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 52 | 2022-02-17 18:43 | 2022-02-19 22:30 | RURAL | TRAFO E PARA RAIOS QUEIMADOS NA 19.9 TRAFO DE 15KVA, ACESSO SOMENTE PRA CAMIONETE PARA SUBSTITUICAO DO MESMO .
5700093036 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00218/2022 | LLE-MPGU08 000060/2022 | 412200194 | AVARIADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ROMPIDO / DANIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 25 | 2022-02-17 16:46 | 2022-02-18 17:50 | RURAL | EM ATENDIMENTO DA OS 20221709848857 EQUIPE 036OP04 ENCONTROU TRAFO 5700093036 30KVA 13,8KV NO CHÃO PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE ALVORADA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
5700132034 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00255/2022 | ENC-MPGR01 000076/2022 | 712200194 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-02-17 15:38 | 2022-02-18 15:38 | RURAL | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700132034 com defeito Trafo 5700132034 Localidade.: [0034] PRESIDENTE KENNEDYendereço.: IND CHACARA VALE VERDE, Potencia .: 5kvatensão .: 34,5kvequipe .: 034OP0Para-raio .: Queimado OBS.: fazer melhoria de aterramento e apos troca do trafo faze teste nos estai o mesmo estava energizado
5700656060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00266/2022 | ENC-MLAR01 000044/2022 | 612200314 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 21 | 2022-02-17 15:16 | 2022-02-18 12:52 | RURAL | 5700656060 10kva e para raio queimado 13.8 acesso caminhonete , leva um porta fusível 34,5
5710327149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00130/2022 | ESO-MLPT01 000028/2022 | 212200149 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-02-17 13:33 | 2022-02-18 11:25 | RURAL | TRAFO 15 KVANA 19.9ACESSO LIVRE
5700226152 | 75 KVA |  | ESO-RD-PO 00108/2022 | ESO-MLPO02 000046/2022 | 312200123 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 100 | 2022-02-17 13:23 | 2022-02-21 17:15 | RURAL | Trafo 5700226152 - queimado acesso livre 30kva -34,5kv
5722617122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00165/2022 | ESO-MLPA01 000039/2022 | 112200138 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 34 | 2022-02-17 12:51 | 2022-02-18 22:48 | RURAL | TRAFO 5722617122 QUEIMADO POTENCIA 15 KVATENSÃO 34.5 KVPARA-RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETEQEUIPE 122OP50FONE 99272-5158 OU 98460-2490
5700918060 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00264/2022 | ENC-MPAR02 000011/2022 | 612200315 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-02-17 12:23 | 2022-02-17 22:25 | RURAL | TRAFO 5700918060 QUEIMADO POTENCIA 30KVA TENSÃO 34,5KVACESSO:LIVREPARA RAIOS QUEIMADOS 060OP30Intervenção: 20221710558609Potência: 30 kVATensão: 34,5 kVQtd clientes penalizados: 1Rede está energizada: NãoHouve teste à vazio: SimCondição dos para-raios: QUEIMADOSHá acesso para caminhão: Sim*Observações sobre o acesso (caso haja):UC: 9543589Telefone do cliente para informar sobre o status da substituição do trafo: 63992390117Endereço: IND CHACARA NOSSA SENHORA APARECIDA, 0Equipe: 060OP30Contato da equipe: EDSON GOMES (63)99269-2908 EVANDRO AQUINO (63)99262-7708Observações gerais:X: 784376 / Y: 9157047
5700898045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00228/2022 | ETO-RD-AG 000584/2022 | 662200146 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 12 | 2022-02-17 12:13 | 2022-02-18 00:30 | RURAL | Segundo informações da equipe AUGGA01, o TR 5700898045 de 5kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está ok, fica fazenda Mata Bonita antes da cidade de Sampaio.
5701273122 | 150 KVA |  | ESO-RD-PA 00164/2022 | ESO-CTPA01 000016/2022 | 112200130 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 4 | 2022-02-17 11:34 | 2022-02-17 15:10 | URBANO | TRAFO 5701273122 COM VAZAMENTO DE OLEOPOTENCIA 75 KVATENSÃO 13.8 KVACESSO BOMENDEREÇO QUADRA ACSO 90 QD 07 LT 19 AV LO23EQUIPE 122OP48OBS:TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO, NÃO FOI POSSIVEL FAZER MEDIÇÃO DEVIDO ESTA PEGANDO FOGO O MESMO FICOU ABERTO EM CAMPO
5710365113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00254/2022 | ENC-MLGR01 000042/2022 | 712200169 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-02-17 10:48 | 2022-02-18 13:00 | RURAL | Segue Nota SS para troca de trafo danificado na bucha primaria - trafo: 5710365113tensão: 34,5kvpotencia: 15kvaEnd: IND POVOADO P.A JUARI, 0cdc: 7543611Acesso: Livre Cliente: DIVINO FERREIRA DA SILVAtel: 6334762635REF: DEPOIS DA PONTE DO JOARIZIM
5739707122 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00163/2022 | ESO-CTPA01 000015/2022 | 112200129 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL07060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 7 | 2022-02-17 10:35 | 2022-02-17 17:21 | URBANO | TRAFO 5739707122 COM VAZAMENTO OLEO 13.8 KV RDU PALMAS ,MEDIÇÕES AN 213 V BN 215 V CN 215 V AB 373 AC 372 CB 374 CORRENTES N 13.6 A 21.7 B 19 C 10.3
5700140096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00107/2022 | ESO-MLPO02 000041/2022 | 312200119 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 37 | 2022-02-17 09:48 | 2022-02-18 22:07 | RURAL | trafo queimado 5kva-19,9kv5700140096
5700877094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00215/2022 | LLE-MPGU08 000067/2022 | 412200217 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 15 | 2022-02-17 00:18 | 2022-02-17 15:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 10KVA REIDE 19,9 ACESSO LIVRE PARA RAIO OK. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5703403001 | 5 KVA |  | ESO-RD-PO 00106/2022 | ESO-CTPA02 000018/2022 | 112200139 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 16 | 2022-02-16 21:54 | 2022-02-17 13:31 | RURAL | Poste quebrado na estrutura da chave 0303402001ID:190-220776Estrutura:N1-U3 com chave fusivelBitola:10/200Cabo rompido 2º estrutura antes da chave,material 1 isolador bastão ,6 isolado pilar e 50 metro de cabo 4 com alma
5740346073 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00129/2022 | ESO-CTPT03 000041/2022 | 212200154 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-02-16 21:04 | 2022-02-17 16:56 | RURAL | INT: 20221709709468Trafo 5740346073 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 29401973
5710128073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00128/2022 | ESO-CTPT03 000039/2022 | 212200155 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-02-16 20:48 | 2022-02-17 17:02 | RURAL | INT: 20221709694717Trafo 5710128073 10KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 3781569
5701269055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00127/2022 | ESO-MLPT02 000025/2022 | 212200147 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-02-16 20:37 | 2022-02-17 17:43 | RURAL | INT: 20221709613152Trafo 5701269055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para camionete.UC 10121973
5710282076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00214/2022 | LLE-MLGU06 000053/2022 | 412200201 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 20 | 2022-02-16 20:12 | 2022-02-17 16:32 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5710282076Tensão:19.9KVPotência:15KVAAcesso:BomUC:4784804 FAZENDA BREJO DOS PIAUS, 0
5710434094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00213/2022 | LLE-MPGU08 000068/2022 | 412200218 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 115 | 2022-02-16 19:44 | 2022-02-21 14:26 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221709663833Instal.Transformadora [5710434094] FAZ. BOA ESPERANCA JOSE PEREIRA 30001Potência Nominal 10 kVATensão Nominal 19919 / 440 VPARA RAIO QUEIMADO ACESSO BOM Código Equipe 094OP03Endereço IND ASSENTAMEN P A PENHA, 0 - LOTE 109Nome Cliente NENY FRANCISCO DE ASEVEDODescrição Posto FAZ. BOA ESPERANCA JOSE PEREIRA 30001
5710222007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00126/2022 | ESO-MLPT02 000024/2022 | 212200160 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 65 | 2022-02-16 19:27 | 2022-02-19 12:43 | RURAL | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA 10 KVA , TENSÃO DA REDE 7,9 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SO COM CAMINHONETE TRAÇADA,TENDO QUE CARREGAR O TRAFO UNS DUZENTOS METROS DEVIDO AO ACESSO.
5721951001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00158/2022 | ESO-CTPA02 000017/2022 | 112200128 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 22 | 2022-02-16 18:03 | 2022-02-17 16:55 | RURAL | TRAFO 572195001 QUEIMADO NA RDR DE LUZIMANGUES
5700528055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00125/2022 | ESO-MLPT02 000023/2022 | 212200146 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-02-16 17:44 | 2022-02-17 21:08 | RURAL | INT: 20221708839329Trafo 5700528055 15KVA/19.9KV queimado.Acesso há uns 200 metros do trafo UC 9038574
5710061037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00211/2022 | LLE-MLGU05 000050/2022 | 412200193 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 48 | 2022-02-16 15:55 | 2022-02-18 15:04 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5710061037Tensão:19.9KAPotência:5KVAAcesso:BomUC:3215849 FAZENDA BELA VISTA
5700586029 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00210/2022 | LLE-MLGU03 000037/2022 | 412200230 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 26 | 2022-02-16 13:52 | 2022-02-17 15:32 | RURAL | Foi coonstatado trafo 5700586029 15kva 19,9kv queimado penalizando cargas na RDR, favor disponibilizar equipe de maniutenção para devidas tratativas.
5711656091 | 75 KVA |  | ETO-RD-DP 00140/2022 | LLE-MPDP01 000051/2022 | 512200110 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 45 | 2022-02-16 13:44 | 2022-02-18 10:40 | RURAL | Trafo 5711656091 de 75KVA na 19.9KV e para raio queimado Faz Àgua Doce
5700222006 | 5 KVA |  | ESO-RD-PA 00157/2022 | ESO-MLPA01 000041/2022 | 112200135 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 74 | 2022-02-16 12:59 | 2022-02-19 14:06 | RURAL | TRAFO 5700222006 QUEIMADO ACESSO CAMIONETE 15 KVA NA 34,5 KV PARA RAIO QUEIMADO RDR TOCANTINIA .
5700433045 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00220/2022 | ETO-RD-AG 000580/2022 | 662200145 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 14 | 2022-02-16 11:24 | 2022-02-17 01:30 | RURAL | Segundo informações da equipe 045OP02, o TR 5700433045 e para raio foram destruido pelo raío, TR de 15kVA e para raio for danificados, fica na tensão 19.9kV.
5700528096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00105/2022 | ESO-MLPO02 000040/2022 | 312200118 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 33 | 2022-02-16 10:05 | 2022-02-17 19:12 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADOPARA-RAIOS QUEIMADOS.
5700014092 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00156/2022 | ESO-CTPA02 000016/2022 | 112200127 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 13 | 2022-02-16 00:42 | 2022-02-16 13:58 | URBANO | Trafo 5700014092 queimado, 112,5 KVa 34,5 KV RDU de Novo Acordo
5710019224 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00251/2022 | ENC-MLGR01 000040/2022 | 712200170 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 14 | 2022-02-15 21:42 | 2022-02-16 11:22 | RURAL | Segue nota SS para troca de trafo com vazamento de oleo bucha secundaria 5710019224 15kva 34,5kv IND CHACARA NOVA, 0 - DR OSVALDO - CHAVE NA US63999995314PARARAIO queiamdo
5700727085 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00122/2022 | ESO-MLPT02 000022/2022 | 212200186 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 15 | 2022-02-15 21:23 | 2022-02-16 12:29 | RURAL | INT: 20221707933396Trafo 5700727085 5KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso para camioneteUC 8714800
5701926004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00260/2022 | ENC-MLAR02 000044/2022 | 612200204 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-02-15 16:58 | 2022-02-16 14:45 | RURAL | trafo 5701926004 queimado em campo
5730814026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00103/2022 | ESO-MLPO02 000043/2022 | 312200115 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06002091 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 74 | 2022-02-15 16:14 | 2022-02-18 18:21 | RURAL | TR:5730814026POTENCIA: 15KVATENSÃO: 19,9KVPARA-RAIO: BOMACESSO: CAMINHONETE TRAÇADA, ÁREA DE ATOLEIROTEL.: 63 98400-3964CDC: 2875950CLIENTE: MARIA BENIZA DA SILVAENDEREÇO: FAZ.: SAMBAIBA
5700789148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00208/2022 | LLE-MLDP03 000020/2022 | 512200103 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 27 | 2022-02-15 13:23 | 2022-02-16 16:01 | RURAL | TRAFO QUEIMADO ACESSO SO CAMIONETE TRAÇADA CONSUMIDOR PENALIZADI 1
5727551083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00154/2022 | ESO-MLPA01 000037/2022 | 112200134 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 79 | 2022-02-15 12:47 | 2022-02-18 19:31 | RURAL | TRAFO 5727551083 QUEIMADO 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE 34.5 KV RDR APARECIDA DO RIO NEGRO
5703104004 | 150 KVA |  | ETO-RD-AR 00259/2022 | ENC-MPAR01 000091/2022 | 612200220 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | DANIFICADO(A) | INSPEÇÃO VISUAL | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 100 | 2022-02-15 09:28 | 2022-02-19 13:21 | URBANO | substituir trafo 5703104004 - 150KVA - 13,8KV na RDU Araguaina pois é preciso alterar o tap e nao possivel devido ser interno no Oleo. Bairro centro av. Conego Joao Lima.
5711510001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00100/2022 | ESO-MPPO01 000034/2022 | 312200110 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 15 | 2022-02-14 21:33 | 2022-02-15 12:48 | RURAL | TRAFO 10KVA TENSAO 13.8 ACESSO LIVRE PARA RAIO NORMAL. ASSENT. PAU D'ARCO
5700666009 | 5 KVA |  | ETO-RD-GR 00244/2022 | ENC-MLGR02 000044/2022 | 712200155 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 13 | 2022-02-14 21:22 | 2022-02-15 10:40 | RURAL | Trafo e para-raio queimado15KVA13.8KV 440VIND FAZENDA SUBLIME, 0CDC: 9454136PEDRO DA SILVA GUIDA63999722102
5700813035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00099/2022 | ESO-CTPO03 000011/2022 | 312200114 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 97 | 2022-02-14 20:40 | 2022-02-18 21:00 | RURAL | 5700813035 queimado ASSENTAMEN MALHADA DA PEDRA, 0 - LT 33 CHACARA ILHA VERDEcliente SANTANA ALVES PEREIRAuc 9403108contato 984566882
5710163152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00098/2022 | ESO-MLPO02 000039/2022 | 312200113 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 65 | 2022-02-14 20:29 | 2022-02-17 13:59 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO DE 15KVA TENSAO 19,9 ACESSO SOMENTE PARA CAMIONETE. FAZ. SAO THIAGO DE SANTA ROSA PARA NATIVIDADE. EQUIPE 152OP01
5700668116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00138/2022 | LLE-MLDP03 000019/2022 | 512200094 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 16 | 2022-02-14 20:00 | 2022-02-15 11:40 | RURAL | trafo queimado de 10kva da 19.9 para raios queimado. acesso para caminhonete. 01 cliente penalizado.
5700528027 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00137/2022 | LLE-MLDP02 000021/2022 | 512200102 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | PONTE ALTA BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 15 | 2022-02-14 19:20 | 2022-02-15 10:00 | RURAL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 ACESSO BOM . 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS. O NUMERO DO TRAFO É 5745186027 MAIS NÃO FOI ENCONTRADO NO CADASTRO DE NOSSO SISTEMA. MAPA
5700806026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00097/2022 | ESO-MLPO02 000042/2022 | 312200112 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 88 | 2022-02-14 19:19 | 2022-02-18 11:51 | RURAL | trafo queimado 5700806026equipe 026OP04 FAZENDA EMENDA, cliente CLAUDENOR RODRIGUES DE MOURAuc 9780459contato 62986540304
5726725092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00153/2022 | ESO-MLPA01 000035/2022 | 112200126 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 27 | 2022-02-14 18:14 | 2022-02-15 21:08 | RURAL | segue ss de trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão
5700321053 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00256/2022 | ENC-MLAR02 000043/2022 | 612200208 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-02-14 17:50 | 2022-02-15 15:45 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700321053 15 kva 34.5 kvCHACARA RECANTO FELIZ, 0 - POV. TUCUMIRIM
5710185053 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00255/2022 | ENC-MLAR02 000042/2022 | 612200209 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-02-14 17:46 | 2022-02-15 15:58 | RURAL | 5710185053 10 kva 34.5 e para raiofacil acesso livre
5700436092 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00152/2022 | ESO-MLPA01 000034/2022 | 112200125 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-02-14 16:59 | 2022-02-15 16:33 | RURAL | segue ss de trafo de 15kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutecão obs. aceso só para caminhonete.
5700734111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00241/2022 | ENC-MLGR02 000034/2022 | 712200154 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 30 | 2022-02-14 13:44 | 2022-02-15 19:15 | RURAL | EQUIPE 111op38 TRAFO 5700734111 tensão esta alta acima de 240V tap internoUC 2008483ACESSO: LIVRE POTENCIA: 15 KVATENSÃO: 34,5 KV
5700020071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00096/2022 | ESO-MLPO02 000068/2022 | 312200194 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-02-14 02:34 | 2022-02-15 02:34 | RURAL | Bom dia senhores,Segue nota para substituir Trafo 5700020071 com vazamento de óleo potência 15kva, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4.
5710194094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00201/2022 | LLE-MLGU03 000036/2022 | 412200214 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 21 | 2022-02-13 15:57 | 2022-02-14 12:36 | RURAL | trafo5710194094 queimado 15 kva19.9 kvacesso bompara raio queimado094op03
5700363016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00249/2022 | ENC-MLAR04 000057/2022 | 612200206 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 23 | 2022-02-13 15:44 | 2022-02-14 14:36 | RURAL | TRAFO 5700363016 QUEIMADOPOTENCIA:5KVAACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE E CAMINHÃOPARA RAIO QUEIMADOCHACARA SÃO FRANCISCOTENSÃO 34,5CLIENTE: PAULO SERGIO TAKAHAGASSITELEFONE:99273-0846
5740003195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00236/2022 | ENC-MLGR01 000039/2022 | 712200145 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 41 | 2022-02-12 21:40 | 2022-02-14 14:25 | RURAL | 5740003195Pot 15 kvaTensão 19.9KVPARA-RAIOS BOMACESSO BOM PARA CAMINHONETE29177375 PEDRO ALVES DA CRUZFAZENDA RECANTO TEL CLIENTE 63999432694015OP04
5735382028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00124/2022 | LLE-MLDP03 000017/2022 | 512200099 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 16 | 2022-02-12 20:27 | 2022-02-13 12:57 | RURAL | de natividade sentido almas 9km vira a esquerda mais 20 km ate a sede faz alegre placa reunidas mata virgem. para raio de alta queimado e de baixa e chave do trafo danificada
5700823148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00199/2022 | LLE-MLGU03 000035/2022 | 412200223 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 41 | 2022-02-12 16:42 | 2022-02-14 09:25 | RURAL | FOI FEITO TESTE A VAZIO E DEDECTADO TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO TRAFO DE 5KVA LINHA 19,9 ACESSO LIVRE
5700189024 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00235/2022 | ENC-MLGR01 000037/2022 | 712200143 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-02-12 16:19 | 2022-02-13 11:15 | RURAL | INT. 202217047168095700189024Para-raios bons Pot. 15kvaTensão 19,9Queimado bucha de entradaAcesso bom para caminhão e camionete 11-02-2022 17:02IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - FAZ BOA VISTA3990923 JOSIMAS MARIANO DA SILVAtel. cliente 63999745906EQUIPE 033OP02 TEL 63 984677238
5721928091 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-DP 00122/2022 | LLE-MPDP01 000044/2022 | 512200092 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-02-12 16:12 | 2022-02-13 13:59 | RURAL | trafo queimado de 75kva 34.5kv 5721928091 faz.capao da peroba acesso bom para raio bom
5700069063 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00246/2022 | ENC-MLAR01 000040/2022 | 612200211 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 45 | 2022-02-12 16:09 | 2022-02-14 13:01 | RURAL | Segue nota SS para para substituir trafo queimado na rdr de Bandeirantes5700069063 15kva7,9kvIND CHACARA AGUA BRANCA, 0 - EST.LIGA N.OLINDA/SERRA 19KM ESQ+01ACINAIR JOSE BORGESCDC: 5084687
5700390040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00245/2022 | ENC-MLAR02 000040/2022 | 612200186 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 27 | 2022-02-12 14:04 | 2022-02-13 17:06 | RURAL | TRAFO 5700390040 QUEIMADO DE 10 KVA ACESSO PARA CAMIONETE 02 CLIENTES PENALIZADOS PARA RAIO QUEIMADO REDE 19.9 KV
5700354155 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00244/2022 | ENC-MLGR02 000043/2022 | 712200156 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03020023 | PALMEIRANTE | ARAGUAINA | NORTE | 53 | 2022-02-12 11:56 | 2022-02-14 16:15 | RURAL | trafo 5700354155 queimado porta fusível danificado para raio queimado
5700777016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00201/2022 | ENC-MLAR04 000056/2022 | 612200205 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 48 | 2022-02-12 11:40 | 2022-02-14 11:52 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700777016
5700037101 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00120/2022 | LLE-MLDP04 000018/2022 | 512200148 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02028074 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 72 | 2022-02-12 11:08 | 2022-02-15 11:14 | RURAL | Constatado trafo 5700037101 de 5kVA na 19,9kV e para-raios queimados, levar 1 chave fusível da 34,5kV. Acesso bom.
5710304060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00243/2022 | ENC-MLAR02 000041/2022 | 612200210 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 53 | 2022-02-12 10:36 | 2022-02-14 15:34 | RURAL | trafo e para-raio queimado
5710104038 | 45 KVA |  | ETO-RD-DP 00118/2022 | LLE-MPDP01 000047/2022 | 512200105 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 83 | 2022-02-11 21:04 | 2022-02-15 08:04 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 30KVA-34,5KVACESSO LIVRE
5701157001 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00091/2022 | ESO-MLPT01 000026/2022 | 212200142 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 19 | 2022-02-11 20:54 | 2022-02-12 15:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 30KVA - 13,8KV E PARA-RAIOSACESSO LIVRE
5710030025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00241/2022 | ENC-MLAR01 000038/2022 | 612200187 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-02-11 20:17 | 2022-02-12 20:21 | RURAL | trafo queimado e para-raio
5700630060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00240/2022 | ENC-MLAR01 000039/2022 | 612200190 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 17 | 2022-02-11 20:06 | 2022-02-12 13:22 | RURAL | trafo queimado e para -raio
5710518094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00198/2022 | LLE-MLGU04 000038/2022 | 412200215 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 73 | 2022-02-11 19:39 | 2022-02-14 20:20 | RURAL | ass penha lt 38 faz sitio novo, bento alves portilho
5736100195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00234/2022 | ENC-MLGR01 000038/2022 | 712200142 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-02-11 17:59 | 2022-02-12 13:50 | RURAL | TRAFO 5736100195 DE 15 KVA NA REDE DE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO NA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO TEM 01 CLIENTE PENALIZADO
5700903070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00143/2022 | ESO-MLPA01 000033/2022 | 112200124 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 70 | 2022-02-11 17:40 | 2022-02-14 15:30 | RURAL | Segue para devidas tratativas a SS de Trafo e Para Raio queimado.INSTERVENÇAO: 20221704712061TRAFO: 5700903070POTÊNCIA: 5KVATENSÃO: 34,5REDE ENERGIZADA: NAONÚMERO DE FASES: ACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: SIMTESTE A VAZIO: SIMENDEREÇO:IND FAZENDA ALTO ALEGRE, 0 - LPT-16015CLIENTE:CRISTIANO C MARA REISEQUIPE:070OP01CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOUC DO CLIENTE: 10436001
5710877003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00197/2022 | LLE-MLGU06 000052/2022 | 412200211 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | GURUPI | GURUPI | SUL | 24 | 2022-02-11 17:22 | 2022-02-12 17:22 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5710877003Tensão:19.9KVPotência:5KVAUC:Acesso:Ruim local brejado tem que levar o trafo 200 metros a pé.
5700904060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00239/2022 | ENC-MPAR02 000009/2022 | 612200195 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-02-11 16:39 | 2022-02-12 00:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700712085 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00113/2022 | ESO-MLPT01 000025/2022 | 212200140 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 4 | 2022-02-11 16:16 | 2022-02-11 20:55 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 25 KVA / 19,9 KVPARARAIO QUEIMADOACESSO BOM
5700481016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00238/2022 | ENC-MLAR02 000039/2022 | 612200191 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-02-11 15:51 | 2022-02-12 11:40 | RURAL | SUBSTITUIR TRAFO 5700481016 COM VAZAMENTO DE ÓLEO NÃO ESTA PENALIZANDO OS CLIENTES PORÉM TEM QUE SER SUBSTITUÍDO EM CAMPO
5700089060 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00237/2022 | ENC-MLAR04 000055/2022 | 612200189 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-02-11 15:16 | 2022-02-11 21:10 | RURAL | trafo queimado 25 kva na 13.8
5701646052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00194/2022 | LLE-MLGU05 000041/2022 | 412200204 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 45 | 2022-02-11 13:05 | 2022-02-13 10:08 | RURAL | Transformador 5701646052 Potencia: 5 KVATensão: 19,9 KVEndereço: IND FAZENDA BOA VISTACliente: VENANCIO ARAUJO DA CUNHALongitude: 676227Latitude: 8664571Penalisado: sim Intervenção: 20221703349190
5710091104 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00233/2022 | ENC-MLGR02 000042/2022 | 712200144 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-02-11 12:51 | 2022-02-12 15:40 | RURAL | Trafo 5710091104 e para raio queimado equipe 015po01tensão 34,5kv
5700477081 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00197/2022 | ENC-MLAG02 000052/2022 | 662200135 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01043081 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 71 | 2022-02-11 09:45 | 2022-02-14 08:20 | RURAL | SUBSTITUIR TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO 5700477081[5700477081] ANTONIO MARQUES DA SILVACDC- 9574514ELCIONE RAMOS DA SILVARDR DE ITAGUATINS
5701021016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00234/2022 | ENC-MLAR01 000037/2022 | 612200225 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 14 | 2022-02-10 21:39 | 2022-02-11 11:31 | RURAL | TRAFO 5701021016 DE 10KVA QUEIMADO TENSÃO 34,5 PARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE FAZENDA NOSSA SENHORA DE APA CLIETE:DILZA LOPES DA SILVA SANTOS TELEFONE:63999641004/63999941537
5700537107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00191/2022 | LLE-MLGU05 000042/2022 | 412200219 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 90 | 2022-02-10 19:10 | 2022-02-14 13:52 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700537107, 15KVA TENSÃO 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE SANDOLANDIA. FAVOER DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO:LIVRECONSUMIDOR PENALIZADO:01
5700731111 | 45 KVA |  | ETO-RD-GR 00217/2022 | ENC-MLGR03 000030/2022 | 712200153 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 48 | 2022-02-10 18:12 | 2022-02-12 18:50 | RURAL | trafo 5700731111 30kva e para raio queimado na 34,5 acesso livre
5710727037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00190/2022 | LLE-MLGU04 000037/2022 | 412200192 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 41 | 2022-02-10 17:57 | 2022-02-12 10:31 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221699568627Instal.Transformadora [5710727037] VALDIVINO DA SILVA - FAZ LARANJEIRAPotência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VPara raio queimado , acesso livre Endereço FAZ CAJUEIRO,
5709922076 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00189/2022 | LLE-MLGU04 000036/2022 | 412200197 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01031076 | DUERE | GURUPI | SUL | 43 | 2022-02-10 15:06 | 2022-02-12 10:10 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221702836069Instal.Transformadora [5709922076] Potência Nominal 25 kVATensão Nominal 13800 / 440 VSITUAÇÃO PARA RAIO: QUEIMADOACESSO PARA CAMINHÃO: SIM Endereço IND FAZENDA VITORIA, proximo a DUEREUnidade Consumidora 20794810Nome Cliente GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIORNúmero Telefone 63992608160Código Equipe 076OP02
5700536060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00230/2022 | ENC-MPAR02 000008/2022 | 612200194 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 11 | 2022-02-10 13:45 | 2022-02-11 00:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO15KVA7,9KVASSENTAMENTO PA AGUA BRANCA JOSE MORAES DA SILVA CDC: 874837
5710052009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00215/2022 | ETO-RD-GR 000170/2022 | 712200158 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-02-10 12:58 | 2022-02-10 19:00 | RURAL | OS 20221699521867Trafo 5710052009 queimadoAcesso bom para caminhoneteTrocar para- raio queimadoTrafo 15 kvaTensão 19.9 KVUC 4234464 JOSE LOPES DE FRANCA
5719348122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00131/2022 | ESO-MLPA01 000032/2022 | 112200113 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 28 | 2022-02-10 10:15 | 2022-02-11 14:21 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 34,5 TRAFO 5KV LOCAL BOM DE ACESSO . EQUIPE 151OP01
5703828004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00226/2022 | ENC-MLAR01 000036/2022 | 612200192 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-02-10 10:04 | 2022-02-10 16:01 | RURAL | trafo 5703828004 queimado
5710126256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00087/2022 | ESO-MLPO02 000038/2022 | 312200102 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 35 | 2022-02-10 06:30 | 2022-02-11 17:10 | RURAL | TRAFICO QUEIMADO 5710126256, 15KVA , 19,9 KV ASESSO PARA CAMIONETE
5710185008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00112/2022 | ESO-MLPT01 000022/2022 | 212200132 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 11 | 2022-02-10 04:54 | 2022-02-10 15:55 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5710185008Potência:15KVATensão:Acesso:UC:FAZENDA FORTALEZA,
5701485004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00225/2022 | ENC-MLAR01 000035/2022 | 612200193 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 14 | 2022-02-09 21:14 | 2022-02-10 11:17 | RURAL | TRAFO 5701485004 QUEIMADO DE 5 KVA NA REDE V19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE FEITO TESTE AVAZIO TEM 02 CLIENTES PENALIZADOS
5710031003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00185/2022 | LLE-MLGU04 000034/2022 | 412200209 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 28 | 2022-02-09 18:20 | 2022-02-10 22:04 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221699515565Instal.Transformadora [5710031003] CHA BOA VISTAPotência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VPARA RAIO: ESTA BOM REDE ENERGISA: NÃO ACESSO PARA CAMINHÃO: SIM Endereço IND FAZENDA BOA VISTA GURUPI,br 242 depois do leilao de frente ao antigo recanto turisticoUnidade Consumidora 424056Nome Cliente ANTONIO MARQUES GUIMARAESEQUIPE: 003OP18
5701892077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00224/2022 | ENC-MPAR02 000005/2022 | 612200185 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-02-09 17:41 | 2022-02-10 01:30 | RURAL | 5701892077 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete
5700509153 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00209/2022 | ETO-RD-GR 000169/2022 | 712200157 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-02-09 16:56 | 2022-02-10 00:48 | RURAL | trafo 5741925153 75kva e para raio queimado 34,5 acesso livre, vazando oleo, trafo 5741925153 nao foi encontrado no sgm foi colocado o trafo 5700509153 devido ser o mais proximo
5725307075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00111/2022 | ESO-MLPT02 000021/2022 | 212200129 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-02-09 16:28 | 2022-02-10 16:10 | RURAL | 572530707515kv trafo e para raiotensao 19,9acesso livre
5710117083 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00121/2022 | ESO-MLPA01 000030/2022 | 112200109 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-02-09 16:24 | 2022-02-10 13:01 | RURAL | TRAFO 5710117083 DE 15 KVA ACESSO CANIOMETE TENSÃO 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO RDR DE APARECIDA DO RIO NEGRO
5700752256 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00086/2022 | ESO-MLPO02 000037/2022 | 312200101 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 53 | 2022-02-09 15:57 | 2022-02-11 20:20 | RURAL | trafo 5700752256 queimado rdr madseiros equipe 257OP01enderenço IND FAZENDA ITAPIRU,uc 16915629acesso somente camionete
5700331003 | 150 KVA |  | ETO-RD-GU 00184/2022 | ETO-LVGU01 000083/2022 | 412200187 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEBRADA | CORPOS ESTRANHOS | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 46 | 2022-02-09 13:19 | 2022-02-11 11:19 | URBANO | Enviar equipe de linha viva para regularizar isolador lozangular quebrado na estrutura do posto do transformador 5700331003Cabo fora do isolador rede compactaEstrutura: CLEA1ID: 42311829OBS: [5700331003] RUA L ENT K/R ST UNIÃO RDU DE GURUPI
5700169094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00183/2022 | LLE-MLGU04 000032/2022 | 412200140 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 32 | 2022-02-09 12:03 | 2022-02-10 20:38 | RURAL | faz olho d'agua a 40 km da cidade faz boa esperança emival nogueira gloria
5700570004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 00222/2022 | ENC-MPAR01 000077/2022 | 612200173 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-02-09 11:44 | 2022-02-09 15:06 | URBANO | 5700570004 QUEIMADO
5700654045 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00188/2022 | ENC-MPAG01 000063/2022 | 662200129 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 9 | 2022-02-09 09:53 | 2022-02-09 18:23 | URBANO | Segue nota para substituir Transformado 5700654045 -75 KVA - 13,8 KV - AVARIADO-DEFEITO-TENSÃO ALTA - devido o mesmo está com problemas de tensão no mesmo e o TAP-INTERNO - COMUTADOR DE DE CHAPINHA . RDU - Augustinópolis . SETOR JARDIM PRIMAVERA.
5700084048 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00207/2022 | ENC-MLGR01 000034/2022 | 712200136 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 13 | 2022-02-08 21:58 | 2022-02-09 10:54 | RURAL | INTERVENÇAO:SERÁ GERADA EMERGENCIALTRAFO: 5700084048 VAZAMENTO DE OLEOPOTÊNCIA:5 KVATENSÃO:34,5KVCLIENTES PENALIZADOS:2REDE ENERGIZADA: SIMACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: LIVREENDEREÇO: FAZENDA REMAÇO DAS CURICAS EQUIPE: 009OP37CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOS
5732353072 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00113/2022 | LLE-MLDP02 000018/2022 | 512200079 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-02-08 21:42 | 2022-02-09 20:32 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5732353072Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:BomUC:28787323FAZENDA SAO BENTO, 0 - LPT
5701525022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00219/2022 | ENC-MLAR01 000031/2022 | 612200171 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 15 | 2022-02-08 20:41 | 2022-02-09 11:00 | RURAL | trafo 5701525022 queimado em campo
5701006096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00085/2022 | ESO-MLPO02 000035/2022 | 312200096 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-02-08 18:25 | 2022-02-09 18:15 | RURAL | trafo queimado 5kva 19,9kvpara-raiosacesso caminhonete
5700524060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00218/2022 | ENC-MPAR01 000073/2022 | 612200170 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 6 | 2022-02-08 17:23 | 2022-02-08 23:55 | RURAL | 5700524060 de 15kva e para raio queimado na 7,9 acesso caminhonete
5701675003 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00178/2022 | LLE-MLGU06 000047/2022 | 412200146 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | GURUPI | GURUPI | SUL | 22 | 2022-02-08 15:08 | 2022-02-09 13:17 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221697753890Instal.Transformadora [5701675003] BARTOLOMEU RIBEIRO DE CASTROPotência Nominal 10 kVATensão Nominal 19919 / 440 VPARA RAIO QUEIMADO ACESSO BOM Endereço IND FAZENDA ANGICO II,63999641442FALTA DE ENERGIAPX:trevo da praiaTEL:63999641442RT:43 3 80 241Nome Cliente EDINILSA RIBEIRO DE CASTRO
5721469101 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00111/2022 | LLE-MLDP02 000016/2022 | 512200081 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 8 | 2022-02-08 13:17 | 2022-02-08 21:26 | RURAL | Trafo 5721469101 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimado na RDR de Porto Alegre UC 28227163
5729333076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00177/2022 | LLE-MLGU05 000039/2022 | 412200199 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 34 | 2022-02-08 12:42 | 2022-02-09 22:33 | RURAL | Transformador queimado 5729333076 Para raio queimadoEndereço: IND FAZENDA CHAPADINHA, 0 - LPTintervenção: 20221696288841Acesso: bom Potencia: 15 kvaTensão: 19,9Mais informação no email
5702515004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00216/2022 | ENC-MLAR01 000030/2022 | 612200172 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-02-08 10:00 | 2022-02-08 17:14 | RURAL | TRAFO 5702515004 DE 5 KVA QUEIMADO ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO SEGUNDO EQUIPE ESTA ESTOURDO PARA RAIO QUEIMADO REDE 19.9 KV
5701054032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00176/2022 | LLE-MLGU04 000033/2022 | 412200144 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 40 | 2022-02-08 02:34 | 2022-02-09 18:14 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO
5720540021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00175/2022 | LLE-MLGU03 000034/2022 | 412200212 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 16 | 2022-02-08 02:24 | 2022-02-08 18:30 | RURAL | TRASFORMADO 15KVA QUEIMADO. PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 ACESSO PARA CAMIONETE PROXIMO FAZENDA JULIANA.01 CLIENTE PENALIZADO
5701022186 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00174/2022 | LLE-MLDP04 000017/2022 | 512200098 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 18 | 2022-02-07 23:15 | 2022-02-08 17:13 | RURAL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701022186 DE 5KVA DA 19.9 ACESSO BOM PARA CAMINHONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO . PARA RAIOS QUEIMADO.
5701193074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00107/2022 | LLE-MLDP02 000015/2022 | 512200080 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 19 | 2022-02-07 21:05 | 2022-02-08 16:40 | RURAL | Trafo queimado:5701193074Potência:5KVATensão:19.9KVAcesso:Bom para caminhoneteUC:9871799 FAZENDA RAIO DE SOL, 0 - LPT- 32882 UC 2563061
5701926004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00212/2022 | ENC-MLAR02 000032/2022 | 612200169 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 15 | 2022-02-07 20:55 | 2022-02-08 11:36 | RURAL | trafo 5701926004 queimado
5710270091 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00106/2022 | LLE-MLDP03 000015/2022 | 512200091 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 16 | 2022-02-07 20:48 | 2022-02-08 12:15 | RURAL | Trafo queimado:5710270091Potência:10KVATensão:19.9KVAcesso:BomUC:7179421FAZENDA PANTANAL
5700155052 | 75 KVA |  | ETO-RD-GU 00171/2022 | LLE-MPGU08 000061/2022 | 412200255 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 24 | 2022-02-07 20:15 | 2022-02-08 20:15 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221696338859Código Posto 5700155052Potência Nominal 75 kVATensão Nominal 34500 / 380 VPARA RAIO QUEIMADO Endereço IND RUA DO COOPERFORMOSO, 0 - 0505200035502Unidade Consumidora 1582909Nome Cliente JOAO COELHO DE ANDRADE
5733362096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00083/2022 | ESO-MLPO02 000036/2022 | 312200095 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 52 | 2022-02-07 18:40 | 2022-02-09 22:33 | RURAL | trafo queimado 5733362096 15 KV 19.9 Kva, acesso somente traçado
5710133039 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00181/2022 | ENC-MLAG01 000034/2022 | 662200128 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 50 | 2022-02-07 17:10 | 2022-02-09 19:48 | RURAL | Trafo 5710133039 queimado de 15 KVA, tensão 34,5 Kv, e para-raio queimado uc. 3154777, Fazenda Sete Porteiras , cliente Jose Tristao neto RDR Araguatins. Passado pela eq. 039op02 Manuel. Inter. 20221696301237.
5701214076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00169/2022 | LLE-MPGU08 000054/2022 | 412200164 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 6 | 2022-02-07 15:06 | 2022-02-07 21:30 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO Número Sequencia Operacional 20221690856000Código Posto 5701214076Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VNome Cliente SANZIO DIAS DE MEDEIROSUnidade Consumidora 11710301Endereço IND FAZENDA BOM JESUS, 0 - LPT- 38010 FAZ. BOM JESUSPonto Referência 62999682355 - Energia no Vizinho: N - Disjuntor Ligado: S - Risco acidente: N. Pto Ref: "Não há ponto de referência registrado" / Obs: ""
5700494019 | 5 KVA |  | ETO-RD-AR 00210/2022 | ENC-MLAR04 000053/2022 | 612200178 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DANIFICADO(A) | ALTA | SS ATENDIDA | LD02105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 29 | 2022-02-07 13:52 | 2022-02-08 18:15 | RURAL | Favor retirar o trafo 5700494019 15KVA 19.9KV, sem cliente ligado, [LD02105019] LD POV BIELAND A PALMEIR E FILADELFIA.
5700999032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00165/2022 | LLE-MLGU04 000035/2022 | 412200195 | QUEIMADO | PARA-RAIO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 81 | 2022-02-07 12:11 | 2022-02-10 21:42 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 15KVA 19,9KV QUE ATENDE CDC 3120790 FAZENDA DIVINO PAI ENTERNO QUEIMADO, O MESMO FICA NA RDR DE ARAGUAÇU PROXIMO DO TRAFO 5700999032. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:LIVRECONSSUMIDOR PENALIZADO:01PARA-RAIO: QUEIMADOEQUIPE 032OP-02
5700026002 |  |  | ETO-RD-AG 00180/2022 | ENC-MLAG02 000043/2022 | 662200130 | AVARIADO | INSPEÇÃO VISUAL | DESCONECTADO(A) | TRAFO MAL FIXADO | ALTA | SS ATENDIDA | LD01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 28 | 2022-02-07 08:54 | 2022-02-08 12:20 | RURAL | RETIRAR TRAFO 5700026002 SEM USO EM CAMPO TREVO DO PRATA.TRAFO 15 KVA 19,9 KVTREVO DA ALDEIA DO PRATA
5710128094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00153/2022 | LLE-MLGU05 000034/2022 | 412200156 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 34 | 2022-02-06 23:08 | 2022-02-08 09:07 | RURAL | trafo queimado de 15kva da 19.9. acesso bom. para raios queimado. 01 cliente penalizado.
5703542001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00079/2022 | ESO-MLPO02 000034/2022 | 312200089 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 16 | 2022-02-06 21:20 | 2022-02-07 13:15 | RURAL | trafo queimado na rdr de porto nacional . trafo de potencia 5kv atende 4 cliente tensão da rede 34,5 acesso só pra caminhonte porem o acesso esta alago muita agua segundo equipe 001op11 informou
5700379021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00151/2022 | LLE-MLGU06 000041/2022 | 412200160 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 23 | 2022-02-06 18:21 | 2022-02-07 17:38 | RURAL | Transformador 5700379021Potencia: 10 KVATensão: 19,9 KVEndereço: IND FAZENDA BREJO ALEGRE, 0 - LPT 021.32242.016Cliente: DINAIDE FERREIRA DE ARAUJOLongitude: 843046Latitude: 8574816Penalisado: sim Intervenção: 20221694583593
5701440032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00150/2022 | LLE-MLGU04 000031/2022 | 412200145 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 71 | 2022-02-06 17:57 | 2022-02-09 16:23 | RURAL | Transformador 5701440032 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 19,9 KVEndereço: IND FAZENDA LOTE 50, 0 - ASS. PONTAL Para Raio: QueimadoMais informações no email
5700724113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00193/2022 | ENC-MLGR01 000033/2022 | 712200130 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-02-06 16:47 | 2022-02-07 13:54 | RURAL | Trafo 5700724113 e para raio queimado localidade.: [0113] COUTO MAGALHAEStensão 34,5kvequipe 113op01
5710270008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00105/2022 | ESO-MLPT01 000018/2022 | 212200122 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-02-06 16:22 | 2022-02-07 14:18 | RURAL | trafo queimado na rdr de miranorte , trafo 15kv tensão da rede 19.9 para-raio queimado acesso so pra caminhonete
5700012075 | 45 KVA |  | ESO-RD-PS 00104/2022 | ESO-CTPT03 000033/2022 | 212200104 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-02-06 12:09 | 2022-02-06 19:10 | URBANO | Trafo queimado 5700012075.Livre acesso.45 kva.para raio bom.
5700004172 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00176/2022 | ENC-MLAG02 000045/2022 | 662200125 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | LUZINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 48 | 2022-02-06 09:02 | 2022-02-08 09:19 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700004172 DE 10KVA NO POVOADO BROCO RDR DE LUZINOPOLIS TENSÃO DE 34,5 ACESSOR BOM PARA CAMINHÃO PARA RAIO BOM. CLIENTE GILDETE DE SOUSA SILVA TELEFONE:99112-7632 CHACARA TRES IRMÃOS
5714400032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00149/2022 | LLE-MLGU04 000027/2022 | 412200141 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 41 | 2022-02-06 07:04 | 2022-02-08 00:21 | RURAL | Foi constado trafo 5714400032, 15kva 19,9kv e Para-raios Queimados, penalizando cargas na RDR de Araguaçu. Favor Disponibilizar equipe de Manutenção para devidas Tratativas.cliente Penalizado:01acesso:normal
5701047148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00147/2022 | LLE-MLGU03 000027/2022 | 412200147 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 35 | 2022-02-06 04:21 | 2022-02-07 15:25 | RURAL | TRAFO E PARA RAUEIMADO DE 15KVA 19.9KV 5701047148 FAZ ROSA DE SARON DE SAO VALERIO EQUIPE
5734307076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00146/2022 | LLE-MLGU03 000028/2022 | 412200150 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 36 | 2022-02-06 04:02 | 2022-02-07 16:00 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 19.9KV 5734307076 FAZ, EQUIPE 076OP02 RDRDE DUERE
5705074122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00107/2022 | ESO-CTPA02 000007/2022 | 112200094 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 15 | 2022-02-06 03:53 | 2022-02-06 18:30 | RURAL | 5705074122 15kva 13,8kv e Para-raios queimado,acesso somente para caminhonete
5710188008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00102/2022 | ESO-MLPT01 000020/2022 | 212200123 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 65 | 2022-02-05 21:18 | 2022-02-08 14:23 | RURAL | trafo queimado na rdr de miranorte feito teste avazio tensão da rede 19.9 kv , para raios queimados acesso livre pra caminhão e caminhonete
5700100097 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00144/2022 | LLE-MLGU03 000029/2022 | 412200226 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 47 | 2022-02-05 20:45 | 2022-02-07 19:42 | RURAL | Segue SS de transformado queimado. 5700100097 RDR DE Talismã , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221693991323TRAFO: 5700100097Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 7.9 KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM Camionete, caminhãoEndereço: IND FAZENDA SAO JOAO, 0 - 0503600023729Nome: AMELIA DIAS DOS SANTOSOSCDC: 1358855EQUIPE: 036op03
5700006134 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00174/2022 | ETO-RD-AG 000252/2022 | 662200112 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 11 | 2022-02-05 18:18 | 2022-02-06 05:55 | URBANO | INTERVENÇÃO: 20221694094863TRAFO DE 45 KVA NA RDU DE ESPERANTINA , PENALIZANDO 70 CLIENTES NA RDU, O MESMO NÃO TEM COMO INTERLIGAR ENDEREÇO: [5700006134] AVENIDA TOCANTINS
5700058134 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00173/2022 | ENC-MLAG01 000030/2022 | 662200126 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 73 | 2022-02-05 16:09 | 2022-02-08 17:02 | RURAL | INTERVENÇÃO: 20221693990699 - TRAFO DE 25 KVA NA 19,9 KV MAIS PARA RAIO QUEIMADO, PENALIZANDO 01 CLIENTE - ENDEREÇO: IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LOTE 19CLIENTE: RAIMUNDO BARBOSA CONCEICAO
5700398086 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00100/2022 | ESO-MLPT02 000020/2022 | 212200117 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 28 | 2022-02-05 15:55 | 2022-02-06 19:50 | RURAL | INT: 20221694097460 Trafo 5700398086 5KVA/19.9KV queimadoAcesso livreUC 9371362
5700458086 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00099/2022 | ESO-MLPT02 000019/2022 | 212200118 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 26 | 2022-02-05 15:13 | 2022-02-06 17:12 | RURAL | OS 20221693364863Trafo 5700458086 10KVA/19.9KV com a bucha do neutro queimada.UC 7879300
5700202007 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00098/2022 | ESO-MLPT01 000019/2022 | 212200119 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02048007 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 56 | 2022-02-05 09:57 | 2022-02-07 17:13 | URBANO | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5710945001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00077/2022 | ESO-MLPO02 000033/2022 | 312200082 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 9 | 2022-02-05 01:14 | 2022-02-05 10:12 | RURAL | Trafo 5710945001 queimado 15kva e para-raio, Acesso livre, Tensão 7,9kv.
310055116 |  |  | ETO-RD-DP 00097/2022 | LLE-MLDP03 000013/2022 | 512400283 | QUEIMADO | OUTROS | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 |  | DIANOPOLIS |  | 14 | 2022-02-05 00:49 | 2022-02-05 14:26 | U | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 19.9KV 5710055116 P.A. BAIÃO RDR CHAPADA
5700488116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00096/2022 | LLE-MLDP03 000012/2022 | 512200093 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 17 | 2022-02-05 00:01 | 2022-02-05 17:28 | RURAL | trafo e pararaio queimado 15kva 19.9kv 5700488116 faz. cedro rdr de chapada acesso livro
5728228148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00139/2022 | LLE-MLGU03 000026/2022 | 412200149 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 65 | 2022-02-04 21:49 | 2022-02-07 14:26 | RURAL | trafo queimado acesso livre1 cliente penalizado
5712364122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00105/2022 | ESO-CTPA02 000009/2022 | 112200100 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 20 | 2022-02-04 20:40 | 2022-02-05 16:05 | RURAL | Segue para devidas tratativas a SS de Trafo e Para Raio queimado.INSTERVENÇAO: 20221693364516TRAFO: 5712364122POTÊNCIA: 15KVATENSÃO: 34,5REDE ENERGIZADA: NAONÚMERO DE FASES: ACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: SIMTESTE A VAZIO: SIMENDEREÇO:IND CHACARA RODEIO, 0 - LPTCLIENTE:ORENILDA MOREIRA DOS SANTOSEQUIPE:100OP01CONDIÇÃO DO PARA RAIO: RUIMUC DO CLIENTE: 28155406
5700501153 | 45 KVA |  | ETO-RD-GR 00191/2022 | ENC-MLGR03 000032/2022 | 712200135 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-02-04 20:36 | 2022-02-05 17:38 | RURAL | TRANSFORMADOR DE 30 KVA DA 34,5KV QUEIMADO, OBS NESSECITA DE LEVAR 33 METROS DE CABO MULTIPLEX TRIFASICO DE 16 MN.ACESSO LIVRE CABOS DE BT ROMPIDOS
5700611060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00198/2022 | ENC-MLAR02 000028/2022 | 612200160 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 18 | 2022-02-04 20:30 | 2022-02-05 14:41 | RURAL | 5700611060 queimado - para-raio queimado15kva7,9kvacesso somente camioneta
5710118097 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00137/2022 | LLE-MLGU05 000032/2022 | 412200158 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 66 | 2022-02-04 20:15 | 2022-02-07 14:19 | RURAL | TRAFO QUEIAMDO15KVA - 7,9KVACESSO LIVRE5710118097
5710117152 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00076/2022 | ESO-MLPO02 000032/2022 | 312200081 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 22 | 2022-02-04 19:45 | 2022-02-05 17:25 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710117152 E PARA RAIO 15KVAACESSO LIVRE
5709151075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00097/2022 | ESO-MLPT02 000017/2022 | 212200116 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 22 | 2022-02-04 19:39 | 2022-02-05 17:26 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5709151075 ACESSO CAMIONETE 34.5 KV 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO.
5701442032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00136/2022 | LLE-MLGU05 000031/2022 | 412200155 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 3 | 2022-02-04 19:28 | 2022-02-04 22:59 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5KVA - 19,9KV5701442032
5700292082 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00104/2022 | ESO-MLPA01 000027/2022 | 112200093 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-02-04 19:12 | 2022-02-05 18:31 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700292082 ACESSO CAMIONETE 15 KVA 34.5 KV PARA RAIO DANIFICADO
5700135079 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00189/2022 | ENC-MLGR02 000029/2022 | 712200131 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-02-04 19:09 | 2022-02-05 14:35 | RURAL | trafo 5700135079 e para raio queimado acesso livreequipe 079po01
5709247075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00096/2022 | ESO-MLPT02 000018/2022 | 212200115 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-02-04 18:06 | 2022-02-05 18:14 | RURAL | trafo queimado 5709247075 15 kva 34.5 kv para raio queimado acesso apenas camionete
5700311153 |  |  | ETO-RD-GR 00188/2022 | ENC-MLGR01 000031/2022 | 712200129 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 6 | 2022-02-04 15:21 | 2022-02-04 21:05 | RURAL | trafo 5700311153 queimado15kva - 19,9kvacesso caminhonete
5700827080 |  |  | ETO-RD-AR 00196/2022 | ENC-MLAR01 000023/2022 | 612200159 | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | DESCONECTADO(A) | DANIFICADO(A) | ALTA | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-02-04 13:34 | 2022-02-05 13:34 | RURAL | Favor retirar o trafo 5700827080 sem cliente,tensão 19.9kv, potencia 25kva, equipe de manutenção do Maciel ciente
5700469116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00094/2022 | LLE-MLDP04 000014/2022 | 512200078 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 28 | 2022-02-04 11:34 | 2022-02-05 15:10 | RURAL | Constatado trafo 5700469116 de 15kVA na 19,9kV e para-raios queimados. Acesso bom
5710075028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00093/2022 | LLE-MLDP04 000015/2022 | 512200084 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 25 | 2022-02-04 11:26 | 2022-02-05 12:49 | RURAL | Constatado trafo 5710075028 de 15kVA na 19,9kV queimado, para-raios ok. Acesso bom.
5728092148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00130/2022 | LLE-MLGU06 000040/2022 | 412200159 | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 12 | 2022-02-04 04:15 | 2022-02-04 16:15 | RURAL | Trafo 5728092148 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimado na RDR de São Valerio UC 28728947
5700319148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00129/2022 | LLE-MLGU06 000078/2022 | 412200234 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 14 | 2022-02-04 01:28 | 2022-02-04 15:01 | RURAL | Trafo 5700319148 de 15KVA na 19.9KV e para raio quemado na RDR de São Valerio Faz. Rio Preto
5700487116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00092/2022 | LLE-MLDP04 000013/2022 | 512200077 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 19 | 2022-02-04 00:59 | 2022-02-04 19:51 | RURAL | Trafo 5700487116 de 10KVA na 19.9KV e para raio queimados. Chacara Livramento em Chapada da Natividade
5708483016 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00193/2022 | ENC-MLAR01 000026/2022 | 612200158 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 14 | 2022-02-03 23:39 | 2022-02-04 13:37 | RURAL | TR 5708483016 de 10kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, fica na fazenda Estiva.
5700828148 | 25 KVA |  | ETO-RD-GU 00128/2022 | LLE-MLGU04 000024/2022 | 412200143 | QUEIMADO | QUEIMADO | INSPEÇÃO VISUAL | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 88 | 2022-02-03 21:57 | 2022-02-07 13:29 | RURAL | trafo 5700828148 queimadoacesso livre cosumidor penalizado 2
5701817073 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00095/2022 | ESO-MLPT02 000015/2022 | 212200106 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 13 | 2022-02-03 20:10 | 2022-02-04 09:36 | RURAL | trafo 5701817073 queimado 34,5 kv 15 kva acesso ruim para raio danificado .
5710135044 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00074/2022 | ESO-MLPO02 000031/2022 | 312200080 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 22 | 2022-02-03 19:21 | 2022-02-04 17:09 | RURAL | TROCAR TRAFO E PARA RAIO 15KVA 34.5KV ACESSO - CAMINHONETE
5701884003 | 150 KVA |  | ETO-RD-GU 00125/2022 | LLE-MPGU08 000042/2022 | 412200168 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 5 | 2022-02-03 18:22 | 2022-02-03 23:28 | URBANO | TRAFO QUEIMADO 5701884003112,5KVA - 13,8KVRDU GURUPI
5700413080 |  |  | ETO-RD-AR 00171/2022 | ENC-MLAR02 000027/2022 | 612200162 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | CORPOS ESTRANHOS | DANIFICADO(A) | URGENTE | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 26 | 2022-02-03 13:51 | 2022-02-04 15:52 | URBANO | Favor retirar trafo de campo sem carga 5700413080 pois o imovel esta demolido e no local tem historico de furto.potencia: 15KVA, tensão: 19.9KVRDR de Darcinopolis.
5710095098 | 30 KVA |  | ETO-RD-AG 00156/2022 | ENC-MPAR01 000070/2022 | 662200100 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01005098 | ANANAS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 39 | 2022-02-03 13:25 | 2022-02-05 04:30 | RURAL | 5710095098 QUEIMADO
5710217087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00133/2022 | ENC-MLGR01 000029/2022 | 712200128 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 6 | 2022-02-03 10:27 | 2022-02-03 16:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701312040 |  |  | ETO-RD-AR 00170/2022 | ENC-MLAR04 000051/2022 | 612200162 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DANIFICADO(A) | URGENTE | SS ATENDIDA | LD04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-02-03 10:08 | 2022-02-04 14:20 | URBANO | Retira transformador sem unidade consumidora.trafo: 5701312040potencia: 15kvaTensão: 19.9Kvlocal: RDR de AragominasLD: [LD04010004] LD ARAGUAINA I A ARAGOMINAS
5710071081 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00153/2022 | ENC-MLAG01 000024/2022 | 662200111 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01043081 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 9 | 2022-02-03 03:41 | 2022-02-03 12:38 | RURAL | Segundo informações da equipe 081OP01, o trafo 5710071081 de 15kVA e para raio estão queimados, ambos são da tensão 7.9kV, fica na fazenda Riacho Doce.
5700196004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 00169/2022 | ENC-MPAR01 000063/2022 | 612200150 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-02-02 22:48 | 2022-02-03 02:30 | URBANO | TR 5700196004 de 150kVA na tensão 13.8kV está queimado, para raio está OK. Fica na RDU de Araguaína na rua São Paulo.
5719092070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00098/2022 | ESO-MLPA01 000026/2022 | 112200089 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 17 | 2022-02-02 22:36 | 2022-02-03 15:26 | RURAL | Segue para devidas tratativas a SS de Trafo 5719092070 tensão alta , cliente fez reclamação equipe fez a medições tensão 256 na bucha secundaria e o TAP e interno. INSTERVENÇAO: 20221689235629TRAFO: 5719092070POTÊNCIA: 15kvaTENSÃO: 34,5REDE ENERGIZADA: NAONÚMERO DE FASES: AACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMIONETETESTE A VAZIO: NAOENDEREÇO:IND FAZENDA SAO MATEUS, 0 - FAZ. SAO MATEUSCLIENTE:FLORIANO RODRIGUES ALVESEQUIPE: 092OP02CONDIÇÃO DO PARA RAIO: BOMUC DO CLIENTE: 18229013
5700358068 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00150/2022 | ENC-MPAG01 000059/2022 | 662200127 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 145 | 2022-02-02 21:23 | 2022-02-08 22:44 | RURAL | Substituir Trafo 5700358068, do cdc. 149725 devido TAP interno com tensao baixa de 25 KVA, tensão 34,5 KV na RDR de Augustinópolis. E substituir poste de madeira por 10/300 est. U3S3 ( ID 47776753) Rede energizada. Passado pela eq. 045op03 Renato. Substituir cadeia de isolador, suporte T e para-raio e 10 M de cabo bifásico 35 mm. Tem acesso para caminhão.
5710149076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00124/2022 | LLE-MLGU05 000019/2022 | 412200157 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 58 | 2022-02-02 20:47 | 2022-02-05 06:23 | RURAL | trafo queimadoacesso so para caminhonete
5710179060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00166/2022 | ENC-MLAR02 000026/2022 | 612200161 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCONECTADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 20 | 2022-02-02 20:44 | 2022-02-03 16:13 | RURAL | Trafo e para-raio queimado fazenda cachoeira acesso somente camionetatrafo: 15kvatensão: 7,9kv
5700414071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00071/2022 | ESO-MLPO02 000030/2022 | 312200079 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 17 | 2022-02-02 19:35 | 2022-02-03 12:03 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700414071 E PARA RAIO TRAFO 15KVA REDE 19,9KV
5700437008 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00093/2022 | ESO-CTPT03 000031/2022 | 212200107 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-02-02 18:32 | 2022-02-03 13:23 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700437008 E VERIFICAR MALHA DE ATERRAMENTO 75KVA 34,5KV
5721255002 |  |  | ETO-RD-AG 00148/2022 | ENC-MLAG02 000041/2022 | 662200111 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | TRAFO MAL FIXADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 110 | 2022-02-02 18:28 | 2022-02-07 08:23 | RURAL | RETIRAR TRAFO SEM USO EM CAMPO [5721255002] IBAMA - ASSOCIAÇÃO DOS BRIGADISTAS CH- [0334448002]CDC- 30224489 ASSOCIACAO DOS BRIGADISTAS APINAJE KUWYPA XWYNH
5701075014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00091/2022 | ESO-MLPT02 000016/2022 | 212200112 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-02-02 13:20 | 2022-02-03 18:20 | RURAL | OS 48581947Trafo 5701075014 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso para camioneteUC 9900810
5710241035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00070/2022 | ESO-CTPO03 000010/2022 | 312200078 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD01100001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 8 | 2022-02-02 12:41 | 2022-02-02 20:30 | RURAL | FEITO O TESTE A VASIO NO TRAFO 57110241035, O MESMO ESTA QUEIMADO, POTENCIA 15KV, MAIS PARA RAIO, TENSAO 34 KVA, ACESSO LIVRE
5710146071 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00069/2022 | ESO-MPPO01 000026/2022 | 312200077 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-02-02 11:44 | 2022-02-03 12:49 | RURAL | Trafo queimado 30kva , tensão da rede 34,5 , para raio queimados , acesso livre pra caminhão e caminhonete , o trator da fazendo vai puxar o caminhão no local do trafo segundo informação do proprietario
5710055116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00058/2022 | LLE-MLDP04 000012/2022 | 512200060 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 11 | 2022-02-02 03:05 | 2022-02-02 14:10 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5710055116Tensão:19.9KVPotência:10KVAAcesso:BomUC:7675402POVOADO P.A. BAIAO, 0 - LOTE 45
5700217055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00089/2022 | ESO-MLPT02 000014/2022 | 212200102 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-02-01 18:35 | 2022-02-02 15:10 | RURAL | Trafo queimado 5700217055potencia 15kva tensao 19.9para raio queimado acesso livre caminhao e camionete
5711594122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00096/2022 | ESO-MLPA01 000022/2022 | 112200084 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 31 | 2022-02-01 10:56 | 2022-02-02 17:45 | RURAL | INSTALAÇÃO DE TRAFO 15 KVA, E PARA RAIOS.ONDE NO LOCAL NÃO TEM O TRAFO, ONDE O MESMO SER ENCONTRA AINDA CADASTRADO NO SISTEMA ID 5711594122...
5704355004 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00154/2022 | ENC-MLAR04 000048/2022 | 612200184 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 37 | 2022-01-31 20:44 | 2022-02-02 09:50 | URBANO | SS: Para manutenção instalar trafo 5704355004 de 75 kva na 13.8 kv na rdu de Araguaína no setor Cidade Nova rua Espanha para atender cliente que foi ligado em campo com urgência o trafo foi retirado pela Manutenção.
5710021043 | 75 KVA |  | ESO-RD-PO 00064/2022 | ESO-CTPO03 000009/2022 | 312200074 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 15 | 2022-01-31 20:16 | 2022-02-01 11:55 | RURAL | TRAFO AVARIADO
5700301038 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00057/2022 | LLE-MLDP02 000011/2022 | 512200088 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 28 | 2022-01-31 15:40 | 2022-02-01 19:21 | RURAL | FOI FEITO DOIS TESTE NO TRF UM A VASIO E O MESMO NAO ACEITOU, CONSTATADO QUEIMADO, TRF DE 10KVA NA 19.9 UM PARA-RAIO 30KV QUEIMADO. ACESSO LICRE PARA CAMINHAO E CAMIONETE. 01 cliente penalizado.
5700335148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00120/2022 | LLE-MLGU03 000021/2022 | 412200152 | QUEIMADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 5 | 2022-01-31 13:42 | 2022-01-31 18:57 | RURAL | trafo 5700335148 5 kva na 19.9 com vazamento de oleoAcesso livre
5737843195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00121/2022 | ENC-MLGR02 000021/2022 | 712200127 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-01-31 12:31 | 2022-02-01 12:05 | RURAL | INTERVENÇAO:20221685648995TRAFO: 5737843195 QUIMADOSPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO:34,5KVCLIENTES PENALIZADOS: SIMREDE ENERGIZADA: NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMIONETATESTE A VAZIO: SIMEQUIPE:104OP02CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADO
5700375027 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00056/2022 | LLE-MLDP02 000010/2022 | 512200069 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | PONTE ALTA BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 21 | 2022-01-30 18:14 | 2022-01-31 15:30 | RURAL | Trafo queimado:5700375027Potência:15KVATensão:19.9KVAcesso:BomUC:7680058POVOADO VIDA NOVA, 0
5701010040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00150/2022 | ENC-MLAR04 000045/2022 | 612200131 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 25 | 2022-01-30 17:39 | 2022-01-31 18:08 | RURAL | TRAFO 5701010040 QUEIMADO DE 10 KVA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO BOM SEGUNDO EQUIPE 058OP01 NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA ESTOURADO A BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO
5712441078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00119/2022 | ENC-MLGR01 000025/2022 | 712200114 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-01-30 16:33 | 2022-01-31 16:20 | RURAL | trafo 5712441078 e para raio queimado acesso camionetatensao 34,5kvequipe 078po02
5713356004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 00149/2022 | ENC-MPAR01 000046/2022 | 612200135 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-01-30 10:46 | 2022-01-30 18:56 | URBANO | trafo com vazamento de oleo 112,5kva - 13,8kvacesso livre
5720915110 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00085/2022 | ESO-MLPT02 000013/2022 | 212200090 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 31 | 2022-01-30 10:45 | 2022-01-31 17:33 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710087157 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00146/2022 | ENC-MPAR01 000045/2022 | 612200134 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 17 | 2022-01-29 19:15 | 2022-01-30 12:53 | RURAL | trafo 5710087157 queimado
5701302055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00083/2022 | ESO-MLPT01 000016/2022 | 212200083 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 48 | 2022-01-29 16:23 | 2022-01-31 16:03 | RURAL | INT: 20221684549231Trafo 5701302055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 11186289
5700557148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00108/2022 | LLE-MLGU03 000018/2022 | 412200153 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 60 | 2022-01-28 21:26 | 2022-01-31 09:49 | RURAL | Número Sequencia Operacional Origem 20221684424191Código Posto 5700557148Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 19919 / 440 VEndereço IND FAZENDA MATA VERDE, 0 - LPT - 32574 FAZ. MATA VERDE REF:PROXIMO DA FAZENDA GAMELEIRAUnidade Consumidora 7336918Nome Cliente VALDI SOBRIMCódigo Equipe 148OP01
5700473014 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00081/2022 | ESO-MLPT01 000014/2022 | 212200097 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 18 | 2022-01-28 21:17 | 2022-01-29 15:36 | RURAL | INT: 20221684423810Trafo 5700473014 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7833180
5710401094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00107/2022 | LLE-MLGU04 000021/2022 | 412200142 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 16 | 2022-01-28 21:11 | 2022-01-29 13:12 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221684388081Código Posto 5710401094Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VEndereço IND ASSENTAMEN P A BANANAL, 1 - CHAC. CABICEIRA VERDE 63999386039**FALTA DE ENERGIA GERAL:MOTIVO: CHAVE CAIUREF: depois do corrego primeira chacara a direita FONE:63999386039Nome Cliente MARIA DE LOURDES RIBEIRO SANTOSCódigo Equipe 094OP03
5710033087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00113/2022 | ENC-MLGR03 000021/2022 | 712200104 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-01-28 21:05 | 2022-01-29 15:35 | RURAL | TRAFO 5710033087 QUEIMADO15 KVA34.5 KVACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO
5701058037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00106/2022 | LLE-MLGU06 000025/2022 | 412200120 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 17 | 2022-01-28 20:49 | 2022-01-29 13:00 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221684295548Código Posto 5701058037Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19919 / 440 VEndereço IND CHACARA JK, 0 - LT 30-R1 GLEBA 05 LOTEAMENTO CRIXAS 63999582763CLIENTE RELATA QUE ESTA DESDE TERÇA-FEIRA 25/01/2022 SEM ENERGIA E RELATA QUE BANANA ESTA DESARMADA .REF: FAZENDA CAJAZEIRA , OLHO DAGUATEL 63999582763Nome Cliente JOSE GLORINDO PINTO DE BARROSCódigo Equipe 037OP02
5710121196 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00090/2022 | ESO-MLPA01 000020/2022 | 112200073 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 17 | 2022-01-28 20:33 | 2022-01-29 13:10 | RURAL | segue ss de trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão
5708222110 | 5 KVA |  | ETO-RD-GU 00105/2022 | LLE-MLGU05 000010/2022 | 412200135 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01031076 | SANTA RITA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 60 | 2022-01-28 20:23 | 2022-01-31 08:47 | RURAL | Número Sequencia Operacional 20221684413984Código Posto 5708222110Endereço IND FAZENDA SANTA BARBARA, 0 - NOTA FAZ. BARBARA63999149705 - Energia no Vizinho: N - Disjuntor Ligado: S - Risco acidente: N. Pto Ref: "Não há ponto de referência registrado" / Obs: ""Unidade Consumidora 17192612Nome Cliente WALLVEBER SALES DA ROCHACódigo Equipe 076OP01
5710391008 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00079/2022 | ESO-MPPT01 000038/2022 | 212200078 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-01-28 16:55 | 2022-01-29 11:30 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710391008 E PARA RAIO 30KVA TENSÃO DE 34.5KV ACESSO SOMENTE CAMINHONETE
5700308011 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00112/2022 | ENC-MLGR02 000025/2022 | 712200116 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03037009 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-01-28 16:51 | 2022-01-29 18:00 | RURAL | trafo queimado 5 kva na 13.8 para raio queimadoacesso caminhonete traçada
5727674253 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00078/2022 | ESO-MLPT01 000015/2022 | 212200095 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-01-28 13:15 | 2022-01-29 09:49 | RURAL | 5727674253acesso camionete trafo e para raio 15kva19,9
5710118159 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00142/2022 | ENC-MPAR01 000054/2022 | 612200130 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 73 | 2022-01-28 12:41 | 2022-01-31 13:05 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710118159 DE 30 KVA REDE 34,5 KVA NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA VAZANDO ÓLEO NA BUCHA SECUNDARIA ACESSO PARA CAMIONETE
5700331227 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00110/2022 | ENC-MLGR01 000028/2022 | 712200115 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 9 | 2022-01-28 09:22 | 2022-01-28 18:32 | RURAL | TRAFO: 5700331227 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO:34,5 KVCLIENTES PENALIZADOS: 02REDE ENERGIZADA: NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMIONETATESTE A VAZIO: SIMEQUIPE:015OP02CONDIÇÃO DO PARA RAIO: BONS
5700261097 | 5 KVA |  | ETO-RD-GU 00103/2022 | LLE-MLGU06 000026/2022 | 412200137 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 14 | 2022-01-28 02:01 | 2022-01-28 16:23 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 10KVA 7.9 KV 5700261097 FAZ.AST. ITIMIRIM LOTE 44 RDR TALISMA EQUIPE 036OP02
5700287086 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00077/2022 | ESO-MLPT01 000012/2022 | 212200075 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 18 | 2022-01-27 22:02 | 2022-01-28 16:24 | RURAL | INT: 20221683262778Trafo 5700287086 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4793838
5701491084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00076/2022 | ESO-MLPT01 000013/2022 | 212200072 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 14 | 2022-01-27 21:37 | 2022-01-28 11:30 | RURAL | INT: 20221683320328Trafo 5701491084 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para camionete traçada.UC 10029082
5700516008 | 30 KVA |  | ESO-RD-PS 00075/2022 | ESO-CTPT03 000025/2022 | 212200077 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-01-27 19:16 | 2022-01-28 16:00 | RURAL | trafo queimado 30kv rede 34,5 para-raios queimado acesso livre pra caminhão se possivel instalar GLV encima do trafo pra facilitar manobra
5700736026 |  |  | ESO-RD-PA 00087/2022 | ESO-MLPA01 000018/2022 | 312200052 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 10 | 2022-01-27 17:36 | 2022-01-28 03:21 | RURAL | TRAFO:5700736026 E PARA-RAIOS QUEIMADOS.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 19,9KVACESSO: LIVREENDEREÇO: FAZ.: ALDEINHACLIENTE: JOÃO PAULO FERREIRA ROSALCONTATO: 63 99213-3850
5705107122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00088/2022 | ESO-MLPO02 000026/2022 | 112200082 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 29 | 2022-01-27 16:32 | 2022-01-28 21:00 | RURAL | segue ss de trafo de 15kvar da rede de 34.500 kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão obs. acesso bom para cmaninão.
5700177004 |  |  | ETO-RD-AR 00139/2022 | ENC-MPAR01 000080/2022 | 612200185 | BUCHA BT NEUTRO | INSPEÇÃO VISUAL | DESCONECTADO(A) | RETIRADO DO LOCAL | URGENTE | SS ATENDIDA | AL05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-01-27 15:26 | 2022-01-28 15:26 | URBANO | Retirar o trafo de 5700177004 de ligação provissoria para a Conab na avenida filadelfia, trafo de 112,5KVA tensão 13.8KV
5710020008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00074/2022 | ESO-CTPT03 000024/2022 | 212200076 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 30 | 2022-01-27 13:32 | 2022-01-28 19:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO NÃO CADSTRADO AO LADO DO TRAFO 5710020008, o ramal desse trafo QUEIMADO deriva do poste id#4751010015KVAACESSO BOM19,9KVAPARA RAIO QUEIMADO
5701000094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00100/2022 | LLE-MLGU05 000009/2022 | 412200132 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | PEIXE | GURUPI | SUL | 44 | 2022-01-27 13:30 | 2022-01-29 09:51 | RURAL | Transformador 5701000094 queimadoe para raio queimado Endereço: IND ASSENTAMEN P.A PENHA, 0 - LT 246Cliente: 7684134Acesso; Bom Mais informações no email ocorrencia em transformador.
5714307107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00098/2022 | LLE-MLGU04 000019/2022 | 412200134 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 29 | 2022-01-27 11:52 | 2022-01-28 16:50 | RURAL | Segue SS de transformado queimado. 5714307107 RDR DE Sandolandia , tratativas para manutenção. INTERVENÇÕES: 20221683206630TRAFO: 5714307107 Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 19.9 KV / 440 VPropriedade/Manutenção: Empresa / EmpresaPara raio: Queimado Acesso: BOM Camionete, caminhãoEndereço: [5714307107] Fazenda Sussuapara Nome: JOSE JERONIMO DOS SANTOSCDC: 28370609EQUIPE: 107op01
5727671110 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PS 00073/2022 | ESO-MPPT01 000041/2022 | 212200089 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 29 | 2022-01-27 11:04 | 2022-01-28 16:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710859122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00086/2022 | ESO-MLPO02 000025/2022 | 112200081 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 31 | 2022-01-27 10:58 | 2022-01-28 17:18 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710859122 ACESSO CAMIONETE 34.5 KV 15 KVA
5700877035 | 75 KVA |  | ESO-RD-PO 00054/2022 | ESO-CTPO01 000014/2022 | 312200071 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 30 | 2022-01-27 10:57 | 2022-01-28 16:32 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5710038104 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00108/2022 | ENC-MLGR01 000023/2022 | 712200108 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 8 | 2022-01-27 09:57 | 2022-01-27 17:30 | RURAL | TRAFO: 5710038104 QUEIMADO POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO:34,5 KVCLIENTES PENALIZADOS: 1REDE ENERGIZADA:NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: LIVREEQUIPE:104OP02CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOS
5711959042 | 5 KVA |  | ETO-RD-GU 00097/2022 | LLE-MLGU05 000008/2022 | 412200123 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02033047 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 32 | 2022-01-27 00:42 | 2022-01-28 08:43 | RURAL | trafo e para raio queimado de 15 kva 19.9kv 5711959042 faz.chacara maravilha rdr de cariri equipe 047op02
5700573023 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00107/2022 | ENC-MLGR03 000020/2022 | 712200103 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 27 | 2022-01-26 20:58 | 2022-01-27 23:37 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIO QUEIMADOS 15KVA19,9KVIND FAZENDA BEBEDOURO II, 0 - FAZ. BEBEDOURO IIJOAO BATISTA BARBOSA PORTILHOCDC: 4899385TEL: 63991329934
5700965087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00106/2022 | ENC-MPGR01 000049/2022 | 712200106 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 70 | 2022-01-26 20:09 | 2022-01-29 18:43 | RURAL | TENSÃO 19,9KVPOTENCIA 10KVAPRECISA TROCA DE PARA-RAIOSACESSO SOMENTE CAMINHONETECLIENTE UTILIZA NEBOLIZANTE009OP37 (63) 984378041VAZANDO OLEO
5721943070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00082/2022 | ESO-MLPA01 000017/2022 | 112200066 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 20 | 2022-01-26 19:26 | 2022-01-27 15:51 | RURAL | trafo 5721943070 queimado na rdr de rio sono
5722793006 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00081/2022 | ESO-MPPA01 000023/2022 | 112200067 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-01-26 19:18 | 2022-01-27 16:38 | RURAL | trafo 5722793006 queimado na rdr de tocantinia
5700625035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00052/2022 | ESO-MLPO02 000024/2022 | 312200069 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 43 | 2022-01-26 19:15 | 2022-01-28 14:00 | RURAL | TRAFO 5700625035 QUEIMADO, 15 kVA ,19,9 KV E PARA RAIO
5710176148 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00096/2022 | LLE-MLGU03 000016/2022 | 412200154 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | GURUPI | SUL | 23 | 2022-01-26 18:10 | 2022-01-27 17:59 | RURAL | trafo 5710176148 e pararaio queimado acesso livre 15 kva na 19.9 equipe 148op021 cliente penalizado
5700636155 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00102/2022 | ENC-MLGR03 000019/2022 | 712200102 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-01-26 17:04 | 2022-01-27 15:23 | RURAL | queimado
5709639032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00094/2022 | LLE-MLGU04 000018/2022 | 412200122 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 22 | 2022-01-26 16:34 | 2022-01-27 14:15 | RURAL | faz santa rita (62) 99916-1054 Absair Alceu Ribeiro Neto
5710111136 | 25 KVA |  | ETO-RD-AR 00135/2022 | ENC-MLAR02 000017/2022 | 612200132 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCONECTADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 51 | 2022-01-26 16:09 | 2022-01-28 19:43 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS 25KVA19,9 KV 63992983858acesso difícil somente camionetaPAU D'ARCO PREFEITURA MUNICIPALIND AVENIDA ARAGUAIA, 0 - SERRA DO AVIAO IGREJA
5701322009 |  |  | ETO-RD-GR 00100/2022 | ENC-MLGR02 000024/2022 | 712200111 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | DANIFICADO(A) | ALTA | SS ATENDIDA | AL03037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 68 | 2022-01-26 15:55 | 2022-01-29 11:10 | URBANO | RETIRAR TRANSFORMADOR DE CAMPO CASO ESTEJA CLIENTE LIGADO.
5700759009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00098/2022 | ENC-MLGR02 000020/2022 | 712200094 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | MAL DIMENSIONADO | DANIFICADO(A) | ALTA | SS ATENDIDA | AL03037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 120 | 2022-01-26 15:48 | 2022-01-31 15:10 | RURAL | ENVIAR EQUIPE PARA DESATIVAR TRANSFORMADOR CASO ESTEJA SEM CLIENTE LIGADO.
5713227009 |  |  | ETO-RD-GR 00097/2022 | ENC-MLGR01 000030/2022 | 712200122 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | DANIFICADO(A) | ALTA | SS ATENDIDA | AL03037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 188 | 2022-01-26 15:42 | 2022-02-03 11:05 | RURAL | FAVOR VERIFICAR SE HÁ CLIENTE LIGADO EM CAMPO, CASO NÃO TENHO FAVOR RETIRAR O TRANSFORMADOR.
5700838113 |  |  | ETO-RD-GR 00096/2022 | ENC-MLGR02 000022/2022 | 712200111 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | FALTANDO | ALTA | SS ATENDIDA | AL01024113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 3 | 2022-01-26 15:10 | 2022-01-26 18:57 | URBANO | VERIFICAR SE HÁ UC DESLIGADA EM CAMPO E CASO SIM, FAZER A RETIRADA DO TRANSFORMADOR.
5701388009 |  |  | ETO-RD-GR 00095/2022 | ENC-MLGR01 000032/2022 | 712200122 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | INSPEÇÃO VISUAL | RETIRADO DO LOCAL | DANIFICADO(A) | ALTA | SS ATENDIDA | AL03037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-01-26 14:47 | 2022-01-27 14:47 | URBANO | Verificar se há cliente ligado no trafo, caso não, fazer a retirada do mesmo.
5700325113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00093/2022 | ENC-MLGR01 000021/2022 | 712200107 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01024113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-01-26 13:56 | 2022-01-26 20:45 | RURAL | TRAFO: 5700325113 QUEIMADO POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO:13,8 KVCLIENTES PENALIZADOS: 5REDE ENERGIZADA:NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMIONETAEQUIPE:113OP01CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOS
5723361004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00133/2022 | ENC-MLAR04 000041/2022 | 612200135 | OBJETO ESTRANHO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DANIFICADO(A) | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-01-26 13:47 | 2022-01-27 11:31 | RURAL | Retirar o transformador 5723361004 tensão 7.9KV potencia 15KVA UC 28266914 ILTON MANOEL TEIXEIRA [AL02096004] AL 2 SE ARAGUAINA I I
5700246127 | 45 KVA |  | ETO-RD-AG 00115/2022 | ENC-MLAR01 000014/2022 | 662200221 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 25 | 2022-01-26 13:20 | 2022-01-27 14:25 | RURAL | 5700246127 - 34,5kv 30kva vazamento de oleo
5714083052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00093/2022 | LLE-MLGU03 000017/2022 | 412200125 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 9 | 2022-01-26 11:06 | 2022-01-26 20:46 | RURAL | Trafo e para-raios queimado 5714083052Potência: 15 kvaTensão:7.9KVAcesso: livreUC:28285351
5701066085 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00072/2022 | ESO-MLPT02 000012/2022 | 212200094 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 25 | 2022-01-26 10:48 | 2022-01-27 11:18 | RURAL | INT: 20221681165876Trafo 5701066085 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para camionete.UC 9674195
5701421060 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00129/2022 | ENC-MLAR04 000032/2022 | 612200128 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 9 | 2022-01-26 10:28 | 2022-01-26 19:51 | RURAL | trafo 5701421060 queimado
5701238032 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00091/2022 | LLE-MLGU04 000016/2022 | 412200121 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 24 | 2022-01-25 21:03 | 2022-01-26 21:45 | RURAL | fabricio martins de morais de sandolandia 18 km asse. pa itapiraçu faz presente de deus
5700357113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00091/2022 | ENC-MLGR02 000019/2022 | 712200105 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-01-25 20:45 | 2022-01-26 14:45 | RURAL | Trafo 5700357113 e para raio queimadoacesso livreequipe 0113OP01
5700621116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00046/2022 | LLE-MLDP03 000008/2022 | 512200075 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-01-25 20:28 | 2022-01-26 20:28 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 5KVA 19.9KV 5700621116 FAZ. TALISMA RDR DE CHAPADA EQUIPE 028OP02
5710858122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00075/2022 | ESO-MPPA01 000014/2022 | 112200057 | QUEIMADO | PARA-RAIO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-01-25 19:17 | 2022-01-26 19:17 | RURAL | TRAFO 15KVA PARA RAIO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE EQUIPE
5700111075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00070/2022 | ESO-MLPT02 000011/2022 | 212200074 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-01-25 16:30 | 2022-01-26 13:04 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15 KVA 34.5 KV RDR
5721071055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00069/2022 | ESO-MLPT01 000011/2022 | 212200093 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-01-25 15:44 | 2022-01-26 14:15 | RURAL | trafo queimado 15 kva 34.5 kv
5700523107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00089/2022 | LLE-MLGU04 000017/2022 | 412200133 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 32 | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-26 22:19 | RURAL | Transformador: 5700523107 Queimado e para raio queimadoEndereço: IND FAZENDA SUSSUAPARA, 0Localidade: Sandolandia Intervenção: 20221681169428Mais informações no email de ocoorrencias danos
5700581136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00127/2022 | ENC-MLAR04 000020/2022 | 612200115 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 8 | 2022-01-25 13:56 | 2022-01-25 21:10 | RURAL | queimado
5720086004 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00126/2022 | ENC-MLAR04 000035/2022 | 612200129 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 43 | 2022-01-25 13:40 | 2022-01-27 08:33 | RURAL | queimado
5710063040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00125/2022 | ENC-MLAR01 000016/2022 | 612200133 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 139 | 2022-01-25 13:32 | 2022-01-31 08:35 | RURAL | trafo 5710063040 queimado
5700937070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00070/2022 | ESO-MLPA01 000016/2022 | 112200056 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01074070 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 30 | 2022-01-25 08:30 | 2022-01-26 14:01 | RURAL | trafo 5700937070 queimado na rdr de rio sono
5701743001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00045/2022 | ESO-MLPO02 000023/2022 | 312200191 | AVARIADO | PARA-RAIO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 38 | 2022-01-24 21:30 | 2022-01-26 11:24 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15KVA 13,8KV ACESSO BOM UC 28520781 SORAIA MORAES CORDEIRO ADRIANO63984340557
5700680037 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00085/2022 | LLE-MLGU06 000018/2022 | 412200079 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 17 | 2022-01-24 17:59 | 2022-01-25 10:05 | RURAL | TRAFO QUEIMADO E PARA-RAIO5KVA 19,9KVACESSO CAMINHONETE
5701098076 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00084/2022 | LLE-MLGU04 000015/2022 | 412200124 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 24 | 2022-01-24 17:22 | 2022-01-25 17:49 | RURAL | TRAFO E PARA-RAIOS QUEIMADO5KVA 19,9KV
5700460026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00043/2022 | ESO-MLPO02 000022/2022 | 312200053 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-01-24 15:56 | 2022-01-25 15:59 | RURAL | Transformador e Para-raios Queimados
5700501019 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00121/2022 | ENC-MPAR01 000034/2022 | 612200116 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 17 | 2022-01-24 15:54 | 2022-01-25 08:15 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700501019 5 KVA 34.5KV
5700820193 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00122/2022 | ENC-MLAR02 000015/2022 | 612200114 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 28 | 2022-01-24 15:49 | 2022-01-25 19:19 | RURAL | Segue nota SS para troca de trafo 5700820193 Potencia: 25kva Tensão: 19,9kv Para-raio Bom Acesso: Livre IND FAZENDA SANTA BARBARA, 0 - LPT: 22764 FAZ. SANTA BARBARA
5700300023 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00084/2022 | ENC-MLGR03 000017/2022 | 712200084 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 23 | 2022-01-24 14:32 | 2022-01-25 13:16 | RURAL | TRAFO 30KV TRIFASICO13,8KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
5710706122 | 45 KVA |  | ESO-RD-PA 00068/2022 | ESO-MPPA01 000017/2022 | 112200061 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01100001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 25 | 2022-01-24 10:52 | 2022-01-25 11:19 | RURAL | TRAFO 5710706122POTENCIA 45 KVATENXÃO 34.5 KVACESSO LIVREPARA-RAIO BOM
5710484084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00066/2022 | ESO-CTPT03 000019/2022 | 212200063 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 17 | 2022-01-24 07:36 | 2022-01-25 00:48 | RURAL | 5710484084trafo queimado para raio queimado acesso livre 10kva 19,9
5700927085 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00065/2022 | ESO-CTPT01 000009/2022 | 212200079 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-01-24 07:34 | 2022-01-24 14:30 | RURAL | trafo 5700927085potencia 15kvtensao 19.9livre acessosubstituir para raio
5700104007 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00064/2022 | ESO-MPPT01 000029/2022 | 212200066 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02048007 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 7 | 2022-01-23 21:46 | 2022-01-24 04:58 | URBANO | trafo queimado 5700104007acesso potência: 75kva tensão: 13,8kv IND AVENIDA INDUSTRIAL, 1800 - VILA MARIA QD B LT 06Localidade: RDU Miracema 97 clientes penalizados
5710573094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00082/2022 | LLE-MLGU03 000015/2022 | 412200131 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 23 | 2022-01-23 21:09 | 2022-01-24 20:34 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710573094 10KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE PEIXE, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.CLIENTE PENALIZADO :01ACESSO:LIVRE
5710090008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00063/2022 | ESO-MLPT02 000133/2022 | 212200731 | AVARIADO | AVARIADO | ATERRAMENTO PARTIDO/SEM CONEXÃO | ATERRAMENTO PARTIDO/SEM CONEXÃO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 24 | 2022-01-23 21:04 | 2022-01-24 21:04 | RURAL | REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5710090008, EQUIPE INSPECIONOU A UNIDADE DO CLIENTE E NÃO IDENTIFICOU A CAUSA DO CHOQUE NAS INSTALAÇÕES E CERCAS DO CLIENTE. UC 831271 FAZENDA SÃO PEDROCLIENTE GIVALDO SILVA AMARALTELEFONE: 984788638
5727107008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00062/2022 | ESO-MPPT01 000031/2022 | 212200068 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-01-23 20:47 | 2022-01-24 15:30 | RURAL | trafo queimado 5727107008 potência: 15kva tensão: 19,9kv acesso bom Equipe:008op01
5700543006 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PA 00066/2022 | ESO-MPPA01 000015/2022 | 112200060 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01082006 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 21 | 2022-01-23 16:41 | 2022-01-24 13:10 | RURAL | TRAFO 45 KVA NA 13.8
5701460075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00060/2022 | ESO-MLPT02 000010/2022 | 212200064 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 57 | 2022-01-23 06:21 | 2022-01-25 15:45 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700307064 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00071/2022 | ENC-MPGR01 000041/2022 | 712200100 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02020023 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 14 | 2022-01-22 22:21 | 2022-01-23 12:30 | RURAL | INTERVENÇAO: 20221675279446TRAFO: 5700307064 QUEIMADO POTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 34,5KVREDE ENERGIZADA:NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO:LIVREEQUIPE:009OP37CONDIÇÃO DO PARA RAIO:QUEIMADOS
5701318077 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00102/2022 | ENC-MLAR04 000018/2022 | 612200119 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 22 | 2022-01-22 16:16 | 2022-01-23 14:23 | RURAL | Segundo informações da equipe 004OP10, o trafo 5701318077 de 5kVA na tensão 19.9kV, para raio tambem está queimado, fica na fazenda Matrinxa.
5700518058 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00097/2022 | ENC-MLAR04 000025/2022 | 612200127 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 102 | 2022-01-22 10:15 | 2022-01-26 16:27 | RURAL | trafo queimado 5700518058 queimada 30KVA 34,5KV acesso livre para raio bom FAZENDA INDAIA S/N FAZ. INDAIAtel. 63992049333 -SANDOVAL BORGES GUIMARAES us 3072886 RDR Santa Fé
5710023005 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00037/2022 | LLE-MLDP02 000009/2022 | 512200072 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 10 | 2022-01-22 10:00 | 2022-01-22 20:48 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 15KVA 19.9KV 5710023005 CHACARA BELAVISTA RDR DE ARRAIS EQUIPE 005OP01
5700373149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00057/2022 | ESO-CTPT03 000018/2022 | 212200062 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 62 | 2022-01-22 05:00 | 2022-01-24 18:10 | RURAL | TRAFO:5700373149 QUEIMADOTENSÃO: 19,9KVPOTENCIA: 15KVAACESSO: CAMINHONETECLIENTE: RONILDO RIBEIRO SIMOESFAZ.: P.A UNIÃO II CHÁC.: TRÊS MARIASUC.:7450680TEL.: 63 98513-9462
5710120030 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00096/2022 | ENC-MPAR01 000035/2022 | 612200117 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 77 | 2022-01-22 03:17 | 2022-01-25 08:26 | RURAL | INTERVENÇÃO: 20221674421397TRAFO 5710120030 MAIS PARA RAIO QUEIMADOENDEREÇO: FAZENDA SANTA TEREZINHA, 0 - CAIXA POSTAL 145 ARNCLIENTE: CELIA FRANCO CHAVESACESSO NORMAL
5700650019 | 75 KVA |  | ETO-RD-AR 00095/2022 | ENC-MLAR04 000021/2022 | 612200126 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01034019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 112 | 2022-01-22 00:01 | 2022-01-26 16:22 | URBANO | INTERVENÇÃO: 20221673959775TRAO DE 75 KVA NA 13,8 KV, COM DEFEITO, TENDO O MESMO LIGADO NO SISTEMA 29 UC'SENDEREÇO: RUA TOCANTINOPOLIS, NA RDU DE FILADELFIA
5710219136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00094/2022 | ENC-MLAR02 000016/2022 | 612200118 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 109 | 2022-01-21 21:32 | 2022-01-26 10:19 | RURAL | 5710219136 TARFO 10KVA E PARA RAIO queimado 19,9 ACESSO LIVRE
5737242021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00078/2022 | LLE-MLGU03 000012/2022 | 412200103 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 61 | 2022-01-21 20:50 | 2022-01-24 09:02 | RURAL | foi constatado trafo 5737242021 15kva 19,9kv queimado penalizando cargas na RDR de Paraná . Favor direcionar equipe de manutenção para devidas Tratativas.Acesso: Normal Para Caminhonetecliente penalizado:01
5722953045 | 150 KVA |  | ETO-RD-AG 00095/2022 | ETO-RD-AG 000242/2022 | 662200068 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 24 | 2022-01-21 19:55 | 2022-01-22 19:00 | URBANO | Constatado trafo 5722953045 de 75kVA na 13,8kV RDU de Augustinopolis com vazamento de óleo; para-raios bom.
5710294153 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00069/2022 | ENC-MLGR01 000017/2022 | 712200075 | AVARIADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-01-21 12:48 | 2022-01-22 14:30 | RURAL | Trafo 5710294153 Com vazamento de OLEO 20221672093137IND ASSENTAMEN P.A. JUARINA II, 0 - CHAC. BOA ESPERANCA 01, LT 84Acesso Livre63991338962
5700352021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00077/2022 | LLE-MLGU03 000013/2022 | 412200102 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 70 | 2022-01-21 10:32 | 2022-01-24 08:40 | RURAL | trafo e para raio queimadoacesso livre 1 cliente penalizado tensao 19.9 kv 5 kva
5700729026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00037/2022 | ESO-MLPO02 000020/2022 | 312200051 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 53 | 2022-01-21 08:55 | 2022-01-23 13:00 | RURAL | TRAFO 5700729026, 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMIONETE 4X4
5700030032 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GU 00076/2022 | LLE-MPGU08 000024/2022 | 412200089 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 25 | 2022-01-21 07:48 | 2022-01-22 08:55 | URBANO | TRAFO 5700030032 DE 112,5KVA NA 13.8KV COM VAZAMENTO DE ÓLEO, RDU DE FORMOSO AV. VILARINS VIEIRA
5700819084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00054/2022 | ESO-MLPT02 000009/2022 | 212200092 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 45 | 2022-01-20 22:16 | 2022-01-22 19:30 | RURAL | INT: 20221670850654Trafo 5700819084 10KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para camionete.UC 8052697
5700566035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00036/2022 | ESO-MLPO02 000018/2022 | 312200050 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 21 | 2022-01-20 21:48 | 2022-01-21 18:33 | RURAL | 5700566035 TRAFO QUEIMADO 10 KVa 5 KV
5700281096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00035/2022 | ESO-MLPO02 000021/2022 | 312200049 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 71 | 2022-01-20 21:41 | 2022-01-23 20:22 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700218096 5 KVa 34.5 KV
5700617153 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00066/2022 | ENC-MLGR01 000016/2022 | 712200074 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 17 | 2022-01-20 21:13 | 2022-01-21 14:15 | RURAL | 5700617153 queimado
5700439018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00065/2022 | ENC-MLGR02 000014/2022 | 712200071 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-01-20 20:46 | 2022-01-21 16:00 | RURAL | trafo queimado acesso ate 50 metros antes do trafo
5700560151 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00060/2022 | ESO-MLPA01 000012/2022 | 112200050 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 24 | 2022-01-20 20:44 | 2022-01-21 20:30 | RURAL | segue ss de trafo de 5 kvar da rede de 34.500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido pela equipe de manutencão obs. acesso somente para caminhonete
5710024240 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00059/2022 | ESO-MLPA01 000013/2022 | 112200070 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 25 | 2022-01-20 19:55 | 2022-01-21 20:30 | RURAL | segue ss de trafo de 15 kvar na rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão favor levar trafo de 15 kvar e uma chave de 34.500kv também 01 grampo glv para ser isntalado no local devido não ter levar 01 para raio e 01 isolador bastâo da rede de 34.500 kv obs. acesso somente para caminhonete.
5710221015 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-GR 00064/2022 | ENC-MPGR01 000032/2022 | 712200068 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 9 | 2022-01-20 17:31 | 2022-01-21 02:40 | RURAL | transformador queimado
5700095127 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00082/2022 | ENC-MLAR03 000020/2022 | 662200041 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 18 | 2022-01-20 16:51 | 2022-01-21 10:00 | RURAL | TRAFO 5700095127 QUEIMADO
5710214015 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00063/2022 | ENC-MLGR03 000013/2022 | 712200101 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-01-20 15:19 | 2022-01-21 15:55 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700070060 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00091/2022 | ENC-MLAR03 000018/2022 | 612200099 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 18 | 2022-01-20 14:13 | 2022-01-21 08:53 | RURAL | 5700070060 45kva e para raio queimado na 13,8 acesso livre / levar pirastique do trafo
5700130088 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00079/2022 | ENC-MLAG01 000014/2022 | 662200059 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01077088 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 29 | 2022-01-20 08:50 | 2022-01-21 13:03 | RURAL | Segundo informações da equipe 088OP01, o trafo 5700130088 está com vazamento de óleo, trafo de 15kVA na tensão 7.9kV, fica na fazenda Dois Irmãos.
5700010071 | 112,5 KVA |  | ESO-RD-PO 00030/2022 | ESO-MPPO01 000017/2022 | 312200046 | QUEIMADO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | QUEIMADO | URGENTE | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 8 | 2022-01-20 04:24 | 2022-01-20 12:36 | URBANO | trafo 5700010071 queimado, 75 Kva, 13.8 KvA RUA PEDRO ANDRADE LOCAL RDU BREJINHO obs. circuito BT alimentado pelo trafo 5700104071
5710002047 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00073/2022 | LLE-MLGU04 000011/2022 | 412200091 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02033047 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 30 | 2022-01-20 02:27 | 2022-01-21 08:37 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA DA 7.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM . 01 CLIENTE PENALIZADO..
5700752004 | 45 KVA |  | ETO-RD-AR 00079/2022 | ENC-MLAR03 000019/2022 | 612200101 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 33 | 2022-01-19 23:26 | 2022-01-21 08:37 | RURAL | INTERVENÇÃO: 20221669908001TARFO DE 45 KVA NA 34,5 KV MAIS PARA RAIO QUEIMADOSPOR TRÁS DA VILA MARANHÃO, PROXIMO DA CHACARA DO WANDERLAN GOMES13 CLIENTES PENALIZADOS
5710873001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00029/2022 | ESO-MLPO02 000019/2022 | 312200045 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 39 | 2022-01-19 21:07 | 2022-01-21 12:55 | RURAL | TRAFO 5710873001 15KVA QUEIMADO ACESSO CAMIONETA 4X4
5700411265 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00076/2022 | ENC-MLAR01 000012/2022 | 612200104 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 38 | 2022-01-19 19:34 | 2022-01-21 09:22 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701446022 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00075/2022 | ENC-MLAR01 000011/2022 | 612200100 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 39 | 2022-01-19 18:56 | 2022-01-21 09:59 | RURAL | TRAFO 5701446022 QUEIMADO
5700661028 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00032/2022 | LLE-MLDP04 000010/2022 | 512200067 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 24 | 2022-01-19 18:44 | 2022-01-20 18:44 | RURAL | Boa noiteSegue SS para substituir trafo queimado 5700661028 para devidas tratativas com equipe de Manutenção.INTERVENÇAO: --TRAFO: 5700661028POTÊNCIA: 5 KVATENSÃO: 34.5 KVCLIENTES PENALIZADOS: 1REDE ENERGIZADA: NAO NÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: SOMENTE CAMINHONETETESTE A VAZIO: SIMENDEREÇO: POVOADO PRINCIPE FAZENDA ANJOS CLIENTE: IVANDRO LUIZ RAMOSCONTATO: --EQUIPE: 028OP02CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADO UC DO CLIENTE: 9769668
5710390004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00074/2022 | ENC-MLAR04 000016/2022 | 612200102 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 39 | 2022-01-19 17:42 | 2022-01-21 08:52 | RURAL | trafo 5710390004 queimado em campo
5710958001 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00058/2022 | ESO-MPPA01 000010/2022 | 112200053 | QUEIMADO | QUEIMADO | BASE DETERIORADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 14 | 2022-01-19 17:27 | 2022-01-20 07:07 | RURAL | substação de um trafo 25kva na 7,9kv queimado .O>b.s trafo queimado numeo 5744801001nao esta cadatrado no mapa e ne no sistema poriso foi aberto nota nerste trafo
5743313011 | 25 KVA |  | ETO-RD-GR 00062/2022 | ENC-MLGR02 000015/2022 | 712200072 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03037009 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 42 | 2022-01-19 17:11 | 2022-01-21 11:55 | RURAL | trafo 5743313011 queimado acesso livreequipe 009po02
5700894019 | 5 KVA |  | ETO-RD-AR 00073/2022 | ENC-MLAR04 000014/2022 | 612200107 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-01-19 13:23 | 2022-01-19 17:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700894016 TENSÃO 34,5 10 KVAPARA RAIO, CHAVE TUDO QUEIMADO SUBSTITUIR TODOS, ACESSO BOM PARA CAMINHONETE E CAMINHÃO CHACARA AGUA BOAUC 10066905RDR WANDERLANDIA CLIENTE MARIA C.DA SILVA DIASTEL 63 99938-2959
5700186195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00060/2022 | ENC-MLGR01 000015/2022 | 712200073 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 25 | 2022-01-19 13:07 | 2022-01-20 14:55 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700186195 25KVA 34.5KVUC:17635018, FAZENDA TRENTOAGROVIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
5714650065 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00078/2022 | ENC-MLAG01 000013/2022 | 662200058 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03109039 | AXIXA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 31 | 2022-01-19 12:44 | 2022-01-20 19:23 | RURAL | TRAFO 5714650065 DE 15KVA NA 19.9KVA E PARA RAIO QUEIMADO RDR DE AXIXA CHACARA SÃO PEDRO
5710335030 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00072/2022 | ENC-MLAR04 000015/2022 | 612200105 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-01-19 12:39 | 2022-01-19 22:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710335030 10KVA PARA RAIO QUEIMADO REDE 34,5 ACESSO BOM PARA CAMINHONETE TRAÇADA.ASSENTAMENTO P.A RECANTO LT 36PROX AO ANTIGO CAMPO DO ZE DA CRECHECLIENTE BENONE ALVES ARAUJO -RDR DE XAMBIOA UC 7551940TEL 63 99121-7984
5710095098 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00070/2022 | ENC-MLAR02 000011/2022 | 612200106 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01005098 | ANANAS | ARAGUAINA | NORTE | 11 | 2022-01-19 08:05 | 2022-01-19 19:20 | RURAL | TRAFO QUEIMADOR 5710095098 - 34,5KV 30KVA ACESSO BOM PARA CAMINHÃO FAZENDA CASTANHAL RDR ANANASCLIENTE JOAQUIN FARIAS DALFON FILHOTELEFONE 63 99205-8210CDC 3738124
5700242078 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00059/2022 | ENC-MLGR02 000013/2022 | 712200070 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 24 | 2022-01-18 21:46 | 2022-01-19 21:45 | RURAL | TRAFO 5700242078 QUEIMADO NA RDR 15 KVA34.5 KVACESSO: CAMINHONETE
5730310066 | 45 KVA |  | ETO-RD-GR 00058/2022 | ENC-MPGR01 000034/2022 | 712200067 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-01-18 20:58 | 2022-01-19 15:45 | RURAL | TRAFO 5730310066 QUEIMADO45 KVA 34.5 KVACESSO BOMPARA-RAIO BOM
5710028155 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00057/2022 | ENC-MLGR03 000015/2022 | 712200069 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 22 | 2022-01-18 20:48 | 2022-01-19 18:40 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700469116 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00030/2022 | LLE-MLDP04 000008/2022 | 512200036 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 23 | 2022-01-18 20:40 | 2022-01-19 19:51 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM . 01 CLIENTE PENALIZADO. LEVAR UM PORTA FUSIVEL.
5710071033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00056/2022 | ENC-MLGR01 000013/2022 | 712200054 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 16 | 2022-01-18 20:27 | 2022-01-19 12:33 | RURAL | TRAFO 5710071033 QUEIMADO15 KVA 19.9 KVPARA-RAIO QUEIMADOTRAFO COM BUCHA SECUNDARIA QUEBRADA DERRAMANDO OLEOOBS: LEVAR 01 JOGO DE CHAVE FUZIVEL PARA INSTALAR NO TRAFO O MESMO NÃO TEN CHAVE
5700605086 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00048/2022 | ESO-MLPT02 000008/2022 | 212200054 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-01-18 18:02 | 2022-01-19 15:50 | RURAL | INT: 20221668332977Trafo 5700605086 5KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC: 9372148
5710030033 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00055/2022 | ENC-MLGR01 000014/2022 | 712200053 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 18 | 2022-01-18 17:45 | 2022-01-19 11:10 | RURAL | TRAFO 5710030033 QEUIMADO10 KVA19,9 KV PARA-RAIO QUEIMADOACESSO BOM
5700469055 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00047/2022 | ESO-MLPT01 000009/2022 | 212200051 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-01-18 17:00 | 2022-01-19 15:32 | RURAL | INT: 20221668312684Trafo 5700469055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para camionete traçada.UC 9036555
5700085096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00027/2022 | ESO-MLPO02 000017/2022 | 312200042 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 25 | 2022-01-18 15:43 | 2022-01-19 16:26 | RURAL | TR:5700085096 E PARA-RAIOS QUEIMADO.POTENCIA:15 KVATENSÃO:19,9KVACESSO: CAMINHONETE TRAÇADA, REGIÃO COM ATOLEIROCLIENTE:SIMPLICIO PERERIA DA SILVACDC:323594FAZ.: MARA ROSATEL.: 63 99942-5966
5700224096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00026/2022 | ESO-MLPO02 000016/2022 | 312200041 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 23 | 2022-01-18 13:25 | 2022-01-19 12:24 | RURAL | trafo queimado 5700224096 10 kva 34.5 kv
5700449090 | 5 KVA |  | ETO-RD-AG 00075/2022 | ENC-MLAG02 000021/2022 | 662200056 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 54 | 2022-01-18 12:25 | 2022-01-20 18:22 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5737199090 DE 75 KVA DA 34,5 QUANTIDADE DE CLIENTE 1 FOI FEITO TESTE AVAZIO, ACESSOR BOM.
5701143103 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00074/2022 | ENC-MLAG01 000011/2022 | 662200057 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 36 | 2022-01-18 10:43 | 2022-01-19 22:25 | RURAL | Transformador QueimadoPara-raios Queimados4 metros multiplex de cabos 16 mm
5701020021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00068/2022 | LLE-MLGU03 000011/2022 | 412200101 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 10 | 2022-01-18 09:42 | 2022-01-18 19:21 | RURAL | trafo e para raio queimado acesso: somente camionete consumidor : 1tensao :19.9potencia: 5KVA
5734514088 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00071/2022 | ENC-MPAG01 000017/2022 | 662200049 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 21 | 2022-01-17 21:22 | 2022-01-18 18:39 | RURAL | Trafo 5734514088 roubado de 15 KVA, tensão 34,5 KV, Uc.28942209, Fazenda Monte Horebe, cliente Alcides Souza na RDR de Axixá. Passado pela eq. 065op01. OS 20221667526206. Inter. 20221667712371 .
5712524122 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00054/2022 | ESO-MPPA01 000008/2022 | 112200049 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 14 | 2022-01-17 20:58 | 2022-01-18 10:45 | RURAL | TRAFO 5712524122 QUEIMADO NA RURAL DE PALMAS QUEIMADO
5701414004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00064/2022 | ENC-MLAR04 000013/2022 | 612200097 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 15 | 2022-01-17 20:21 | 2022-01-18 11:30 | RURAL | trafo queimado 5701414004 15KVA 13,8KV acesso livre para raio tbm esta queimado ASSENTAMEN P.A. ARAGUAMINAS 0 CHA. ALTAREM LT 15 -PR:PROX AO COLEGIOcliente DAVID CUNHA DA SILVA - tel. 63992687433- RDR Araguaina
5700010116 | 25 KVA |  | ETO-RD-DP 00023/2022 | LLE-MLDP03 000001/2022 | 512200062 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 15 | 2022-01-17 19:35 | 2022-01-18 10:04 | RURAL | FOI FEITO O TESTE NO TRAFO A VASIO E O MESMO SE ENCONTRA QUEIMANDO. POTENCIA DO TRAFO DE 15 KVW NA 19,9 PARA RAIO QUEIMADO. ACESSO LIVRE PARA CAMIAO E CAMIONETE.
5700079074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00022/2022 | LLE-MLDP04 000009/2022 | 512200037 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 45 | 2022-01-17 15:17 | 2022-01-19 12:45 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 34.5 PARA RAIOS BOM 03 CLIENTES PENALIZADO E O ACESSO BOM PARA CAMINHA OU CAMINHONETE.
5700001164 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00069/2022 | ENC-MLAG01 000008/2022 | 662200059 | AVARIADO | QUEIMADO | AVARIADO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01077088 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 4 | 2022-01-17 13:06 | 2022-01-17 17:37 | RURAL | INTERVENÇÃO: 20221667500820TRAFO 5700001164, QUEIMADO, PENALIZANDO 22 CLIENTESENVIAR EQUIPE DA MANUTENÇÃO PARASUBSTITUIR O MESMO
5710042018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00053/2022 | ENC-MLGR02 000011/2022 | 712200060 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 25 | 2022-01-17 12:17 | 2022-01-18 13:50 | RURAL | 5743237087 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete
5700004196 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00053/2022 | ESO-MPPA01 000006/2022 | 112200048 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 26 | 2022-01-17 11:21 | 2022-01-18 13:25 | RURAL | 5700004196 QUEIMADO10KVAPARA RAIO QUEIMADOAPLUMAR POSTE E COLOCAR ESTAI NO MESMO
5700226002 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00068/2022 | ENC-MLAG02 000019/2022 | 662200048 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 37 | 2022-01-17 10:57 | 2022-01-18 23:28 | RURAL | 5700226002 - trafo queimado
5710042018 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00052/2022 | ENC-MPGR01 000030/2022 | 712200059 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 28 | 2022-01-17 10:09 | 2022-01-18 14:41 | RURAL | 5710042018 10kva defeito e para raio queimado na 19,9 acesso livre
5700599079 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00050/2022 | ENC-MLGR02 000010/2022 | 712200057 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 21 | 2022-01-16 20:11 | 2022-01-17 17:00 | RURAL | trafo 5700599079 e para raio queimado acesso livreequipe 79op01tensão 34,5kv
5700402034 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00049/2022 | ENC-MLGR02 000009/2022 | 712200056 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 17 | 2022-01-16 19:35 | 2022-01-17 12:04 | RURAL | Trafo 5700402034 Queimado acesso camioneta equipe 034po03tensao 34,5kv
5700298247 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00067/2022 | ENC-MLAR02 000009/2022 | 612200095 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01005098 | RIACHINHO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 21 | 2022-01-16 19:23 | 2022-01-17 16:00 | RURAL | TRAFO VAZANDO OLEO 570029824715KVA 7,97KV
5710130153 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00048/2022 | ENC-MLGR01 000011/2022 | 712200050 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-01-16 18:12 | 2022-01-17 14:30 | RURAL | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO TRAFO DE 10KVA DA 34.55710130153
5710204153 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00047/2022 | ENC-MLGR03 000011/2022 | 712200058 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL05020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 28 | 2022-01-16 17:19 | 2022-01-17 21:43 | RURAL | TRANFORMADOR DE 15KVA DA 13.8 QUEIMADO5710204153
5714279094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00064/2022 | LLE-MLGU03 000010/2022 | 412200116 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 26 | 2022-01-16 16:19 | 2022-01-17 18:11 | RURAL | trafo 5714279094 com grande vazamento de oleo queimado acesso livre consumidor penalizado: 1tensao 19.9 15 kva
5710174043 | 30 KVA |  | ESO-RD-PO 00024/2022 | ESO-MLPO02 000015/2022 | 312200039 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-01-16 13:30 | 2022-01-17 13:55 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA TENSAO 34,5 CHAC. AREA VERDE RDR SILVANOPOLIS. EQUIPE 152OP01
5702090004 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00061/2022 | ENC-MLAR01 000009/2022 | 612200096 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 29 | 2022-01-16 10:19 | 2022-01-17 15:30 | RURAL | trafo queimado 5702090004
5701379074 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00019/2022 | LLE-MPDP01 000006/2022 | 512200063 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 10 | 2022-01-16 01:55 | 2022-01-16 11:09 | RURAL | Trafo 5701379074 de 5KVA NA 19.9KV e para raio queimados Faz Nogueira no ramal do Povoado Missões na RDR de Dianópolis.
5710024224 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00046/2022 | ENC-MPGR01 000027/2022 | 712200049 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 39 | 2022-01-15 21:33 | 2022-01-17 12:30 | RURAL | INTERVENÇAO: 20221666651677TRAFO: 5710024224 QUEIMADO POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 34,5KVREDE ENERGIZADA:NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: LIVRETESTE A VAZIO: NÃOEQUIPE: 009OP01CONDIÇÃO DO PARA RAIO:QUEIMADOS
5700005167 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00066/2022 | ENC-MPAG01 000016/2022 | 662200046 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 25 | 2022-01-15 21:26 | 2022-01-16 22:13 | RURAL | Trafo de 25kva - 19,9kv e para-raios queimadoacesso livre
5700322113 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00045/2022 | ENC-MLGR01 000010/2022 | 712200052 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01024113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 47 | 2022-01-15 20:59 | 2022-01-17 19:15 | RURAL | INTERVENÇAO: 20221666531354TRAFO: 5700322113 QUEIMADO POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 13,8 KVREDE ENERGIZADA:NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: TEM UMA CERCA, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO FICA 50 METROS DA CERCATESTE A VAZIO: SIMEQUIPE: 113OP01CONDIÇÃO DO PARA RAIO:QUEIMADOS
5700124250 | 25 KVA |  | ESO-RD-PO 00023/2022 | ESO-MPPO01 000011/2022 | 312200032 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 15 | 2022-01-15 20:44 | 2022-01-16 11:44 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700124250 E PARA RAIO TENSÃO 19.9KV
5700140134 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00065/2022 | ENC-MPAG01 000015/2022 | 662200047 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 30 | 2022-01-15 20:30 | 2022-01-17 02:43 | RURAL | Trafo 5700140134 queimado de 15 KVA, tensão 34,5 KV, Pa Boa Esperança da chácara Cinco irmãos, uc. 8718636 na RDR Esperantina. Penaliza 7 consumidores. Passado pela eq. 068op01. Inter. 20221666108054
5710174008 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00041/2022 | ESO-MLPT01 000007/2022 | 212200045 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-01-15 20:13 | 2022-01-16 16:23 | RURAL | TROCAR TRAFO 5710174008 E PARA RAIO TENSÃO 7.9KV
5710126136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00059/2022 | ENC-MLAR02 000006/2022 | 612200081 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-01-15 17:47 | 2022-01-16 17:30 | RURAL | 5710126136 15KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 19,9 ACESSO LIVRE
5710305015 | 30 KVA |  | ETO-RD-GR 00044/2022 | ENC-MPGR01 000023/2022 | 712200048 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-01-15 15:16 | 2022-01-15 22:09 | RURAL | TRAFO: 5710305015 QUEIMADO POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 34,5KVREDE ENERGIZADA:NÃONÚMERO DE FASES: TRIFASICOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO:LIVRETESTE A VAZIO: NÃOEQUIPE: 015OP04CONDIÇÃO DO PARA RAIO:QUEIMADOS
5700534111 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00043/2022 | ENC-MPGR01 000025/2022 | 712200047 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 32 | 2022-01-15 13:17 | 2022-01-16 21:19 | RURAL | trafo queimado Acesso só pra caminhonete, trafo de 37,5kv para raio esta queimado , tensão da rede 34,5
5710042100 | 25 KVA |  | ESO-RD-PA 00050/2022 | ESO-LVPA03 000004/2022 | 112200047 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 51 | 2022-01-15 13:17 | 2022-01-17 16:06 | RURAL | segue ss de trafo de 25 kvar queimado e 01 chave da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão obs. acesso somente para caminhonete.
5700400090 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00057/2022 | ENC-MLAR04 000010/2022 | 612200082 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 21 | 2022-01-14 21:36 | 2022-01-15 18:30 | RURAL | TRAFO QUEIAMDO 15 KVA NA 34.4 KV
5710321015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00041/2022 | ENC-MLGR02 000005/2022 | 712200055 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 15 | 2022-01-14 20:54 | 2022-01-15 11:24 | RURAL | INTERVENÇAO:20221666110098TRAFO: 5710321015 QUEIMADO POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO:19,9KVCLIENTES PENALIZADOS: 1REDE ENERGIZADA: NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICO ACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO:LIVRETESTE A VAZIO: SIMEQUIPE:009OP39CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOS
5701310094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00051/2022 | LLE-MLGU03 000009/2022 | 412200115 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 66 | 2022-01-14 20:36 | 2022-01-17 14:19 | RURAL | Segue nota do trafo 5701310094 queimado , vazamento de oleo Endereço: Fazenda conforno s/n cabeceira felipe Para raio: queimado (de peixe sentido sao valerio )potencia: 19.9potencia trafo: 10 KVAAcesso: acesso livre caminhao , camioneteO restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5700014195 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00040/2022 | ENC-MLGR01 000009/2022 | 712200051 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 19 | 2022-01-14 18:09 | 2022-01-15 13:40 | RURAL | INTERVENÇAO:20221666015958TRAFO: 5700014195 QUEIMADO POTÊNCIA: 10 KVATENSÃO:34,5KVCLIENTES PENALIZADOS: 1REDE ENERGIZADA: NÃONÚMERO DE FASES: MONOFASICO ACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMIONETATESTE A VAZIO: SIMEQUIPE:104OP02CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOS
5711272001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00019/2022 | ESO-MPPO01 000008/2022 | 312200031 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL03072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 21 | 2022-01-14 13:13 | 2022-01-15 10:31 | RURAL | TROCAR TRAFO 5711272001 MAIS PARA RAIO ACESSO AO TRAFO O CARRO FICA UNS 30 METROS DO TRAFO
5700751014 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00039/2022 | ESO-MLPT01 000005/2022 | 212200044 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02047073 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 30 | 2022-01-14 12:59 | 2022-01-15 18:00 | RURAL | INT: 20221664492435Trafo 5700751014 25KVA/19.9KV e para-raios queimados.Fazer contato com cliente na sede da Faz. Ouro Verde para ensinarem o desvio para chegar no local.UC: 8295247
5700764149 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00037/2022 | ESO-MLPT01 000006/2022 | 212200043 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 38 | 2022-01-13 21:48 | 2022-01-15 11:53 | RURAL | TRANFORMADOR E PARA RAIO AVARIADO
5710071055 | 25 KVA |  | ESO-RD-PS 00036/2022 | ESO-MLPT02 000007/2022 | 212200038 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-01-13 20:53 | 2022-01-14 19:32 | RURAL | Transformador queimado, e para raio.
5701292094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00048/2022 | LLE-MLGU03 000007/2022 | 412200114 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 15 | 2022-01-13 20:43 | 2022-01-14 11:55 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5701292094 15KVA 19,9KV QUEIMADO, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE PEIXE, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.ACESSO:BOMCLIENTE PENALIZADO:01
5701269040 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00052/2022 | ENC-MLAR03 000016/2022 | 612200084 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 40 | 2022-01-13 20:14 | 2022-01-15 12:27 | RURAL | TRAFO 5701269040 QUEINADO DE 10KVA PARA RAIO TAMBÉM ACESSO PARA CAMIONETE 02 CLIENTES PENALIZADOS REDE 19.9 KV FEITO TESTE AVAZIO
5710376035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00018/2022 | ESO-MLPO02 000013/2022 | 312200029 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 16 | 2022-01-13 19:13 | 2022-01-14 11:31 | RURAL | 5710376035 queimado EDOTINO GOMES DE OLIVEIRA 7510837LOTEAMENTO AMARRIO CHACARA RETIRO 984154143EQUIPE 043OP02 CONTATO
5700245096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00017/2022 | ESO-MLPO02 000014/2022 | 312200028 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 24 | 2022-01-13 18:53 | 2022-01-14 18:30 | RURAL | 5700245096 QUEIMADO DIOSELINO RODRIGUES DA SILVA6745245IND FAZENDA PONTE NOVA, 063992401895CONATO EQUIPE 984676927
5700343026 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00016/2022 | ESO-MPPO01 000009/2022 | 312200030 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01069026 | PONTE ALTA TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 47 | 2022-01-13 17:22 | 2022-01-15 16:21 | RURAL | 5700343026 abrir nota equipe 026op02Luis Mario Alves de Alencar fazenda so Vem contato 984090833acesso carro fica a 50 metros do trafo contatro da Equipe 992224857
5702381004 | 112,5 KVA |  | ETO-RD-AR 00051/2022 | ENC-MLAR03 000015/2022 | 612200083 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 44 | 2022-01-13 14:51 | 2022-01-15 10:51 | URBANO | TRAFO 5702381004 QUEIMADO PARA RAIO BOM ACESSO BOM 127 CLIENTES PENALIZADOS SE POSSIVEL LEVART TRAFO DE 112,5 KVA
5730073131 | 15 KVA |  | ETO-RD-AG 00045/2022 | ETO-RD-AG 000219/2022 | 662200042 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02014045 | PRAIA NORTE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 23 | 2022-01-13 12:35 | 2022-01-14 11:55 | RURAL | Trafo 5730073131 furtado de 15 KVA, tensão 34,5 Kv, uc. 28674927, Fazenda olho D’ Agua na RDR de Praia Norte. Passado pela equipe 045op03. Os 20221663547997
5700960107 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00044/2022 | LLE-MLGU04 000012/2022 | 412200117 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCONECTADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 24 | 2022-01-13 12:16 | 2022-01-14 12:16 | RURAL | Trafo 15kva - 19,9 e para-raios queimadoacesso livre
5702113003 |  |  | ETO-RD-GU 00043/2022 | LLE-MLGU06 000016/2022 | 412200095 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 24 | 2022-01-13 10:25 | 2022-01-14 10:25 | RURAL | trafo 5702113003 15kva 19.9 queimado mais o correto e este 5744399003 md d6066967077 chave 0300085003
5710254037 |  |  | ETO-RD-GU 00042/2022 | LLE-MPGU08 000029/2022 | 412200078 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO -1 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 24 | 2022-01-12 21:33 | 2022-01-13 21:33 | RURAL | Segue nota do trafo 5710254037 queimado Endereço:IND FAZENDA CRISTIANO, 0 Para raio: queimado potencia: 34,5Acesso: acesso livre O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710481094 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00041/2022 | LLE-MLGU03 000014/2022 | 412200104 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 24 | 2022-01-12 20:51 | 2022-01-13 20:51 | RURAL | Segue nota do trafo 5710481094 queimado Endereço: assentamento PA Penha lote 139 Para raio: queimado potencia: 19,9Acesso: acesso livre O restante dos dados foram enviados atraves do email em ocorrencia de danos transformadores
5710459052 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00015/2022 | LLE-MLGU05 000011/2022 | 412200127 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | DIANOPOLIS | SUL | 27 | 2022-01-12 15:52 | 2022-01-13 18:43 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5710459052Potência:15KVATensão:19.9Acesso:Bom para caminhoneteUC:5016657FAZENDA BOA ESPERANCA
5700200013 | 150 KVA |  | ESO-RD-PS 00032/2022 | ESO-MPPT01 000017/2022 | 212200125 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 14 | 2022-01-11 21:31 | 2022-01-12 11:20 | URBANO | OS 48289460Trafo 5700200013 112.5KVA/13.8KV com vazamento de óleo.UC 3090108
5710304036 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00032/2022 | LLE-MLGU04 000010/2022 | 412200086 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 26 | 2022-01-11 17:04 | 2022-01-12 19:25 | RURAL | 5710304036 queimado
5702752001 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00015/2022 | ESO-MLPO02 000012/2022 | 312200023 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 22 | 2022-01-11 13:43 | 2022-01-12 11:57 | RURAL | trafo de 5kva tensao 13.8 com vazamento de oleo, favor trocar para raio, acesso normal . Nova pinheiropolis.
5700333071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00014/2022 | ESO-MLPO02 000010/2022 | 312200022 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 8 | 2022-01-11 12:01 | 2022-01-11 20:30 | RURAL | trafo e para raio queimado de 5KVa tensao 19.9 com acesso somente para camionete. RDR Brejinho de Nazaré.
5700610096 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00013/2022 | ESO-MLPO02 000011/2022 | 312200021 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 34 | 2022-01-11 10:57 | 2022-01-12 20:22 | RURAL | trafo queimado 5700610096uc 9788050cliente Marilene de jesus Oliveira enderenço fazenda boa sorte contato 6399971664equipe 096OP01
5701721084 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00029/2022 | ESO-MLPT02 000004/2022 | 212200024 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS | PARAISO | CENTRO | 19 | 2022-01-10 17:41 | 2022-01-11 12:20 | RURAL | INT:20221661503688Trafo 5701721084 5KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso para camionete.UC 10338964
5700999075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00028/2022 | ESO-MLPT02 000005/2022 | 212200025 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 30 | 2022-01-10 11:24 | 2022-01-11 17:48 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5700288233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00027/2022 | ESO-MLPT02 000003/2022 | 212200019 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD04062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-01-10 11:15 | 2022-01-11 10:00 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5725174052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00030/2022 | LLE-MLGU04 000009/2022 | 412200092 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 24 | 2022-01-10 09:57 | 2022-01-11 09:57 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5725174052 15 KVA TENSÃO 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE FORMOSO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MENUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.CLIOENTE PENALIZADO:01ACESSO: SOMENTE CAMINHONETE
5701407017 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00022/2022 | ESO-MLPT02 000002/2022 | 212200023 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02062013 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 20 | 2022-01-09 15:08 | 2022-01-10 11:25 | RURAL | INT: 20221660329683Trafo 5701407017 15KVA/19.9KV queimado, substituir a Chave do trafo tamém.Acesso somente para camionete.
5700511071 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00010/2022 | ESO-CTPO03 000004/2022 | 312200019 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 7 | 2022-01-09 11:24 | 2022-01-09 18:20 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 15 KVA 13,8 E PARA RAIO ACESSO BOM PARA CAMIONETE TRAÇADA. RDR BREJINHO CHAC. BOA VISTA
5700896087 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00029/2022 | ENC-MPGR01 000014/2022 | 712200034 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 26 | 2022-01-08 13:12 | 2022-01-09 15:42 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700896087 10KVA TENSÃO 19,9KV R PARA-RAIOS QUEIMADOS, PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE GOIANORTE. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
5700113101 | 30 KVA |  | ETO-RD-DP 00010/2022 | LLE-MPDP01 000002/2022 | 512200009 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 16 | 2022-01-08 05:48 | 2022-01-08 21:19 | RURAL | TRAFO 5700113101 COM VAZAMENTO 45KVA NA 19.9KV NA RDR DE PORTO ALEGRE FAZENDA GENIPAPEIRA
5701717035 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00009/2022 | ESO-CTPO03 000003/2022 | 312200018 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 35 | 2022-01-08 01:29 | 2022-01-09 12:41 | RURAL | Boa noite,Segue nota para substituir Trafo 5701717035 queimado 15kva e para-raio, Tensão 13.8kv, Acesso para camionete 4x4.
5700491147 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00009/2022 | LLE-MLDP04 000007/2022 | 512200010 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD05028074 | TAIPAS DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 16 | 2022-01-07 20:19 | 2022-01-08 12:56 | RURAL | trafo e para raio queimado 10kva 19.9kv 5700491147 faz. santa luzia rdr de taipas acesso so camioneta equipe 074op03
5710011002 | 25 KVA |  | ETO-RD-AG 00029/2022 | ENC-MLAG02 000006/2022 | 662200031 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01084002 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 67 | 2022-01-07 18:15 | 2022-01-10 13:21 | RURAL | TRAFO VAZANDO OLEO 5710011002 15KVA 19.9KVUC:4689143 FAZENDA BAIXA VERDE
5700663047 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00023/2022 | LLE-MLGU03 000005/2022 | 412200090 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 68 | 2022-01-07 16:19 | 2022-01-10 12:06 | RURAL | sitio nossa senhora perpetuo socorro lt 11
5710125256 | 25 KVA |  | ESO-RD-PO 00007/2022 | ESO-MLPO02 000007/2022 | 312200016 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 29 | 2022-01-07 13:19 | 2022-01-08 18:30 | RURAL | trafo queimado 25 Kva 19.9 Kv 5710125256
5700408250 | 5 KVA |  | ESO-RD-PA 00026/2022 | ESO-MLPA01 000006/2022 | 112200029 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PALMAS | CENTRO | 18 | 2022-01-06 20:56 | 2022-01-07 14:28 | RURAL | trafo 5700408250 queimado na rdr de lajeado
5701432023 | 75 KVA |  | ETO-RD-GR 00020/2022 | ENC-MLGR03 000006/2022 | 712200025 | AVARIADO | AVARIADO | DANIFICADO(A) | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 7 | 2022-01-06 17:42 | 2022-01-07 00:25 | URBANO | Trafo com vazamento de oleo75kvarede energizada sim
5710107233 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00020/2022 | ESO-MLPT01 000004/2022 | 212200018 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 27 | 2022-01-06 13:58 | 2022-01-07 16:15 | RURAL | INT: 20221658970260Trafo 5710107233 queimado 5kva tensão 34,5 acesso somente camionete para raio queimadoUC 7463995
5700003109 | 150 KVA |  | ETO-RD-AG 00019/2022 | ETO-RD-AG 000184/2022 | 662200030 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 30 | 2022-01-06 13:38 | 2022-01-07 19:50 | URBANO | SUBST. DE TR-5700003109-112,5 KVA - 34,5 KV - RDU DE ANGICO-VAZAMENTO ÓLEO. TRAFO ENERGISADO NORMAL.Trafo 5700003109 Avariado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Avaria: vazamento de óleoCondição dos para-raios: Normal
5700016177 |  |  | ETO-RD-AR 00025/2022 | ENC-MLAR03 000011/2022 | 612200071 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEBRADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-01-06 12:12 | 2022-01-06 16:37 | RURAL | trafo 5700016177 queimado em campo esta penalizando 16 clientes
5710080055 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00017/2022 | ESO-CTPT02 000004/2022 | 212200016 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 6 | 2022-01-06 10:12 | 2022-01-06 16:32 | RURAL | INT: 20221658015196Trafo 5710080055 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre para caminhão.UC 1601253
5700765079 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00017/2022 | ENC-MLGR02 000004/2022 | 712200035 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-01-05 19:54 | 2022-01-06 15:07 | RURAL | INTERVENÇAO:20221658018591TRAFO: 5700765079 QUEIMADO POTÊNCIA: 5 KVATENSÃO:19,9KVREDE ENERGIZADA:NÃOACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: LIVREEQUIPE:079OP01CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOUC DO CLIENTE: 10536600
5710213136 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00024/2022 | ENC-MLAR04 000005/2022 | 612200052 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01054060 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 24 | 2022-01-05 18:58 | 2022-01-06 18:47 | RURAL | 5710213136 15KVA E PARA RAIO QUEIMADO 19,9 ACESSO CAMINHONETE EQUIPE 025OP04
5700800193 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00023/2022 | ENC-MLAR01 000005/2022 | 612200072 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 46 | 2022-01-05 18:04 | 2022-01-07 16:01 | RURAL | TRAFO 5700800193 AVARIADO 25KVA NA 19,9 acesso livre
5710364052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00019/2022 | LLE-MLGU05 000004/2022 | 412200055 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 55 | 2022-01-05 11:05 | 2022-01-07 18:12 | RURAL | a primeira entrada depois da faz burit ientra a esqu tem um ponto de onibus na frente da entrada sgue nesta entrada ate a sede. angelica alves cabral faz gameleira 3
5710080055 | 75 KVA |  | ESO-RD-PS 00012/2022 | ESO-MPPT01 000004/2022 | 212200020 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 21 | 2022-01-04 20:53 | 2022-01-05 17:16 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO
5710876001 |  |  | ESO-RD-PO 00003/2022 | ESO-MLPO02 000006/2022 | 312200014 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 41 | 2022-01-04 20:47 | 2022-01-06 13:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710876001ACESSO PARA CAMINHÃO, CHEGA PRÓXIMO 10MTEM QUE FAZER PODAS 45KVA 13,8KV OS 20221653908292
5700103051 | 15 KVA |  | ETO-RD-DP 00004/2022 | LLE-MLDP02 000001/2022 | 512200011 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEBRADA | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01023050 | LAVANDEIRA | DIANOPOLIS | SUL | 27 | 2022-01-04 18:00 | 2022-01-05 20:27 | RURAL | TRAFO 5700103051 danificado na RDR de combinado potencia 15kva tensão 13.8kv Faz São Jorge ( instalar chave no jumper 72575506 que deriva para o trafo)
5710099030 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00017/2022 | ENC-MPAR01 000009/2022 | 612200037 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 15 | 2022-01-04 17:47 | 2022-01-05 08:45 | RURAL | 5710099030 queimado acesso caminhonete15 kva34.5 kvpara raio queimadoeq 030op02
5700261157 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00015/2022 | ENC-MLAR01 000003/2022 | 612200036 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 4 | 2022-01-04 13:43 | 2022-01-04 17:58 | RURAL | trafo queimado 5700261157 - 15KVA 34,5KV acesso livre para raio tbm esta queimado faz\. vista Alegre cliente Francisco Tude de Melo Neto - telefone 9.92682377 prox. distrito de Jacilandia - UC 9081453 na RDR de Jacilandia
5719491025 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00014/2022 | ENC-MLAR04 000003/2022 | 612200079 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-01-04 12:44 | 2022-01-04 22:12 | RURAL | ttrafo 5719491025
5700642021 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00013/2022 | LLE-MLGU03 000004/2022 | 412200064 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 149 | 2022-01-04 12:14 | 2022-01-10 17:55 | RURAL | saida de parana 50 km entrada a esquerda no trevo sentido a usina estrada a esquerda 1 km
5710031015 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00007/2022 | ENC-MLGR02 000002/2022 | 712200021 | AVARIADO | AVARIADO | QUEIMADO | QUEBRADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 20 | 2022-01-03 19:56 | 2022-01-04 15:42 | RURAL | TRAFO: 5710031015 QUEBRADO POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 34,5 KVCLIENTES PENALIZADOS: UMREDE ENERGIZADA:NÃONÚMERO DE FASES: ACESSO PARA CARRO/CAMINHÃO: CAMIONETAEQUIPE: 015OP04CONDIÇÃO DO PARA RAIO: QUEIMADOS
5700777073 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00007/2022 | LLE-MLGU06 000015/2022 | 412200098 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | GURUPI | SUL | 47 | 2022-01-03 16:31 | 2022-01-05 15:55 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5700777073Tensão:19.9KVPotência:5KVAAcesso:Ruim local alagado só chega de barcoUC:807040P.A LOROTY FAZ MORRO PRETO
5710049157 | 15 KVA |  | ETO-RD-AR 00008/2022 | ENC-MLAR04 000002/2022 | 612200048 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 10 | 2022-01-03 13:06 | 2022-01-03 23:15 | RURAL | 5710049157 15kva 19.9kv UC: 5832454, CHACARA 2 IRMÃOS, ASSENTAMENTO INHUMASACESSO LIVRE
5700156250 | 15 KVA |  | ESO-RD-PO 00001/2022 | ESO-MLPO02 000001/2022 | 312200011 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 4 | 2022-01-03 12:36 | 2022-01-03 16:54 | RURAL | TROCAR TRAFO 5700156250 E PARA RAIO 19.9KV
5701242009 | 15 KVA |  | ETO-RD-GR 00003/2022 | ENC-MLGR02 000003/2022 | 712200022 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 52 | 2022-01-03 12:21 | 2022-01-05 16:40 | RURAL | Trafo 5701242009 e Para raio queimado acesso somente camioneta equipe 009po39tensao 13,8kva
5700243070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00018/2022 | ESO-MLPA01 000002/2022 | 112200019 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 5 | 2022-01-03 12:17 | 2022-01-03 17:03 | RURAL | trafo 5700243070 queimado na rdr de rio sono
5709567006 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00017/2022 | ESO-MLPA01 000003/2022 | 112200018 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 23 | 2022-01-03 12:01 | 2022-01-04 11:47 | RURAL | trafo 5709567006 queimado na rdr de tocantinia
5711005040 | 30 KVA |  | ETO-RD-AR 00007/2022 | ENC-MLAR04 000001/2022 | 612200047 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 7 | 2022-01-03 10:05 | 2022-01-03 17:45 | RURAL | trafo queimado 5711005040 - 45KVA 34,5KV acesso livre para raio OK - trifasicofaz. pé do Morro proximo a torre - Sebastião Tatico Borges - 9.99811773 RDR Santa Fé
5700013145 | 75 KVA |  | ETO-RD-AG 00001/2022 | ENC-MPAG01 000003/2022 | 662200026 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AL01043081 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 28 | 2022-01-02 17:11 | 2022-01-03 21:22 | URBANO | Segue nota para substituir transformado 5700013145 RDU- Maurilândia .OBS: estamos tentando remanejar cargas para trafo 5700009145 .
5731307075 | 15 KVA |  | ESO-RD-PS 00004/2022 | ESO-MLPT01 000002/2022 | 212200011 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 23 | 2022-01-02 16:58 | 2022-01-03 15:10 | RURAL | INT20221647267224Trafo 5731307075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para camionete.UC 28999530
5701978052 | 15 KVA |  | ETO-RD-GU 00005/2022 | LLE-MLGU05 000001/2022 | 412200029 | QUEIMADO | QUEIMADO | DANIFICADO(A) | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 19 | 2022-01-02 13:08 | 2022-01-03 08:19 | RURAL | FOI CONSTADO TAFO 5701978052, 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS , PENALIZANDO CARGAS NA RDR DE FORMOSO. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO ´PARA DEVIDAS TRATATIVASACESSO:NORMALCONSUMIDOR PENALIZADO:01
5600780107 |  |  | ETO-RD-GU 00004/2022 | LLE-MPGU08 000005/2022 | 412200036 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01003036 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 41 | 2022-01-01 21:00 | 2022-01-03 14:59 | RURAL | Trafo e para-raios queimado:5600780107Potência:30KVATensão:34.500Para-raios:queimado da fase AAcesso:Bom Saneatins
5710434122 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00011/2022 | ESO-CTPA03 000002/2022 | 112200014 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 17 | 2022-01-01 20:14 | 2022-01-02 13:20 | RURAL | segue ss de trafo de 15kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão
5712107070 | 15 KVA |  | ESO-RD-PA 00010/2022 | ESO-MLPA01 000001/2022 | 112200016 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 43 | 2022-01-01 19:38 | 2022-01-03 14:12 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado parav ser subistituido pela equipe de manutencão
5710011094 | 30 KVA |  | ETO-RD-GU 00003/2022 | LLE-MPGU08 000001/2022 | 412200037 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 49 | 2022-01-01 12:36 | 2022-01-03 13:36 | RURAL | TRAFO 5710011094 E PARA RAIO QUEIMADO 30KVA 19.9KV
Total |  | 9869860 | [13 empty] | 43.2456
Filtros aplicados:

## Base 2026
NUM_TRAFO | Potência | QTD_CLIENTES | NUMERO_SS | NUMERO_OS | NUM_OBRA | ORIGEM OS | ORIGEM SS | DEFEITO OS | DEFEITO SS | SITUACAO_SS | ALIMENTADOR | LOCALIDADE | POLO | REGIONAL | DATA_ABERTURA_SS | RURAL_URBANO | DESCRIPTION
5700004149 | 150 KVA | 300 | ETO-RD-PS 00406/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS PENDENTE | LD02424149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-09-15 03:48 | URBANO | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700004149 de 150kva e para-raios queimado, Tensão 34,5kv, Local RDU de Caseara, Total 300 clientes penalizados.
5700190059 | 45 KVA | 116 | DOLP-RD-PA 00975/2026 | DLP-CTPA00 000139/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS PENDENTE | AL07099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-15 01:50 | URBANO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700190059 COM VASAMENTO DE OLÉO NA RDU DE TAQUARALTO, SETOR JANAINA - A EQUIPE 059OP14 INFORMOU QUE SERA NECESSARIO SUBSTITUIR DUAS CRUZETAS 2MT COM JOGO DE CHAVE FUSIVEL
5702718003 | 45 KVA | 35 | ETO-RD-GU 00895/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS PENDENTE | AL04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-09-15 00:36 | URBANO | transformador queimado rdu de gurupi
5700239104 | 112,5 KVA | 68 | ETO-RD-GR 00915/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS PENDENTE | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-09-14 15:57 | RURAL | Favor enviar equipe para troca o transformador 5700239104. O mesmo estava alterado em campo a equipe 104op01 fez o teste e não aceitou e espirrou oléo. Trafo de 112,5RDU de Santa Maria. 104op01 63 99958-5894.Acesso livre.
5706831122 | 25 KVA | 54 | DOLP-RD-PA 00970/2026 | DLP-MLPA01 000198/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-14 11:47 | RURAL | trafo 5706831122 25kva 34.5kv SONHO MEU, CHACARA ESPECIAIS GLEBA JAU 4 ETAPA, 0 - CHAC SAO FRANCISCO 4 ETAPA
5703370122 | 150 KVA | 179 | DOLP-RD-PA 00968/2026 | DLP-MPPA01 000322/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL10059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-13 21:01 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO FERVENDO E VASANDO OLEO NA RDU DE PALMAS, TRAFO DE 150KVA NA REDE DE 13.8KV, PRECISA LEVAR CONDUTOR PARA O BARRAMENTO, CABO NO LOCAL DE 50mm, SEGUE FOTOS E VIDEO ANEXADO.
5714656131 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AG 00983/2026 | ENC-MLAG01 000248/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | LD01014045 | PRAIA NORTE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-09-13 20:58 | RURAL | TRAFO 5714656131 QUEIMADO 15KVA - 34,5KV PARA RAIO DE AT/BT QUEIMADO E REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO.SUBSTITUIR TBM UM VAO DE CABO BT BIFASICO QUEIMADO DE TP / 35 MULTIPLEX. IND CHACARA SANTOS, ANTONIO ITAMAR BISPO DOS SANTOS.TEL 63992537779- RDR PRAIA NORTE - ACESSO LIVRE CLEINTE FOI TOCAR FOGO NO PASTO E QUEIMOU A REDE.
5700473038 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00554/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | SOBRECARGA | SS PENDENTE | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-09-13 10:32 | RURAL | TRAFO 57000473038 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA TENSAO 34.5 PARA RAIO DANIFICADO LOCAL COM MUITOS MOTORES VERIFICAR A POSSIBIBILIDADE DE INSTALAR TRAFO DE 25 KVA E ORIENTADO CLIENTE A DECLARA A CARGA INSTALADA
5700257090 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00982/2026 | ENC-MPAG01 000410/2026 |  | QUEIMADO | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01053090 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-09-13 08:54 | RURAL | Trafo: 5700257090 vazamento oleo na bucha secundaria Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: LivreEquipe 090op01 (63)99209-5280Obs.: IND FAZENDA TRES PODERES, 0 - GRANJA
5701378122 | 112,5 KVA | 173 | DOLP-RD-PA 00965/2026 | DLP-CTPA01 000057/2026 | [5 empty] | SS ATENDIDA | AL04097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-13 00:43 | URBANO | Constatado trafo 5701378122 de 112,5kVA na 13.8kV queimado. quadra 1.406 Sul.
5700006128 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00553/2026 | ETO-RD-DP 002570/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01070027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-09-12 22:45 | RURAL | trafo queimado 15kva 7.9kv 5700006128 para raio bom acesso livre rdr de altamira faz. talisma informação equipe 038op03
5701575038 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00552/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS PENDENTE | LD05028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-09-12 10:42 | RURAL | TRAFO 5701575038 QUEIAMDO EM CAMPO DE 15 KVA TENSAO 34.54 KV ACESSO LIVRE TENSAO 34.5 KV
5700065003 | 75 KVA | 15 | ETO-RD-GU 00890/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS PENDENTE | AL04113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-09-12 10:30 | URBANO | trafo 5700065003 com vazamento de oleo em campo tensao 13.8 kv rdu gurupi acesso livre para raio queimado
5700997021 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00889/2026 | DBM-MLDB05 000127/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-09-11 20:56 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 5700997021 E PARA RAIO QUEIMADO:5KVA 19,9 KVACESSO LIVRE
5724682110 | 25 KVA | 1 | DG-RD-PO 00549/2026 | DG-MPDG01 000146/2026 |  |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-09-11 13:57 | RURAL | INT: 20264916199834Segue SS de TR 5724682110 25KVA/19.9KV e para-raios queimados para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 28412518FAZENDA PROSPERIDADE DA GALILEIA, 0 - PARTE A63984015836BENEDITO ALMEIDA ROCHA JUNIOR044OP01 63 98450-1306
5710311122 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00960/2026 | DLP-MPPA01 000320/2026 |  | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-11 10:23 | RURAL | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS
5700464016 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01408/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS PENDENTE | AL01086016 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-10 19:30 | RURAL | Bom dia! Segue ss. Senhores enviar equipe de manutenção para RDR de Wanderlamdia, para trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia.Trafo:5700464016 5KVA Tensão:34,5 KV Cliente penalizado: SIMEquipe:016OP02 Contato:6399918427 acesso: Livre
5743758153 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00906/2026 | ENC-MLGR03 000370/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-09-10 19:22 | RURAL | Boa noite, Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão.Referencia: 0343757153
5710365122 | 25 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00956/2026 | DLP-MLPA01 000194/2026 |  | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-10 08:00 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710365122 COM VAZAMENTO DE OLEO
5710037003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00882/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS PENDENTE | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-09-09 22:49 | RURAL | trafo 5710037003 queimado em campo 15 kva acesso livre para raio queimado tensão 34.5 kv
5300223053 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01402/2026 | ENC-MPAR01 000088/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-09 21:37 | RURAL | boa noite! Segue ss Senhores enviar equipe de manutenção para RDR de Piraquê, para trocar trafo queimado Trafo:5300223053 75KVA Tensão:34,5 KV Cliente penalizado: SIMEquipe:053OP01 Contato: 6399918427
5768308066 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00904/2026 | ENC-MLGR01 000175/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-09-09 19:52 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR TRAFO 15 KVA 19,9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO BOM
5700022048 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00903/2026 | ENC-MLGR03 000369/2026 | 712600601 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03050008 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 2026-09-09 18:23 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO QUEIMADO NA RDR DE TABOCAOTRAFO 75 KVA 34,5 KV PARA RAIOS QUEIMADO SOMENTE 1
5710453075 | 25 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00794/2026 | ENC-LMPS04 000140/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-09-09 15:36 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710453075 na rdr de dois irmão OBS: O TRAFO ESTA COM CADASTRO ERRADO O MESMO ESTA SENDO ATENDIDO PELA CHAVE 0310448075. LIGA PARA EQUIPE 075OP03 99104-4103 PARA MAIS INFORMAÇOES.
5700742076 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00881/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS PENDENTE | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-09-09 15:12 | RURAL | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700742076 , 45 KVA na 34.5 KV , pararaio queimado , acesso livre
5700771008 | 10 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00780/2026 | ENC-LMPS04 000141/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-09-09 13:15 | RURAL | INT: 20264905062650Segue SS de TR 5700771008 10/9KVA.9KV e para-raios queimados, e reconectar a malha de aterramento.Acesso livre, caso não tenha ninguem pode cortar o arame já foi autorizado pelo vaqueiro.UC 9184600FAZENDA SANTA FE63999543245JOSE MAURICIO BATISTA008OP05 63 99239-5067
5700429151 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00955/2026 | DLP-MLPA05 000017/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-09 08:12 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922,984685763 favor agilizar o atendimento
5701212052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00880/2026 | DBM-MLDB06 000077/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-09-08 19:46 | RURAL | Segue SS de trafo 570121212052 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potecia: 15 kvaTensão 34,5 kv para raio queimado acesso para caminhonete
5700864007 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00778/2026 | ENC-MPPS01 000219/2026 | 212600686 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL02048007 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-09-08 18:09 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 75KVA NA REDE DE 13.8KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA.
5701205021 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00878/2026 | DBM-MLDB05 000126/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-09-08 13:11 | RURAL | trafo 5701205021 queimado
5710384075 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00776/2026 | ENC-LMPS03 000126/2026 | 212600688 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-09-08 12:09 | RURAL | Solicitação para subtituir o trafo 5710384075 15KVA 34,5kV, com a bucha estourada.Para raios ruimAcesso livre.008OP01 - 992911265
5700514006 | 15 KVA |  | DOLP-RD-PA 00953/2026 | DLP-MLPA01 000193/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01082006 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 2026-09-08 10:29 | RURAL | por favor deslcar equipe da manutenção pesada no trafo 5700514006 para subs trafo de 15 kv por um de 25 kv no local tem 48 clintes ligado trafo não esta suportando a carga do trafo obs: no local tem que aplumar o poste do trasformador
5700800080 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01396/2026 | ENC-MLAR03 000146/2026 | 612600869 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-08 08:24 | RURAL | Trafo: 5700800080 queimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe 002op02 (63)98467-3477
5701283103 | 10 KVA | 9 | ETO-RD-AG 00957/2026 | ENC-MPAG01 000393/2026 | 662600584 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-09-07 17:26 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5701283103 queimado trafo 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural SITIO NOVO [0130]POVOADO BELA VISTA..
5700038015 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00892/2026 | ENC-MLGR03 000338/2026 | 712600599 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01414015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-09-07 09:42 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEDRO AFONSO
5700400051 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00548/2026 | ETO-RD-DP 002564/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02110005 | LAVANDEIRA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-09-06 18:07 | RURAL | trafo 5700400051 queiamdo em campo 5 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para raio queimado
5700582023 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00889/2026 | ENC-MLGR03 000337/2026 | 712600598 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-09-06 15:42 | RURAL | TRANSFORMADOR 5700582023 QUEIMADO. CONDIÇÕES DO PARA-RAIO BOA. ACESSO LIVRE
5710156136 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01390/2026 | ENC-MLAR02 000224/2026 | 612600871 | QUEIMADO | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-06 11:33 | RURAL | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oléo, fazer limpeza de faixa e emendar condutor de BT. Se possivel levar trafo de maior potencia.**Dificil acesso** Caminhão ou caminhonete vai ficar 100m do local.
5700893016 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AR 01387/2026 | ENC-MLAR02 000222/2026 | 612600868 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-05 20:05 | RURAL | Trafo: 5700893016 queimado 15kvaAcesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND CHACARA BEIRA JACE, 0 - LPT 22050 CHAC BEIRA LAGESEquipe: 004op33
5700497063 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01388/2026 | ENC-MPAR02 000090/2026 | 612600867 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01054060 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-05 19:12 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700497063 queimado , potencia 15 kva , tensão 34,5 , acesso livre , para-raio queimado
5710049015 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00884/2026 | ENC-MLGR03 000336/2026 | 712600597 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-09-05 16:28 | RURAL | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5710049015 , queimado , 30 KVA na 34,5 KV , acesso para camionete e ainda assim não chega ao pe da estrutura , necessario carregar transformador ate o ponto .
5700023023 | 75 KVA | 53 | ETO-RD-GR 00883/2026 | ENC-MLGR03 000335/2026 | 712600596 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-09-05 16:11 | URBANO | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700023023 com vazamento de oleo na RDU de colinas , acesso livre , potencia 75 kva , para-raio danificado , tensão 13,8 obs: levar cabos 70 mm para refazer pirastic que pegou fogo
5700298123 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00950/2026 | ENC-MPAG02 000172/2026 | 662600580 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01084002 | AGUIARNOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-09-05 12:37 | RURAL | Trafo: 5700298123 QUEIMADO Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LIVREEquipe 002OP02 (63)984679477
5701583075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00762/2026 | ENC-LMPS04 000139/2026 | 212600683 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05062013 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-09-05 12:04 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃO, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE.
5700145056 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01385/2026 | ENC-MLAR02 000225/2026 | 612600866 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | CARMOLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-05 11:46 | RURAL | Trafo: 5700145056 QUEIMADO ELO 0,5HPotencia: 15 KVATensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: LIVREEquipe 00OP32 (63)99267-5235
5700170031 | 5 KVA |  | ENC-RD-PS 00761/2026 | ENC-LMPS04 000138/2026 | 212600684 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 2026-09-05 09:48 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE RIO DOS BOIS, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
5711199001 | 15 KVA |  | DOLP-RD-PA 00945/2026 | DLP-MLPA05 000018/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-09-05 09:24 | RURAL | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE LUZIMANGUES, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO
5748205127 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00948/2026 | ENC-MPAG01 000390/2026 | 662600582 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-09-05 06:48 | RURAL | Trafo: 5748205127 queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: livreEquipe 002op02 (63)99921-3463end:IND FAZENDA VARGINHA, 0 - FAZ. VARGINHA- GRANJA
5710030087 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00878/2026 | ENC-MLGR03 000334/2026 | 712600595 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-09-04 18:37 | RURAL | Favor enviar uma equipe para o trafo 5710030087.Transformador de 15 Queimado.Equipe 87op01. acesso livre. Equipe informou que tem cliente acamado.Verificar devido ter GD no circuito se não está sobrecarregando.
5700082105 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00535/2026 | DG-MLPO02 000099/2026 | 312600413 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-09-04 13:30 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
5700237003 | 112,5 KVA | 0 | ETO-RD-GU 00869/2026 | DBM-MLDB03 000112/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-09-04 13:08 | URBANO | Segue ss de trafo 5700237003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potencia: 112,5 kvTensão 13. 8 acesso livre
5710012082 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00943/2026 | DLP-MLPA05 000015/2026 |  | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02424015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-09-04 11:03 | RURAL | Segue SS de substituição de trafo com bucha primária danificada. Local com acesso livre. Ficou 1 cliente penalizado.
5710026049 | 37,5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00547/2026 | ETO-RD-DP 002563/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02110005 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-09-04 10:48 | RURAL | TRAFO 5710026049 QUEIMADO EM CAMPO DE 37.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMOINETE TENSÃO 34.5 KV
5700576086 | 75 KVA |  | ENC-RD-PS 00756/2026 | ENC-LMPS01 000200/2026 | 212600677 | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO |  | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-09-03 22:31 | URBANO | Constatado trafo 5700576086 de 112.5kVA na 34.5kV, RDU de Marianopolis. Avaliar possibilidade de levar trafo de 150kVA.
5700185265 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01374/2026 | ENC-MLAR05 000408/2026 | 612600874 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-03 19:51 | RURAL | trafo 5700185265 vazamento de oleo , na RDR de barra do ouro , tensão 34,5 , potencia 25 kva , para-raio queimado , acesso livre
5706564059 | 75 KVA | 104 | DOLP-RD-PA 00937/2026 | DLP-MPPA01 000308/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL03099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-03 06:59 | URBANO | trafo 5706564059 queimado, pot. 75 kva, substituir por 112,5kvapara-raio bom, acesso bomtensão 13,8kv104 ucs
5700175059 | 112,5 KVA | 124 | DOLP-RD-PA 00936/2026 | DLP-MPPA01 000310/2026 | [5 empty] | SS ATENDIDA | AL03099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-03 05:02 | URBANO | Constatado trafo 5700175059 de 112,5kVA na 13.8kV e para-raios queimados. Acesso bom, RDU de Taquaralto, Aureny III
5710156030 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01364/2026 | ENC-MLAR05 000409/2026 | 612600875 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-02 22:15 | RURAL | Bom dia! Segue ss Senhores enviar equipe de manutenção para RDR de XAMBIOÁ, para trocar trafo queimadoTrafo:5710156030 30KVA Tensão:34,5 KV Cliente penalizado: SIMEquipe:053OP01 Contato:63992384671 Endereço:FAZENDA SÃO JOSÉACESSO: SOMENTE PARA CAMINHONETA
5700013157 | 75 KVA | 88 | ETO-RD-AR 01363/2026 | ENC-MLAR01 000326/2026 | 612600873 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01095030 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-02 20:19 | URBANO | Boa noite ! Segue ss Senhores enviar equipe de manutenção para RDU de ARAGUANA , para trocar trafo queimado e . Trafo:5700013157 75KVA Tensão:34,5 KV ID:45601997Cliente penalizado: SIM 88 CLIENTESEquipe:030OP02Contato:63992683674 Endereço: AVENIDA AURELIANO RIBEIRO PROXIMO A FABRICA DE PALMITO
5757263122 | 25 KVA | 6 | DOLP-RD-PA 00933/2026 | DLP-MLPA04 000014/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-02 12:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700009157 | 45 KVA | 5 | ETO-RD-AR 01360/2026 | ENC-MLAR03 000144/2026 | 612600853 | SOBRECARGA PREVENTIVA | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01095030 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-09-02 11:15 | URBANO | Trafo 5700009157 queimado 45kvaAcesso: Livre na RDU da AraguanaEquipe: 030op01Contato da equipe: 99228-3657Endereço: IND RUA 14, 0
5726292003 | 45 KVA | 39 | ETO-RD-GU 00863/2026 | DBM-MLDB03 000110/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-09-02 01:56 | URBANO | FOI CONSTATADO TRAFO 5726292003 45KVA 13,8KV QUEIMADO, PENALIZANDO 39 CLIENTES NA RDU GURUPI, RESIDENCIAL ATALAIA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
5720661013 | 45 KVA | 90 | ENC-RD-PS 00750/2026 | ENC-LMPS01 000198/2026 | 212600668 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL05062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-09-01 23:32 | URBANO | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO
5700477122 | 112,5 KVA | 36 | DOLP-RD-PA 00929/2026 | DLP-CTPA01 000051/2026 | 112600793 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL02060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-09-01 21:43 | URBANO | Transformador 5700477122 vazamento de oleo, potencia 112,5, acesso livre a caminhao, tensão 13.8.
5711775122 | 25 KVA |  | DOLP-RD-PA 00925/2026 | DLP-MLPA01 000189/2026 | 112600787 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-08-31 20:51 | RURAL | Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica.
5700047149 | 10 KVA | 5 | ENC-RD-PS 00748/2026 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01434149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-08-31 20:51 | RURAL | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700047149 10kVA 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado,Aterramento bom. IND AVENIDA RETORNO, 0 - ASSENTAMENTO PA ARAGUAIA
5700020047 | 112,5 KVA | 187 | ETO-RD-GU 00853/2026 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01033047 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-08-31 12:44 | URBANO | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 5700020047 Acesso livre trafo de 112,5 kv tensao 13,8 kv
5700002260 | 75 KVA | 65 | ETO-RD-GU 00852/2026 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02072001 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-08-31 10:57 | RURAL | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 75kv tesao 34,5 kv acesso livre
5724423271 | 45 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00920/2026 | DLP-MPPA01 000317/2026 |  | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL03101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-08-30 15:03 | URBANO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AVARIADO EM LUZIMAGUES TRAFO 5724423271 PONTENCIA 75KVA TENSÃO 13.8ACESSO LIVRE CONTATO EQUIPE 63984672686
5754952087 | 112,5 KVA | 123 | ETO-RD-GR 00860/2026 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD03022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-08-30 04:56 | URBANO | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5754952087 de 112,5 na 34,5kv queimado na rdu de Goianorte
5700108122 | 30 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00914/2026 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 2026-08-29 18:34 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169.
5700002210 | 25 KVA | 29 | ETO-RD-AG 00925/2026 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | VEGETAÇÃO | SS ATENDIDA | LD01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-08-29 18:12 | RURAL | Trafo: 5700002210 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Bom Acesso: LivreEquipe 002OP002 (63)99921-3463
5730104004 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01330/2026 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-29 16:05 | RURAL | Trafo: 5730104004 queimado Potencia: 30 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LivreEquipe 040op36 (63)99220-8398
5701503038 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00529/2026 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-08-29 10:22 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5701503038 queimado trafo de 5kva tensao 34,5kv para raio bom acesso ruim apenas para camionete, com equipe de manutencao na rural de taguatinga .IND FAZENDA CURRAL DO MEIO, 0 - LPT - 31884
5700186070 | 45 KVA | 243 | DOLP-RD-PA 00912/2026 | DLP-CTPA01 000048/2026 | 112600803 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01074070 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-08-29 00:32 | URBANO | além das buxa pegou fogo na hora do teste vazou oleoTR-112,5KVA
5700838003 | 75 KVA | 0 | ETO-RD-GU 00847/2026 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-08-28 17:00 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO 5700838003 PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA-RAIO: BOMOBS: LEVAR UM TRAFO DE 112,5 KVA PARA SUBSTIUIR O MESMO
5703033122 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00910/2026 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01100001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-08-28 13:46 | RURAL | Segue nota de trafo queimado, em campo a equipe 059op20 fala que a numeração correto do trafo é 5766744059, porem no mapa é o 5703033122trafo 10kva, rede 34,5, contato da equipe 63992308685
5746834038 | 112,5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00528/2026 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-08-28 11:11 | RURAL | Segue SS para substituição de trafo queimado 150 kva
5701247055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00741/2026 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-08-28 10:40 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701247055 queimado na rdr de araguacema
5720239035 | 30 KVA | 3 | DG-RD-PO 00525/2026 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01100001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-08-27 13:56 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NO P.A. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE.SEGUE FOTOS ANEXADA.
5700067013 | 75 KVA | 108 | ETO-RD-PS 00369/2026 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL02062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-08-27 02:09 | URBANO | 5700067013 75kva e para raio queimado tensao 13,8 acesso livre equipe 013op01 e 013op16 991107743substituir trafo de 75kva por um de 112,5
5700024023 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00847/2026 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-08-26 21:49 | URBANO | Substitui trafo 5700024023 queimado potência 30kva tensão 13,8kv trafo atender colegio equipe pediu para substitui por um trafo maior acesso livre
5701018078 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00844/2026 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-08-26 09:40 | RURAL | Trafo 5701018078 queimado pararaio bom, acesso caminhonete.
5700025047 | 75 KVA | 125 | ETO-RD-GU 00829/2026 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01033047 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-08-25 21:55 | URBANO | Segue nota para substuiçao de trafo queimado trafo 75kva acesso livre no local
5700380066 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00842/2026 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-08-25 13:32 | RURAL | TRAFO DE 10KVA TENSAO 19,9 QUEIMADO. PARA RAIO ESTAR OK FOI REALISADO TESTE A VASIO. ACESSO SOMENTE PRA CAMIONETE
5700056149 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00730/2026 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03414149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-08-24 18:01 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700056149 ATS caseara
5700496227 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00833/2026 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-08-24 12:43 | RURAL | Transformador Vazando oleo 5700496227.Equipe 104op01 - Carlos (63-9996-6592).Acesso a caminhonete.
5700774085 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00724/2026 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-08-23 16:49 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo na rdr de monte santo
5700558086 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00720/2026 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-08-22 15:20 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de marianopoles
5750729059 | 112,5 KVA | 83 | DOLP-RD-PA 00888/2026 | DLP-MPPA01 000293/2026 | 112600796 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL03099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-08-22 13:12 | URBANO | segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados
5700546086 | 10 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00716/2026 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03414149 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-08-21 17:18 | RURAL | TR 570054608615KVATENSAO 34500QUEIMADO EQUIPE CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA QUEIMADO E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO NA ESTRUTURA E SOLO .086OP01 ESTEVE NO LOCAL
5728502026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00514/2026 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 |  |  |  |  | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-08-21 08:55 | RURAL | Constatado trafo 5728502026 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom.
5744122136 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01281/2026 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-20 20:27 | RURAL | TRANFORMADOR 5744122136 QUEIMADO. FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. CONDIÇÃO DO PARA-RAIO BOM. ACESSO LIVRE
5710171053 | 10 KVA | 4 | ETO-RD-AR 01279/2026 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-20 19:36 | RURAL | Trafo: 5710171053 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 053op01 (63)99238-4671Obs.: Deslocar pelo brejão
5710120055 | 45 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00713/2026 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-08-20 17:46 | RURAL | TR 571012005545KVAACESSO LIVRE34500PARA RAIO DANIFICADO
5300693019 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01274/2026 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD04105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-19 20:29 | RURAL | Trafo: 5300693019 vazamento de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op01 (63)(63)99236-0191
5700709003 | 150 KVA | 0 | ETO-RD-GU 00819/2026 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL05040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-08-19 16:04 | URBANO | Segue SS de trafo 5700709003 com vazamento de oleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 150 kvaTensão 13.8 kvAcesso livre
5741138092 | 15 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00870/2026 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-08-19 13:11 | RURAL | TR-5741138092 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 0962op01 tel-63991002294
5727563083 | 15 KVA | 4 | DOLP-RD-PA 00869/2026 | DLP-MLPA02 000143/2026 | 112600795 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-08-19 12:53 | RURAL | TR-5727563083 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 092op02 tel-63981226017
5700015153 | 75 KVA | 72 | ETO-RD-GR 00816/2026 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-08-18 13:53 | RURAL | TRANSFORMADOR 5700015153 QUEIMADO. FAVOR INSTALAR NOVAS CRUZETAS
5700666015 | 75 KVA | 166 | ETO-RD-GR 00814/2026 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-08-18 10:42 | URBANO | tranformador 5700666015 112,5kva queimado vazando muito oleolevar cabo pirastique
5735803122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00858/2026 | DLP-MLPA02 000139/2026 | 112600794 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-08-17 21:49 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão , cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento
5762230101 | 75 KVA | 65 | ETO-RD-DP 00505/2026 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-08-17 21:32 | URBANO | transformador queimado na RDU de porto Alegre do tocantins
5702075001 | 10 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00857/2026 | DLP-MLPA02 000138/2026 | 112600786 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-08-17 16:09 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5702075001, trafo de 10kva, tensao 13800 / 440 V, para raio danificado, acesso livre
5710709032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00809/2026 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-08-17 12:07 | RURAL | Segue SS de trafo 5710709032 com bucha secundaria danificada para devidas trativas com equipe de manuteção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio bom Acesso livre
5712478122 | 25 KVA | 26 | DOLP-RD-PA 00854/2026 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-08-17 08:18 | RURAL | Segue SS Para substituição de trafo vazando oléo e bucha do trafo avariada.Trafo: 5712478122 Pontencia 25kvaTensão 11.9 Acesso livre: Ponto de reférencia Feira de taquaruçu grande.
5720755001 | 25 KVA | 5 | DG-RD-PO 00501/2026 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 |  |  |  |  | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-08-16 02:08 | RURAL | Constatado trafo 5720755001 de 25kVA na 19.9kV queimado e chave fusível danificada. Acesso bom.Levar jogo de chave fusivel.
5705138122 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00850/2026 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | MONTE DO CARMO | PALMAS | CENTRO | 2026-08-15 20:50 | RURAL | TR-5705138122 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 100op04
5710269074 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00502/2026 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-08-14 15:31 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5710269074 queimado trafo de 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Dianopolis .IND ASSENTAMEN PA BELA VISTA, 0 - CHAC. CONQUISTA II
5700577150 | 150 KVA | 21 | ETO-RD-DP 00501/2026 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-08-13 20:58 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS,obs,PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE
5719177025 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01251/2026 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-13 17:56 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5719177025
5730823070 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00839/2026 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-08-13 15:01 | RURAL | TR-5730823070 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 092op02 tel-63992920411
5729529271 | 150 KVA | 21 | DOLP-RD-PA 00840/2026 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-08-13 14:49 | URBANO | Transformador 5729529271 bucha secundaria queimada, potencia 150kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre, levar pirastique do mesmo queimou, e conexões.
5701787007 | 5 KVA | 8 | ENC-RD-PS 00694/2026 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-08-13 14:21 | RURAL | INT: 20264772813019Segue EE de TR 5701787007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 9768963ASSENTAMEN PA UNIVERSO, 0LUZIMEIRE ALVES OLIVEIRA007OP01 63 9290-9190
5700522014 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00691/2026 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01025012 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-08-13 13:10 | RURAL | TR 5700522014112,5 KVATENSAO 34500ACESSO LIVRE 014OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO EM CURTO PARA RAIOS
5729034004 | 150 KVA | 0 | ETO-RD-AR 01249/2026 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | AVARIADO | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-13 11:55 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO 5729034004 COM VAZAMENTO DE OLEO
5700042171 | 15 KVA | 4 | ETO-RD-AG 00840/2026 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03005098 | LUZINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-08-12 17:49 | RURAL | Trafo 5700042171 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara Raio: queimado Acesso:Livre Equipe: 171op01 (63)99961-6867
5700281049 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00500/2026 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02110005 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-08-12 17:15 | RURAL | transformador com a bucha primaria danificada, acesso livre
5700003109 | 150 KVA | 152 | ETO-RD-AG 00839/2026 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-08-12 16:42 | URBANO | Trafo 5700003109 queimado Potencia: 150 KVATensão: 34,5 KVPara Raio: Danificado Acesso:Livre Equipe: 002op03 (63)98401-6378Obs.: substituir Pirastyque
5700402031 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00688/2026 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 2026-08-12 15:05 | RURAL | trafo COM VAZ. OLEO 5700402031 na RDR de rio dos nois , acesso livre , para-raio queimado , potencia 5 kva tensão 34,5
5705035122 | 25 KVA | 34 | DOLP-RD-PA 00829/2026 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-08-11 21:51 | RURAL | Segue SS Para substituição de Trafo queimado.Trafo 5705035122 Pontencia 25 kvatensão 11,9Setor sonho meu Acesso livre para caminhão
5720924001 | 75 KVA | 31 | DG-RD-PO 00497/2026 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL04072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-08-11 02:14 | URBANO | tr 5720924001 feito teste avazio as 02:01 o mesmo nao aceitou trafo de 112,5 queimado na 13,8 acesso livre equipe 001op04
5700123039 | 75 KVA | 52 | ETO-RD-AG 00831/2026 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-08-10 22:49 | RURAL | Trafo 5700123039 de 75kva na 19.9KV queimado Povoado macauba em Araguatinsequipe 068OP02 984586768
5710105052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00798/2026 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-08-10 13:36 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO:TOPOLOGIA 571010505215 KVAACESSO LIVRE
5710514087 | 112,5 KVA | 111 | ETO-RD-GR 00792/2026 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-08-10 01:25 | URBANO | Trafo 5710514087 de 112.5KVA na 19.9KV na RDU de Goianorte Acesso livreEquipe 087OP01
5743503003 | 45 KVA | 0 | ETO-RD-GU 00796/2026 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL03113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-08-10 01:21 | URBANO | transformador queimado
5701759103 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00825/2026 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-08-08 17:55 | RURAL | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafoEquipe 088OP01 992015808
5720186077 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01225/2026 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-08 12:31 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO, PARA RAIO QUEIMADO.ACESSO A CAMINHONETE
5700068003 | 75 KVA | 25 | ETO-RD-GU 00794/2026 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL04113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-08-07 23:39 | URBANO | segue ss para substituiçao de trafo 5700068003 queimado trafo de 150kva tensao 13,8kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao , na rdud e Gurupi .
5720754001 | 15 KVA | 8 | DG-RD-PO 00495/2026 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-08-07 21:07 | RURAL | INT: 20264747803028Segue SS de TR 5720754001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 3165108LOTEAMENTO CORREGO DO PRATA63992902609MARIA DEUSA GOMES DA SILVA001OP17 63 99226-9037
5712246001 | 10 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00808/2026 | DLP-MLPA02 000120/2026 | 112600802 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-08-07 19:26 | RURAL | INT: 20264747494174Segue SS de TR 5712246001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre UC 32846826FAZENDA RECANTO, 2 - CX 2 LOT SAO JOAO II63984186797CARMELIO VALNIZ BEZERRA DE ALCANTARA059OP18 63 9856-5407
5310153004 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01224/2026 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-07 17:26 | RURAL | trafo 5310153004 queimado 30kv 34,5 kva acesso bom para raio
5710041092 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-PA 00517/2026 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | AVARIADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-08-07 16:13 | RURAL | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre
5700439074 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00492/2026 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL01028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-08-07 10:37 | RURAL | trafo 5700439074 queiamdo de 15 kva acesso livre rdr de dianopolis tensão 13.8 kv trafo sem sair tensao bucha secundaria
5701225122 | 75 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00806/2026 | DLP-MPPA01 000272/2026 | 112600788 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL09060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-08-07 09:01 | URBANO | Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122na 103 norte.trafo 75kva. tensão 13800 / 380 Vpara Raios queimados.acesso livre.telefone equipe 63 98117 9742
5700386021 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00791/2026 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-08-06 21:40 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA RAIOTOPOLOGIA 57003860215 KVA ACESSO LIVRE
5710272035 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00490/2026 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 |  | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-08-06 11:22 | RURAL | TR 5710272035 15KVA COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E MARCA DE CURTO NA CARCARÇA , EQUPE INFORMOU QUE MESMO ESTA COM TRINCATENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE
5700308063 | 112,5 KVA | 49 | ETO-RD-AR 01213/2026 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-06 02:58 | URBANO | Trafo 5700308063 112,5 KVa queimado, 19,9 Kv na RDU Bandeirantes
5700297091 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00488/2026 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD07002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-08-05 10:52 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso livre
5700408058 | 112,5 KVA | 117 | ETO-RD-AR 01201/2026 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | AVARIADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-04 09:36 | URBANO | TR 7900408058 QUEIMADO NA RDU DE SANTA FE150 KVATENSÃO 34,5ACESSO LIVREENDERENÇO RUA 6 TRAFO NOVO DEFEITO INTERNO
5362570039 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00810/2026 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-08-03 11:11 | RURAL | 5362570039 15kva queimado 19,9 acesso livre equipe 039op03 992926072 obs trafo sai da chave 0365286039 pov macauba
5700855045 | 10 KVA | 0 | ETO-RD-AG 00800/2026 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03109039 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-08-01 17:43 | RURAL | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08Cliente : Valdeir Ferreira Lima
5720245035 | 15 KVA | 8 | DG-RD-PO 00484/2026 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01100001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-08-01 16:03 | RURAL | segue SS para atendimento co equipe de manutenção , substituir trafo 5720245035 QUEIMADO na RDR DE MONTE DO CARMO , ACESSO LIVRE , PARA-RAIO QUEIMADO , TENSÃO 34,5 POTENCIA 15 KVA
5742281004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01190/2026 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-08-01 15:50 | RURAL | Bom dia! Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para a RDR de Araguaina, para trocar trafo queimadoTrafo:5742281004 15KVA Tensão:13,8 KVCliente penalizado: SIMEquipe:004OP22Contato:992740444endereço: Chacara Sombra da Mata
5710383058 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-07-31 22:26 | RURAL | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre.
5700729009 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-07-31 10:25 | RURAL | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39
5700619148 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-07-30 19:54 | RURAL | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre
5700231148 | 25 KVA | 33 | ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-07-30 13:13 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE
5700062002 | 75 KVA | 0 | ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | AVARIADO | AVARIADO | SOBRECARGA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL02084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-30 10:08 | URBANO | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477
5702232094 | 25 KVA | 25 | ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-07-29 17:02 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
5700105011 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01065015 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 2026-07-29 11:42 | RURAL | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39
5700726087 | 5 KVA | 0 | ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-07-28 15:03 | RURAL | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO
5700381018 | 25 KVA | 0 | ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL02065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-07-28 14:55 | RURAL | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO
5710262122 | 15 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-07-27 17:00 | RURAL | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre.
5700019105 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01056046 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-07-27 10:34 | RURAL | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO
5701155004 | 25 KVA | 33 | ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-07-26 00:45 | RURAL | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho
5720755001 | 25 KVA | 5 | DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-07-25 10:48 | RURAL | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.
5710093040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-07-25 10:01 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado
5700423091 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-07-24 19:29 | RURAL | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas.
5700352055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-07-24 18:44 | RURAL | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom
5710625085 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-22 16:58 | RURAL | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO
5710007034 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02020023 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 2026-07-22 13:48 | RURAL | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre
5701017078 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-07-22 10:56 | RURAL | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo
5700739084 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03414149 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-21 17:27 | RURAL | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
5710023044 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-07-21 13:24 | RURAL | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
5700008083 | 112,5 KVA | 98 | DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-07-21 11:19 | URBANO | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro.
5704215088 | 45 KVA | 8 | ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01014045 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-21 10:28 | RURAL | trafo 5704215088 queimado em campo
5700008045 | 112,5 KVA | 167 | ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-20 22:37 | URBANO | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA.
5710016016 | 150 KVA | 2 | ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-07-20 19:36 | RURAL | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre
5727234083 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-07-20 13:10 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE
5753401055 | 45 KVA | 8 | ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-07-20 11:42 | RURAL | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades
5700471096 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-07-20 08:50 | RURAL | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim
5700231148 | 25 KVA | 33 | ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-07-19 16:27 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO
5701184074 | 5 KVA | 4 | ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-07-19 09:58 | RURAL | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01
5702232094 | 25 KVA | 25 | ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-07-18 22:29 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS.
5727355076 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-18 10:48 | RURAL | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO
5710795001 | 75 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-07-18 02:17 | RURAL | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21
5700308090 | 10 KVA | 0 | ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 |  | AVARIADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03005098 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-17 21:48 | RURAL | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa
5701002032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-07-17 16:24 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO
5724940068 | 150 KVA | 80 | ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL01019068 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-17 16:14 | URBANO | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv
5700228031 | 5 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-17 10:06 | RURAL | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE
5700211002 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-16 19:55 | RURAL | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço:
5710021030 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | OUTROS | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-07-16 18:04 | RURAL | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço:
5700096012 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-07-16 10:51 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA
5705952122 | 5 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL04099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-07-15 18:18 | RURAL | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047
5700021133 | 25 KVA | 43 | ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02014045 | CARRASCO BONITO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-15 15:49 | RURAL | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo.
5710155013 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-15 10:09 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso
5700417087 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-07-14 09:22 | RURAL | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre
5730097081 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01016065 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-12 13:36 | RURAL | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete
5700489154 | 15 KVA | 9 | ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 2026-07-12 09:09 | RURAL | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02.
5720973271 | 15 KVA | 19 | DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-07-11 21:08 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre
5700461149 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01434149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-07-10 18:54 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara
5700129193 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-07-10 12:41 | RURAL | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre.
5700203073 | 30 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 2026-07-09 15:27 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv
5710488084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-09 12:50 | RURAL | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA
5701653094 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-07-09 11:56 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE
5700319083 | 5 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-07-08 20:53 | RURAL | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva
5703525001 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 |  |  |  |  | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-07-08 20:47 | RURAL | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre.
5708615075 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-08 18:13 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao
5700380250 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-07-07 20:43 |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9
5700427087 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-07-07 18:09 | RURAL | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01
5700542111 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL05020023 | RIO SONO | GUARAI | NORTE | 2026-07-07 17:17 | RURAL | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO.
5701155035 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 |  | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-07-07 08:12 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT.
5700611043 | 5 KVA | 2 | DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-07-05 17:57 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva
5700987040 | 5 KVA | 3 | ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-07-05 10:59 | RURAL | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas.
5701126028 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-07-05 10:18 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
5700346033 | 5 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-07-05 09:41 | RURAL | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01
5704163001 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-04 16:34 | RURAL | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE
5710214012 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-07-04 11:50 | RURAL | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom.
5700004098 | 25 KVA | 26 | ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | AVARIADO | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01005098 | ANANAS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-07-04 10:14 | RURAL | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás.
5701325055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-07-03 20:44 | RURAL | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO
5700526233 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02050008 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-07-03 20:31 | RURAL | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO
5703401122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-07-02 19:24 | RURAL | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre
5710008053 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | QUEIMADO | AVARIADO | SOBRECARGA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-07-02 12:36 | RURAL | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01
5701799013 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-01 19:34 | RURAL | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334
5700147007 | 45 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL02048007 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-07-01 17:41 | URBANO | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913
5710631004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-27 19:39 | RURAL | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22
5700707003 | 75 KVA | 90 | ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | 412600520 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL04244003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-06-27 15:29 | URBANO | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado
5712185122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01081100 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-06-27 15:29 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122
5702437004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-26 15:52 | RURAL | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N
5700238096 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 |  |  |  |  | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-06-26 13:10 | RURAL | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO
5710487097 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 2026-06-25 19:07 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ
5700417055 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-06-25 16:30 | RURAL | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO
5706143122 | 30 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-06-25 11:48 | URBANO | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv
5710011094 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-06-25 11:41 | RURAL | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre
5700659116 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02072001 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-06-24 17:51 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso livre
5753306085 | 30 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-24 12:14 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA
5741059084 | 30 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-24 08:51 | RURAL | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02
5759846004 | 75 KVA | 58 | ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | AVARIADO | AVARIADO | SOBRECARGA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL02103004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-23 23:00 | URBANO | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE.
5700618072 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-06-23 15:37 | RURAL | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI
5701323103 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | SS ATENDIDA | LD02076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-06-22 19:20 | RURAL | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5700580096 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 |  |  |  |  | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-06-22 15:44 | RURAL | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura.
5710310058 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-21 20:39 | RURAL | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655
5700417110 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD06047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-21 13:30 | RURAL | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073.
5757495004 | 75 KVA | 3 | ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-21 04:53 | RURAL | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia
5701814038 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | CABOS MT | QUEIMADO | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-06-20 13:10 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO ACESSO LIVRE
5746904092 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-06-19 22:00 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092
5710080047 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL02033047 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-06-19 20:34 | RURAL | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre
5753395007 | 75 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02062013 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-19 18:30 | RURAL | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880
5702065039 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-06-19 17:35 | RURAL | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
5700782153 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-06-19 15:58 | RURAL | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE.
5701380004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-19 15:45 | RURAL | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22
5706190122 | 75 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL03060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-06-19 09:03 | URBANO | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H
5710093157 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01095030 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-18 17:27 | RURAL | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01
5746904092 | 15 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 112600633 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-06-18 13:28 | RURAL | TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kvPara raio queimadoPotencia: 25 kVA Acesso LivreFazenda Harmonia rural de Novo Acordo
5700390153 | 10 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-06-18 12:25 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão
5700318196 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-06-17 15:27 | RURAL | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196
5706519059 | 45 KVA | 33 | DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL06099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-06-16 20:39 | URBANO | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao.
5700001058 | 75 KVA | 0 | ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | QUEIMADO | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD04010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-16 18:58 | URBANO | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ.
5710065090 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03005098 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-06-16 16:14 | RURAL | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre
5700060098 | 75 KVA | 122 | ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01005098 | ANANAS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-06-15 18:45 | URBANO | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS
5700228101 | 75 KVA | 102 | ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-06-14 18:57 | URBANO | transformador queimado
5743917021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-06-14 16:03 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ
5700669043 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 |  | QUEIMADO |  | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-06-13 16:48 | RURAL | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699
5701548013 | 30 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-13 16:12 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso
5700846084 | 5 KVA | 5 | ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-13 10:47 | RURAL | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5700301068 | 15 KVA | 19 | ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02109039 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-06-12 17:32 | RURAL | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO.
5700688005 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-06-12 11:27 | RURAL | trasformador queimado acesso
5700012065 | 75 KVA | 89 | ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | QUEIMADO | AVARIADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01016065 | AXIXA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-06-12 09:40 | URBANO | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá.
5700001180 | 25 KVA | 64 | ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-11 07:10 | RURAL | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO
5700180044 | 45 KVA | 6 | ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PARAISO | CENTRO | 2026-06-10 13:57 | RURAL | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799
5701288019 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-10 12:45 | RURAL | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa.
5701176084 | 112,5 KVA | 134 | ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD05062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-09 11:52 | URBANO | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes
5700892043 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-06-09 09:47 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza.
5700025119 | 30 KVA | 90 | ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-06-08 21:10 | RURAL | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90
5710372107 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-06-08 17:07 | RURAL | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV
5710068097 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 2026-06-08 13:14 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
5700112250 | 30 KVA | 4 | DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 |  | QUEIMADO |  | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-06-08 12:49 | RURAL | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388
5710089032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 412600475 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-06-07 16:36 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
5701135040 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-07 16:18 | RURAL | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE
5746488122 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-06-07 14:27 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha
5700269122 | 15 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-06-06 19:01 | RURAL | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS
5700165253 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 2026-06-06 15:59 | RURAL | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA
5700918009 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-06-06 12:11 | RURAL | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03
5700005055 | 112,5 KVA | 128 | ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01007055 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-06-05 21:03 | URBANO | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM
5700114021 | 75 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 412600473 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-06-05 19:56 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO
5700036157 | 45 KVA | 71 | ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01095030 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-04 21:44 | URBANO | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão.
5700021040 | 25 KVA | 72 | ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | SOBRECARGA PREVENTIVA | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-04 17:49 | RURAL | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456
5700721058 | 15 KVA | 5 | ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-06-03 21:35 | RURAL | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163
5700447012 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-06-03 18:04 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia
5700731111 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | AVARIADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-06-02 17:35 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111
5700177250 | 112,5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 |  | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-06-02 17:12 | RURAL | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757
5701119075 | 15 KVA | 0 | ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-06-01 16:45 | RURAL | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02
5711684122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-06-01 12:35 | RURAL | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE
5700992015 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01414015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-05-31 17:35 | RURAL | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02
5710214111 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-05-31 09:45 | RURAL | trafo 5710214111 queimado
5753293122 | 75 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-05-31 01:20 | RURAL | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas
5710220136 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | AVARIADO | QUEIMADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-30 17:57 | RURAL | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota.
5710013043 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-05-30 17:46 | RURAL | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre
5700519196 | 15 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-05-28 20:59 | RURAL | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso.
5700979271 | 75 KVA | 27 | DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 112600584 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-05-28 20:20 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK)
5710064087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-05-27 09:22 | RURAL | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01
5701677084 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-05-26 16:13 | RURAL | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208
5761649196 | 75 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-05-24 00:11 | URBANO | TRAFO QUEIMADO
5700370043 | 45 KVA | 1 | DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-05-23 13:37 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0
5708700071 | 25 KVA | 1 | DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 |  | AVARIADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-05-23 13:35 | RURAL | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799
5730468021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO |  | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-05-22 18:11 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
5700108265 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-22 11:28 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado
5710002078 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-05-22 11:14 | RURAL | trafo 5710002078 queimado
5753314012 | 25 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-05-21 17:11 | RURAL | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01
5700339080 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | AVARIADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01095030 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-20 21:05 | RURAL | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio
5700524058 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-20 13:39 | RURAL | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08-
5701064193 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-18 18:48 | RURAL | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01
5701174075 | 112,5 KVA | 69 | ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-05-18 10:28 | URBANO | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO
5710241016 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-17 17:56 | RURAL | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597
5700639227 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-05-17 12:08 | RURAL | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE
5701279040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-16 20:12 | RURAL | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954
5701218035 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL03072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-05-16 19:39 | RURAL | Segue SS para substituição de trafo queimado
5701548013 | 30 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-05-16 17:30 | RURAL | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464
5724871053 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-16 16:51 | RURAL | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930
5710284039 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-05-16 16:49 | RURAL | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330
5700194024 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-05-16 16:31 | RURAL | trafo 5700194024 queimado 15 kva
5710236025 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-16 13:20 | RURAL | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre
5733119007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-05-16 10:02 | RURAL | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5700003170 | 25 KVA | 69 | ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | QUEIMADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-16 05:41 | RURAL | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota
5701508039 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-05-15 13:33 | RURAL | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS
5700654037 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01031076 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-05-14 12:27 | RURAL | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado
5700698096 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-05-14 11:38 | RURAL | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096
5700754016 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | QUEIMADO | QUEIMADO | CURTO CIRCUITO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-13 21:26 | RURAL | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA
5712545122 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-05-13 19:28 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento
5744835233 | 45 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02050008 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-05-13 11:36 | RURAL | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635
5710265040 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-13 10:32 | RURAL | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel
5710228047 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-05-13 00:23 | RURAL | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02
5700313083 | 10 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-05-12 21:19 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento
5710276149 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03414149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-05-12 18:22 | RURAL | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02
5365343122 | 25 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 |  |  | NÃO IDENTIFICADO |  | SS ATENDIDA | AL04099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-05-12 17:38 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122
5358412075 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-05-12 10:36 | RURAL | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432
5759675265 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-12 00:07 | URBANO | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola
5710317009 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-05-09 17:29 | RURAL | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete
5700017265 | 25 KVA | 27 | ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | AVARIADO | AVARIADO | SOBRECARGA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-09 09:47 | RURAL | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01
5700081037 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-05-08 17:33 | RURAL | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado
5714779081 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01043081 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-05-08 16:09 | RURAL | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado
5701350103 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01014045 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-05-08 12:17 | RURAL | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II
5700240055 | 10 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-05-07 18:26 | RURAL | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079
5300716021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-05-07 15:53 | RURAL | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE
5700597119 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03005098 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-05-07 13:39 | RURAL | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE.
5701360075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-05-05 20:13 | RURAL | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500
5710747001 | 45 KVA | 29 | DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 |  | AVARIADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-05-05 17:03 | RURAL | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado
5721044009 | 75 KVA | 4 | ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-05-05 16:13 | URBANO | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre
5700955005 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-05-05 14:23 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656
5706607122 | 150 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL08097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-05-04 15:09 | URBANO | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao.
5704935122 | 10 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 112600508 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-05-03 21:49 | RURAL | trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva
5710063011 | 25 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01065015 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 2026-05-03 09:37 | RURAL | trafo 5710063011 queimado
5703327122 | 45 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL05059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-05-02 18:52 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA
5710025103 | 15 KVA | 25 | ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-05-02 17:15 | RURAL | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv
5710177009 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-05-02 17:05 | RURAL | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154
5700826008 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-05-02 15:17 | RURAL | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5700671010 | 5 KVA | 11 | DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 2026-05-02 14:41 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre.
5714228101 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-05-02 13:22 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
5700759071 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-05-02 11:23 | RURAL | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete
5753353233 | 45 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-05-02 02:08 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária.
5763737265 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-05-01 14:01 | RURAL | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos
5700428086 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-05-01 11:24 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis
5710082153 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-05-01 10:28 | RURAL | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre
5700643109 | 45 KVA | 33 | ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-05-01 10:22 | URBANO | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02
5722431017 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02062013 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-30 20:06 | RURAL | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5700373131 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02014045 | PRAIA NORTE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-30 19:34 | RURAL | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta.
5733283256 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-30 15:26 | RURAL | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571
5710190233 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-30 11:20 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo
5700702019 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD04105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-30 11:15 | RURAL | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260
5743290004 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | SOBRECARGA PREVENTIVA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01040004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-30 11:06 | URBANO | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo
5700361071 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-29 22:37 | RURAL | Segue SS para substituição de trafo queimado
5700290030 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01095030 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-29 18:02 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1
5700600079 | 5 KVA | 4 | ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-04-29 15:08 | RURAL | trafo 5700600079
5700002253 | 150 KVA | 0 | ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-29 13:51 | URBANO | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO
5700727036 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-04-29 12:12 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
5710095116 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-29 11:54 | RURAL | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02
5700390030 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-29 09:16 | RURAL | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia.
5701063077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-28 15:11 | RURAL | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv
5701214055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-28 09:30 | RURAL | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01
5750041058 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-27 21:04 | RURAL | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040
5700238196 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-27 17:16 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento
5710394046 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-27 16:57 | RURAL | Segue SS para substituição de trafo queimado
5764865110 | 75 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-27 16:04 | RURAL | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre
5749840019 | 45 KVA | 5 | ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-27 14:48 | URBANO | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001
5710060052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 412600420 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-04-27 12:48 | RURAL | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
5701003040 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-27 11:05 | RURAL | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE
5700804012 | 5 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-27 09:49 | RURAL | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL
5710054159 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-26 20:27 | RURAL | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36
5701103040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-26 19:55 | RURAL | Trafo 5701103040 15kvaTensão: 34.5Acesso: para caminhão e caminhonteEndereço: Chacara santa maria Equipe 058op03
5700557091 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-26 17:01 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01
5710011049 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | AURORA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-26 15:22 | RURAL | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01
5701658022 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-26 13:34 | RURAL | Trafo 5701658022 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99946-8318
5700399003 | 75 KVA | 85 | ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01113003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-04-26 13:16 | URBANO | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEOCIENTE PENALIZADO 82 UCS PARA RAIO QUEIMADO
5701373055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-26 12:50 | RURAL | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249
5722396083 | 15 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-26 10:03 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791
5752869058 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-25 18:34 | RURAL | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA
5710274030 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-25 18:08 | RURAL | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom
5700574016 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-25 13:42 | RURAL | trago 5700574016 queimadoFoi feito fechamento do mesmo, realizado teste de tensão na rede primária MT constatado tensão, na bucha secundária do trafo foi realizado medição com multímetro o mesmo não apresentou tensão Trafo 10KVARede 19,9Para raio queimadoAcesso somente para camionete
5700349001 | 15 KVA | 2 | DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-25 11:38 | RURAL | trafo 5700349001 queimado de 15 kva acesso livre oara raio queimado tensao 13.8 kv local e pusado levar trafo de 25 kva se possivel e levar cahve fusivel completa da 13.8 kv rdr de porto nacional
5720011053 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-24 18:41 | RURAL | Segundo informações 053OP01, o trafo 5720011053 de 30kVA está queimado, para raio também está queimado, acesso bom para equipe de manutenção.
5700573111 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL05020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-04-24 16:32 | RURAL | TRAFO 5700573111 QUEIMADO VAZANDO OLEOACESSO CAMINHONETE
5700888152 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-24 11:58 | RURAL | Segue SS de trafo 5700888152 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kv Potencia 15 kvaPara raio danificadoacesso para caminhonete
5731658122 | 150 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03434001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-24 11:49 | RURAL | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122
5700519116 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-23 19:56 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO
5700679038 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-23 19:42 | RURAL | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado
5711505001 | 10 KVA | 2 | DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-22 18:21 | RURAL | SS PARA TROCAR TRAFO 5711505001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE
5700519039 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-22 13:40 | RURAL | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campoAcesso livre 15 kva na 34,5 kv
5710201009 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-04-22 12:04 | RURAL | trafo 5710201009 e para raio queimado acesso livreequipe 009op39
5700145002 | 15 KVA | 0 | ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-22 08:06 | RURAL | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858
5710404111 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-04-22 07:20 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5700956193 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-21 13:37 | RURAL | trafo 5700956193 queimado5KVA34,5KVpararaio danificadoacesso caminhonete
5710269113 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-04-21 13:01 | RURAL | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01
5700571070 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02424015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-21 00:05 | RURAL | Segue SS de trafo qaueimaado
5767069131 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01014045 | PRAIA NORTE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-20 21:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B.
5710105001 | 30 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | AVARIADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-04-20 20:02 | RURAL | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE.
5700837080 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | AVARIADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-20 17:59 | RURAL | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre
5710154053 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | AVARIADO | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-20 17:37 | RURAL | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre
5710161043 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-20 16:48 | RURAL | TRAFO 5710161043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5700841094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-04-20 15:30 | RURAL | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe
5710014070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02424015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-20 11:05 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete
5727832007 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-19 20:55 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727832007 queimado na RDR de miracema , acesso livre , potencia 15 kva , tensão 19,9 , para-raio queimado
5700942009 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-04-19 16:55 | RURAL | trafo 5700942009 queimado 15KVA34,5KVpararaio danificadoacesso livre
5700571015 | 10 KVA | 4 | ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01414015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-04-19 16:03 | RURAL | trafo 5700571015 queimado10kva na 34,5kvpararaio queimado acesso livre caminhao e caminhonete
5700814256 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-19 13:29 | RURAL | trafo 5700814256 15 kva e para raio quimado acesso livre equopé 256op01 cll 992929298 obs prioriza trafo atende pousada Formiga
5700321066 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-04-19 13:13 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv
5700601200 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02066094 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-04-19 12:48 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR
5700456038 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-19 12:15 | RURAL | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01
5700476155 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 2026-04-19 11:03 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo 5700476155 queimado tensao 19.9 kv potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete
5700042135 | 10 KVA | 3 | ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-19 09:12 | RURAL | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre
5701086022 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-18 17:12 | RURAL | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel
5700038015 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01414015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-04-18 15:31 | RURAL | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte
5710019079 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-04-17 21:48 | RURAL | trafo 5710019079 e para raio queimado acesso camionetaequipe 078po01
5711261001 | 75 KVA | 1 | DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-17 21:28 | RURAL | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva
5710193012 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-17 14:50 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710193012 queimado na rdr de cristalandia
5710170025 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-17 14:38 | RURAL | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01
5749265033 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-04-16 21:02 | RURAL | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39
5700642033 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01037009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-04-16 13:32 | RURAL | trafo 5700642033 queimado
5700311080 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | QUEIMADO | AVARIADO | SOBRECARGA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-16 13:29 | RURAL | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE
5748196134 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03014045 | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-16 11:40 | RURAL | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes.
5700008111 | 112,5 KVA | 111 | ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-04-16 09:34 | URBANO | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom
5700250080 | 10 KVA | 0 | ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-15 23:23 | RURAL | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre
5700873122 | 112,5 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | SOBRECARGA PREVENTIVA | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL04060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-15 15:03 | URBANO | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120.
5710075081 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01043081 | ITAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-15 13:35 | RURAL | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO.
5707165122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL10059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-15 10:59 | RURAL | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
5759897070 | 75 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | SS ATENDIDA | LD02424015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-15 09:44 | RURAL | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre.
5710142016 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-14 18:43 | RURAL | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450
5700494044 | 5 KVA | 2 | DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL01032044 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-14 17:48 | RURAL | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL
5737010110 | 112,5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-13 15:10 | RURAL | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE
5700739070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02424015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-13 13:55 | RURAL | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva
5710378035 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-12 20:47 | RURAL | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571
5710234076 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-04-12 20:30 | RURAL | transformador e para raio queimado
5700762017 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01017017 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-12 16:46 | RURAL | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE
5700603078 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-04-12 16:46 | RURAL | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA
5700828077 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-12 16:35 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077
5700677080 | 25 KVA | 6 | ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-12 16:23 | RURAL | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre
5701362122 | 75 KVA | 37 | DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL04099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-12 14:49 | RURAL | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO
5710013055 | 45 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-12 13:23 | RURAL | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500
5700191153 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-04-12 13:20 | RURAL | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01
5731294227 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-04-12 10:43 | RURAL | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01
5710089013 | 30 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-12 00:13 | RURAL | Segue SS para substituição de trafo queimado
5700369233 | 5 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-11 21:13 | RURAL | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647
5710214032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-04-11 19:22 | RURAL | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961
5700843033 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-04-11 15:57 | RURAL | trafo 5700843033 queimado
5700526127 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-11 13:40 | RURAL | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete.
5720349086 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-11 12:37 | RURAL | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY
5701082014 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-04-11 12:25 | RURAL | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM
5700205157 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-11 12:23 | RURAL | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado.
5731056026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-11 12:17 | RURAL | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT
5700247024 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL05020023 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-04-11 11:40 | RURAL | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll.
5701983075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-11 09:54 | RURAL | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL
5700306157 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-11 09:43 | RURAL | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE
5710168070 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02424015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-10 21:48 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070
5700683074 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-10 18:02 | RURAL | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel
5710770001 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-10 18:02 | RURAL | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio.
5701105087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-04-10 15:38 | RURAL | trafo 5701105087 queimado
5725441040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-10 13:32 | RURAL | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE
5700637070 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-10 13:03 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete.
5711595001 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01102271 | PORTO NACIONAL | PARAISO | CENTRO | 2026-04-10 12:07 | RURAL | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01
5761134022 | 75 KVA | 52 | ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-10 10:56 | URBANO | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado
5710553052 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-04-09 22:02 | RURAL | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089
5700926073 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-09 20:25 | RURAL | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212
5700912077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-09 18:29 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR.
5700826026 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-09 18:21 | RURAL | Segue SS para substituição de trafo queimado
5720238122 | 25 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 | QUEIMADO |  | SOBRECARGA |  | SS ATENDIDA | AL10059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-09 16:44 | RURAL | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom.
5710157004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-09 13:28 | RURAL | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete
5704106122 | 45 KVA | 36 | DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL05097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-09 12:31 | URBANO | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre
5300432002 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03005098 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-09 12:24 | RURAL | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado
5725253152 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-09 11:21 | RURAL | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE
5702271001 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-09 01:07 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700816070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-08 21:14 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre
5700603023 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL06020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-04-08 19:47 | RURAL | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre
5751368070 | 75 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-08 18:57 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva
5731781027 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05028074 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-08 18:37 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT
5731805148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-04-08 17:39 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE.
5700024077 | 25 KVA | 40 | ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-08 17:11 | RURAL | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins
5702156004 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-08 16:46 | RURAL | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete
5700354122 | 112,5 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-08 14:47 | URBANO | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom.
5358925035 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-07 19:11 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700138116 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-04-07 19:08 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas .
5710021044 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-07 18:37 | RURAL | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre
5710213110 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-07 18:23 | RURAL | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado
5700005109 | 150 KVA | 0 | ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-04-07 17:52 | URBANO | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre.
5730310066 | 45 KVA | 0 | ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-04-07 15:54 | RURAL | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03
5701060070 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PARAISO | CENTRO | 2026-04-07 15:21 | RURAL | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007
5727586083 | 15 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-07 11:34 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento
5738515070 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-07 11:17 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01
5700478033 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-04-07 10:42 | RURAL | trafo 5700478033 queimado
5762192021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | OUTROS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-04-06 20:37 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
5700054122 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | AVARIADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-06 19:50 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva
5700001112 | 112,5 KVA | 0 | ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-04-06 16:56 | RURAL | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01
5700938193 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-06 16:43 | RURAL | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre
5700840073 | 10 KVA | 4 | ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 2026-04-06 16:31 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa
5740479070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02424015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-04-06 13:17 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento
5700553148 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-04-06 12:11 | RURAL | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete
5752344122 | 75 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL05097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-04-06 10:41 | URBANO | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS.
5733513094 | 15 KVA | 4 | ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-04-05 18:37 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso livre
5727671110 | 112,5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-05 16:21 | RURAL | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL
5700574107 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01003036 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-04-05 16:13 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA
5702680001 | 25 KVA | 2 | DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-05 16:12 | RURAL | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5701795052 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-04-05 13:24 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE.
5700823148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-04-05 11:05 | RURAL | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
5719346200 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02066094 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-04-05 10:50 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE.
5742857082 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02424015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-04-05 10:28 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado
5700298148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-04-05 09:31 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.
5710692032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-04-04 18:45 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
5702072004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL04096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-03 20:29 | RURAL | trafo 5702072004 queimado
5700733055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-04-03 15:19 | RURAL | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL
5713443016 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-03 12:55 | RURAL | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre
5710079025 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-02 11:17 | RURAL | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01
5700520047 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01033047 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-04-02 11:14 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H
5710210001 | 45 KVA | 1 | DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-02 11:01 | RURAL | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE
5700811035 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-04-02 10:00 | RURAL | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO
5700006193 | 150 KVA | 118 | ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | AVARIADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-02 08:41 | URBANO | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre
5739133015 | 150 KVA | 72 | ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-04-01 19:41 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA.
5734124016 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-01 16:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO
5710465084 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-01 16:15 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5KVA
5723450004 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-01 16:12 | RURAL | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322
5744350007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02062013 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-04-01 11:22 | RURAL | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01
5737162004 | 45 KVA | 118 | ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-04-01 10:14 | RURAL | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06
5700799193 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-31 20:48 | RURAL | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02
5710015080 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-31 20:04 | RURAL | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica
5710027044 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-31 20:01 | RURAL | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799
5719048200 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02066094 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-31 19:30 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre
5700452026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-31 16:08 | RURAL | Segue SS para sua trafo queimado
5712189077 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-31 14:49 | RURAL | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv
5700163079 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-31 12:08 | RURAL | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO
5700519058 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-31 11:20 | RURAL | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0
5710126078 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-03-31 10:50 | RURAL | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL
5700319153 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-03-30 12:51 | RURAL | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER
5700924094 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02072001 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-03-29 19:03 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO.
5700031076 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-03-29 18:55 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS.
5700036092 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-29 18:16 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092
5730971019 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-29 15:08 | RURAL | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10
5701428077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-29 13:14 | RURAL | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01
5300833148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-03-29 11:04 | RURAL | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729
5720090004 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-28 21:42 | RURAL | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA
5732303096 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-28 17:59 | RURAL | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada
5700675032 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-03-28 17:36 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
5710104077 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-28 17:19 | RURAL | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado .
5700722047 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-03-28 12:16 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS
5710067083 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-28 11:14 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva
5710211089 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | SUCUPIRA | GURUPI | SUL | 2026-03-27 20:03 | RURAL | transformador queimado acesso para caminhonete
5712091070 | 15 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-27 18:28 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete,
5700396008 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-03-27 16:54 | RURAL | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE
5700224193 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-27 12:45 | RURAL | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584
5701096087 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-27 12:36 | RURAL | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01
5700280025 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-27 12:19 | RURAL | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770
5732064082 | 15 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02424015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-03-27 12:08 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5
5710207076 | 75 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02040003 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-27 11:59 | RURAL | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL.
5710310087 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | GOIANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-03-27 11:14 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao
5710113016 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01086016 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-27 10:16 | RURAL | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02
5700188046 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-03-27 09:57 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046
5700018155 | 25 KVA | 0 | ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-27 09:49 | RURAL | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante
5703451001 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-27 09:44 | RURAL | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado
5714449032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | OUTROS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-03-26 17:58 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre )
5700591074 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-26 16:02 | RURAL | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01
5700522043 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 |  | QUEIMADO |  |  | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-26 13:27 | RURAL | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO
5701424017 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02062013 | BARROLANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-03-26 12:39 | RURAL | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre
5700236155 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-26 12:11 | RURAL | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284
5700072101 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD07002091 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-26 11:58 | RURAL | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom.
5701415077 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-26 10:52 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0
5700039076 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-03-26 10:34 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5708969082 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02424015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-03-26 09:59 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região
5700169104 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-26 09:23 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II
5710138077 | 10 KVA | 0 | ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-26 08:51 | RURAL | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789
5702259004 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-25 19:39 | RURAL | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema
5701094029 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010021 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-03-25 18:50 | RURAL | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete
5710623085 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-25 18:26 | RURAL | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL
5724989087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-25 18:13 | RURAL | trafo 5724989087 queimado
5700214080 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-25 17:56 | RURAL | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado.
5701096087 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-25 17:46 | RURAL | trafo 5701096087 queimado em campo
5710229085 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-25 15:15 | RURAL | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL
5703253122 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-25 13:48 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre
5700281190 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04028074 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-25 12:16 | RURAL | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS
5700853075 | 15 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-25 12:04 | RURAL | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete
5700004086 | 75 KVA | 130 | ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-25 03:28 | URBANO | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv
5729237005 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-24 20:35 | RURAL | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre
5700168031 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-24 20:25 | RURAL | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994
5700632073 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | GURUPI | SUL | 2026-03-24 20:20 | RURAL | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty
5710131044 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 |  | AVARIADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-24 20:16 | RURAL | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164
5710527097 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 2026-03-24 17:38 | RURAL | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete
5700322060 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-24 17:26 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5700010186 | 112,5 KVA | 20 | ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-24 16:51 | RURAL | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre
5763161196 | 25 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-24 14:14 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO
5700737084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-24 11:07 | RURAL | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA
5700412046 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-03-24 10:09 | RURAL | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL
5710034155 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-24 10:05 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
5700780035 | 5 KVA | 2 | DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-24 07:36 | RURAL | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE.
5711799075 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-23 20:08 | RURAL | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete
5745549073 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | GURUPI | SUL | 2026-03-23 19:04 | RURAL | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV
5700725023 | 112,5 KVA | 0 | ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-23 18:38 | URBANO | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU
5731386073 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | GURUPI | SUL | 2026-03-23 18:28 | RURAL | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO .
5710042040 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-23 17:59 | RURAL | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084
5710188039 | 30 KVA | 0 | ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-23 17:56 | RURAL | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454
5714167004 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-23 17:19 | RURAL | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446
5712316083 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-23 14:15 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado
5700230116 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-23 13:59 | RURAL | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102
5702189094 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-03-23 13:09 | RURAL | transformador queimado
5710306058 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-23 13:05 | RURAL | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete
5730634070 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-22 20:05 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento
5748022070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-22 18:19 | RURAL | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE
5710087014 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02047073 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-03-22 15:50 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014
5700121011 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01065015 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 2026-03-22 15:46 | RURAL | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom
5300249086 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-22 13:38 | RURAL | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL
5700713042 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02040003 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-22 13:01 | RURAL | transformador para raio queimado acesso livre
5700657070 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02424015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-22 12:05 | RURAL | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete
5703603122 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-22 11:00 | RURAL | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros
5701379084 | 5 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-22 09:29 | RURAL | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04
5704114122 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-21 20:47 | RURAL | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao.
5710161110 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01026041 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-21 20:01 | RURAL | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre
5708901256 | 10 KVA | 5 | DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-21 19:28 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5730033038 | 37,5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-21 17:29 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO,
5701589077 | 5 KVA | 3 | ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-21 15:42 | RURAL | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718
5731254026 | 15 KVA | 2 | DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 |  | AVARIADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-21 15:16 | RURAL | TRAFO AVARIADO
5720076256 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-21 13:31 | RURAL | Segue SS de trafo queimado.
5700639018 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02424015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-21 12:10 | RURAL | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado
5710138037 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01031076 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-21 10:38 | RURAL | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado
5700022122 | 112,5 KVA | 85 | DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-20 22:04 | URBANO | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes.
5700368012 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-20 18:49 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles
5710316008 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-03-20 18:43 | RURAL | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre
5700699060 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-20 13:24 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA
5700315155 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | AVARIADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-19 20:50 | RURAL | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE .
5700558019 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD04105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-19 19:30 | RURAL | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02
5700574152 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-19 18:33 | RURAL | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado
5735467233 | 75 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-03-19 17:01 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado
5700457024 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-19 16:10 | RURAL | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02
5700279116 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-19 16:08 | RURAL | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
5700117063 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 612600331 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01054060 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-19 16:03 | RURAL | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL
5700002130 | 150 KVA | 0 | ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-19 16:03 | URBANO | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV
5700001180 | 25 KVA | 0 | ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | AVARIADO | AVARIADO | COLA E FITA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-19 16:00 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana
5710071065 | 15 KVA | 856785 | ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01016065 | AXIXA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-19 15:46 | RURAL | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal
5700198153 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-03-19 15:19 | RURAL | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL
5700373123 | 15 KVA | 11 | ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | QUEIMADO | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01084002 | AGUIARNOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-19 13:08 | RURAL | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER.
5700763036 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 2026-03-19 11:00 | RURAL | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
5701007008 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-03-19 10:47 | RURAL | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417
5768302079 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-18 20:28 | RURAL | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO
5706811122 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-18 18:55 | RURAL | TRAFO 5706811122 QUEIMADO
5700901107 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-03-18 18:39 | RURAL | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete
5710001151 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 | 112600711 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-18 18:27 | RURAL | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira
5700148155 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02105019 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-18 18:19 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE
5701303060 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 612600332 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-18 18:11 | RURAL | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE
5710011066 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-18 12:48 | RURAL | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03
5700989009 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-03-18 12:41 | RURAL | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3
5300082021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-03-18 12:20 | RURAL | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre.
5710174148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-03-18 11:43 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA
5725809122 | 112,5 KVA | 2 | ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-18 11:15 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado
5300800148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-03-18 11:00 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE
5710551097 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 2026-03-18 10:56 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV
5700773153 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-03-18 09:43 | RURAL | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01
5700607076 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-03-18 09:17 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE
5700653003 | 25 KVA | 37 | ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 412600303 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03020003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-03-17 21:29 | URBANO | transformador e para raio queimado
5700319065 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01016065 | AXIXA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-17 21:03 | RURAL | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02
5752570159 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-17 20:05 | RURAL | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre
5700038250 | 150 KVA | 93 | DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-17 19:35 | URBANO | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS
5700460055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-03-17 18:55 | RURAL | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01
5733001018 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-17 17:48 | RURAL | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO
5744169065 | 150 KVA | 91 | ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | OUTROS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01016065 | AXIXA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-17 16:12 | URBANO | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073
5710134004 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-17 16:05 | RURAL | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre
5703150004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-17 15:54 | RURAL | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre
5762404122 | 112,5 KVA | 0 | ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | SS ATENDIDA | AL02097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-17 14:11 | URBANO | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul.
5733283256 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 |  |  |  |  | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-17 13:25 | RURAL | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada
5700777035 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 |  |  |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-17 13:15 | RURAL | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE.
5710156094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL02003036 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-03-17 12:09 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE
5700617073 | 15 KVA | 0 | ETO-RD-PS 00133/2026 |  |  |  | AVARIADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 2026-03-16 17:24 | RURAL | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao
5700197034 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 2026-03-16 17:04 | RURAL | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL
5304276004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-16 10:41 | RURAL | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé
5700926004 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL04096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-16 10:02 | RURAL | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10
5700981075 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-16 09:28 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075
5700248196 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-16 09:04 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
5300284092 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-16 09:00 | RURAL | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h
5700053094 | 30 KVA | 5 | ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-03-15 21:55 | RURAL | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05
5702199001 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-15 19:58 | RURAL | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666
5700771060 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-15 19:50 | RURAL | trafo 5700771060 queimado
5711515122 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-15 18:34 | RURAL | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE
5300407001 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-15 18:28 | RURAL | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666
5710173032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-03-15 17:57 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados
5724971238 | 25 KVA | 19 | ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-15 17:21 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS.
5700234079 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-15 16:59 | RURAL | trafo 5700234079 queimado
5702075022 | 5 KVA | 3 | ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 612600294 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-15 13:38 | RURAL | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE
5720410004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 612600300 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-15 13:23 | RURAL | 5720410004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre
5700872055 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-03-15 11:37 | RURAL | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA
5702828122 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 | 112600750 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-14 22:01 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer,
5730497021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-03-14 18:41 | RURAL | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296
5700891055 | 25 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-03-14 15:12 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete
5310427004 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-14 13:18 | RURAL | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete
5700921060 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | SOBRECARGA PREVENTIVA | QUEIMADO | SOBRECARGA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-14 13:12 | RURAL | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA
5710022036 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 2026-03-14 11:44 | RURAL | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre
5710348008 | 30 KVA | 0 | ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | AVARIADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-03-14 11:32 | RURAL | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo.
5723116030 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-13 21:14 | RURAL | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634
5200308007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-13 20:39 | RURAL | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191
5700412116 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-13 18:41 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura
5710019087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-03-13 18:04 | RURAL | trafo 5710019087 queimado em campo
5736149196 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-13 18:01 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
5701799052 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-03-13 11:04 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO
5700289136 | 45 KVA | 19 | ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-13 10:25 | RURAL | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio
5320036040 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 612600307 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-12 20:19 | RURAL | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO
5720044025 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-12 17:22 | RURAL | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770
5350798032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-03-12 16:39 | RURAL | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre
5710113092 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 | 112600753 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-12 16:32 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710119040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-12 13:58 | RURAL | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626
5710240007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-12 13:35 | RURAL | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265
5701285007 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-12 13:25 | RURAL | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457
5709639032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-03-11 19:13 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO
5701356007 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-11 18:42 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
5736496007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-11 18:31 | RURAL | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre
5701081084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-11 15:01 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles
5700146023 | 112,5 KVA | 117 | ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-11 14:03 | URBANO | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO
5701088007 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02017017 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-11 13:24 | RURAL | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001
5700300007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-11 13:20 | RURAL | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662
5762725060 | 75 KVA | 52 | ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 612600315 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-11 13:05 | URBANO | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA
5750041058 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-11 11:34 | RURAL | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738
5710023109 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-11 10:44 | RURAL | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre.
5700268028 | 75 KVA | 6 | ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-11 08:40 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade
5336892066 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-11 07:51 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO
5736898066 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-10 21:32 | RURAL | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02
5700360077 | 75 KVA | 49 | ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-10 17:25 | URBANO | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV
5700866021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-03-10 13:50 | RURAL | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã
5701102022 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-10 13:50 | RURAL | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo
5720335007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02062013 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-10 13:45 | RURAL | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim
5700006034 | 150 KVA | 0 | ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01073034 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 2026-03-10 08:35 | URBANO | trafo 5700006034 com vazamento de oleo
5705128122 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | MONTE DO CARMO | PALMAS | CENTRO | 2026-03-09 20:20 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete
5710108154 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 2026-03-09 17:38 | RURAL | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA
5700293153 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-03-09 16:45 | RURAL | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO
5700726186 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-09 16:41 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre
5710070110 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03040003 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-09 13:03 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5710146047 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02033047 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-03-09 12:50 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS
5700002102 | 75 KVA | 9 | ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-09 11:19 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO
5710502007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02062013 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-08 16:26 | RURAL | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06
5701300075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-08 09:35 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao
5701358022 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | AVARIADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-07 20:37 | RURAL | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4
5710924122 | 15 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-07 19:01 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado.
5700738107 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-03-07 16:29 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete
5710633094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-03-07 15:40 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv
5700152233 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-03-07 15:07 | RURAL | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL
5701771022 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-07 13:00 | RURAL | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista
5700521127 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-07 11:02 | RURAL | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378
5701067004 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-06 22:28 | RURAL | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367
5710028040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-06 22:17 | RURAL | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450
5700690029 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01061029 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-03-06 20:44 | RURAL | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre
5700764047 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01003036 | FIGUEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-03-06 19:41 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao
5701016060 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-06 17:35 | RURAL | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda
5700663052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-03-06 13:24 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
5755769036 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 2026-03-06 10:16 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
5710301001 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-05 21:22 | RURAL | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388
5700508107 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-03-05 20:56 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv
5710079256 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-05 19:32 | RURAL | TR 5710079256 queimado
5700478058 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-05 18:23 | RURAL | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626
5702127001 | 10 KVA | 2 | DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-05 17:30 | RURAL | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626
5736238013 | 25 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-05 11:42 | RURAL | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15
5700575152 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-04 20:49 | RURAL | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261
5703508271 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-03-04 20:29 | RURAL | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE
5719919086 | 25 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-04 19:41 | RURAL | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02
5710192052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-03-04 17:31 | RURAL | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete
5710118012 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02025012 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-03-04 17:04 | RURAL | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL
5700623107 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-03-04 16:15 | RURAL | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre
5700616085 | 45 KVA | 4 | ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-04 12:35 | RURAL | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15
5710478084 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-04 11:17 | RURAL | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL
5732887014 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-03-04 10:20 | RURAL | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02
5710280003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-03-04 08:29 | RURAL | para raio e transformador queimado acesso livre
5745173037 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-04 01:27 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
5700356066 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-03 18:03 | RURAL | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03
5700701116 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-03 17:37 | RURAL | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04
5710087014 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02047073 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-03-03 17:01 | RURAL | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014
5700860152 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-03 15:23 | RURAL | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467
5700498080 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-03 14:48 | RURAL | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859
5700696045 | 30 KVA | 4 | ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-03 12:18 | RURAL | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT.
5709170075 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-03-03 11:19 | RURAL | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado
5722308105 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-03 08:55 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima
5701278016 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-03 05:50 | RURAL | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo
5710323186 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-03-02 21:40 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv
5710910001 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-03-02 19:46 | RURAL | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva .
5700507152 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-02 17:46 | RURAL | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA
5710230159 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-02 17:20 | RURAL | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
5700274056 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | CARMOLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-03-02 17:02 | RURAL | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO
5700785026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 |  | QUEIMADO |  |  | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-02 15:27 | RURAL | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete
5700473043 | 5 KVA | 2 | DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-02 12:59 | RURAL | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094
5702945059 | 75 KVA | 137 | DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-03-02 12:46 | URBANO | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10
5710302073 | 15 KVA | 8 | ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 2026-03-02 12:31 | RURAL | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO
5710210111 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02022033 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-03-02 11:35 | RURAL | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso.
5720095039 | 10 KVA | 3 | ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-03-01 17:23 | RURAL | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA
5710205026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 |  | AVARIADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-03-01 15:49 | RURAL | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete
5710261063 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL05020023 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-01 15:37 | RURAL | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO
5361218020 | 25 KVA | 3 | ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01058020 | NOVO ALEGRE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-03-01 14:51 | RURAL | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
5743126032 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-03-01 13:47 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5700356066 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03038009 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-03-01 11:51 | RURAL | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS
5734741024 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL05020023 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-28 20:38 | RURAL | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5728343257 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 312600193 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-28 20:25 | RURAL | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT
5710143030 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-28 19:44 | RURAL | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre.
5710252001 | 30 KVA | 3 | DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-28 18:46 | RURAL | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE
5710371058 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 612600236 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-28 17:00 | RURAL | 5710371058 15kva 34.5kv e para raio CHACARA SAO JOSE, 0 - LT 01acesso livre
5700390250 | 25 KVA | 2 | DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 |  | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01051035 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-28 16:04 | RURAL | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5701106087 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-02-28 13:32 | RURAL | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar
5701402001 | 10 KVA | 12 | DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-28 12:55 | RURAL | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre
5701054008 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-02-28 12:33 | RURAL | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre
5710332149 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-28 11:06 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara
5722285006 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 2026-02-28 08:05 | RURAL | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo
5701152040 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-27 20:34 | RURAL | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR
5710028149 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-27 19:26 | RURAL | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02
5700113103 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-27 18:48 | URBANO | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095
5710173023 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL05020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-27 15:07 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3
5700709148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-02-27 12:39 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5741210028 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-27 12:15 | RURAL | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS
5700323153 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-02-26 21:15 | RURAL | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153
5710447023 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-26 19:08 | RURAL | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023
5710458111 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-02-26 17:00 | RURAL | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5714368021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-02-26 16:52 | RURAL | transformador queimado acesso para caminhonete
5744467190 | 25 KVA | 33 | ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03028074 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-26 11:55 | RURAL | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO,
5710573084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-26 11:37 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles
5737320195 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 2026-02-26 11:26 | RURAL | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761
5701275009 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01037009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-26 11:05 | RURAL | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812
5701539084 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-26 09:43 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles
5700203092 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-26 08:21 | RURAL | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001
5750367110 | 75 KVA | 1 | DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-25 19:17 | RURAL | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar .
5701042094 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-02-25 18:44 | RURAL | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe
5710182076 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-02-25 17:48 | RURAL | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete
5750428041 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | SANTA RITA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-02-25 17:27 | RURAL | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete
5700161024 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02020023 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-25 16:06 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5710250076 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-02-25 15:58 | RURAL | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre
5747077064 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-25 14:04 | RURAL | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478
5701919022 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-25 13:57 | RURAL | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08
5700048068 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03014045 | BURITI DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-25 13:56 | RURAL | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01
5701052008 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-02-25 12:02 | RURAL | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre
5700136054 | 45 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | PUGMIL | PARAISO | CENTRO | 2026-02-25 10:18 | RURAL | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil
5701099078 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-02-24 21:39 | RURAL | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja
5762760044 | 75 KVA | 1 | DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-24 18:01 | URBANO | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa.
5700870084 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-24 16:17 | RURAL | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04
5700430151 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-23 21:46 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA
5700043009 | 112,5 KVA | 11 | ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-02-23 18:10 | URBANO | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre
5362153003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-02-23 17:04 | RURAL | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13
5356618021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-02-23 15:49 | RURAL | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148
5701496075 | 5 KVA | 4 | ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-23 15:18 | RURAL | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02
5701335094 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-02-23 15:03 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA.
5700865026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-23 14:03 | RURAL | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete.
5710156045 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | AVARIADO | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-23 07:33 | RURAL | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete
5710549001 | 15 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-02-23 00:43 | RURAL | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante.
5755876004 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-22 19:03 | RURAL | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22
5737805227 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-22 17:59 | RURAL | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276
5700231027 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05028074 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-22 17:33 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
5731780027 | 15 KVA | 5 | ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05028074 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-22 17:13 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE.
5703232004 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-22 16:21 | RURAL | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289
5700539021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-02-22 15:56 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE
5701013028 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-22 10:36 | RURAL | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete
5720161077 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | GOIATINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-21 21:21 | RURAL | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525
5740024034 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-21 20:13 | RURAL | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598
5710161038 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05028074 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-21 16:58 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES
5710023113 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-02-21 13:09 | RURAL | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES
5359377019 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-21 11:52 | RURAL | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02
5700777186 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-02-21 08:33 | RURAL | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv
5700237001 | 75 KVA | 0 | DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 |  | AVARIADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-20 20:29 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE
5764992032 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-02-20 19:15 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU
5701346060 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-20 19:04 | RURAL | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01
5727681008 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-02-20 18:50 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE
5700584016 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-20 18:27 | RURAL | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859
5701638014 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-02-20 12:52 | RURAL | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02
5726149027 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01414027 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-19 21:08 | RURAL | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados
5700709036 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 2026-02-19 19:07 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
5701380055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-19 19:03 | RURAL | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01
5710356004 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-19 18:20 | RURAL | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete
5710156159 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-19 17:20 | RURAL | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre
5710365058 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-19 13:24 | RURAL | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA
5700570076 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-02-19 12:51 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO
5710050040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-19 12:04 | RURAL | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02
5710360008 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-02-19 11:26 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE
5710058022 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04105019 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-19 09:56 | RURAL | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02
5724355073 | 75 KVA | 0 | ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 2026-02-19 09:03 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima
5730849026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-18 19:02 | RURAL | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT
5700101100 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-18 18:53 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo
5701110037 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-02-18 18:48 | RURAL | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete
5727954105 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-18 18:29 | RURAL | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE
5710166033 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-18 16:59 | RURAL | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5761343094 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-02-18 15:42 | RURAL | transformador e para raio queimado
5710565122 | 25 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-18 15:17 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS
5710918001 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-18 14:57 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO
5700878005 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01013005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-18 13:59 | RURAL | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas
5712197122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-18 13:34 | RURAL | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443
5700386048 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01037009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 2026-02-18 12:59 | RURAL | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387
5700425033 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-17 19:45 | RURAL | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5700367010 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05050008 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-17 19:22 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre.
5720019039 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-17 17:52 | RURAL | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768
5700140069 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03014045 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-17 17:45 | RURAL | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679
5700115024 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01044024 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-17 16:49 | RURAL | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
5720337055 | 15 KVA | 0 | ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-17 15:46 | RURAL | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01
5701412075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-17 14:33 | RURAL | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02
5700003225 | 15 KVA | 29 | ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL01024113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-02-17 14:01 | URBANO | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique
5700963077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-17 12:45 | RURAL | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648
5712275122 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-17 12:21 | RURAL | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado
5710158159 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-17 10:55 | RURAL | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554
5729124078 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-02-16 21:56 | RURAL | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja
5710195029 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-02-16 21:44 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
5701891007 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-16 21:04 | RURAL | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201
5710863003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02001037 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-02-16 19:10 | RURAL | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO
5710377084 | 15 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-16 18:16 | RURAL | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9
5701545094 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-02-16 17:59 | RURAL | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv
5700063086 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03414149 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-16 17:59 | RURAL | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9
5700905152 | 5 KVA | 2 | DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-16 16:02 | RURAL | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467
5710058153 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-02-16 12:35 | RURAL | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770
5701436077 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-16 12:12 | RURAL | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789
5735342070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-16 11:49 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
5708368269 | 75 KVA | 2 | DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-16 10:58 | RURAL | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
5712754122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-16 10:39 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer
5719041100 | 25 KVA | 4 | DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01081100 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-16 09:15 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu
5700412033 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-15 21:47 | RURAL | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia
5710321033 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-15 21:20 | RURAL | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia
5700742014 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-02-15 20:31 | RURAL | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01
5701502084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-15 20:19 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE
5729815096 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-15 20:10 | RURAL | Segue SS para substituição de trafo queimado
5710044033 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02020023 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-15 19:54 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5701115035 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-15 19:19 | RURAL | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo
5700060014 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-02-15 15:05 | RURAL | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre
5700569227 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-15 13:29 | RURAL | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
5710780003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-02-15 13:11 | RURAL | transformador e para raio queimado
5700340116 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-15 12:19 | RURAL | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05
5720051070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-15 12:18 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO
5700192040 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-15 11:58 | RURAL | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20
5751498084 | 75 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-15 11:55 | RURAL | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04
5728646022 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-15 11:07 | RURAL | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte
5710097007 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | AVARIADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-14 22:02 | RURAL | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964
5710301003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | AVARIADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL06040003 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-02-14 19:27 | RURAL | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO
5700724096 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-14 18:40 | RURAL | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama
5211917122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-14 18:40 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento
5704986122 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-02-14 17:25 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo
5700235157 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-14 17:03 | RURAL | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios
5700016129 | 15 KVA | 0 | ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01053090 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-14 15:49 | RURAL | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção
5710094193 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-14 12:39 | RURAL | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193
5710410076 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01031076 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-02-14 12:06 | RURAL | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado .
5700278055 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-14 12:04 | RURAL | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01
5701005096 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-14 11:59 | RURAL | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520
5730697072 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-14 11:22 | RURAL | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV .
5710314015 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-02-14 11:06 | RURAL | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO
5740032034 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 2026-02-14 09:15 | RURAL | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA
5710024078 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-02-13 21:25 | RURAL | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02
5700477058 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-13 20:33 | RURAL | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939
5739669077 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-13 20:13 | RURAL | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525
5733227256 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-13 19:01 | RURAL | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS
5703012059 | 10 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-13 18:06 | RURAL | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva
5710112107 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-02-13 18:03 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO.
5700119127 | 10 KVA | 3 | ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-13 17:34 | RURAL | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02
5700009052 | 15 KVA | 9 | ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-02-13 17:02 | URBANO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
5700707036 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01003036 | ALVORADA | GURUPI | SUL | 2026-02-13 16:49 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA
5729815096 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-13 16:21 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA)
5700472026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-13 12:24 | RURAL | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
5750621043 | 45 KVA | 1 | DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 |  | AVARIADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-13 10:58 | RURAL | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609
5700628010 | 5 KVA | 13 | DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-12 21:36 | RURAL | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO
5710004233 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-12 20:13 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia
5715142022 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-12 18:38 | RURAL | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02
5700707122 | 75 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL07097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-12 15:21 | URBANO | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão.
5725331084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-12 14:09 | RURAL | 5725331084 15kva caminhonete
5759123004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-12 12:01 | RURAL | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08
5701949004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-12 11:53 | RURAL | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27
5710046096 | 45 KVA | 5 | DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-12 10:29 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO
5700861026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-11 23:47 | RURAL | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO
5300252152 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-11 19:44 | RURAL | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
5712754122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-11 19:18 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado
5745412026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 |  | QUEIMADO |  |  | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-11 18:55 | RURAL | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO
5710321010 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-11 17:52 | RURAL | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado,
5700571084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-11 17:37 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles
5710170052 | 112,5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-02-11 17:21 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
5700952113 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-02-11 16:59 | RURAL | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049
5710240111 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL05020023 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-02-11 15:41 | RURAL | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE
5700226006 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 2026-02-11 12:53 | RURAL | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5
5757168122 | 75 KVA | 7 | DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-11 12:38 | RURAL | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
5737864196 | 15 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-11 12:25 | RURAL | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5
5733466075 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-11 12:10 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV
5746966041 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-02-10 18:54 | RURAL | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada
5700899087 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-02-10 16:51 | RURAL | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA
5750621043 | 45 KVA | 1 | DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-10 16:42 | RURAL | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE
5701403075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-10 13:01 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao
5710241094 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-02-10 12:18 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV.
5700406087 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-02-10 10:44 | RURAL | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041
5700212048 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-10 09:40 | RURAL | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387
5710193030 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-10 09:23 | RURAL | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657
5700001161 | 30 KVA | 19 | ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-10 09:18 | RURAL | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá
5737234021 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-02-10 07:23 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE
5700221196 | 5 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-10 00:13 | RURAL | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413
5763353155 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01054060 | PALMEIRANTE | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-09 19:13 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155
5702917122 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | MONTE DO CARMO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-09 19:03 | RURAL | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre
5710323107 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-02-09 18:51 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA
5700725233 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-09 18:30 | RURAL | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04
5741303186 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | OUTROS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-02-09 18:22 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU
5700360227 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-09 17:49 | RURAL | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV
5700596012 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02047073 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-09 16:03 | RURAL | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA
5764119021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | PARANA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-09 13:03 | RURAL | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado
5700095082 | 15 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-02-09 09:53 | RURAL | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete
5761022073 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 2026-02-08 19:41 | RURAL | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty)
5700614087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-02-08 17:05 | RURAL | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA
5702795004 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-08 15:57 | RURAL | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre
5710038032 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-02-08 14:29 | RURAL | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado.
5758057001 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-02-08 14:01 | RURAL | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276
5700729038 | 10 KVA | 3 | ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-08 12:46 | RURAL | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado
5701592075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-08 12:28 | RURAL | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre
5700382016 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01095030 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-08 11:21 | RURAL | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado
5740059263 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01028074 | RIO DA CONCEICAO | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-08 11:02 | RURAL | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza.
5700299024 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL05020023 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-08 10:49 | RURAL | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347
5700416016 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-08 09:44 | RURAL | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre
5700645087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-02-07 21:08 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE
5710117157 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-07 20:41 | RURAL | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26
5700614029 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-02-07 19:24 | RURAL | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete
5700032103 | 112,5 KVA | 55 | ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01076103 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-07 19:18 | URBANO | TRAFO QUEIMADO
5740204170 | 25 KVA | 18 | ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | QUEIMADO | AVARIADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-07 19:01 | RURAL | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03
5700007157 | 150 KVA | 103 | ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01095030 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-07 17:38 | URBANO | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM
5751811026 | 75 KVA | 1 | DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-07 15:43 | URBANO | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta
5710140028 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-07 15:26 | RURAL | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV
5710313003 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-02-07 14:46 | RURAL | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado
5700302002 | 25 KVA | 9 | ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | OUTROS | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-07 12:55 | RURAL | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO
5700041030 | 30 KVA | 0 | ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01087030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-07 10:34 | URBANO | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma.
5710088055 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-07 10:16 | RURAL | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01
5721931008 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-02-06 21:48 | RURAL | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160
5700943078 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-02-06 21:30 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA
5700062227 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-02-06 21:06 | RURAL | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia
5710862001 | 15 KVA | 0 | DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-06 18:33 | RURAL | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739
5700164250 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-06 18:22 | RURAL | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699
5700454043 | 25 KVA | 1 | DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-06 12:07 | RURAL | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE
5713428152 | 45 KVA | 1 | DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-06 08:42 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA
5735643059 | 75 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | AL06099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-06 06:56 | URBANO | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre.
5700642148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-02-05 19:07 | RURAL | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv
5710058078 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-02-05 17:58 | RURAL | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja
5701569075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-05 17:55 | RURAL | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne.
5733180026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-05 14:43 | RURAL | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural
5701254035 | 5 KVA | 2 | DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-05 11:49 | RURAL | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571
5703014122 | 5 KVA | 4 | DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01100001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-05 10:21 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995
5734874077 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-05 10:10 | RURAL | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077
5731545014 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-02-04 20:53 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium
5700713019 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-04 18:28 | RURAL | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01
5701020070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-04 18:11 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado
5700424154 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 2026-02-04 18:06 | RURAL | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347
5700065132 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03014045 | CARRASCO BONITO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-04 18:04 | RURAL | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre
5701249055 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-04 17:41 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema
5700970077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-04 15:21 | RURAL | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718
5700486005 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-04 13:13 | RURAL | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV
5710287032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-02-04 12:44 | RURAL | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva
5750063070 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-04 10:47 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026
5753553037 | 75 KVA | 1 | DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02001037 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-04 09:56 | RURAL | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE
5700736149 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-04 09:35 | RURAL | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01
5700849077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-04 09:33 | RURAL | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077
5700298253 | 5 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PALMAS | CENTRO | 2026-02-04 08:42 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de
5700799026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-04 03:20 | RURAL | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA
5700429091 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-03 23:35 | RURAL | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405
5710045026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-03 21:03 | RURAL | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01
5700555233 | 10 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-03 19:30 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia
5700837006 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 2026-02-03 18:48 | RURAL | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
5704333001 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01102271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-02-03 18:47 | RURAL | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado.
5700315153 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-02-03 18:32 | RURAL | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652
5700602196 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-03 16:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS
5735116195 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 2026-02-03 16:06 | RURAL | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146
5735113195 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 2026-02-03 15:58 | RURAL | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146
5710110010 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-03 14:58 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva
5710332060 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-03 13:55 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5747088104 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-03 13:25 | RURAL | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins
5744418082 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-02-03 13:13 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento
5710004149 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-03 12:46 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710004149
5701748075 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-03 12:40 | RURAL | trafo queimado 5701748075
5700558116 | 25 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-03 12:17 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5700541028 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-03 11:47 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5722214257 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-03 11:33 | RURAL | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257
5733214035 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-03 11:09 | RURAL | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035
5710049096 | 45 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 |  | QUEIMADO |  |  | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-03 08:33 | RURAL | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio
5755307026 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06002091 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-02-03 08:32 | RURAL | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete.
5700830111 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-02-02 20:55 | RURAL | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111
5710063078 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-02-02 20:43 | RURAL | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078
5700295116 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02072001 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-02 19:08 | RURAL | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 .
5701056155 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01020023 | PALMEIRANTE | GUARAI | NORTE | 2026-02-02 19:06 | RURAL | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
5700987070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-02-02 18:18 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5
5700816035 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-02 17:50 | RURAL | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete
5710008013 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-02 17:41 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso
5710356058 | 45 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-02 16:57 | RURAL | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre
5710011013 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-02 15:42 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso
5701187014 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-02-02 15:19 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium
5701299084 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-02-02 14:50 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084
5366985025 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-02 13:43 | RURAL | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025
5710068041 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03040003 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-02-02 13:12 | RURAL | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado
5700812009 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-02-02 13:06 | RURAL | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai
5710160074 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-02 11:53 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS.
5710328113 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-02-02 10:49 | RURAL | trafo vazando oleo, levar porta fusivel
5723118030 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02095030 | XAMBIOA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-02-02 07:08 | RURAL | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE
5701877001 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-01 23:03 | RURAL | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595
5700027003 | 75 KVA | 101 | ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-02-01 22:43 | URBANO | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi
5701406039 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03109039 | ARAGUATINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-01 20:43 | RURAL | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete
5722245256 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-01 20:08 | RURAL | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas
5710074012 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-01 19:42 | RURAL | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01
5700541104 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-02-01 18:34 | RURAL | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO
5710156152 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-02-01 17:47 | RURAL | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5710143253 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-01 17:39 | RURAL | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE
5700234127 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-02-01 17:12 | RURAL | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso.
5700930107 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-02-01 16:40 | RURAL | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção.
5700203073 | 30 KVA | 13 | ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06047073 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 2026-02-01 15:37 | RURAL | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03
5700858052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-02-01 13:06 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE.
5700487116 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-02-01 12:30 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL
5700548233 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-02-01 10:51 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia
5750271038 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02110005 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-31 22:47 | RURAL | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA
5700036157 | 45 KVA | 69 | ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01095030 | ARAGUANA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-31 20:40 | URBANO | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS
5710134087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-01-31 18:08 | RURAL | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5710365060 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-31 17:55 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060
5736153196 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-31 16:51 | RURAL | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins.
5310124040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01006040 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-31 16:37 | RURAL | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO
5700449001 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-31 16:16 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA
5753454153 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-01-31 16:10 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153
5700611086 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-31 15:12 | RURAL | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA .
5701350084 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-31 13:23 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles
5710135256 | 10 KVA | 4 | DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-31 13:20 | RURAL | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre
5700035089 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | SOBRECARGA PREVENTIVA | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04040003 | SUCUPIRA | GURUPI | SUL | 2026-01-31 13:20 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5700065014 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-01-31 12:59 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium
5710247159 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-31 12:45 | RURAL | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado
5710378023 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL05020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-31 12:09 | RURAL | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644
5727558083 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-31 12:08 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado
5760777032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-31 11:20 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA
5728426129 | 15 KVA | 8 | ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-31 11:03 | RURAL | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV
5710067116 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-31 10:44 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS
5710040054 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | PUGMIL | PARAISO | CENTRO | 2026-01-31 09:32 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil
5754615001 | 112,5 KVA | 61 | DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL06072001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-01-30 23:24 | URBANO | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende
5700031044 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-30 21:33 | RURAL | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918
5710707001 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-30 21:25 | RURAL | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança.
5700656012 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-30 21:15 | RURAL | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre.
5727565092 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-30 21:13 | RURAL | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete;
5742471250 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-30 21:11 | RURAL | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776
5710152113 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-01-30 20:38 | RURAL | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO
5700684149 | 5 KVA | 4 | ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-30 18:43 | RURAL | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS
5710448084 | 45 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-30 18:30 | RURAL | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM
5735803122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-30 18:20 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado,
5700461153 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | BERNARDO SAYAO | GUARAI | NORTE | 2026-01-30 18:10 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153
5300737233 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-30 18:06 | RURAL | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01
5700581043 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | QUEIMADO | QUEIMADO | VANDALISMO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | LD02072001 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-30 18:00 | RURAL | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467
5700782004 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-30 17:41 | RURAL | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE
5700005063 | 45 KVA | 4 | ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-30 17:35 | URBANO | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063
5710297014 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02025012 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-01-30 17:30 | RURAL | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01
5700362086 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-30 16:51 | RURAL | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01
5701297022 | 15 KVA | 10 | ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-30 16:09 | RURAL | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4
5700951077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-30 15:51 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077
5700578074 | 30 KVA | 4 | ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-30 15:25 | RURAL | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares
5710146071 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-30 13:38 | RURAL | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE
5700282003 | 30 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL03040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-01-30 13:17 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE.
5700985021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-30 12:42 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO
5700441071 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01026041 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-30 09:38 | RURAL | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE
5753448076 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-01-30 03:18 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A
5700837112 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01024113 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-01-29 21:38 | RURAL | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO
5702935122 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01100001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-29 21:16 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122
5710042024 | 15 KVA | 4 | ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-29 20:21 | RURAL | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO
5710286058 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-29 18:50 | RURAL | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM
5700356113 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-01-29 16:09 | RURAL | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL
5701125094 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-29 15:19 | RURAL | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado
5711816075 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-29 12:55 | RURAL | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03
5700019040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-29 11:52 | RURAL | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre
5710272035 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-29 11:05 | RURAL | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida.
5710444122 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-29 10:56 | RURAL | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46
5700545151 | 15 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-29 10:30 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins
5700882233 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-29 09:29 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9
5710377084 | 15 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-29 08:54 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9
5710357058 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | AVARIADO | AVARIADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-28 21:40 | RURAL | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA
5700337026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-28 20:34 | RURAL | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
5700922009 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-01-28 20:04 | RURAL | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867
5700923009 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-01-28 19:57 | RURAL | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867
5700525037 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03040003 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-01-28 16:54 | RURAL | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado
5700759094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-28 16:39 | RURAL | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv
5740337013 | 75 KVA | 28 | ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-28 12:34 | URBANO | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY
5700326055 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-28 09:51 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500
5745691271 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-27 22:11 | RURAL | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037
5724423271 | 45 KVA | 4 | DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03101271 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-01-27 21:02 | URBANO | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES.
5711864122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-27 20:55 | RURAL | Segue SS para substituição de trafo queimado
5302230001 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-27 18:53 | RURAL | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037
5723384122 | 15 KVA | 17 | DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | AVARIADO | AVARIADO | SOBRECARGA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-27 16:18 | URBANO | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139
5742470071 | 15 KVA | 2 | DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 |  | AVARIADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02001037 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-27 15:23 | RURAL | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293
5704495122 | 75 KVA | 0 | DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL04059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-27 13:49 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL
5700561055 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-27 13:32 | RURAL | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL
5710070055 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-27 08:16 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA
5728116072 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01110005 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-26 18:25 | RURAL | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5702013094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | QUEIMADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-26 17:35 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300.
5701162077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01042078 | GOIATINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-26 17:13 | RURAL | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812
5710069116 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-26 16:50 | RURAL | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO.
5710540084 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-26 15:56 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles
5743768004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | AVARIADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-26 12:52 | RURAL | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE
5712697122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-25 20:47 | RURAL | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761
5700307083 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-25 20:09 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva
5710118009 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-01-25 17:14 | RURAL | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033
5710128116 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-25 14:22 | RURAL | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre.
5710323094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-25 13:50 | RURAL | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV
5728176096 | 15 KVA | 3 | DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-25 13:47 | RURAL | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO
5711933122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-25 12:35 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52
5700722152 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-25 12:30 | RURAL | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037
5700907058 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-25 10:43 | RURAL | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança
5728738026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-25 10:18 | RURAL | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ
5710169006 | 10 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05050008 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 2026-01-25 10:14 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento
5701623026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-25 10:10 | RURAL | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição
5710044044 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01056046 | FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-25 09:30 | RURAL | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670
5700847026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 |  | QUEIMADO |  |  | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-24 21:54 | RURAL | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA
5719532015 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | PEDRO AFONSO | GUARAI | NORTE | 2026-01-24 18:16 | RURAL | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126
5701205084 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-24 17:53 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles
5700453012 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | CRISTALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-24 17:39 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia
5732674148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-01-24 17:21 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso livre
5700527002 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AL01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-24 16:17 | RURAL | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02
5710464075 | 5 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-24 16:06 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao
5710250136 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-24 14:52 | RURAL | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO
5710106196 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-24 11:48 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento
5700726060 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-24 11:27 | RURAL | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013
5701271136 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-24 07:30 | RURAL | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136
5700481040 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-23 20:12 | RURAL | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete
5727802152 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-23 18:53 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO
5701481075 | 5 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-23 18:49 | RURAL | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03
5701248136 | 25 KVA | 5 | ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | PAU D'ARCO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-23 18:25 | RURAL | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136
5701406004 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-23 16:24 | RURAL | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo
5710008021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-23 15:34 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso livre
5720057107 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-01-23 15:02 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO
5700013004 | 112,5 KVA | 219 | ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | AVARIADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-23 13:03 | URBANO | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20
5700369063 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-23 11:41 | RURAL | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045
5710017148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-01-23 11:17 | RURAL | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado.
5700056149 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-23 09:10 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada
5700511127 | 30 KVA | 98 | ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01084002 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-23 02:29 | URBANO | TRAFO QUEIMADO
5709566006 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 2026-01-22 21:16 | RURAL | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado
5700652025 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAPOEMA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-22 21:15 | RURAL | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025
5721183256 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-22 20:15 | RURAL | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT
5700215132 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02014045 | SAMPAIO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-22 20:04 | RURAL | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio
5753387073 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01035052 | LAGOA DA CONFUSAO | PARAISO | CENTRO | 2026-01-22 19:22 | RURAL | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158
5710560007 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05050008 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-22 18:54 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS.
5730457021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-22 18:46 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ
5700289105 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL02057189 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-22 18:08 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5701418014 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-01-22 18:06 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE
5710355004 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-22 18:01 | RURAL | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE
5755944086 | 75 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-22 17:46 | RURAL | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE.
5710099034 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 2026-01-22 17:45 | RURAL | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5728879109 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03005098 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-21 12:38 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5700872016 | 5 KVA | 0 | ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 612600087 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-21 11:37 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO.
5711359122 | 75 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL03060122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-21 11:23 | URBANO | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv
5700263190 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04028074 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-21 10:31 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD
5710675001 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01100001 | PORTO NACIONAL | PALMAS | CENTRO | 2026-01-20 23:50 | RURAL | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto.
5758640152 | 112,5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-20 21:59 | RURAL | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467
5710114084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-20 20:26 | RURAL | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom
5710287076 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-01-20 19:57 | RURAL | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere
5710246038 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-20 19:36 | RURAL | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre
5700471026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-20 18:34 | RURAL | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815
5701722094 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-20 18:06 | RURAL | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 .
5738595075 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-20 18:04 | RURAL | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS.
5700761113 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-01-20 17:58 | RURAL | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES
5720095245 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-20 16:43 | RURAL | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre
5700860026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-20 16:02 | RURAL | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815
5710080010 | 75 KVA | 10 | DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-20 15:41 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre
5710025090 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01053090 | NAZARE | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-20 15:00 | RURAL | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280
5744418082 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | AVARIADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-01-20 13:26 | RURAL | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete.
5736809091 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-20 12:01 | RURAL | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01
5700746004 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-19 21:44 | RURAL | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08
5701331075 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-19 21:44 | RURAL | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997
5720858110 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-19 20:47 | RURAL | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052
5701596052 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-01-19 19:27 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
5710170032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-19 17:59 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
5700035159 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-19 17:47 | RURAL | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM
5700856107 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-01-19 17:23 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA
5700855107 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-01-19 17:10 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO.
5710159089 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | SUCUPIRA | GURUPI | SUL | 2026-01-19 16:45 | RURAL | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira
5713428152 | 45 KVA | 1 | DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-19 16:33 | RURAL | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467
5700826148 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-01-19 16:31 | RURAL | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio
5745888082 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-01-19 16:28 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
5710037072 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-19 16:11 | RURAL | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre .
5737313082 | 45 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-01-19 15:58 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
5720590072 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-19 15:19 | RURAL | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete
5710070019 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01105019 | FILADELFIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-19 12:57 | RURAL | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE
5710301110 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-19 12:51 | RURAL | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO
5710061122 | 15 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-19 12:50 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5
5700500265 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | BARRA DO OURO | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-19 11:21 | RURAL | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265
5736366063 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-19 09:13 | RURAL | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794
5700449092 | 15 KVA | 4 | DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | NOVO ACORDO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-18 21:25 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento
5713959021 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-18 19:40 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ
5754976009 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-01-18 16:07 | RURAL | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai
5710297004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-18 15:05 | RURAL | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado
5701003193 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PS01112193 | CAMPOS LINDOS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-18 12:03 | RURAL | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193
5701575035 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-18 10:55 | RURAL | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035
5711221001 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-18 10:43 | RURAL | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA
5710120055 | 45 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-18 10:02 | RURAL | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS
5732413071 | 45 KVA | 1 | DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03072001 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-18 09:57 | RURAL | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA
5710080031 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03050008 | RIO DOS BOIS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-18 09:35 | RURAL | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO
5720950110 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 |  | AVARIADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01056046 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-17 21:55 | RURAL | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE
5710172009 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-01-17 17:52 | RURAL | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506
5700482083 | 5 KVA | 2 | DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-17 17:09 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5
5701398094 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-17 13:27 | RURAL | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado
5762102149 | 75 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | COLA E FITA | SS ATENDIDA | LD01434149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-17 10:16 | RURAL | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas.
5705116122 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | MONTE DO CARMO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-17 05:34 | RURAL | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE.
5700490091 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-16 23:38 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO
5700809055 | 15 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-16 20:11 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema
5700002210 | 25 KVA | 27 | ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01084002 | TOCANTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-16 16:51 | RURAL | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA
5700585096 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-16 16:38 | RURAL | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL
5700396048 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 2026-01-16 16:33 | RURAL | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas.
5710081034 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 2026-01-16 12:37 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY
5700632104 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-16 12:06 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA
5704370057 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | QUEIMADO | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-16 08:57 | RURAL | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA
5711513001 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 |  | AVARIADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL03062013 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-16 03:50 | RURAL | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando.
5700677078 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-15 21:36 | RURAL | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100
5701497077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | GOIATINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-15 20:26 | RURAL | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054
5710060055 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-15 19:38 | RURAL | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema
5364617253 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-15 19:12 | RURAL | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia
5709169075 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-15 19:01 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao
5701362094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-15 17:38 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00
5701068035 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-15 16:59 | RURAL | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE
5700123105 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | OLIVEIRA DE FATIMA | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-15 16:40 | RURAL | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE
5758619110 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-15 13:53 | RURAL | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom
5701290008 | 25 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-01-15 13:45 | RURAL | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653
5710165097 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 2026-01-15 12:54 | RURAL | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO
5710357058 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | QUEIMADO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD03010004 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-15 12:47 | RURAL | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243
5700884072 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-15 12:44 | RURAL | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO
5710143013 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-15 10:44 | RURAL | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13
5710112006 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 2026-01-14 21:52 | RURAL | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha
5710074038 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-14 20:45 | RURAL | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre
5700844072 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010021 | CONCEICAO DO TOCANTINS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-14 20:11 | RURAL | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA
5748692005 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-14 20:00 | RURAL | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE
5763599003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL06040003 | CARIRI DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-01-14 19:50 | RURAL | transformador e para raio queimado
5700310053 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-14 19:38 | RURAL | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696
5711108001 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-14 18:37 | RURAL | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE
5701097035 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01051035 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-14 18:28 | RURAL | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT
5701298052 | 45 KVA | 3 | ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-01-14 13:14 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO
5700477096 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-14 13:09 | RURAL | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama
5700110021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-14 12:57 | RURAL | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV
5711344085 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-14 12:57 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo
5700095086 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-14 12:13 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles
5710055113 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-01-14 10:52 | RURAL | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501
5700771040 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-14 10:23 | RURAL | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243
5700390071 | 15 KVA | 8 | DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01018071 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-14 08:46 | RURAL | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE
5713055109 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03005098 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-14 00:52 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5700725122 | 150 KVA | 49 | DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL07097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-14 00:44 | URBANO | TRAFO QUEIMADO
5710535094 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-13 20:53 | RURAL | transformador e para raio queimado
5721219001 | 10 KVA | 1 | DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 |  | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL01057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-13 19:56 | RURAL | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5
5737429005 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-13 19:47 | RURAL | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01
5705022122 | 15 KVA | 3 | DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-13 18:54 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO
5701882077 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | GOIATINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-13 18:02 | RURAL | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5720245035 | 15 KVA | 8 | DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01100001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-13 17:57 | RURAL | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES
5700849076 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02040003 | DUERE | GURUPI | SUL | 2026-01-13 17:27 | RURAL | transformador e para raio queimado
5700058094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-13 15:55 | RURAL | poste e para raio acesso livre
5700035084 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-13 15:35 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
5710162006 | 25 KVA | 5 | DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05050008 | TOCANTINIA | PALMAS | CENTRO | 2026-01-13 15:30 | RURAL | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura.
5744049021 | 150 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-13 15:23 | RURAL | transformador e para raio queimado
5700288055 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-13 10:00 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema
5700067015 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-12 21:53 | RURAL | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA
5310222032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-12 21:16 | RURAL | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre
5700316053 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02010004 | PIRAQUE | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-12 20:19 | RURAL | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte
5710101154 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 2026-01-12 19:06 | RURAL | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154
5700469083 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-12 18:35 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre.
5700555233 | 10 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-12 18:33 | RURAL | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL
5710060104 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-12 18:26 | RURAL | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO
5700915078 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-12 18:19 | RURAL | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA
5710441149 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-12 17:11 | RURAL | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS
5700678085 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-12 16:54 | RURAL | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06
5720002063 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01054060 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-12 16:20 | RURAL | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063
5700144029 | 30 KVA | 3 | ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01061029 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-01-12 14:05 | RURAL | segue ss para troca de trafo queimado
5700217032 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-12 13:30 | RURAL | segue ss para troca de trafo queimado
5701203084 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-12 13:21 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles
5720187009 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03037009 | GUARAI | GUARAI | NORTE | 2026-01-12 12:20 | RURAL | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789
5700343021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-12 11:44 | RURAL | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE
5700244253 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-11 21:58 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO
5710625085 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-11 21:41 | RURAL | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE
5700756078 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-11 20:44 | RURAL | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS
5700128021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-11 16:48 | RURAL | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv
5700490091 | 30 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-11 16:14 | RURAL | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre
5700427046 | 45 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-11 15:39 | RURAL | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872
5701153052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01035052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-01-11 15:32 | RURAL | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao
5742542186 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-01-11 12:22 | RURAL | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE
5729978013 | 45 KVA | 16 | ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01062013 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-11 11:27 | URBANO | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO
5710028046 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-11 10:39 | RURAL | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON
5700447107 | 75 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-01-11 09:31 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso livre
5700153233 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-11 08:54 | RURAL | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01
5720300087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-01-10 21:47 | RURAL | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE
5738944032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-10 21:30 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5701136094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-10 20:34 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO.
5700095151 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-10 20:21 | RURAL | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE
5700462107 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 |  | QUEIMADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02036052 | SANDOLANDIA | GURUPI | SUL | 2026-01-10 18:23 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE
5710592085 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03062013 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-10 18:13 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento
5700341041 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01056046 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-01-10 17:42 | RURAL | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5700758084 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03414149 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-10 17:36 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01
5700588233 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD05062013 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-10 15:50 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento
5710304014 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01025012 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-01-10 10:06 | RURAL | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA
5701086075 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-10 09:55 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS
5703525122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-10 05:43 | RURAL | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre
5741943048 | 112,5 KVA | 5 | ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 2026-01-09 18:59 | RURAL | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531
5700881029 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02003036 | PALMEIROPOLIS | GURUPI | SUL | 2026-01-09 15:04 | RURAL | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv
5705910122 | 25 KVA | 15 | DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01099059 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-09 14:46 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados
5700133159 | 75 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | MURICILANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-09 13:26 | RURAL | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0
5700931078 | 15 KVA | 3 | ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-09 13:04 | RURAL | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5700546088 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01016065 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-09 11:31 | RURAL | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT
5762443122 | 150 KVA | 39 | DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL03097122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-09 08:36 | URBANO | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA
5701206074 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05028074 | DIANOPOLIS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-08 23:01 | RURAL | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03
5727478070 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01059122 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-08 22:04 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva
5745888082 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | LIZARDA | PALMAS | CENTRO | 2026-01-08 21:46 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva
5701138094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-08 18:59 | RURAL | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO
5728543227 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-01-08 18:04 | RURAL | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838
5701260004 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD02010153 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-08 11:09 | RURAL | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10
5700867040 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-08 10:54 | RURAL | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37
5701104022 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | QUEIMADO | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05010004 | BABACULANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-08 09:57 | RURAL | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO
5710320035 | 15 KVA | 2 | DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-08 05:35 | RURAL | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE.
5703331004 | 25 KVA | 3 | ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02096004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-07 17:29 | RURAL | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado
5701113014 | 5 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-01-07 12:50 | RURAL | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE
5708984008 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | MIRANORTE | PARAISO | CENTRO | 2026-01-07 11:22 | RURAL | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102
5700393250 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-07 08:24 | RURAL | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094
5700935122 | 75 KVA | 0 | ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL09059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-07 07:29 | URBANO | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS
5700443026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-07 03:43 | RURAL | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01
5756806060 | 75 KVA | 0 | ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | AVARIADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AL02054060 | NOVA OLINDA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-06 20:41 | URBANO | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA
5700382110 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-06 19:44 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita
5723939026 | 15 KVA | 2 | DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 |  | QUEIMADO |  |  | SS ATENDIDA | LD02059122 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-06 18:52 | RURAL | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado
5700559233 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | ABREULANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-06 18:36 | RURAL | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia
5710058011 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL03037009 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 2026-01-06 18:17 | RURAL | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033
5700992148 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | SAO VALERIO | GURUPI | SUL | 2026-01-06 18:15 | RURAL | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE.
5700359113 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COUTO MAGALHAES | GUARAI | NORTE | 2026-01-06 18:05 | RURAL | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
5710425111 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03020023 | PEQUIZEIRO | GUARAI | NORTE | 2026-01-06 17:36 | RURAL | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225
5700324011 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01065015 | TUPIRAMA | GUARAI | NORTE | 2026-01-06 17:12 | RURAL | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033
5700026195 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 2026-01-06 16:43 | RURAL | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276
5703466122 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-06 15:56 | RURAL | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson.
5700603018 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | BOM JESUS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-06 12:52 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS
5700700045 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03014045 | AUGUSTINOPOLIS | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-06 04:40 | RURAL | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04
5700487023 | 45 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | COLINAS DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-05 21:55 | RURAL | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO
5700546014 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-01-05 21:33 | RURAL | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM
5737069079 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03105019 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-05 21:20 | RURAL | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5700771079 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | BUCHA NEUTRO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITAPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-05 20:54 | RURAL | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO
5728415129 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-05 20:36 | RURAL | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5710170055 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-05 18:39 | RURAL | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76
5701450014 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-01-05 17:48 | RURAL | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01
5701166014 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | PIUM | PARAISO | CENTRO | 2026-01-05 17:43 | RURAL | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM
5700809021 | 5 KVA | 3 | ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-05 17:25 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete
5701204055 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01434149 | ARAGUACEMA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-05 17:07 | RURAL | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01
5710096109 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01030124 | ANGICO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-05 16:47 | RURAL | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete
5725003091 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD06002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-05 15:27 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT
5744821027 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00025/2026 |  |  |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01414027 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-05 14:52 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1
5700109100 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-05 13:16 | RURAL | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado
5700655041 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | SS ATENDIDA | AL01031076 | CRIXÁS DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-01-05 12:24 | RURAL | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom.
5700005195 | 75 KVA | 0 | ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | QUEIMADO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 2026-01-05 12:19 | URBANO | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique.
5300243253 | 5 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03062013 | CHAPADA DE AREIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-05 10:44 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia
5729459227 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | RECURSOLANDIA | GUARAI | NORTE | 2026-01-04 21:05 | RURAL | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
4211178035 | 15 KVA | 3 | DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-04 20:54 | RURAL | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA.
5701495094 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-04 20:40 | RURAL | transformador e para raio queimado acesso livre
5700689078 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-04 20:01 | RURAL | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5700005021 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 2026-01-04 18:16 | RURAL | transformador queimado e para raio acesso livre
5710557001 | 15 KVA | 3 | DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-04 17:26 | RURAL | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA
5700770083 | 5 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | APARECIDA DO RIO NEGRO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-04 17:24 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel.
5725631066 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | TUPIRATINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-04 17:17 | RURAL | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066
5710095149 | 10 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03414149 | CASEARA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-04 17:16 | RURAL | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150
5753804196 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-04 16:24 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins.
5701363094 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 |  | AVARIADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-04 15:53 | RURAL | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv
5757642195 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | CENTENARIO | GUARAI | NORTE | 2026-01-04 12:48 | RURAL | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894
5710612003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-01-04 12:13 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA
5710005024 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01044024 | ITAPORA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 2026-01-04 11:36 | RURAL | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033
5737410005 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-04 11:29 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV.
5737450005 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-04 11:02 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT
5700712091 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-04 10:40 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA
5743768004 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGUAINA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-04 09:20 | RURAL | trafo 5743768004
5745654026 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-03 21:50 | RURAL | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857
5700326071 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03072001 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-03 21:34 | RURAL | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA
5700797078 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-03 21:10 | RURAL | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO
5720757001 | 15 KVA | 7 | DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 |  | QUEIMADO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LD02100001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-03 19:41 | RURAL | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES
5710201040 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-03 18:22 | RURAL | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre
5710132070 | 45 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-03 18:22 | RURAL | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO .
5700182027 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 |  |  |  |  | SS ATENDIDA | LD01414027 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-03 18:15 | RURAL | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura.
5700269070 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02065015 | RIO SONO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-03 18:10 | RURAL | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia.
5700188046 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01056046 | NOVA ROSALANDIA | PARAISO | CENTRO | 2026-01-03 18:05 | RURAL | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14
5710239035 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-03 17:54 | RURAL | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882
5700557040 | 10 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03010004 | ARAGOMINAS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-03 17:53 | RURAL | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre
5700903032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-03 17:47 | RURAL | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu
5746981032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-03 17:32 | RURAL | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU
5700716007 | 10 KVA | 2 | ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02017017 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-03 17:01 | RURAL | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA
5720155007 | 15 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02048007 | MIRACEMA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-03 16:45 | RURAL | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO
5723533087 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-01-03 15:49 | RURAL | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5200926003 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-01-03 13:29 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA
5700521233 | 5 KVA | 3 | ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02050008 | VILA LUZIMANGUES | PARAISO | CENTRO | 2026-01-03 12:29 | RURAL | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia
5701229038 | 5 KVA | 4 | ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-03 12:25 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO,
5700658097 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | TALISMA | GURUPI | SUL | 2026-01-03 12:13 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS
5700056124 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01030124 | RIACHINHO | AUGUSTINOPOLIS | NORTE | 2026-01-03 11:09 | RURAL | trafo 5700056124
5701566001 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL02057189 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-03 11:09 | RURAL | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE
5700263190 | 5 KVA | 2 | ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04028074 | NOVO JARDIM | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-03 10:47 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD
5700009096 | 75 KVA | 75 | DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 |  | QUEIMADO |  | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PINDORAMA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-03 01:59 | URBANO | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO
5700227196 | 15 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | LAGOA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-02 21:21 | RURAL | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria
5700038038 | 25 KVA | 15 | ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-02 20:57 | RURAL | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local
5700282087 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-01-02 20:56 | RURAL | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE
5710062032 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01003036 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-02 20:49 | RURAL | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete
5739958001 | 75 KVA | 13 | DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01072001 | PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-02 18:01 | RURAL | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892
5700469071 | 30 KVA | 1 | DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02001037 | BREJINHO DE NAZARE | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-02 17:53 | RURAL | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920
5700121151 | 30 KVA | 1 | DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02059122 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | PALMAS | CENTRO | 2026-01-02 15:29 | RURAL | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia
5700285080 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02010004 | DARCINOPOLIS | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-02 13:21 | RURAL | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4
5701586052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-01-02 13:00 | RURAL | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE
5723658034 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02020023 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 2026-01-02 12:49 | RURAL | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5310024091 | 150 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-02 11:24 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO
5701155028 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-02 11:14 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
5703016016 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 2026-01-02 10:18 | RURAL | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA
5700350087 | 15 KVA | 2 | ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-01-02 10:11 | RURAL | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
5710340154 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | AVARIADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01010153 | JUARINA | GUARAI | NORTE | 2026-01-02 10:07 | RURAL | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200
5700022037 | 150 KVA | 121 | ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | AL01001037 | ALIANCA DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 2026-01-02 01:13 | URBANO | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA
5710115250 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-01 22:00 | RURAL | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037
5735770026 | 45 KVA | 25 | DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL01069026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-01 20:37 | URBANO | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva
5701039032 | 10 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01008032 | ARAGUACU | GURUPI | SUL | 2026-01-01 17:04 | RURAL | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho.
5700402034 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD03038009 | PRESIDENTE KENNEDY | GUARAI | NORTE | 2026-01-01 15:49 | RURAL | TRAFO QUEIMADO
5701109087 | 25 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02022033 | GOIANORTE | GUARAI | NORTE | 2026-01-01 15:15 | RURAL | trafo 5701109087 queimado 25 kva
5711175035 | 15 KVA | 1 | DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AL03072001 | MONTE DO CARMO | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-01 14:21 | RURAL | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo.
5753512094 | 75 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01066094 | PEIXE | GURUPI | SUL | 2026-01-01 14:14 | RURAL | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv
5710248052 | 30 KVA | 2 | ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | QUEIMADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-01-01 13:34 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO.
5710397052 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | QUEIMADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 2026-01-01 12:58 | RURAL | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO
5700671010 | 5 KVA | 10 | DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03059122 | LAJEADO | PALMAS | CENTRO | 2026-01-01 12:50 | RURAL | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado
5710266003 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02001037 | GURUPI | GURUPI | SUL | 2026-01-01 11:58 | RURAL | transformador queimado e para raio
5700379116 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04002091 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-01 11:33 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02
5710442086 | 30 KVA | 1 | ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD05062013 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 2026-01-01 09:32 | RURAL | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01
5710071027 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | QUEIMADO | AVARIADO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | LD01414027 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-01 09:11 | RURAL | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01
5710202089 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04040003 | SUCUPIRA | GURUPI | SUL | 2026-01-01 08:44 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0
5700331256 | 30 KVA | 2 | DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | MATEIROS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-01 08:06 | RURAL | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia ,
5736636005 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD02110005 | ARRAIAS | DIANOPOLIS | SUL | 2026-01-01 08:04 | RURAL | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE
5722225257 | 15 KVA | 2 | DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | SAO FELIX DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-01 08:02 | RURAL | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01
5700761078 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03038009 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-01 06:00 | RURAL | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado
5700631033 | 15 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD04038009 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 2026-01-01 05:49 | RURAL | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete
5700599078 | 5 KVA | 1 | ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | QUEIMADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD01065015 | ITACAJA | GUARAI | NORTE | 2026-01-01 05:32 | RURAL | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo
5701034026 | 5 KVA | 1 | DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 |  | QUEIMADO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LD03046026 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 2026-01-01 04:25 | RURAL | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE

## Trafos 112,5 e 150 rural
ALIMENTADOR | LOCALIDADE | POLO | REGIONAL | NUM_TRAFO | Potência Infotrafo | Potência Base FIS trafo | Potência TS | QTD_CLIENTES INFOTRAFO | QTD_CLIENTES BASE FIS MEDID | QTD_CLIENTES TS | NUMERO_SS | DATA_ABERTURA_SS | ORIGEM SS | DEFEITO SS | Informações SS | Intervenção | NUMERO_OS | ORIGEM OS | DEFEITO OS | Causas | Anotações OS | Dados Trafo retirado | Dados Trafo Instalado | Aterramento | infos gerais | NUM_OBRA | Matreial Baixado | DESCRIPTION
LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 5700239104 | 112,5 KVA | 112.5 | 112.5 | 68 | 67 | 68 | ETO-RD-GR 00915/2026 | 2026-09-14 15:57 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Quem abriu: Mateus Henrique Campos Horário: 15:56 Descrição: "enviar equipe para troca o transformador 5700239104. O mesmo estava alterado em campo a equipe 104op01 fez o teste e não aceitou e espirrou oléo. Trafo de 112,5 RDU de Santa Maria. Provável motivo: Para Raio: BT e MT bons Elo no local: 0,5 H Teste a vazio: Sim Intervenção: 20264930763227 Clientes penalizados: 68 | Número: 05-20264930763227 Data de abertura: 14/09/2026 as 15:30 ~00:30 | [5 empty] | Realizado reparo cola e fita: Poste retirado: CITD - Retirado: N° de série: Potência: TAP: Tensão: Fabricante: Data de Fabricação: Reformado: Reformadora: Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Poste instalado: CITD - instalado: N° de série: Potência: TAP: Tensão: Fabricante: Data de Fabricação: Reformado: Reformadora: Data de Reforma: | Feito melhoria no aterramento: Medição de aterramento X1: Medição de aterramento X2: Medição de aterramento X3: Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: | Para raios: Equipamento apresenta vazamento de óleo: Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Provável motivo: Elo instalado: Número da intervenção: |  |  | Favor enviar equipe para troca o transformador 5700239104. O mesmo estava alterado em campo a equipe 104op01 fez o teste e não aceitou e espirrou oléo. Trafo de 112,5RDU de Santa Maria. 104op01 63 99958-5894.Acesso livre.
LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 5746834038 | 112,5 KVA | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 - 33305004 | ETO-RD-DP 00528/2026 | 2026-08-28 11:11 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Quem abriu: JANES FERREIRA DA SILVA Horário: 11:11 Descrição: Segue SS para substituição de trafo queimado 150 kva Provável motivo: Para Raio: Bt bom e MT danificado Elo no local: 5H Teste a vazio: Sim Anomalia: não Intervenção: 20264838439658 Clientes penalizados: 1 | Número: 20264838439658 | ETO-RD-DP 002349/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | trafo de 150 kva substituido pela tavares | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 135202 N° de série: 1454422 Potência: 112,5 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 01/05/2026 Reformado: Não Reformadora: Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 133533 N° de série: 396833 Potência: 150 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 01/04/2026 Reformado: Não Reformadora: Data de Reforma: | Feito melhoria no aterramento: Sim Medição de aterramento X1: 1 Medição de aterramento X2: 1 Medição de aterramento X3: 1 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Sim Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: NÃO IDENTIFICADO Elo instalado: 3H Número da intervenção: 20264838439658 | 512600227 |  | Segue SS para substituição de trafo queimado 150 kva
LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 5700577150 | 150 KVA | 150 | 150 | 21 | 21 | 20 (65 UC desligadas) | ETO-RD-DP 00501/2026 | 2026-08-13 20:58 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | Quem abriu: GILMAR VIEIRA DE SOUSA Horário: 20:57 Descrição: "FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS, obs, PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE" Provável motivo: Para Raio: BT e MT bons Elo no local: 1H Teste a vazio: Não, trafo pegou fogo Anomalia: 0 Intervenção: 20264776281707 Clientes penalizados: 21 | Número: 20264776281707 | ETO-RD-DP 002092/2026 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | atendida pela wc trafo de 150kva da 34,9kv oleo vegetal, retirado um de 75 kva mineral | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 0 N° de série: 474253 Potência: 75 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 01/06/2018 Reformado: Reformadora: Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 151555 N° de série: 1672873 Potência: 150 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: ROMAGNOLE Data de Fabricação: 01/03/2026 Reformado: Não Reformadora: Data de Reforma: | Feito melhoria no aterramento: Sim Medição de aterramento X1: 1 Medição de aterramento X2: 1 Medição de aterramento X3: 1 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: SOBRECARGA Elo instalado: 3H Número da intervenção: 20264776281707 | 512600218 |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS,obs,PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE
LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 5710016016 | 150 KVA | 150 | 150 | 2 | 2 | 2 - 1062263 / 11814450 (mesmo cliente) | ETO-RD-AR 01134/2026 | 2026-07-20 19:36 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Quem abriu: GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA Horário: 19:35 Descrição: "enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas." Para Raio: BT e MT danificados Elo no local: 3H Teste a vazio: Sim Anomalia: substituir cruzetas Intervenção: 20264656205501 Clientes penalizados: 2 |  | ENC-MPAR02 000042/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Causa nao identificada — Causa nao identificada - especificar | ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 141304 N° de série: 1548911 Potência: 150 kVA TAP: 4 Tensão: 34,50 kV Fabricante: ROMAGNOLE Data de Fabricação: 22/07/2024 Reformado: Reformadora: - Data de Reforma: Impedância: 4,03 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 146016 N° de série: 1613783 Potência: 150 kVA TAP: 4 Tensão: 34,50 kV Fabricante: ROMAGNOLE Data de Fabricação: 19/03/2025 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: Impedância: 4,14 | Feito melhoria no aterramento: Sim Medição de aterramento X1: 1848 Medição de aterramento X2: 15,7 Medição de aterramento X3: 1321 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: COBRE | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: SOBRECARGA Elo instalado: 6K Número da intervenção: 20264656205501 | 612600721 |  | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre
LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 5700177250 | 112,5 KVA | 112.5 | 112.5 | 1 | 7 | 4 (4 uc desligada) | DG-RD-PO 00400/2026 | 2026-06-02 17:12 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | Quem abriu: ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO Horário: 17:11 Descrição: "TR-5700102250 Queimado para raios bom potência 45kva tensão 34,5kv" Provável motivo: Para Raio: BT e MT bons Elo no local: 0 Teste a vazio: Sim, feito Anomalia: Não Intervenção: 20264470164334 Clientes penalizados: 1 | Número: 20264470653384 Data de abertura: 02/06/2026 as 12:45 ~28:20 | DG-MPPO01 000097/2026 |  |  | Transformador — Vazamento de oleo / tanque deteriorado | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: p026065 N° de série: 644450 Potência: 45 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 01/08/2022 Reformado: Não Reformadora: TRAEL Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 148767 N° de série: 676403 Potência: 45 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 01/01/2023 Reformado: Sim Reformadora: TRAEL Data de Reforma: 01/12/2025 | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: 14,9 Medição de aterramento X2: 11,5 Medição de aterramento X3: 12,4 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: NÃO IDENTIFICADO Elo instalado: 2h Número da intervenção: 20264470164334 | 312600323 |  | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757
LD03434001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5731658122 | 150 KVA | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | DOLP-RD-PA 00493/2026 | 2026-04-24 11:49 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Quem abriu: JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO Horário: 11:48 Descrição: " trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122" Provável motivo: Não identificado Para Raio: BT e MT bons Elo no local: 8K Teste a vazio: Sim, foi testado Anomalia: circuito ok Intervenção: 20264322412157 Clientes penalizados: 0 | Número: 20264322412157 Data de abertura: 24/04/2026 as 10:49 ~07:30 | DLP-CTPA00 000078/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Desligamento sem programacao previa — Rd de bt | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02780597 LOCALIZAÇÃO: 190-36642340 sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 24/04/2026 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 135123 N° de série: 489689 Potência: 150 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: ITAIPU Data de Fabricação: 01/03/2023 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 151555 N° de série: 1672873 Potência: 150 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: ROMAGNOLE Data de Fabricação: 01/03/2026 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: Medição de aterramento X2: Medição de aterramento X3: Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: SOBRECARGA Elo instalado: 8 k Número da intervenção: 20264322412157 | 112600618 |  | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122
LD01025012 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 5737010110 | 112,5 KVA | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 - 30373989 | DG-RD-PO 00331/2026 | 2026-04-13 15:10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Quem abriu: HERBSON DE AMORIM GOMES Horário: 15:09 Descrição: "SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA; 112,5KVA" Provável motivo: Bucha danificada Para Raio: BT e MT danificados Elo no local: 2H Teste a vazio: Não, bucha primária danificada fase C Anomalia: não Intervenção: 20264279665780 Clientes penalizados: 1 | Número: 20264283274315 Data de abertura: 12/04/2026 as 18:58 ~46:27 | DG-MPPO01 000083/2026 |  |  | Transformador — Queimado por descarga atmosferica | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 131508 N° de série: 324371 Potência: 112,5 kVA TAP: Tensão: 34500,00 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 15/04/2014 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 147246 N° de série: 584514 Potência: 75 kVA TAP: Tensão: 34500,00 kV Fabricante: ITAIPU Data de Fabricação: 01/06/2025 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: 12,7 Medição de aterramento X2: 2,94 Medição de aterramento X3: 12,94 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: NÃO IDENTIFICADO Elo instalado: 3H Número da intervenção: 20264279665780 | 312600262 |  | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE
LD03022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 5700001112 | 112,5 KVA | 112.5 | 150 | 0 | 95 | 97 (37 uc desligadas) | ETO-RD-GR 00405/2026 | 2026-04-06 16:56 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | Quem abriu: CLEIBER DA SILVA Horário: 16:56 Descrição: "troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase A trafo 5700001112" Provável motivo: Bucha danificada Para Raio: BT e MT bons Elo no local: 2H Teste a vazio: Sim, feito teste Anomalia:não Intervenção: será gerada na troca do trafo Clientes penalizados: 0 | Número: 20264259245529 Data de abertura: 06/04/2026 as 22:19 ~03:27 | ENC-MLGR03 000150/2026 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | Transformador — Falha bucha de bt | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61 COORDENADA X: 736518 Y: 9042908 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: CITD06105557 N° de série: 435126 Potência: 112,5 kVA TAP: 4 Tensão: 34,50 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 01/07/2017 Reformado: Não Reformadora: TRAEL Data de Reforma: Impedância: 4.02 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 135138 N° de série: 489704 Potência: 112,5 kVA TAP: 2 Tensão: 34,50 kV Fabricante: ITAIPU Data de Fabricação: 01/03/2023 Reformado: Sim Reformadora: TRAEL Data de Reforma: 01/02/2026 Impedância: 3.38 | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: 18,15 Medição de aterramento X2: 16,29 Medição de aterramento X3: 12,61 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: COBRE | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Sim Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: VAZAMENTO DE OLEO Elo instalado: 2H Número da intervenção: sera gerada na troca do trafo | 712600284 |  | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01
LD06047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 5727671110 | 112,5 KVA | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 - 28861318 | ENC-RD-PS 00435/2026 | 2026-04-05 16:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Quem abriu: Felipe Batista Ferrreira Horário: 16:20 Descrição: "TR 5727671110 112,5KVA PARA RAIO DANIFICADO " Provável motivo: Descarga Atmosférica Para Raio: BT e MT danificados Elo no local: 5H Teste a vazio: Sim Anomalia:não Intervenção: 20264253308163 Clientes penalizados:1 | Número: 20264254647623 Data de abertura: 04/04/2026 as 18:25 ~46:33 | ENC-LMPS01 000101/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Transformador — Queimado por descarga atmosferica | SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134485 Nº DE SÉRIE : 1498016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149931 Nº DE SÉRIE : 602397 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.82 POS. TAP : 02 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 134485 N° de série: 1498016 Potência: 112,5 kVA TAP: 2 Tensão: 34500,00 kV Fabricante: ITB Data de Fabricação: 01/12/2022 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: Impedância: 3.85 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 149931 N° de série: 602397 Potência: 75 kVA TAP: 2 Tensão: 34500,00 kV Fabricante: ITAIPU Data de Fabricação: 01/01/2026 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: Impedância: 3.82 | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: Medição de aterramento X2: Medição de aterramento X3: Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: DESCARGA ATMOSFERICA Elo instalado: 2H Número da intervenção: 20264253308163 | 212600392 |  | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL
LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 5700010186 | 112,5 KVA | 112.5 | 112.5 | 20 | 23 | 25 (3 uc desligada) | ETO-RD-GU 00384/2026 | 2026-03-24 16:51 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Quem abriu: CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR Horário: 16:50 Descrição: "segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre" Provável motivo: Descarga Atmosférica Para Raio: BT e MT danificados Elo no local: 3H Teste a vazio: Sim Anomalia:não Intervenção: 20264197486841 Clientes penalizados:20 | Número: 20264197515891 Data de abertura: 24/03/2026 as 14:41 ~16:49 | DBM-MPDB10 000049/2026 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Transformador — Queimado por descarga atmosferica | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264197486841 SS: ETO-RD-GU 384/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381.6 VBC: 374.9 VCA: 374.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 131614 N° de série: 1423257 Potência: 112,5 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: ITB Data de Fabricação: 01/03/2022 Reformado: Não Reformadora: Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 141301 N° de série: 1548908 Potência: 112,5 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: ROMAGNOLE Data de Fabricação: 01/07/2024 Reformado: Não Reformadora: Data de Reforma: | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: 19,1 Medição de aterramento X2: 18,22 Medição de aterramento X3: 20,61 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: DESCARGA ATMOSFERICA Elo instalado: 3H Número da intervenção: 20264197486841 | 412600360 |  | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre
AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 5725809122 | 112,5 KVA | 150 | 150 | 2 | 1 | 1 - 32368458 | ETO-RD-PA 00187/2026 | 2026-03-18 11:15 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Quem abriu: JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S Horário: 11:14 Descrição: "substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado" Provável motivo: Não identificado Para Raio: BT danificado e MT bom Elo no local: 5H Teste a vazio: Sim Anomalia: Não Intervenção: 20264184431275 Clientes penalizados: 2 | Número: 20264184431275 Data de abertura: 18/03/2026 as 11:08 ~04:20 | ENC-MPPS01 000106/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Desligamento sem programacao previa — Rd de bt | SS ETO-RD-PA 187/2026 TF 5725809122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 104055 Nº DE SÉRIE : 396360 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143848 Nº DE SÉRIE : 1575636 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2024 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 01 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 104055 N° de série: 396360 Potência: 112,5 kVA TAP: 1 Tensão: 13,80 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 01/08/2016 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: Impedância: 3.5 | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 143848 N° de série: 1575636 Potência: 150 kVA TAP: 1 Tensão: 13,80 kV Fabricante: ROMAGNOLE Data de Fabricação: 01/09/2024 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: Impedância: 3.65 | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: Medição de aterramento X2: Medição de aterramento X3: Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: COBRE | Para raios: Não Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: NÃO IDENTIFICADO Elo instalado: 6K Número da intervenção: 20264184431275 | 212600376 |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado
LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 5710170052 | 112,5 KVA | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 - 3799336 | ETO-RD-GU 00202/2026 | 2026-02-11 17:21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Quem abriu: JONATAN ALVES DE SOUZA Horário: 17:20 Descrição: "SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO" Provável motivo: Descarga atmosférica Para Raio: BT e MT danificados Elo no local: 2H Teste a vazio: Sim Anomalia: não Intervenção: 20264123921464 Clientes penalizados: 1 | Número: 20264123921464 Data de abertura: 11/02/2026 as 10:11 ~31:49 | DBM-MPDB08 000048/2026 |  |  | Transformador — Queimado por descarga atmosferica | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 202/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 231 VBN: 388 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: P012992 N° de série: 798293 Potência: 75 kVA TAP: Tensão: 34500,00 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 01/05/2025 Reformado: Não Reformadora: Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 148390 N° de série: 589121 Potência: 75 kVA TAP: Tensão: 34500,00 kV Fabricante: ITAIPU Data de Fabricação: 01/07/2025 Reformado: Não Reformadora: Data de Reforma: | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: Medição de aterramento X2: Medição de aterramento X3: Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: DESCARGA ATMOSFERICA Elo instalado: 0 Número da intervenção: 20264123921464 | 412600214 |  | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 5758640152 | 112,5 KVA | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 - 35609700 | DG-RD-PO 00085/2026 | 2026-01-20 21:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Quem abriu: JOSE MARIA ALVES MONTEL Horário: 21:59 Descrição: "INT: 20264089363984 Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados. Acesso livre. UC 35609700 Poto de Combustivel na entrada da cidade" Provável motivo: Descarga atmosférica Para Raio: BT e MT bons Elo no local: 2H Teste a vazio: Sim Anomalia: não Intervenção: 20264089363984 Clientes penalizados: 1 | Número: 20264089363984 Data de abertura: 20/01/2026 as 21:53 ~21:35 | DG-MPPO01 000022/2026 |  |  | Transformador — Queimado por descarga atmosferica | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 113098 N° de série: 1568551 Potência: 112,5 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: ROMAGNOLE Data de Fabricação: 01/12/2024 Reformado: Não Reformadora: CPFL Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 105971 N° de série: 400401 Potência: 150 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 26/01/2016 Reformado: Sim Reformadora: CPFL Data de Reforma: 01/07/2025 | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: 23,2 Medição de aterramento X2: 24,9 Medição de aterramento X3: 26,7 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: NÃO IDENTIFICADO Elo instalado: 5H Número da intervenção: 20264089363984 | 312600080 |  | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467
LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 5744049021 | 150 KVA | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 - 30983290 | ETO-RD-GU 00061/2026 | 2026-01-13 15:23 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Quem abriu: MARCELO LIMA DAMASCENO Horário: 15:22 Descrição: "transformador e para raio queimado" Provável motivo: Descarga atmosférica Para Raio: BT e MT bons/ queimado Elo no local: 6K Teste a vazio: Sim Anomalia: Não foi identificado Intervenção: 20264079265424 Clientes penalizados: 1 | Número: 20264347866409 Data de abertura: 30/04/2026 as 08:06 ~04:04 | DBM-MPDB08 000015/2026 |  |  | Meio ambiente — Descarga atmosferica | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: CITD - Retirado: 134730 N° de série: 487439 Potência: 150 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: ITAIPU Data de Fabricação: 16/01/2023 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: | Realizado reparo cola e fita: Não Poste instalado: CITD - instalado: 144094 N° de série: 114600 Potência: 150 kVA TAP: Tensão: 34,50 kV Fabricante: ENGENORTE Data de Fabricação: 01/10/2024 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: 20,9 Medição de aterramento X2: 20,84 Medição de aterramento X3: 20,77 Cabo de aterramento está integro?: Barramento está em boas condições: Aterramento ligado ao tanque: Sim Tipo de barramento: ALUMINIO | Para raios: Sim Equipamento apresenta vazamento de óleo: Não Furto de energia no local?: Vegetação tocando a rede?: Não Provável motivo: DESCARGA ATMOSFERICA Elo instalado: 3H Número da intervenção: 20264079265424 | 412600087 |  | transformador e para raio queimado
LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 5741943048 (5710088048) | 112,5 KVA | 150 | 150 | 5 | 0 | 6 | ETO-RD-GR 00052/2026 | 2026-01-09 18:59 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | Quem abriu: LEANDRO BISPO DE BARROS Horário: 18:59 Descrição: "trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048 112.5 kVA acesso livre pararaio queimado" Provável motivo: Descarga Atmosférica Para Raio: BT bom e MT danificados Elo no local: 5H Teste a vazio: Sim Anomalia: não Intervenção: 20264070153989 Clientes penalizados: 5 | Número: 20264070153989 | ENC-MLGR03 000015/2026 | QUEIMADO | SOBRECARGA | Outros | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308 Y: 9006432 OBS: O TRAFO INFORMADO NA SS É O 5741943048, MAS QUANDO A EQUIPE CHEGOU NO LOCAL, CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO É O 5710088048 QUE NÃO CONSTA NO CADASTRO E NEM NO MAPA. | Realizado reparo cola e fita: Sim Poste retirado: não CITD - Retirado: 138563 N° de série: 1510147 Potência: 112,5 kVA TAP: 2 Tensão: 34,5 kV Fabricante: Romagnole Data de Fabricação: 01/03/2024 Reformado: Não Reformadora: - Data de Reforma: - Impedância: 3,87 | Poste instalado: não CITD - instalado: 135119 N° de série: 489685 Potência: 150 kVA TAP: 2 Tensão: 34,5 kV Fabricante: Itaipu Data de Fabricação: 01/03/2023 Reformado: Sim Reformadora: Data de Reforma: Impedância: 4,03 | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: 11,57 Medição de aterramento X2: 7,98 Medição de aterramento X3: 6,51 Cabo de aterramento está integro?: Sim Barramento está em boas condições: Sim | Para raios: BT e MT danificados Equipamento apresenta vazamento de óleo: não Furto de energia no local?: não Vegetação tocando a rede?: não Provável motivo: Descarga Atmosférica Elo instalado: 3H Número da intervenção: 52 | 712600047 |  | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531
LD03002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 5310024091 | 150 KVA | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 - 6680178 | ETO-RD-DP 00011/2026 | 2026-01-02 11:24 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Quem abriu: Wilmar Lucas Rodrigues Noleto Horário: 11:24 Descrição: "TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO" Provável motivo: Não identificado Para Raio: BT bom e MT danificado; 1 para raio queimado Elo no local: . Teste a vazio: Sim Anomalia: Apenas 1 para raio queimado Intervenção: 20264060748512 Clientes penalizados: 1 | Número: 20264062473583 Data de abertura: 01/01/2026 as 16:35 ~42:18 | DBM-MPDB08 000005/2026 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Descarga Atmosférica | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. EQUIPE D.B. MACHADO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS SS: ETO-RD-DP 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER. | Realizado reparo cola e fita: Não Poste retirado: DT 10/150 CITD - Retirado: 131812 N° de série: 456330 Potência: 150 kVA TAP: 2 Tensão: 34,5kV Fabricante: TRAEL Data de Fabricação: 20/02/2018 Reformado: sim Reformadora: CPFL Data de Reforma: 31/08/2022 | Poste instalado: DT 10/300 CITD - instalado: 146893 N° de série: 1819185 Potência: 75 TAP: 2 Tensão: 34,5 kV Fabricante: Romagnole Data de Fabricação: 01/04/2025 Reformado: não Reformadora: - Data de Reforma: - | Feito melhoria no aterramento: Não Medição de aterramento X1: 8,32 Medição de aterramento X2: 2,28 Medição de aterramento X3: 2,64 Cabo de aterramento está integro?: Sim Barramento está em boas condições: Sim | Para raios: BT faltante e MT danificado Equipamento apresenta vazamento de óleo: não Furto de energia no local?: não Vegetação tocando a rede?: não Provável motivo: Não identificado Elo instalado: 2H Número da intervenção: N/A | 512600030 | 3 Para raio MT trafo de 75 kVA | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO